Расчет потерь тепла метантенка.

Данные.

Метантенк: 2 по 2480 м3.

Стенки.

Материал: жженый кирпич = 0,25 м = =0,77;

штукатурка = 0,02 м = =0,84;

стекловата = 0,1 м = =0,047;

жесть = 0,003 м = =113.

Пол.

Материал: бетон = 0,3 м = =1,28.

Потолок.

Материал: железо = 0,005 м = =1,28;

стекловата = 0,1 м = =0,047;

жесть = 0,003 м = =113.

Размеры метантенка.

Высота = 4 м;

Радиус = 14 м;

Площадь стенок = 352 м2;

Площадь круга = 620 м2.

Расчет.

Потери стенок.

κ=11α1+i=1nδiλi+1α2,

где 1α1, 1α2 - термическое сопротивление теплоотдачи от субстрата к внутренней поверхности стенки метантенка и от внешней поверхности теплоизоляции метантенка к окружающей среде;

i=1nδiλi - суммарное термическое сопротивление теплопроводности материала стенок метантенка (δст /λст) и теплоизоляции (δиз /λиз)- Если теплоизоляция многослойна, в расчетах учитывается каждый слой.

κ=10,05+0,250,77+0,020,84+0,10,047+0,003113+0,05=0,3882 Втм2⋅°К

Количество теплоты, теряемое субстратом в процессе теплоотдачи через стенку реактора в окружающую среду:

Qст=κF⋅Tпр−Tсред,

Qстзима=0,3882⋅352⋅305−243=8472 Втч=732 МДжсут

Qстлето=0,3882⋅352⋅305−293=1640 Втч=142 МДжсут

Потери потолка.

κ=10,05+0,00532+0,10,047+0,003113+0,05=0,4489 Втм2⋅°К

Qпотзима=0,4489⋅620⋅305−243=17256 Втч=1491 МДжсут

Qпотлето=0,4489⋅620⋅305−293=3340 Втч=289 МДжсут

Потери пола.

κ=10,05+0,250,77+0,043=2,3941 Втм2⋅°К

Qползима=2,3941⋅620⋅305−243=92029 Втч=7951 МДжсут

Qполлето=2,3941⋅620⋅305−293=17812 Втч=1539 МДжсут

Всего потери.

Qвсегозима=Qстзима+Qпотзима+Qползима

Qвсегозима=8472+17256+92029=117757 Втч=10174 МДжсут

Qвсеголето=1640+3340+17812=22792 Втч=1969 МДжсут

Расчет отопления.

Данные.

Нагревательный элемент = строительные трубы  100 мм.

Температура воды в них = 70…80 ºС (=10,5, =1).

Трубы в 10 рядов по 40 м каждый.

Расчет.

Площадь поверхности труб:

Sтр=πdl

Sтр=3,14⋅0,1⋅2⋅10⋅40=251,2 м2

Тепловой поток отдаваемый:

Фтп=Sтр⋅ℜ⋅tтр−tв⋅η

Фтп=251,2⋅10,5⋅70+802−32⋅1=113417 Втч=9799 МДжсут