{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["вывод","ввод"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"вывод","index":0,"n_rows":48,"n_cols":24,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,21,17,23],[17,15,17,16],[17,11,17,13],[8,0,8,5],[8,6,8,23],[15,0,15,23],[10,10,10,11],[11,0,11,9],[11,10,11,11],[12,0,12,9],[12,10,12,11],[13,13,13,14],[13,15,13,16],[1,0,1,23],[3,0,3,23],[6,0,6,23],[7,0,7,23],[5,0,5,11],[5,13,5,16],[5,17,5,22],[9,0,9,6],[9,7,9,9],[10,0,10,9],[13,0,13,12],[16,21,16,23],[16,0,16,5],[16,6,16,7],[16,9,16,10],[19,15,19,16],[16,12,16,13],[16,15,16,16],[16,18,16,20],[17,18,17,20],[17,9,17,10],[19,0,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,14],[20,0,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,22],[23,0,23,23],[21,0,21,2],[21,9,21,10],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[24,0,24,5],[24,6,24,7],[24,9,24,10],[24,12,24,13],[24,15,24,16],[24,18,24,20],[24,21,24,23],[25,9,25,10],[25,11,25,13],[25,15,25,16],[25,18,25,20],[25,21,25,23],[27,0,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,14],[27,15,27,16],[28,0,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,22],[29,0,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[29,9,29,10],[31,0,31,23],[38,17,38,19],[38,20,38,22],[38,14,38,15],[32,0,32,3],[32,4,32,5],[32,6,32,7],[37,22,37,23],[33,0,33,1],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[33,9,33,10],[34,15,34,17],[32,8,32,11],[32,12,32,13],[32,15,32,23],[33,12,33,13],[33,15,33,17],[33,18,33,20],[34,18,34,20],[36,0,36,23],[37,0,37,6],[37,7,37,9],[37,11,37,13],[37,15,37,17],[37,19,37,21],[34,6,34,7],[34,8,34,10],[34,12,34,13],[46,0,46,2],[46,3,46,5],[46,15,46,18],[39,0,39,23],[40,0,40,1],[40,2,40,4],[40,6,40,7],[40,9,40,12],[40,13,40,15],[47,15,47,18],[41,6,41,7],[41,9,41,12],[41,13,41,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Определение тепловых нагрузок потребления (по укрупненным показателям)"]
[]
["Определение тепловых нагрузок потребления ведется по методике «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: справочник/ В. И. Манюк, Я. И. Калинский, Э. Б. Хиж и др.–3-е изд., перераб. и доп.–М.: Стройиздат, 1988.– 432 с.: ил.– ISBN 5-274-00048-7», п.4.3."]
[]
["Исходные данные:",{"$nulls":12},"шифр:",null,null,null,"---"]
["г. Крымск, Краснодарский край"]
["Здание управления полетами (КДП)"]
["Назначение здания:",{"$nulls":5},"административно-бытовое"]
["Строительный объём V:",{"$nulls":6},3490,null,null,"м3"]
["Температура холодного воздуха, tн",{"$nulls":9},-13,null,"°С"]
["Температура внутреннего воздуха, tв",{"$nulls":9},20,null,"°С"]
["Температура в системе ГВС, tгвс",{"$nulls":9},55,null,"°С"]
["Максимальный часовой расход горячей воды:",{"$nulls":12},0.083,null,"м3/ч"]
[]
["1) Расход теплоты на отопление:"]
["Qот = αqоV(tв-tн.р.) =",{"$nulls":5},1.354,null,"•",0.43,null,"•",3490,null,"•",33,null," =",67054.2774,null,null,"ккал/час"]
[{"$nulls":9},"или",null,67054.2774,null,null,"•",1.163,null," =",77984.1246162,null,null,"Вт"]
[]
["Где α = ",null,null,1.354,null,"(таблица 1.8, интерполяция для t =",{"$nulls":9},-13,null,"°С",")"]
["q = qо =",null,null,0.43,null,"(","таблица 1.11, административные здания, главные конторы, V до 5 тыс. м3",{"$nulls":16},")"]
["tв - tн =",null,null,20,null," -",-13,null," =",33,null,"°С"]
[]
["2) Расход теплоты на вентиляцию:"]
["Qот = αqвV(tв-tн.р.) =",{"$nulls":5},1.354,null,"•",0.09,null,"•",3490,null,"•",33,null," =",14034.6162,null,null,"ккал/час"]
[{"$nulls":9},"или",null,14034.6162,null,null,"•",1.163,null," =",16322.258640600001,null,null,"Вт"]
[]
["Где α = ",null,null,1.354,null,"(таблица 1.8, интерполяция для t =",{"$nulls":9},0,null,"°С",")"]
["q = qв =",null,null,0.09,null,"(","таблица 1.11, административные здания, главные конторы, V до 5 тыс. м3",{"$nulls":16},")"]
["tв - tн =",null,null,20,null," -",-13,null," =",33,null,"°С"]
[]
["3) Расход теплоты на горячее водоснабжение:"]
["Для нагрева",null,null,null,0.083,null,"м3/ч",null,"воды на ∆Т=",null,null,null,50,null,"°С","необходимо:"]
[0.083,null,"•",50,null,"•",1000,null,"•",1.163,null,"•",1.2,null," =",5791.74,null,null,"Вт"]
[{"$nulls":6},"или",null,5791.74,null,null,"/",1.163,null," =",4980,null,null,"ккал/час"]
[]
["4) Итого по зданию в целом"]
["ΣQ = Qот+ Qв+ Qгвс = ",{"$nulls":6},77984.1246162,null,null," +",16322.258640600001,null,null," +",5791.74,null,null," =",100098.12325680001,null,null,"Вт"]
[{"$nulls":14},"или",null," =",86068.89360000001,null,null,"ккал/час"]
["ВСЕГО с учетом потерь теплоты в сетях и нужд котельной получим по зданию:"]
["Q1 =",null,100098.12325680001,null,null,"•",1,null," =",100098.12325680001,null,null,null,"Вт"]
[{"$nulls":6},"или",null," =",86068.89360000001,null,null,null,"ккал/час"]
[]
[]
[]
[]
["составил",null,null,"инженер",{"$nulls":11},"GREEN"]
[{"$nulls":15},"2007-03-11"]

{"sheet":"ввод","index":1,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,3,40,11],[46,2,46,3],[10,0,11,8],[0,1,0,3],[15,2,15,6],[39,3,39,11],[2,0,3,8],[6,0,7,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["шифр:","---"]
["имя объекта:"]
["Здание управления полетами (КДП)"]
[]
[]
["нас.пункт:"]
["г. Крымск, Краснодарский край"]
[]
[]
["ближайший нас. пункт для выбора данных в климатологии:"]
["г. Новороссийск, Краснодарский край"]
[]
[]
["показатели здания:"]
["строит. объём:",null,3490,"м3"]
["назначение здания:",null,"административно-бытовое"]
[]
["параметры внутреннего микроклимата:"]
["tв =",20,"°С"]
[]
["параметры наружного климата:"]
["tн.р",-13,"°С"]
["Zо.п",134,"сут."]
["tср.о.п.",4.4,"°С"]
[]
["параметры ГВС"]
["tгвс",55,"°С",null,null,"перевод м3/сут в м3/ч"]
["tнач.",5,"°С",null,null,"м3/сут","м3/ч"]
["tкон.",55,"°С",null,null,null,0]
["∆Т",50,"°С"]
["макс. часовой расход горячей воды"]
["qгвс",0.083,"м3/ч"]
[]
["поправочный коэффициент α (интерполяция)"]
["1-ая t",-10,1.45,"α1"]
["данная t",-13,1.354,"искомый α"]
["2-ая t",-15,1.29,"α2"]
[]
["удельная тепловая характеристика"]
["отопление","qо",0.43,"источник данных"]
["вентиляция","qв",0.09,"таблица 1.11, административные здания, главные конторы, V до 5 тыс. м3"]
[]
["процент потери тепла в теплосетях",null,null,null,0]
["собственные нужды котельной",null,null,null,0]
[null,null,null,"100%+",1]
[]
["инженер",null,"GREEN"]
["дата расчета",null,"2007-03-11"]