{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Узел 1П 2х","Бланки","Расчет","Узлы","Балансир","Служебный","Итоги"],"not_rendered":{"charts":0,"images":8,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":74,"comments":14,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Узел 1П 2х","index":0,"n_rows":174,"n_cols":19,"rows_kept":174,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[32,4,33,7],[65,2,66,9],[25,0,29,0],[25,1,29,1],[30,0,34,0],[30,1,34,1],[45,5,46,7],[48,8,52,8],[28,2,28,3],[29,4,31,7],[32,2,32,3],[22,0,23,0],[5,0,5,1],[6,0,10,0],[6,1,10,1],[22,1,23,1],[6,10,10,10],[11,0,15,0],[11,1,15,1],[16,0,20,0],[16,1,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Вода","Плотность","Вязкость","Шероховатость",15,"Температура подачи носителя",null,90,"град",1,{"$nulls":5},14.98,"Stad-1"]
[4193,974.84,3.878e-07,0.2,1,"Температура \"обратки\" носителя",null,60,"град",{"$nulls":6},"% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1"]
["Расчет циркуляционного контура 1-го подогрева",{"$nulls":13},"DN 15","","","TAC 52137115",""]
["Дано:",{"$nulls":13},"DN 15","","","TAC 52138115",""]
["Коэфф. качества воды",null,"                Потребитель",{"$nulls":11},"DN 20","","","TAC 52138120",""]
["Хорошая промывка",null,"№ потреб.","Узел 1П 2х",0.8,{"$nulls":9},"DN 15","","","TAC 52133115",""]
["Располагаемое давление в первичном контуре, ∆H, кПа",50,"         Первичный контур",{"$nulls":7},"Активная первичная сеть, переменный расход",null,null,null,"DN 15","","","TAC 52134115",""]
[null,null," Расход 1К, м3/час",5.871553714788671,{"$nulls":10},"DN 20","","","TAC 52134120",""]
[null,null,"∆H 1К, кПа",50,{"$nulls":10},"DN 25","","","TAC 52134125",""]
[null,null,"57х3,5(1,4-3,5)",{"$nulls":11},"DN 15","","","TAC 52143115",""]
[null,null,"DN 50",50,{"$nulls":10},"DN 15","","","TAC 52144115",""]
["Заданный расход, м3/час",5.871553714788671,"скорость м/сек",0.8310762512085877,{"$nulls":10},"DN 20","","","TAC 52144120",""]
[null,null,"удельн. потери, мм/м",19.698902241921736,{"$nulls":10},"DN 25","","","TAC 52144125",""]
[null,null,"    Расстояние от т. ввода  до",{"$nulls":11},"DN 15","","","TAC 52151014",""]
[null,null,"узла обвязки, м",7,{"$nulls":10},"DN 20","","","TAC 52151020",""]
[null,null,"∆P участка, кПа",3.246536680686637,{"$nulls":10},"DN 25","","","TAC 52151025",""]
["Потери давления на ТО установки",7,{"$nulls":12},"DN 32","","","TAC 52151032",""]
[null,null,"         Вторичный контур",null,null,"DN 50",{"$nulls":8},"DN 40","","","TAC 52151040",""]
[null,null," Расход 2К, м3/час",11.743107429577343,null,50,null,null,"Порядок балансировки:",{"$nulls":5},"DN 50",74.18181818181819,"неплохо","TAC 52182050","STAF DN50  n.-3,3"]
[null,null,"∆P т/обменн, кПа",7,{"$nulls":4},"1. Закройте регулирующий клапан V.",{"$nulls":5},"DN 65",28.8,"","TAC 52181065","STAF DN65  n.-3,44"]
[null,null,"∆Pпрочие, кПа",3,{"$nulls":4},"2. Установите требуемый расход через вторичный контур на клапане STAD-2.",{"$nulls":5},"DN 80",20.4,"","TAC 52181080","STAF DN80  n.-3,76"]
[null,null,"76х3,5(3-8)",{"$nulls":5},"3. Откройте регулирующий клапан V.",{"$nulls":5},"DN 100",12.884210526315789,"","TAC 52181090","STAF DN100  n.-2,92"]
["Множитель расхода",2,"DN 65",69,{"$nulls":4},"4. Измерением на клапане STAD-2 наладьте расход до требуемого настройкой",{"$nulls":5},"DN 125",8.16,"","TAC 52181091","STAF DN125  n.-2,27"]
[null,null,"скорость м/сек",0.872795894989065,{"$nulls":4},"    клапана STAD-1.",{"$nulls":5},"DN 150",5.828571428571428,"","TAC 52181092","STAF DN150  n.-1,57"]
[null,null,"удельн. потери, мм/м",14.501864551827627,{"$nulls":4},"5. Если температура ts ниже температуры tp, необходимо установить на клапане ",{"$nulls":5},"DN 200","","","TAC 52181093",""]
["Требуемая мощность, кВт",200,"     Расстояние от узла  до",{"$nulls":5},"    STAD-1 рассчитанную величину расхода, см. выше. Если клапан STAD-1",{"$nulls":5},"DN 250","","","TAC 52181094",0]
[null,null,"установки, м",6.1,{"$nulls":4},"    является составной частью модуля первичной сети, он настраивается в",{"$nulls":5},"DN 300",0,0,"TAC 52181095",0]
[null,null,"∆P участка, кПа",2.082734583950201,{"$nulls":4},"    процессе балансировки первичной сети.",{"$nulls":5},"DN 350",0,0,"TAC 52181096",0]
[null,null,"Предварительный выбор:",null,null,"системный выбор",{"$nulls":8},"DN 400",0,0,"TAC 52181097",0]
[null,null,"∆P stad-2, кПа",5,"Можно самостоятельно выбрать размер обратного клапана, выбрав его диаметр из  списка в этой ячейке, ориентируясь на падение давления на нем   ∆P ОК не более 5-7 кПа"]
["Расход по требуемой мощности, м3/час",5.871553714788671,"Размер ОК","DN 50",{"$nulls":6},"Краткая спецификация"]
[null,null,"∆P ОК, кПа",1.3199790382236438,{"$nulls":5},1,"Клапан регулирующий 2-хходовой","0361951 025","VUN 025 F300 (поток А→АВ)","Kvs=10","VUN 025 F300 "]
[{"$nulls":4},"",{"$nulls":4},"1а","Привод AVF125SF132 клапана VUN 025 F300 ; NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",null,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА"]
[null,null,"tзамерз, сек",27.956135151512942,{"$nulls":5},2,"Клапан балансировочный 1-го контура Stad1","TAC 52182050","STAF DN50  n.-3,3"]
[null,null,"tпробег, сек",6.989033787878236,4,{"$nulls":4},3,"Насос циркуляционный TP 40-100/4 A-F-A BAQE; 3 x 220-240 D / 380-415 Y V; 0.55 kW /  11,74 м3/час х 7,81 м. Lстр = 340 mm",96086877,"TP 40-100/4 A-F-A BAQE","11,74 м3/час х 7,81 м"]
[{"$nulls":9},4,"Клапан балансировочный 2-го контура Stad2","TAC 52182050","STAF DN50  n.-2,83"]
[{"$nulls":9},5,"Клапан обратный на перемычке","DAN3830237","ОК 402-65, Kvs 159","149В2283"]
["Расчет основных элементов схемы"]
[1,"Исходные данные на установки берем из паспортов.",{"$nulls":9},"Вторичный (насосный) контур",null,null,null,19.74,"Stad-2"]
[2,"Значение графы  \"∆Pпрочие, кПа\", оценивается исходя из степени загрязненности системы (но не менее 3 кПа)",{"$nulls":7},10,"В расчетном блоке устанавливаем расход qs в насосном контуре и диаметры трубопроводов аналогично контуру qp.",{"$nulls":4},"% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1"]
[3,"Выбираем расход (м3/час) в первичном контуре qp, понимая, что он не может быть меньше требуемого.",{"$nulls":8},"Изменять расход по вторичному контуру лучше всего при помощи \"Множителя расхода\" в блоке исходных данных.",null,null,null,"DN 15","","","TAC 52137115",""]
[4,"Не забываем указать длину трубопроводов до узла обвязки до установки, выбираем их диаметр, принимая",{"$nulls":8},"(Изначально расход по вторичному контуру выбран равным расходу в первичном)",null,null,null,"DN 15","","","TAC 52138115",""]
[null,"удельные потери ориентировочно =  20 мм/м. Не следует выбирать слишком низкие скорости из-за",{"$nulls":8},"Влияние диаметров трубопроводов вторичного контура на риск замораживания практически отсутствует.",null,null,null,"DN 20","","","TAC 52138120",""]
[null,"увеличения риска замораживания теплообменника вследствие увеличения инерционности системы.",{"$nulls":8},"(ВАЖНО !!! расход qs может быть любым, но НЕ  МЕНЬШЕ, чем в первичном контуре: qs >= qp !!!)",null,null,null,"DN 15","","","TAC 52133115",""]
[{"$nulls":7},"системный V",null,11,"Приведенные к выбранному расходу qs  сопротивления ТО  и прочие составят, кПа:",null,null,40,"DN 15","","","TAC 52134115",""]
["Поехали:",{"$nulls":4},"Кнопка \"Reset\" восстанавливает расчетные данные после их изменения \"вручную\".",null,null,null,12,"Данные для выбора насоса:","Расход",11.743107429577343,"м3/час","DN 20","","","TAC 52134120",""]
[null,"Первичный контур",null,"Выбрать тип присоединения:",{"$nulls":4},8.597704182665865,null,null,"Потребный  напор",4.934017698488669,"м","DN 25","","","TAC 52134125",""]
[5,"Kv регулирующего клапана V:",null,"Резьба","Kv регул.=8,6","   реально для Sauter-а    Kvs=",null,10,10,13,"Выбираем насос с напорной характеристикой немного больше необходимой (процентов на 20-30%). Заданная в",null,null,null,"DN 15","","","TAC 52143115",""]
[null,"(Вы можете самостоятельно выбрать клапан, выбрав значение его Kvs из списка в этой ячейке. При этом следует помнить, что ",{"$nulls":6},"",null,"п.12 рабочая точка конечно же не лежит на кривой рабочей характеристики этого насоса, поэтому фиксируем",null,null,null,"DN 15","","","TAC 52144115",""]
[null,"при слишком большом  Kvs ухудшается коэффициента регулирования системы. А при малом растет потребный перепад",{"$nulls":8},"параметры его реальной рабочей точки:","Расход",11.743107429577343,"м3/час","DN 20","","","TAC 52144120",""]
[null,"давления на клапане...)",null,"Итак, для Sauter-а получаем:",null,null,"VUN 025 F300 (поток А→АВ)","Kvs=10",null,null,null,"Напор, м",7.81,"заполните!","DN 25","","","TAC 52144125",""]
[6,"Реальные потери давления на выбранном открытом регулирующем клапане составят",{"$nulls":4},32.34278638407483,"кПа",null,null,"Если не удается подобрать насос, то можно увеличить расход по вторичному контуру (см. п. 8). Помним, что",null,null,null,"DN 15","","","TAC 52151014",""]
[7,"Остатки \"зарежем\" на Stad-1.  Kv клапана STAD-1:",null,null,"Kv stad-1.=14,98","           потери на нем, кПа:",null,14.410676935238536,null,null,"напор выбираемого насоса все равно должен быть больше потребного (см.выше). Заполням таблицу с данными",null,null,null,"DN 20","","","TAC 52151020",""]
[8,"Выбираем STAD-1 открытым не более чем на 70%",null,null,14.98," для этого значение 14,98  подставляем в таблицу",{"$nulls":4},"выбранного насоса (насосы лучше выбирать с фланцевыми соединениями….)",null,null,null,"DN 25","","","TAC 52151025",""]
[null,"выбора клапанов на листе \"Балансир\"  (помним про 70!!!)",null,null,null,"TAC 52182050","STAF DN50  n.-3,3",null,null,null,"TP 40-100/4 A-F-A BAQE",96086877,"3 x 220-240 D / 380-415 Y V","0.55 kW","DN 32","","","TAC 52151032",""]
[{"$nulls":5},"заполните самостоятельно из таблицы:",{"$nulls":4},"Предустановленная скорость:",null,"Присоедин.(ВЫБОР) →","DN 40","DN 40","","","TAC 52151040",""]
[9,"Проверяем управляемость узла.                 Относительный коэффициент регулирования клапана V,  А=",{"$nulls":5},0.6468557276814966,null,"WinCAPS_v.2008.1.24","Строительная длина:","340 mm","Защита:","NONE","DN 50",59.81818181818181,"неплохо","TAC 52182050","STAF DN50  n.-2,83"]
[null,null,"(хорошая управляемость достигается при значениях от 0,35 до 1,0)",{"$nulls":7},"Это очень важный расчетный блок. Неправильнй выбор насоса очень легко доказать в конфликтной ситуации.",null,null,null,"DN 65",23.2235294117647,"","TAC 52181065","STAF DN65  n.-3,18"]
[{"$nulls":10},"И тогда все проблемы - Ваши.  Если все нормально - движемся дальше.",null,null,null,"DN 80",16.45,"","TAC 52181080","STAF DN80  n.-3,51"]
[null,"Диам. Труб 1К","Диам. Труб 2К","Диам. Stad-1","Диам. Stad-2","Диам. регул","Диам. ОК","Диам. насоса",null,14,"Остается \"срезать\" лишний напор на  клапане Stad-2 (спрятать наш будущий запас), кПа:",null,null,33.21338637782616,"DN 100",10.389473684210525,"","TAC 52181090","STAF DN100  n.-2,69"]
[null,"DN 50","DN 65","DN 50","DN 50","DN 25","DN 50","DN 40",null,15,"Требуемое Kv балансировочного клапана STAD-2:",null,"Kv stad-2.=19,74",19.74,"DN 125",6.579999999999999,"","TAC 52181091","STAF DN125  n.-1,85"]
[null,"57х3,5(1,4-3,5)","76х3,5(3-8)","57х3,5(1,4-3,5)","57х3,5(1,4-3,5)","33,5х3,2","57х3,5(1,4-3,5)","48,0х3,5","Ф",null,null,null,"баланс",0,"DN 150",4.699999999999999,"","TAC 52181092","STAF DN150  n.-1,39"]
[null,50,65,50,50,25,50,40,{"$error":"#REF!"},16,"Выбираем STAD-2 по общим правилам на листе \"Балансир\",  для чего 19,74 подставляем в ячейку Kv и находим",null,null,null,"DN 200","","","TAC 52181093",""]
[null,null,null,50,null,null,null,5,null,null,"нужный клапан  по степени открытия от 50 до 90%:",null,"TAC 52182050","STAF DN50  n.-2,83","DN 250","","","TAC 52181094",0]
[{"$nulls":12},"заполните самостоятельно из таблицы:",null,"DN 300",0,0,"TAC 52181095",0]
["Резерв насосов 2-го контура:",null,"Рабочая спецификация",{"$nulls":7},"             На этом основная работа заканчивается. Остается проверить собранную",null,null,null,"DN 350",0,0,"TAC 52181096",0]
["С резервом",{"$nulls":9},"             спецификацию (внизу) и сохранить данные для автоматического чертежа (лист \"Параметры SW\")",null,null,null,"DN 400",0,0,"TAC 52181097",0]
[]
["Номер изделия","Пози-ция","Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, обозначение документа, опросного листа","Код оборудования, изделия, материалов","Завод-изготовитель","Ед. измер.","Кол-во","Масса     ед-цы, кг","Примечание","Узел 1П 2х"]
[null,null,"УР Узел 1П 2х  - 1-ый подогрев"]
["VD0000124-10","01_1",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000195b","01_1а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd5854220","01_2",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459703","01_3",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-50","01_3а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN3004181","01_4",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459703","01_5",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-50","01_5а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007034-20","01_6",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000124-10","01_7",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000195b","01_7а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"01_8","","","",null,"",""]
["TAC 52182050","01_9",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","01_9а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"01_10","","","",null,"",""]
["VD0000167","01_11",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007012-15","01_11а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["TAC 52182050","01_14",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","01_14а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"01_15","Переход  К 57х3,5(1,4-3,5) - 76х3,5(3-8). ГОСТ 17378-83","П DN 50 - DN 65","ГОСТ 17378-83",null,"шт",1]
["VD0000124-10","01_16",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000195b","01_16а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000039+40","01_17",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459704","01_18",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-65","01_18а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007114-32","01_19",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd2635061","01_19а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN3830236","01_20",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-50","01_20а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000124-10","01_21",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000195b","01_21а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd5854220","01_22",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459703","01_23",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-50","01_23а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"01_24","Переход  К 57х3,5(1,4-3,5) - 33,5х3,2. ГОСТ 17378-83","П DN 50 - DN 25","ГОСТ 17378-83",null,"шт",1]
[null,"01_25","Клапан регулирующий 2-хходовой VUN 025 F300 (поток А→АВ), Kvs=10","VUN 025 F300 ","Kvs=10","Sauter","шт",1]
[null,"01_25а","Комплект присоединений для клапана VUN 025 F300 ",null," 0361951 025","Sauter","шт",1]
[null,"01_26","Привод AVF125SF132 клапана VUN 025 F300 ; NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА","AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА","Sauter","шт",1]
[null,"01_27","Переход  К 33,5х3,2 - 57х3,5(1,4-3,5). ГОСТ 17378-83","П DN 25 - DN 50","ГОСТ 17378-83",null,"шт",1]
["DAN9007034-20","01_28",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[]
[null,"03_1"]
["DAN9523233","03_2",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007112-40","03_4",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd2635062","03_4а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9877823","03_5",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD2520115","03_5а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"03_6","Насос циркуляционный TP 40-100/4 A-F-A BAQE; 3 x 220-240 D / 380-415 Y V; 0.55 kW /  11,74 м3/час х 7,81 м. Lстр = 340 mm","TP 40-100/4 A-F-A BAQE",96086877,"Grundfoss","шт",1,null,null,"TP"]
[null,"03_6а","Комплект ответных фланцев насоса TP 40-100/4 A-F-A BAQE",null,null,"Grundfoss","шт",1]
["DAN9007112-40","03_7",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd2635062","03_7а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000039+40","03_8",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000124-10","03_9",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000195b","03_9а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9523235","03_10",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459704","03_11",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-65","03_11а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007012-15","03_12",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"03_13","Заглушка эллиптическая DN 65, (76х3,5(3-8))","Заглушка DN 65","ГОСТ 17379-2001","Метароса","шт",2]
["DAN9007112-40","03_14",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd2635062","03_14а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9877823","03_15",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD2520115","03_15а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"03_16","Насос циркуляционный TP 40-100/4 A-F-A BAQE; 3 x 220-240 D / 380-415 Y V; 0.55 kW /  11,74 м3/час х 7,81 м. Lстр = 340 mm","TP 40-100/4 A-F-A BAQE",96086877,"Grundfoss","шт",1,null,null,"TP"]
[null,"03_16а","Комплект ответных фланцев насоса TP 40-100/4 A-F-A BAQE",null,null,"Grundfoss","шт",1]
["DAN9007112-40","03_17",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd2635062","03_17а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007012-15","03_18",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[]
["VD0000167","02_1",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007012-15","02_1а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459704","02_2",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-65","02_2а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_3",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_3а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},"",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_4",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_4а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_5",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-65","02_5а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459704","02_6",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-65","02_6а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007034-20","02_7",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000039+40","02_8",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000039+40","02_9",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000124-10","02_10",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000195b","02_10а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd2635058","02_10б",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_11",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_11а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9523234","02_12",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9523234","02_13",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[]
["VD10704-DN50","04_1",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},16.8,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD10704-DN65","04_2",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},14.639999999999999,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000155","04_3",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},8.4,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["KFL000181","04_4",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},7.319999999999999,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000140","04_5","Клей К-FLEX К414",null,null,"K-FLEX","кг",0.9020592000000002]
["VD0000140","04_6","Клей К-FLEX К414",null,null,"K-FLEX","кг",1.04810688]
["80х40х4,5","04_7","Швеллер ГОСТ 8249-89 без уклона, 80х40х4,5","ГОСТ 8249-89","80х40х4,5","Метаросса","кг",{"$error":"#NAME?"}]
[null,"04_8","Лен трепаный ","ГОСТ 1033-76",null,null,"кг",0.3833333333333334]
[null,"04_9","Мастика герметизирующая сантехническая ",null,null,null,"кг",0.3833333333333334]
[null,"04_10","Монтажный крепеж",null,null,null,"кг",18.078]
[null,"04_11","Грунт ГФ 020 ","ГОСТ 4055-78",null,null,"кг",4.3387199999999995]
[null,"04_12","Сольвент","ГОСТ 1928-79",null,null,"кг",1.0480000000000003]

{"sheet":"Бланки","index":1,"n_rows":103,"n_cols":11,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,4,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Вода","Плотность","Вязкость","Шероховатость",2,"Температура подачи носителя",null,7,"град"]
[4192,999.59,1.309e-06,0.2,1,"Температура \"обратки\" носителя",null,12,"град"]
[]
["V01.12","Модуль расчета и балансировки двухтрубной распределительной сети"]
[]
[{"$nulls":5},"Основные элементы (блоки) модуля:"]
[{"$nulls":4},"Участок"]
[{"$nulls":7},"Потребитель"," - блок, характеризующий гидравлические параметры нагрузки (потребителя). Кроме названия и"]
[{"$nulls":8},"расхода здесь указывается гидравлическое сопротивление ее (∆P нагрузки) и падение давления"]
[{"$nulls":8},"на узле \"обвязки\" этой нагрузки - ∆P узла. ∆P узла есть сумма падения давления на элементах узла"]
[{"$nulls":8},"(принято = 5 кПА) и падения давления на балансировочном клапане узла. Kv клапана считается"]
[{"$nulls":8},"без учета этих 5 кПа."]
[{"$nulls":8},"Выбрав подходящую настройку (и клапан) впишите эти данные в графу ниже номера типового"]
[{"$nulls":8},"узла или рядом с Kv клапана. Это в дальнейшем упростит составлении спецификации."]
[null,null,"Потребитель",null,"Потребитель",null,null,"Участок"," - блок, характеризующий гидравлические процессы на  участке 2-х трубной сети. Здесь Вы"]
[null,null,"αПотребительβ1γУХ-6 dn32δкод балансир.εнастройкаζ1η1θ6λKv бал.=9,81","УХ-6 dn32","αПотребительβ2γУХ-6 dn32δкод балансир.εнастройкаζ1η1θ1λ∆P узла нереально","УХ-6 dn32",null,null,"выбираете диаметр соединительного трубопровода, анализируете скорости и потери. Здесь же"]
[null,null,"код балансир.","настройка","код балансир.","настройка",null,null,"Вы можете устанавливать дополнительные балансировочные клапаны - графа \"∆P доб. баланс.\""]
[null,null," Расход, м3/час",1," Расход, м3/час",1,null,"Тройник"," - блок \"объединения\" участков. Он единственный, как \"дупель\" в детском лото, ставится только"]
[null,null,"∆P нагрузки, кПа",1,"∆P нагрузки, кПа",1,null,null,"в определенное место - справа внизу двух рядом стоящих участков. Это надо запомнить."]
[null,null,"Kv бал.=9,81",null,"∆P узла нереально"]
[null,null,"∆P узла, кПа",6,"∆P узла, кПа",1,null,"Работа примитивна и напоминает детское лото:  ставим \"сливу\" - к \"сливе\", \"ружье\" - к \"ружью\"."]
[null,null,"Участок № 1",null,"Участок № 2"]
[null,null,"№ участка","1","№ участка","2",null,"Исходным является блок \"Потребитель\". К нему, снизу, пристыковывается блок \"Участок\", характеризующий "]
[null,null,"длина,м",0,"длина,м",0,null,"трубопровод подключения нагрузки к магистрали. Замыкает связку блок  \"Тройник\". Он должен размещатся так,"]
[null,null,"расход, м3/час",1,"расход, м3/час",1,null," как показано на примере, справа внизу двух рядом стоящих блоков \"Участок\".  К нему следует присоединять "]
[null,null,"1αDN 25β0γ1δ0,481824923074483ε0ζ ηθ",null,"2αDN 25β0γ1δ0,481824923074483ε0ζ ηθ",null,null,"блок следующего участка магистрали. Для отображения изменений диаметров  блоки участков можно ставить друг"]
[null,null,"33,5х3,2 м-0",null,"33,5х3,2 м-0",null,null,"за другом. Все почти как в реальной жизни."]
[null,null,"DN 25",27.1,"DN 25",27.1]
[null,null,"скорость м/сек",0.48182492307448277,"скорость м/сек",0.48182492307448277,null,"Работа с модулем"]
[null,null,"удельн. потери, мм/м",16.571969714587706,"удельн. потери, мм/м",16.571969714587706]
[null,null,"",null,"",null,null,"1. Перед началом  установите на листе \"Расчет\" рабочие параметры теплоносителя - температуру подачи и \"обратки\""]
[null,null,"∆P участка, кПа",0,"∆P участка, кПа",0,null,"(по ним расчитываются плотность и вязкость)."]
[null,null,"∆P доб. баланс., кПа",0,"∆P доб. баланс., кПа",0,null,"2. КОПИРУЯ (!) блоки с листа \"Бланки\"  на лист \"Расчет\" создаем описание реальной трассы. Блок \"Участок\" копируем "]
[null,null,"Итого на узле",7,"Итого на узле",2,null,"и размещаем НИЖЕ  \"Потребителя\", \"Тройника\" или \"Участка\". Для объединения участков трассы используем блок"]
[null,null,null,"Т. 1",null,"Т. 2",null,"\"Тройник\". ( Помним, что этот блок работает правильно, только если он установлен на СВОЕ место - справа внизу "]
[null,null,"расход, м3/час",1,"расход, м3/час",1,null,"двух блоков \"Участок\"). В дальнейшем блоки трассы можно двигать инструментами  EXCEL, такими, например, как "]
[null,null," ",null," ",null,null,"оператор \"ВЫРЕЗАТЬ\",  устанавливая их на удобные или необходимые места. Можно брать и готовые фрагменты  и из"]
[null,null,"","","","",null,"\"тела\" формируемой трассы. Но осторожно, не забудьте исправить ранее внесенные в них и ненужные на новом месте"]
[null,null,"∆P , кПа",7,"∆P , кПа",2,null,"данные !!! Крайне нежелательно \"отрывать\" блок \"тройник\" от объединяемых участков. Этим Вы сразу лишаете себя"]
[{"$nulls":4},"                           Тройник",null,null," возможности пользоваться имеющимися \"кнопками\". Не рекомендуется также \"отрывать\" от блока \"Потребитель\""]
[{"$nulls":7},"следующий прямо за ним блок \"Участок\" (течи, конечно, не будет, а вот автообработку результатов затруднит)."]
[{"$nulls":4},"Точка соединения","Т. 1 - Т. 2",null," Теперь о \"кнопках\". Это макросы, облегчающие рутинные арифметические операции, при помощи которых"]
[{"$nulls":4},"РАСХОД, м3/час",2,null," \"балансируется\" сеть. Прежде чем \"нажимать\" их установите курсор (квадратик выделения активной ячейки) на"]
[{"$nulls":7},"ячейку \"разбаланс линий\"  в блоке \"тройник\", причем именно ее числовую часть (выделено красным). Далее, если "]
[{"$nulls":4},"разбаланс линий",5,null,"Вы хотите изменить сопротивление балансировочного клапана на узле \"обвязки\" нагрузки - нажимайте \"СЛЕВА\" или "]
[{"$nulls":4},"∆P макс., кПа",7,null,"\"СПРАВА\" соответственно. Если Ваша цель подобрать дополнительный балансировочный клапан на трубе, нажимайте "]
[{"$nulls":4},"Участок № 3",null,null,"\"минус\" или \"плюс\" в соответствии с \"полярностью\" разбаланса линий. Не забудьте после выбора этого клапана"]
[{"$nulls":4},"№ участка","3",null,"вписать его код и настройку в пустые ячейки блока (там где написано \"Код\").  И еще, не пытайтесь подобрать "]
[{"$nulls":4},"длина,м",0,null,"балансировчный клапан с падением давления на нем менее 5 кПа - это возможно только в теории, на практике - нет."]
[{"$nulls":4},"расход, м3/час",2]
[{"$nulls":4},"3αDN 25β0γ2δ0,963649846148966ε0ζ ηθ",null,null,"В принципе - все. Да, еще одно. При перемещении блоков показывайте любым способом, например стрелочками, "]
[{"$nulls":4},"33,5х3,2 м-0",null,null,"откуда и куда он \"переехал\", иначе потом забудете. Для этого может потребоваться включить дополнительную"]
[{"$nulls":4},"DN 25",27.1,null,"панель ECXEL: Сервис - Настройка - Рисование."]
[{"$nulls":4},"скорость м/сек",0.9636498461489655]
[{"$nulls":4},"удельн. потери, мм/м",61.89072304555695,null,"Рекомендации."]
[{"$nulls":4},""]
[{"$nulls":4},"∆P участка, кПа",0,null,"Поскольку в этом модуле Вы создаете реальную сеть, то будет лучше всего соблюдать некоторые правила."]
[{"$nulls":4},"∆P доб. баланс., кПа",0,null,"Подчеркиваю - это всего лишь рекомендации."]
[{"$nulls":4},"Итого на узле",7,null,"1. Т.к.  изначально модуль был ориентирован на расчет сети достаточно маломощных (до 30 кВт) потребителей, "]
[{"$nulls":5},"Т. 3",null,"то набор типовых узлов \"обвязки\" их (\"№ тип.узла\") ограничен  (если узел не выбран - увидите \"Н/Д\"). Выбор их "]
[{"$nulls":4},"расход, м3/час",2,null,"производится автоматически но, как показала практика, вполне вменяемо. Поэтому Правило 1 - старайтесь, чтобы "]
[{"$nulls":4}," ",null,null,"выбранный Вами трубопровод был такого-же диаметра, как и трубопровод узла \"обвязки\" (две последние цифры в"]
[{"$nulls":4},"","",null,"его  имени). Это не обязательно, но существенно упрощает монтаж."]
[{"$nulls":4},"∆P , кПа",7,null,"2. Выбирая диаметры постарайтесь соблюдать классические требования. Правило 2 - потери давления на ед. длины "]
[{"$nulls":4},"Участок № 4",null,null,"трубопровода в редких случаях должны превышать 20 мм/м, иначе падает экономика сети и растут шумы.  В то же"]
[{"$nulls":4},"№ участка","4",null,"время при слишком низких скоростях (менее 0.3 м/сек) возрастает риск \"завоздушивания\" сети, особенно в системах"]
[{"$nulls":4},"длина,м",0,null,"хладоснабжения, поскольку процесс движения жидкости по ним связан с ее разогревом (в теплоснабжении наоборот)."]
[{"$nulls":4},"расход, м3/час",2,null,"А это приводит к ухудшению растворимости газов. \"Не затягивай и не торопись - эти два недостатка одинаково "]
[{"$nulls":4},"4αDN 25β0γ2δ0,963649846148966ε0ζ ηθ",null,null,"велики\" (Ш.-К. Сен-Санс)."]
[{"$nulls":4},"33,5х3,2 м-0",null,null,"3. По мере движения от конечной точки к начальной (а именно так строится Ваша сеть) диаметр \"магистрального\" "]
[{"$nulls":4},"DN 25",27.1,null,"трубопровода растет, соответственно растет допустимая скорость движения по нему. При переходе на другой "]
[{"$nulls":4},"скорость м/сек",0.9636498461489655,null,"диаметр она, конечно, меняется. Правило 3 - постарайтесь, чтобы по мере движения жидкости ее скорость менялась "]
[{"$nulls":4},"удельн. потери, мм/м",61.89072304555695,null,"как можно равномернее и однонаправленно, т.е. крайне нежелательно сначала разгонять поток, потом его тормозить,"]
[{"$nulls":4},"",null,null,"а потом снова разгонять. Это тоже не обязательное требование, возможны случаи, когда это делается умышленно, "]
[{"$nulls":4},"∆P участка, кПа",0,null,"например с целью \"развоздушивания\" трассы. Но общая тенденция должне быть такой."]
[{"$nulls":4},"∆P доб. баланс., кПа",0,null,"4. Уверен, Вам знаком термин \"эжекция\". Давление внутри струи меньше, чем снаружи. На этом принципе \"работает\""]
[{"$nulls":4},"Итого на узле",7,null,"подъемная сила крыла самолета и всем известный пульверизатор . Но если в авиации это хорошо, то у нас - плохо"]
[{"$nulls":5},"Т. 4",null,"(я не принимаю в расчет элеваторы и т.п.). Применительно к построению сети: Правило 4 - в узлах соединения "]
[{"$nulls":4},"расход, м3/час",2,null,"трубопроводов (тройники) старайтесь сделать так, чтобы скорости в соединяющихся трубопроводах были невелики"]
[{"$nulls":4}," ",null,null,"или,  во всяком случае, соизмеримы. В противном случае вместо того, чтобы подавать жидкость в ответвляющийся "]
[{"$nulls":4},"","",null,"трубопровод, можно пытаться \"выкачивать\" из него."]
[{"$nulls":4},"∆P , кПа",7,null,null,"На мой взгляд этих пояснений  достаточно. Нет смысла расписывать подробно все ньюансы, Вы их"]
[{"$nulls":8},"знаете, иначе Вы не читали бы это описание."]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":4},"Шаблон расшифровки результатов - версия V01.12"]
[]
[null,"Потребитель","Тип потребителя","№ участка","№ тип.узла","код балансир.","настройка"," Расход, м3/час","∆P нагрузки, кПа","∆P узла, кПа","Kv балансир"]
["αПотребительβ1γУХ-6 dn32δкод балансир.εнастройкаζ1η1θ6λKv бал.=9,81","","Потребитель","1","УХ-6 dn32","код балансир.","настройка",1,1,6,"Kv бал.=9,81"]
[]
[null,"№ участка","Диаметр труб","Всего трубы, м","расход, м3/час","скорость м/сек","∆P доб. баланс., кПа","Kv бал","Код","настройка"]
["14,20αDN 80β1,5γ17,462δ0,918954738716255ε0ζ ηКодθ","14,20","DN 80",3.1500000000000004,17.46,0.92,0," ","Код",""]

{"sheet":"Расчет","index":2,"n_rows":2,"n_cols":10,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Вода","Плотность","Вязкость","Шероховатость",2,"Температура подачи носителя",null,7,"град",1]
[4192,999.59,1.309e-06,0.2,1,"Температура \"обратки\" носителя",null,12,"град"]

{"sheet":"Узлы","index":3,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Вода","Плотность","Вязкость","Шероховатость",2,"Температура подачи носителя",null,7,"град"]
[4192,999.59,1.309e-06,0.2,1,"Температура \"обратки\" носителя",null,12,"град"]
[]
[]
[]
["№ узла типовой обвязки фанкойла","Р квт","Q л/час","DN",null,"V м/сек","dP уд. труб","Код производителя","Тип балансировочного клапана"]
["УХ-0,5 dn15",0.5,85.91308696107389,"DN 15",15.7,0.12333543267514671,2.6737035515651812,"TAC 52137115","TBV-LF-DN15",15,"УХ-0,5 dn15"]
["УХ-1 dn15",1,171.82617392214777,"DN 15",15.7,0.24667086535029342,9.445770491631942,"TAC 52137115","TBV-LF-DN15",15,"УХ-1 dn15"]
["УХ-1,5 dn15",1.5,257.7392608832216,"DN 15",15.7,0.37000629802544016,20.0083390373001,"TAC 52137115","TBV-LF-DN15",15,"УХ-1,5 dn15"]
["УХ-2 dn20",2,343.65234784429555,"DN 20",21.2,0.27056737985134316,7.6940559391557946,"TAC 52138115","TBV-NF-DN15",20,"УХ-2 dn20"]
["УХ-2,5 dn20",2.5,429.5654348053694,"DN 20",21.2,0.338209224814179,11.629308484534223,"TAC 52138115","TBV-NF-DN15",20,"УХ-2,5 dn20"]
["УХ-3 dn20",3,515.4785217664432,"DN 20",21.2,0.40585106977701474,16.334819849189596,"TAC 52138115","TBV-NF-DN15",20,"УХ-3 dn20"]
["УХ-3,5 dn25",3.5,601.3916087275172,"DN 25",27.1,0.2897654656127754,6.424472064380766,"TAC 52138120","TBV-NF-DN20",25,"УХ-3,5 dn25"]
["УХ-4 dn25",4,687.3046956885911,"DN 25",27.1,0.3311605321288862,8.227607855441772,"TAC 52138120","TBV-NF-DN20",25,"УХ-4 dn25"]
["УХ-4,5 dn25",4.5,773.217782649665,"DN 25",27.1,0.37255559864499693,10.243102272972607,"TAC 52138120","TBV-NF-DN20",25,"УХ-4,5 dn25"]
["УХ-5 dn25",5,859.1308696107388,"DN 25",27.1,0.41395066516110773,12.470086451641135,"TAC 52138120","TBV-NF-DN20",25,"УХ-5 dn25"]
["УХ-5,5 dn25",5.5,945.0439565718127,"DN 25",27.1,0.4553457316772184,14.907903988811436,"TAC 52138120","TBV-NF-DN20",25,"УХ-5,5 dn25"]
["УХ-6 dn32",6,1030.9570435328865,"DN 32",35.9,0.2830606602999379,4.329057411411686,"TAC 52151025","STAD DN25",32,"УХ-6 dn32"]
["УХ-7 dn32",7,1202.7832174550344,"DN 32",35.9,0.33023743701659425,5.759257224522772,"TAC 52151025","STAD DN25",32,"УХ-7 dn32"]
["УХ-8 dn32",8,1374.6093913771822,"DN 32",35.9,0.3774142137332506,7.383561024051661,"TAC 52151025","STAD DN25",32,"УХ-8 dn32"]
["УХ-9 dn32",9,1546.43556529933,"DN 32",35.9,0.4245909904499069,9.201072636127357,"TAC 52151025","STAD DN25",32,"УХ-9 dn32"]
["УХ-10 dn32",10,1718.2617392214777,"DN 32",35.9,0.4717677671665632,11.211139542164162,"TAC 52151025","STAD DN25",32,"УХ-10 dn32"]
["УХ-11 dn32",11,1890.0879131436254,"DN 32",35.9,0.5189445438832195,13.413273743799461,"TAC 52151025","STAD DN25",32,"УХ-11 dn32"]
["УХ-12 dn40",12,2061.914087065773,"DN 40",41,0.4340409394421927,8.121383085287327,"TAC 52151032","STAD DN32",40,"УХ-12 dn40"]
["УХ-13 dn40",13,2233.740260987921,"DN 40",41,0.4702110177290421,9.437162301743484,"TAC 52151032","STAD DN32",40,"УХ-13 dn40"]
["УХ-14 dn40",14,2405.566434910069,"DN 40",41,0.5063810960158915,10.84857433097319,"TAC 52151032","STAD DN32",40,"УХ-14 dn40"]
["УХ-15 dn40",15,2577.3926088322164,"DN 40",41,0.5425511743027409,12.355471752027169,"TAC 52151032","STAD DN32",40,"УХ-15 dn40"]
["УХ-17 dn50",17,2921.0449566765124,"DN 50",50,0.4134529308813181,5.7861708288091664,"TAC 52151040","STAD DN40",50,"УХ-17 dn50"]
["УХ-19 dn50",19,3264.697304520807,"DN 50",50,0.46209445216147305,7.1270210183687555,"TAC 52151040","STAD DN40",50,"УХ-19 dn50"]
["УХ-21 dn50",21,3608.3496523651033,"DN 50",50,0.5107359734416282,8.60288254961521,"TAC 52151040","STAD DN40",50,"УХ-21 dn50"]
["УХ-25 dn50",25,4295.654348053694,"DN 65",69,0.3192706448235341,2.3903340703762646,"TAC 52151040","STAD DN40",50,"УХ-25 dn50"]

{"sheet":"Балансир","index":4,"n_rows":99,"n_cols":14,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,6,2,9],[2,10,2,13],[70,6,70,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Stad-1"]
[null,"Kv =",24.48,68.47,null,null,"Т.А.С.",null,null,null,"Danfoss"]
["№ п/п","Код по Базе","Наименование","Диапазон Kv","Настройка","Диапазон настроек","% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1","% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1"]
[1,"TAC 52137115","TBV-LF-DN15","0,9-0,22-0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52137115","","","","DAN 003Z3020",""]
[2,"TAC 52138115","TBV-NF-DN15","1,8-0,45-0,22","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52138115","","","","DAN 003Z3030",""]
[3,"TAC 52138120","TBV-NF-DN20","3,4-0,67-0,4","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52138120","","","","DAN 003Z3021",""]
[4,"TAC 52133115","TBV-С-LF DN15","0,9 - 0,22 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52133115","","","","DAN 003Z3031",""]
[5,"TAC 52134115","TBV-С-NF DN15","1,8 - 0,45 - 0,22","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134115","","","","DAN 003Z3022",""]
[6,"TAC 52134120","TBV-С-NF DN20","3,4 - 0,67 - 0,40","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134120","","","","DAN 003Z3032",""]
[7,"TAC 52134125","TBV-С-NF DN25","7,2 - 1,30 - 0,80","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134125","","","","DAN 003Z3023",""]
[8,"TAC 52143115","TBV-СM-LF DN15","0,4 - 0,21 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52143115","","","","DAN 003Z3033",""]
[9,"TAC 52144115","TBV-СM-NF DN15","1 - 0,42 - 0,23","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144115","","","","DAN 003Z3024",""]
[10,"TAC 52144120","TBV-СM-NF DN20","2 - 0,63 - 0,38","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144120","",85.89473684210526,"","DAN 003Z3034","MSV-C без ИД-DN40  n.-6,24"]
[11,"TAC 52144125","TBV-СM-NF DN25","7,2-1,3-0,8","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144125","",55.76309794988611,"неплохо","DAN 003Z3025","MSV-C с ИД-DN50  n.-4,81"]
[12,"TAC 52151014","STAD DN15","2,52 - 0,31 - 0,13","мал Kv","4-1,5-0,6","","","TAC 52151014","",48.475247524752476,"неплохо","DAN 003Z3035","MSV-C без ИД-DN50  n.-4"]
[13,"TAC 52151020","STAD DN20","5,7 - 1,90 - 0,51","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151020","","","","DAN 003Z4000",""]
[14,"TAC 52151025","STAD DN25","8,7 - 3,62 - 0,60","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151025","","","","DAN 003Z4001",""]
[15,"TAC 52151032","STAD DN32","14,2 - 4,66 - 1,14","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151032","","","","DAN 003Z4002",""]
[16,"TAC 52151040","STAD DN40","19,2 - 6,10 - 1,75","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151040","","","","DAN 003Z4003",""]
[17,"TAC 52182050","STAF DN50","33 - 11,7 - 2,56",3.298,"4-2-0,6",74.18181818181819,"неплохо","TAC 52182050","STAF DN50  n.-3,3","","","DAN 003Z4004",""]
[18,"TAC 52181065","STAF DN65","85-1,8",3.4397849462365593,"8-05",28.8,"","TAC 52181065","STAF DN65  n.-3,44","","","DAN 003Z4005",""]
[19,"TAC 52181080","STAF DN80","120-2",3.7621052631578946,"8-05",20.4,"","TAC 52181080","STAF DN80  n.-3,76",77.4438468838975,"","DAN 003Z4006","MSV-BD- DN50  n.-5,44"]
[20,"TAC 52181090","STAF DN100","190-2,5",2.924,"8-05",12.884210526315789,"","TAC 52181090","STAF DN100  n.-2,92",53.68421052631579,"неплохо","DAN 003Z0029","MSV-F- DN50  n.-4,64"]
[21,"TAC 52181091","STAF DN125","300-5,5",2.270909090909091,"8-05",8.16,"","TAC 52181091","STAF DN125  n.-2,27",32.90322580645161,"неплохо","DAN 003Z0030","MSV-F- DN65  n.-4,54"]
[22,"TAC 52181092","STAF DN150","420-6,5",1.568888888888889,"8-05",5.828571428571428,"","TAC 52181092","STAF DN150  n.-1,57",22.054054054054053,"","DAN 003Z0031","MSV-F- DN80  n.-4,59"]
[23,"TAC 52181093","STAF DN200","765-40",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181093","",14.836363636363636,"","DAN 003Z0032","MSV-F- DN100  n.-4,19"]
[24,"TAC 52181094","STAF DN250","1185-90",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181094",null,10.115702479338843,"","DAN 003Z0033","MSV-F- DN125  n.-3,98"]
[25,"TAC 52181095","STAF DN300",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181095",null,6.725274725274725,"","DAN 003Z0034","MSV-F- DN150  n.-2,72"]
[26,"TAC 52181096","STAF DN350",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181096",null,3.648286140089419,"","DAN 003Z0035","MSV-F- DN200  n.-1,59"]
[27,"TAC 52181097","STAF DN400",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181097",null,2.996328029375765,"","DAN 003Z0036","MSV-F- DN250  n.-2,08"]
[{"$nulls":11},"","DAN 003Z0037","MSV-F- DN300  n.-2,06"]
[{"$nulls":11},"","DAN 003Z0038","MSV-F- DN350  n.-2,05"]
[{"$nulls":11},"","DAN 003Z0039","MSV-F- DN400  n.-2,04"]
[]
["№ п/п","Код по Базе","Наименование","Диапазон Kv","Настройка","Диапазон настроек","% открытия","Коммент",null,"Запись 1"]
[1,null,"MSV-C с ИД-DN15",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3020",""]
[2,null,"MSV-C без ИД-DN15",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3030",""]
[3,null,"MSV-C с ИД-DN20",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3021",""]
[4,null,"MSV-C без ИД-DN20",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3031",""]
[5,null,"MSV-C с ИД-DN25",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3022",""]
[6,null,"MSV-C без ИД-DN25",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3032",""]
[7,null,"MSV-C с ИД-DN32",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3023",""]
[8,null,"MSV-C без ИД-DN32",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3033",""]
[9,null,"MSV-C с ИД-DN40",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3024",""]
[10,null,"MSV-C без ИД-DN40",null,6.24,null,85.89473684210526,"","DAN 003Z3034","MSV-C без ИД-DN40  n.-6,24"]
[11,null,"MSV-C с ИД-DN50",null,4.8130434782608695,null,55.76309794988611,"неплохо","DAN 003Z3025","MSV-C с ИД-DN50  n.-4,81"]
[12,null,"MSV-C без ИД-DN50",null,3.9981308411214953,null,48.475247524752476,"неплохо","DAN 003Z3035","MSV-C без ИД-DN50  n.-4"]
[13,null,"MSV-BD- DN15 LF",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z4000",""]
[14,null,"MSV-BD- DN15",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z4001",""]
[15,null,"MSV-BD- DN20",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z4002",""]
[16,null,"MSV-BD- DN25",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z4003",""]
[17,null,"MSV-BD- DN32",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z4004",""]
[18,null,"MSV-BD- DN40",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z4005",""]
[19,null,"MSV-BD- DN50",null,5.442461538461538,null,77.4438468838975,"","DAN 003Z4006","MSV-BD- DN50  n.-5,44"]
[20,null,"MSV-F- DN50",null,4.644444444444445,null,53.68421052631579,"неплохо","DAN 003Z0029","MSV-F- DN50  n.-4,64"]
[21,null,"MSV-F- DN65",null,4.542574257425742,null,32.90322580645161,"неплохо","DAN 003Z0030","MSV-F- DN65  n.-4,54"]
[22,null,"MSV-F- DN80",null,4.593258426966292,null,22.054054054054053,"","DAN 003Z0031","MSV-F- DN80  n.-4,59"]
[23,null,"MSV-F- DN100",null,4.192805755395684,null,14.836363636363636,"","DAN 003Z0032","MSV-F- DN100  n.-4,19"]
[24,null,"MSV-F- DN125",null,3.9796610169491524,null,10.115702479338843,"","DAN 003Z0033","MSV-F- DN125  n.-3,98"]
[25,null,"MSV-F- DN150",null,2.7157894736842105,null,6.725274725274725,"","DAN 003Z0034","MSV-F- DN150  n.-2,72"]
[26,null,"MSV-F- DN200",null,1.5927360774818402,null,3.648286140089419,"","DAN 003Z0035","MSV-F- DN200  n.-1,59"]
[27,null,"MSV-F- DN250",null,2.0824242424242425,null,2.996328029375765,"","DAN 003Z0036","MSV-F- DN250  n.-2,08"]
[28,null,"MSV-F- DN300",null,2.0595620437956206,null,1.7739130434782608,"","DAN 003Z0037","MSV-F- DN300  n.-2,06"]
[29,null,"MSV-F- DN350",null,2.0494545454545454,null,1.4827377347062387,"","DAN 003Z0038","MSV-F- DN350  n.-2,05"]
[30,null,"MSV-F- DN400",null,2.0354782608695654,null,1.0246965257429888,"","DAN 003Z0039","MSV-F- DN400  n.-2,04"]
[]
[]
[]
[null,"Stad-2"]
[null,"Kv =",19.74,68.47,null,null,"Т.А.С."]
["№ п/п","Код по Базе","Наименование","Диапазон Kv","Настройка","Диапазон настроек","% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1"]
[1,"TAC 52137115","TBV-LF-DN15","0,9-0,22-0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52137115",""]
[2,"TAC 52138115","TBV-NF-DN15","1,8-0,45-0,22","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52138115",""]
[3,"TAC 52138120","TBV-NF-DN20","3,4-0,67-0,4","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52138120",""]
[4,"TAC 52133115","TBV-С-LF DN15","0,9 - 0,22 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52133115",""]
[5,"TAC 52134115","TBV-С-NF DN15","1,8 - 0,45 - 0,22","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134115",""]
[6,"TAC 52134120","TBV-С-NF DN20","3,4 - 0,67 - 0,40","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134120",""]
[7,"TAC 52134125","TBV-С-NF DN25","7,2 - 1,30 - 0,80","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134125",""]
[8,"TAC 52143115","TBV-СM-LF DN15","0,4 - 0,21 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52143115",""]
[9,"TAC 52144115","TBV-СM-NF DN15","1 - 0,42 - 0,23","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144115",""]
[10,"TAC 52144120","TBV-СM-NF DN20","2 - 0,63 - 0,38","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144120",""]
[11,"TAC 52144125","TBV-СM-NF DN25","7,2-1,3-0,8","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144125",""]
[12,"TAC 52151014","STAD DN15","2,52 - 0,31 - 0,13","мал Kv","4-1,5-0,6","","","TAC 52151014",""]
[13,"TAC 52151020","STAD DN20","5,7 - 1,90 - 0,51","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151020",""]
[14,"TAC 52151025","STAD DN25","8,7 - 3,62 - 0,60","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151025",""]
[15,"TAC 52151032","STAD DN32","14,2 - 4,66 - 1,14","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151032",""]
[16,"TAC 52151040","STAD DN40","19,2 - 6,10 - 1,75","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151040",""]
[17,"TAC 52182050","STAF DN50","33 - 11,7 - 2,56",2.8339622641509434,"4-2-0,6",59.81818181818181,"неплохо","TAC 52182050","STAF DN50  n.-2,83"]
[18,"TAC 52181065","STAF DN65","85-1,8",3.1849462365591394,"8-05",23.2235294117647,"","TAC 52181065","STAF DN65  n.-3,18"]
[19,"TAC 52181080","STAF DN80","120-2",3.5126315789473685,"8-05",16.45,"","TAC 52181080","STAF DN80  n.-3,51"]
[20,"TAC 52181090","STAF DN100","190-2,5",2.687,"8-05",10.389473684210525,"","TAC 52181090","STAF DN100  n.-2,69"]
[21,"TAC 52181091","STAF DN125","300-5,5",1.8533333333333333,"8-05",6.579999999999999,"","TAC 52181091","STAF DN125  n.-1,85"]
[22,"TAC 52181092","STAF DN150","420-6,5",1.387,"8-05",4.699999999999999,"","TAC 52181092","STAF DN150  n.-1,39"]
[23,"TAC 52181093","STAF DN200","765-40",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181093",""]
[24,"TAC 52181094","STAF DN250","1185-90",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181094"]
[25,"TAC 52181095","STAF DN300",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181095"]
[26,"TAC 52181096","STAF DN350",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181096"]
[27,"TAC 52181097","STAF DN400",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181097"]

{"sheet":"Служебный","index":5,"n_rows":271,"n_cols":62,"rows_kept":271,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[129,10,133,10],[109,22,113,23],[109,20,113,21],[115,20,119,20],[123,10,127,11],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[5,14,5,15],[6,14,6,15],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["DN","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","УНИВЕРСАЛ",null,"             ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ",{"$nulls":5},"Коэффициент качества воды",{"$nulls":5},"                ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 40% РАСТВОРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ",{"$nulls":8},0.5,null,null,null,0.4,null,null,null,0.25,{"$nulls":11},"Поправочный для гликоля"]
["DN 10","17,0х2,8",11.4,"N/C","Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, кв.м/с","Тепло-проводность, Вт/(м*К)","Критерий Прандтля",null,"Вода, которой не бывает",null,null,null,1,null,"Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, кв.м/с","Тепло-проводность, Вт/(м*К)","Критерий Прандтля",null,"Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, кв.м/с",null,"Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, кв.м/с",null,"Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, кв.м/с",{"$nulls":11},30,2.6]
["DN 15","21,3х2,8",15.7,{"$nulls":8},"Хорошая промывка",null,null,null,0.8,null,-20,1085,3125,1.86e-05,0.425,148.38970588235296,18.6,1078,3125,2.159e-05,21.590000000000003,1085,3125,1.86e-05,18.6,null,3125,{"$nulls":12},35,2.4]
["DN 20","26,8х2,8",21.2,1,5,1000,4202,1.522e-06,0.57,11.220077192982458,null,"Однократная промывка",null,null,null,0.6,null,-15,1083,3149,1.49e-05,0.424,119.84544410377359,14.9,1076,3149,1.613e-05,16.13,1083,3149,1.49e-05,14.9,1052,3149,7.74e-06,7.74,{"$nulls":10},40,2.25]
["DN 25","33,5х3,2",27.1,2,10,999.59,4192,1.309e-06,0.58,9.45703137158621,null,"Вода без промывки системы",null,null,null,0.2,null,-10,1081,3172,1.18e-05,0.423,95.65342222222222,11.8,1074,3172,1.236e-05,12.36,1081,3172,1.18e-05,11.8,1051,3172,8.34e-06,8.34,{"$nulls":10},45,2.11]
["DN 32","42,3х3,2",35.9,3,15,999.05,4186,1.14e-06,0.59,8.08051959661017,{"$nulls":4},"Дюйм-фланец",null,null,-5,1079,3195,9.31e-06,0.422,76.05530936018958,9.31,1071,3195,9.69e-06,9.690000000000001,1079,3195,9.31e-06,9.31,1050,3195,5.1799999999999995e-06,5.18,{"$nulls":10},50,2]
["DN 40","48,0х3,5",41,4,20,998.23,4182,1.005e-06,0.599,7.004124957095158,null,"Тип носителя","Размер ОК","Тип рег клапана","Патрубки насосов",null,null,0,1077,3219,7.2999999999999996e-06,0.421,60.11425154394299,7.3,1069,3219,7.37e-06,7.37,1077,3219,7.2999999999999996e-06,7.3,10490,3219,4.23e-06,4.23,{"$nulls":10},55,1.9]
["DN 50","57х3,5(1,4-3,5)",50,5,25,997.08,4179,8.932e-07,0.607,6.131438824092258,null,"Вода",null,"Фланец","1/2\"","DN 15",null,5,1075,3242,5.7199999999999994e-06,0.42,47.46442380952381,5.72,1067,3242,6.06e-06,6.06,1075,3242,5.7199999999999994e-06,5.72,1047,3242,3.45e-06,3.45,{"$nulls":10},60,1.82]
["DN 65","76х3,5(3-8)",69,6,30,995.67,4178,8.005e-07,0.615,5.414646118097561,null,"Гликоль","DN 10","Резьба","3/4\"","DN 20",null,10,1073,3265,4.51e-06,0.419,37.70903568019093,4.51,1065,3265,5.05e-06,5.05,1073,3265,4.51e-06,4.51,1045,3265,2.83e-06,2.83,{"$nulls":10},70,1.73]
["DN 80","89х3,5(3-8)",82,7,35,994.05,4178.2,7.232e-07,0.623,4.821340735589085,null,null,"DN 15",null,"1\"","DN 25",null,15,1070,3287,3.59e-06,0.418,30.20658636363636,3.59,1062,3287,4.25e-06,4.25,1070,3287,3.59e-06,3.59,1044,3287,2.34e-06,2.34,{"$nulls":10},80,1.64]
["DN 100","108х4(3,5-10)",100,8,40,992.24,4179,6.581e-07,0.631,4.324656654161648,null,null,"DN 20",null,"1-1/4\"","DN 32",null,20,1068,3310,2.9300000000000003e-06,0.417,24.838811510791373,2.93,1060,3310,3.62e-06,3.62,1068,3310,2.9300000000000003e-06,2.93,1042,3310,1.96e-06,1.96,{"$nulls":10},90,1.57]
["DN 125","133х4(3,5-12)",125,9,45,990.24,4180,6.02e-07,0.638,3.905643144827586,null,null,"DN 25",null,"1-1/2\"","DN 40",null,25,1066,3333,2.4500000000000003e-06,0.416,20.924990625000003,2.45,1057,3333,3.11e-06,3.11,1066,3333,2.4500000000000003e-06,2.45,1040,3333,1.66e-06,1.66,{"$nulls":10},100,1.51]
["DN 150","159х4,5(4-14)",150,10,50,988.07,4181,5.536e-07,0.644,3.551224228124224,null,null,"DN 32",null,"2\"","DN 50",null,30,1064,3355,2.12e-06,0.416,18.19184230769231,2.12,1055,3355,2.69e-06,2.69,1064,3355,2.12e-06,2.12,1038,3355,1.44e-06,1.44,{"$nulls":10},150,1.35]
["DN 200","219х6(5-18)",207,11,55,985.73,4183,5.117e-07,0.65,3.245995393081538,null,null,"DN 40",null,"DN 15","DN 15",null,35,1061,3377,1.8999999999999998e-06,0.415,16.404082650602408,1.9,1052,3377,2.35e-06,2.35,1061,3377,1.8999999999999998e-06,1.9,1036,3377,1.2700000000000001e-06,1.27,{"$nulls":10},200,1.26]
["DN 250","273х7(6-22)",259,12,60,983.24,4185,4.75e-07,0.655,2.9840583435114505,null,null,"DN 50",null,"DN 20","DN 20",null,40,1059,3399,1.74e-06,0.414,15.128505652173914,1.74,1049,3399,2.07e-06,2.0700000000000003,1059,3399,1.74e-06,1.74,1034,3399,1.15e-06,1.15,{"$nulls":10},250,1.2]
["DN 300","325х8(7-28)",309,13,65,980.6,4187,4.422e-07,0.659,2.755041679575114,null,null,"DN 65",null,"DN 25","DN 25",null,45,1056,3421,1.6299999999999999e-06,0.413,14.257866537530266,1.63,1046,3421,1.83e-06,1.83,1056,3421,1.6299999999999999e-06,1.63,1031,3421,1.0500000000000001e-06,1.05,{"$nulls":10},300,1.15]
["DN 350","377х10(9-32)",357,14,70,977.81,4190,4.132e-07,0.663,2.5533789977073904,null,null,"DN 80",null,"DN 32","DN 32",null,50,1053,3443,1.52e-06,0.412,13.375553592233013,1.52,1043,3443,1.63e-06,1.6300000000000001,1053,3443,1.52e-06,1.52,1029,3443,9.78e-07,0.978,{"$nulls":10},350,1.13]
["DN 400","426х10(8-34)",406,15,75,974.84,4193,3.878e-07,0.667,2.3765128901589208,null,null,"DN 100",null,"DN 40","DN 40",null,55,1050,3464,1.42e-06,0.411,12.566481751824817,1.42,1040,3464,1.46e-06,1.46,1050,3464,1.42e-06,1.42,1027,3464,9.140000000000001e-07,0.914,{"$nulls":10},400,1.1]
["DN 500","530х12(9-36)",506,16,80,971.83,4196,3.653e-07,0.67,2.223313220602985,"’",null,"DN 125",null,"DN 50","DN 50",null,60,1047,3485,1.3e-06,0.41,11.56935,1.3,1037,3485,1.32e-06,1.32,1047,3485,1.3e-06,1.3,1024,3485,8.54e-07,0.854,{"$nulls":10},450,1.09]
["DN 600","630х12(9-32)",606,17,85,968.66,4200,3.449e-07,0.673,2.084965085884101,null,null,"DN 150","1/2’","DN 65","DN 65",null,65,1044,3507,1.16e-06,0.409,10.384149828850855,1.16,1034,3507,1.19e-06,1.19,1044,3507,1.16e-06,1.16,1021,3507,7.960000000000001e-07,0.796,{"$nulls":10},500,1.08]
["DN 800","820х12(9-36)",796,18,90,965.34,4205,3.263e-07,0.675,1.9622737905333332,null,null,"DN 200","3/4’","DN 80","DN 80",null,70,1040,3527,1.01e-06,0.408,9.080296078431374,1.01,1030,3527,1.09e-06,1.0899999999999999,1040,3527,1.01e-06,1.01,1018,3527,7.37e-07,0.737,{"$nulls":10},550,1.07]
["DN 1000","1020х12(9-36)",996,19,95,961.86,4210,3.095e-07,0.677,1.8512537233382569,null,null,"DN 250","1’","DN 100","DN 100",null,75,1037,3548,8.45e-07,0.407,7.638791695331696,0.845,1027,3548,9.9e-07,0.9900000000000001,1037,3548,8.45e-07,0.845,1015,3548,6.77e-07,0.677,{"$nulls":10},600,1.06]
["DN 1200","1220х12(9-36)",1196,20,100,958.38,4216,2.942e-07,0.679,1.750698011098674,null,null,"DN 300","1-1/4’","DN 125","DN 125",null,80,1033,3569,6.9e-07,0.407,6.250309901719903,0.69,1023,3569,9.1e-07,0.9099999999999999,1033,3569,6.9e-07,0.69,1012,3569,6.18e-07,0.618,{"$nulls":10},700,1.05]
[{"$nulls":13},"1-1/2’","DN 150","DN 150",null,85,1030,3589,5.620000000000001e-07,0.406,5.117065369458128,0.562,1020,3589,8.4e-07,0.84,1030,3589,5.620000000000001e-07,0.562,1009,3589,5.620000000000001e-07,0.562,{"$nulls":10},800,1.04]
[{"$nulls":13},"2’","DN 200","DN 200",null,90,1027,3609,4.87e-07,0.405,4.456883311111111,0.48699999999999993,1016,3609,7.8e-07,0.78,1027,3609,4.87e-07,0.48699999999999993,1006,3609,5.17e-07,0.517,{"$nulls":10},900,1.03]
["Порядок добавления элементов",{"$nulls":10},"Ререзв насосов 2-го контура",null,null,"DN 250","DN 250",null,95,1025,3629,4.99e-07,0.404,4.59441280940594,0.499,1012,3629,7.2e-07,0.72,1025,3629,4.99e-07,0.499,1003,3629,4.89e-07,0.489,{"$nulls":10},1000,1.02]
["1. Дополнить массив настроек с указанием (вверху) имени. Последняя строка должна заканчиваться дефисами. Массив можно продолжать вправо",{"$nulls":10},"С резервом",null,null,"DN 300","DN 300",null,100,1023,3648,7.72e-07,0.403,7.148957538461538,0.772,1009,3648,6.7e-07,0.67,1023,3648,7.72e-07,0.772,1000,3648,4.88e-07,0.48800000000000004,{"$nulls":10},2000,1]
["2. Вставить \"имя\" в \"исходник для имен\" на место в соответствии с местом в массиве настроек.",{"$nulls":10},"Без резерва",{"$nulls":34},1000000,1]
[]
["м_н_TAC"]
["TBV-LF-DN15",null,"TBV-NF-DN15",null,"TBV-NF-DN20",null,"TBV-С-LF DN15",null,"TBV-С-NF DN15",null,"TBV-С-NF DN20",null,"TBV-С-NF DN25",null,"TBV-СM-LF DN15",null,"TBV-СM-NF DN15",null,"TBV-СM-NF DN20",null,"TBV-СM-NF DN25",null,"STAD DN15",null,"STAD DN20",null,"STAD DN25",null,"STAD DN32",null,"STAD DN40",null,"STAF DN50",null,"STAF DN65",null,"STAF DN80",null,"STAF DN100",null,"STAF DN125",null,"STAF DN150",null,"STAF DN200",null,"STAF DN250",null,"STAF DN300",null,"STAF DN350",null,"STAF DN400"]
["Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv"]
["настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка"]
[1,0.05,1,0.22,1,0.4,1,0.05,1,0.22,1,0.4,1,0.8,1,0.05,1,0.23,1,0.38,1,0.8,0.5,0.127,0.5,0.511,0.5,0.6,0.5,1.14,0.5,1.75,0.5,2.56,0.5,1.8,0.5,2,0.5,2.5,0.5,5.5,0.5,6.5,2,40,2,90]
[2,0.15,2,0.33,2,0.53,2,0.15,2,0.33,2,0.53,2,1,2,0.16,2,0.32,2,0.47,2,1.1,1,0.212,1,0.757,1,1.03,1,1.9,1,3.3,1,4.2,1,3.4,1,4,1,6,1,10.5,1,12,2.5,50,2.5,110]
[3,0.22,3,0.45,3,0.67,3,0.22,3,0.45,3,0.67,3,1.3,3,0.21,3,0.42,3,0.63,3,1.4,1.5,0.314,1.5,1.19,1.5,2.1,1.5,3.1,1.5,4.6,1.5,7.2,1.5,4.9,1.5,6,1.5,9,1.5,15.5,1.5,22,3,65,3,140]
[4,0.26,4,0.5,4,0.82,4,0.26,4,0.5,4,0.82,4,1.7,4,0.23,4,0.45,4,0.75,4,1.7,2,0.571,2,1.9,2,3.62,2,4.66,2,6.1,2,11.7,2,6.5,2,8,2,11.5,2,21.5,2,40,3.5,90,3.5,195]
[5,0.31,5,0.6,5,1.03,5,0.31,5,0.6,5,1,5,2.2,5,0.25,5,0.55,5,0.93,5,2.1,2.5,0.877,2.5,2.8,2.5,5.3,2.5,7.1,2.5,8.8,2.5,16.2,2.5,9.3,2.5,11,2.5,16,2.5,27,2.5,65,4,120,4,255]
[6,0.41,6,0.82,6,1.29,6,0.41,6,0.82,6,1.3,6,2.8,6,0.29,6,0.63,6,1.1,6,2.5,3,1.38,3,3.87,3,6.9,3,9.5,3,12.6,3,21.5,3,16.3,3,14,3,26,3,36,3,100,4.5,165,4.5,320]
[7,0.53,7,0.99,7,1.72,7,0.53,7,0.99,7,1.7,7,3.5,7,0.31,7,0.72,7,1.2,7,2.8,3.5,1.92,3.5,4.75,3.5,8,3.5,11.8,3.5,16,3.5,26.5,3.5,25.6,3.5,19.5,3.5,44,3.5,55,3.5,135,5,225,5,385]
[8,0.68,8,1.11,8,2.4,8,0.68,8,1.11,8,2.4,8,4.8,8,0.33,8,0.78,8,1.5,8,3.2,4,2.52,4,5.7,4,8.7,4,14.2,4,19.2,4,33,4,35.3,4,29,4,63,4,83,4,169,5.5,285,5.5,445]
[9,0.74,9,1.43,9,2.96,9,0.74,9,1.4,9,3,9,6.1,9,0.35,9,0.89,9,1.9,9,3.7,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.5,44.5,4.5,41,4.5,80,4.5,114,4.5,207,6,340,6,500]
[10,0.9,10,1.8,10,3.4,10,0.9,10,1.8,10,3.4,10,7.2,10,0.4,10,1,10,2,10,4,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5,52,5,55,5,98,5,141,5,242,6.5,400,6.5,545]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.5,60.5,5.5,68,5.5,115,5.5,167,5.5,279,7,435,7,590,"-","-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6,68,6,80,6,132,6,197,6,312,7.5,470,7.5,660,"-","-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.5,73,6.5,92,6.5,145,6.5,220,6.5,340,8,515,8,725]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7,77,7,103,7,159,7,249,7,367,9,595,9,820]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.5,80.5,7.5,113,7.5,175,7.5,276,7.5,391,10,650,10,940]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8,85,8,120,8,190,8,300,8,420,11,710,11,1050]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",12,765,12,1185,"-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[]
[]
[]
["м_н_Danfoss (правило №1: все столбцы должны заканчиваться знаком \"-\")"]
["MSV-C с ИД-DN15",null,"MSV-C без ИД-DN15",null,"MSV-C с ИД-DN20",null,"MSV-C без ИД-DN20",null,"MSV-C с ИД-DN25",null,"MSV-C без ИД-DN25",null,"MSV-C с ИД-DN32",null,"MSV-C без ИД-DN32",null,"MSV-C с ИД-DN40",null,"MSV-C без ИД-DN40",null,"MSV-C с ИД-DN50",null,"MSV-C без ИД-DN50",null,"MSV-BD- DN15 LF",null,"MSV-BD- DN15",null,"MSV-BD- DN20",null,"MSV-BD- DN25",null,"MSV-BD- DN32",null,"MSV-BD- DN40",null,"MSV-BD- DN50",null,"MSV-F- DN50",null,"MSV-F- DN65",null,"MSV-F- DN80",null,"MSV-F- DN100",null,"MSV-F- DN125",null,"MSV-F- DN150",null,"MSV-F- DN200",null,"MSV-F- DN250",null,"MSV-F- DN300",null,"MSV-F- DN350",null,"MSV-F- DN400"]
["Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv"]
["настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка"]
[2,0.51,2,0.6,2,0.8,2,0.9,2,0.9,2,0.8,2,1.3,2,2.6,2,2.2,2,3.1,2,2.5,2,5.4,0,0.07,0,0.1,0,0.12,0,0.34,0,0.51,0,1.05,0,1.75,1,2.2,1,5.3,1,6.6,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]
[3,0.85,3,1.1,3,1.6,3,1.8,3,2,3,1.8,3,3,3,5.1,3,4.7,3,7.2,3,8.8,3,13.8,0.4,0.12,0.4,0.14,0.4,0.32,0.4,0.67,0.4,1.26,0.4,1.74,0.4,2.69,2,5.1,2,7.8,2,10,2,6.2,2,11.3,2,20.4,2,41.3,2,0,2,0,2,0,2,0]
[4,1.19,4,1.6,4,2.5,4,2.8,4,3.5,4,3.3,4,5.8,4,8.9,4,8.9,4,13.5,4,17,4,24.5,0.8,0.17,0.8,0.24,0.8,0.6,0.8,0.9,0.8,1.97,0.8,2.64,0.8,3.58,3,10.3,3,12.1,3,13.7,3,13.4,3,18.7,3,26.1,3,54.7,3,297,3,411,3,495,3,690]
[5,1.45,5,2.1,5,3.1,5,3.9,5,5,5,5.5,5,9.2,5,14,5,13.2,5,18.5,5,26.2,5,33,1.2,0.23,1.2,0.34,1.2,0.89,1.2,1.14,1.2,2.87,1.2,3.64,1.2,4.6,4,18.1,4,19,4,19.2,4,21.8,4,24.6,4,33,4,69,4,410,4,560,4,677,4,945]
[6,1.64,6,2.8,6,3.5,6,5.2,6,6.1,6,8.3,6,12.3,6,17,6,16.4,6,24,6,34.5,6,41,1.6,0.32,1.6,0.47,1.6,1.16,1.6,1.46,1.6,3.92,1.6,4.69,1.6,5.8,5,28,5,29.1,5,28.1,5,35.7,5,32.3,5,43,5,87.6,5,513,5,696,5,851,5,1182]
[7,1.72,7,3.2,7,3.7,7,6.3,7,6.7,7,10.2,7,14.6,7,20,7,19.3,7,26,7,40.2,7,49,2,0.43,2,0.61,2,1.45,2,1.85,2,5.05,2,5.8,2,7.14,6,39.3,6,41.3,6,40.4,6,62.4,6,44.9,6,54.5,6,115,6,587,6,825,6,1019,6,1409]
[8,1.8,8,3.9,8,3.8,8,7.3,8,7,8,11.8,8,15.8,8,21.6,8,21,8,28.5,8,43.9,8,50.5,2.4,0.56,2.4,0.77,2.4,1.78,2.4,2.29,2.4,6.27,2.4,6.99,2.4,8.55,7,45.6,7,52.1,7,55.4,7,96.6,7,72.5,7,67.8,7,153.2,7,649,7,944,7,1163,7,1612]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2.8,0.69,2.8,0.93,2.8,2.17,2.8,2.77,2.8,7.67,2.8,8.33,2.8,10,8,"-",8,61.3,8,70.9,8,121,8,120,8,92.9,8,208,8,731,8,1044,8,1272,8,1752]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3.2,0.83,3.2,1.08,3.2,2.65,3.2,3.25,3.2,9.38,3.2,9.9,3.2,11.49,9,"-",9,68.8,9,84.6,9,137,9,162,9,139.6,9,284,9,800,9,1138,9,1386,9,1874]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3.6,0.97,3.6,1.25,3.6,3.19,3.6,3.74,3.6,11.46,3.6,11.74,3.6,13.09,10,"-",10,74.4,10,96,10,148,10,192,10,193,10,364,10,817,10,1226,10,1513,10,1991]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4,1.14,4,1.47,4,3.75,4,4.26,4,13.64,4,13.85,4,14.88,11,"-",11,"-",11,105.3,11,157,11,217,11,238,11,432,11,812,11,1291,11,1606,11,2093]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.4,1.31,4.4,1.73,4.4,4.28,4.4,4.82,4.4,"-",4.4,16.13,4.4,17,12,"-",12,"-",12,111,12,165,12,233,12,274,12,489,12,null,12,1324,12,1651,12,2256]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.8,1.47,4.8,2.08,4.8,4.72,4.8,5.46,4.8,"-",4.8,18.32,4.8,19.54,13,"-",13,"-",13,"-",13,"-",13,241,13,301,13,537,13,"-",13,1345,13,"-",13,2389]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.2,1.66,5.2,2.36,5.2,5.04,5.2,6.19,5.2,"-",5.2,19.98,5.2,22.51,13.5,"-",13.5,"-",13.5,"-",13.5,"-",13.5,242,13.5,312,13.5,557,13.5,"-",13.5,1359,13.5,"-",13.5,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.6,1.93,5.6,2.54,5.6,5.21,5.6,6.96,5.6,"-",5.6,"-",5.6,25.76,14,"-",14,"-",14,"-",14,"-",14,"-",14,320,14,575,14,"-",14,1380,14,"-",14,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6,2.14,6,"-",6,"-",6,7.69,6,"-",6,"-",6,28.9,15,"-",15,"-",15,"-",15,"-",15,"-",15,336,15,606,15,"-",15,"-",15,"-",15,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.4,"-",6.4,"-",6.4,"-",6.4,8.17,6.4,"-",6.4,"-",6.4,31.17,16,"-",16,"-",16,"-",16,"-",16,"-",16,350,16,640,16,"-",16,"-",16,"-",16,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,31.61,17,"-",17,"-",17,"-",17,"-",17,"-",17,364,17,671,17,"-",17,"-",17,"-",17,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":20},"∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)"]
["Клапаны Sauter двухходовые - резьба",{"$nulls":6},"Клапаны обратные",{"$nulls":6},"Клапаны Sauter двухходовые - резьба",null,null,"AXM 117S F202 - НЗ",{"$nulls":8},"Клапаны Sauter двухходовые - резьба",null,null,"AXM 117S F202 - НЗ"]
["Sauter-VUN",{"$nulls":13},"Sauter-VXL",null,null,"AXM 117S F302 - НО",{"$nulls":5},"привод",null,null,"Sauter-VXL",null,null,"AXM 117S F302 - НО"]
["Kvs-VUN","тип ","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","вес ",null,"Ном. диаметр DN ","Код по базе","тип ",null,null,null,"Kvs-резьба2","Тип","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","Вес кг",null,null,null,"eur","eur",null,"Kvs-резьба2","Тип","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","Вес кг"]
[0.4,"VUN 015 F350 ",15,"G 1B ",0.4,0.82,null,"DN 15","DAN9877819","ОК EAGLE DN15 Kvs=4,4","EAGLE DN15",3.96,1,0.03,"VXL 015 F260 - 0,5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.03,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.03,"VXL 015 F260 - 0,5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.03,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[0.63,"VUN 015 F340 ",15,"G 1B ",0.63,0.82,null,"DN 20","DAN9877820","ОК EAGLE DN20 Kvs=6,7","EAGLE DN20",7.2,2,0.03,"VXL 015 F260 - 0,5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.03,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.06,"VXL 015 F260 - 1",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.06,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[1,"VUN 015 F330 ",15,"G 1B ",1,0.82,null,"DN 25","DAN9877821","ОК EAGLE DN25 Kvs=11,9","EAGLE DN25",10.8,3,0.06,"VXL 015 F260 - 1",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.06,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.12,"VXL 015 F260 - 2",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.12,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[1.6,"VUN 015 F320 ",15,"G 1B ",1.6,0.82,null,"DN 32","DAN9877822","ОК EAGLE DN32 Kvs=17,4","EAGLE DN32",18,4,0.12,"VXL 015 F260 - 2",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.12,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.18,"VXL 015 F260 - 3",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.18,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[2.5,"VUN 015 F310 ",15,"G 1B ",2.5,0.82,null,"DN 40","DAN9877823","ОК EAGLE DN40 Kvs=29","EAGLE DN40",23,5,0.18,"VXL 015 F260 - 3",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.18,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.25,"VXL 015 F260 - 4",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.25,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[4,"VUN 015 F300 ",15,"G 1B ",4,0.82,null,"DN 50","DAN3830236","ОК 402-50, Kvs 99","149В2282",99,6,0.25,"VXL 015 F260 - 4",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.25,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.32,"VXL 015 F260 - 5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.32,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[6.3,"VUN 020 F300 ",20,"G 1¼B ",6.3,1,null,"DN 65","DAN3830237","ОК 402-65, Kvs 159","149В2283",159,7,0.32,"VXL 015 F260 - 5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.32,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.38,"VXL 015 F260 - 6",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.38,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[10,"VUN 025 F300 ",25,"G 1½B ",10,1.3,null,"DN 80","DAN3830238","ОК 402-80, Kvs 222","149В2284",222,8,0.38,"VXL 015 F260 - 6",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.38,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.44,"VXL 015 F260 - 7",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.44,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[16,"VUN 032 F300 ",32,"G 2B ",16,1.74,null,"DN 100","DAN3830239","ОК 402-100, Kvs 396","149В2285",396,9,0.4,"VUN 015 F350  (поток А→АВ)",15,"0361951 015",0.4,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121,null,null,0.51,"VXL 015 F260 - 8",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.51,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[22,"VUN 040 F300 ",40,"G 2¼B ",22,2.52,null,"DN 125","DAN3830240","ОК 402-125, Kvs 619","149В2226",619,10,0.63,"VUN 015 F340 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",0.63,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
[28,"VUN 050 F300 ",50,"G 2¾B ",28,3.44,null,"DN 150","DAN3830241","ОК 402-150, Kvs 890","149В2227",890,11,1,"VUN 015 F330 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",1,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
[40,"VUN 050 F200 ",50,"G 2¾B ",40,3.44,null,"DN 200","DAN3830242","ОК 402-200, Kvs 1120","149В2229",1120,12,1.6,"VUN 015 F320 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",1.6,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
[{"$nulls":13},2.5,"VUN 015 F310 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",2.5,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
["Клапаны Sauter двухходовые - фланец",null,null,"Клапан закрыт если шток выдвинут",{"$nulls":9},4,"VUN 015 F300 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",4,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
["Sauter-VUG",{"$nulls":7},"клапан ","привод",null,null,null,6.3,"VUN 020 F300 (поток А→АВ)",20,"0361951 020",6.3,1,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,128]
["Kvs-VUG","тип ","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","вес ",null,null,"eur","eur",null,null,null,10,"VUN 025 F300 (поток А→АВ)",25,"0361951 025",10,1.3,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,144]
[0.16,"VUG 015 F374",15,15,0.16,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,null,null,null,16,"VUN 032 F300 (поток А→АВ)",32,"0361951 032",16,1.74,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,176]
[0.25,"VUG 015 F364",15,15,0.25,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,null,null,null,22,"VUN 040 F300 (поток А→АВ)",40,"0361951 040",22,2.52,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,216]
[0.4,"VUG 015 F354",15,15,0.4,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,"Проверить правильность:",{"$nulls":10},1,359,null,null,"","Изменить","В теле"]
[0.63,"VUG 015 F344",15,15,0.63,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,{"$nulls":11},1,359,null,null,null,"Массив_арматуры","L32"]
[1,"VUG 015 F334",15,15,1,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,{"$nulls":4},"Sauter_р2","O32"]
[1.6,"VUG 015 F324",15,15,1.6,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,{"$nulls":16},"Sauter_VXL","K33"]
[2.5,"VUG 015 F314",15,15,2.5,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,{"$nulls":16},"Kvs_р2","D106"]
[4,"VUG 015 F304",15,15,4,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,null,null,null,"Несколько эмпирических правил (содрано у кого-то, кажется TAC)",{"$nulls":6},"По умолчанию установлен нормальнооткрытый клапан. Замените здесь F302 на F202 для выбора нормальнозакрытого.",null,"По умолчанию установлен нормальнооткрытый клапан. Замените здесь F232 на F132 для выбора нормальнозакрытого.",null,null,null,"Kvs_VUN","C107"]
[6.3,"VUG 020 F304",20,20,6.3,5,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"Если двухходовые регулирующие клапаны используют на терминалах, большая часть",{"$nulls":12},"N95-V106"]
[10,"VUG 025 F304",25,25,10,5.6,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",334,609,null,null,null,"регулирующих клапанов будет закрыта или почти закрыта при низких нагрузках. Поскольку",{"$nulls":12},"U87-U94"]
[16,"VUG 032 F304",32,32,16,9.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",419,609,null,null,null,"мал расход воды, потеря давления на трубах и арматуре будет незначительной. Весь напор",{"$nulls":12},"H103-H121"]
[25,"VUG 040 F304",40,40,25,11.2,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",462,609,null,null,null,"насоса приходится на регулирующий клапан, который должен быть способен противостоять"]
[40,"VUG 050 F304",50,50,40,13.8,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",551,609,null,null,null,"ему. Такое увеличение дифференциального давления затрудняет регулировку при малом"]
[63,"VUG 065 F304",65,65,63,25,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",954,609,null,null,null,"расходе, поскольку фактически коэффициент управления β' значительно уменьшается.",{"$nulls":6},"Соответственно  замените       NO-NC или наборот",null,"Шаблоны для замены"]
[63,"VUG 065 F316",65,65,63,25,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",954,609,"NO","AVF234SF232","NO, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА","Предположим, что регулирующий клапан спроектирован для потери давления,",{"$nulls":7},"NO","AXM 117S F302","∆Pm=2бар, NO, 24 V(ac,dc)","AVF125SF232","NO,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА"]
[100,"VUG 080 F304",80,80,100,37,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",1245,609,"NC","AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА","составляющей 4% напора насоса. Если система работает с низким расходом,",{"$nulls":7},"NC","AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)","AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА"]
[160,"VUG 100 F304",100,100,160,50,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",1758,609,null,null,null,"дифференциальное давление в этом случае умножают на 25. Для одинаковой величины"]
[250,"VUG 125 F304",125,125,250,75,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",2314,609,null,null,null,"открытия клапана расход затем умножают на 5 (√25 = 5)."]
[340,"VUG 150 F304",150,150,340,100,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",3031,609,null,null,null,"Клапан принудительно работает в почти закрытом положении. Это может привести к"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,{"$nulls":5},"возникновению шума и колебанию регулированной величины (в этих новых рабочих"]
["BUN: Муфтовый трехходовой клапан, PN 16",{"$nulls":12},"условиях параметры клапана завышаются в пять раз)."]
["Sauter-BUN",null,null,"При выдвижении штока клапан закрывается",{"$nulls":4},"клапан ","привод","По умолчанию установлен нормальнооткрытый клапан. Замените здесь F232 на F132 для выбора нормальнозакрытого.",null,null,"Именно поэтому некоторые авторы рекомендуют проектировать систему таким образом,"]
["Kvs-BUN","Тип","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","Вес кг",null,null,"eur",{"$nulls":4},"чтобы расчетное падение давления на регулирующих клапанах составляло не мене 25%"]
[1,"BUN 015 F330",15,"0361951 015",1,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",121,265,null,null,null,"напора насоса. В этом случае при низких нагрузках превышение расхода на регулирующих"]
[1.6,"BUN 015 F320",15,"0361951 015",1.6,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",121,265,null,null,null,"клапанах не будет превышать коэффициент 2."]
[2.5,"BUN 015 F310",15,"0361951 015",2.5,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",121,265,null,null,null,"Всегда очень трудно найти регулирующий клапан, способный выдержать столь высокое"]
[4,"BUN 015 F300",15,"0361951 015",4,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",121,265,null,null,null,"дифференциальное давление, не создавая при этом шумов. Также трудно найти достаточно"]
[6.3,"BUN 020 F300",20,"0361951 020",6.3,1,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",128,265,"Соответственно  замените       NO-NC или наборот","Шаблоны для замены",null,"малые клапаны, отвечающие вышеуказанным критериям, при использовании терминалов"]
[10,"BUN 025 F300",25,"0361951 025",10,1.3,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",144,265,null,"AVF125SF232","NO,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА","низкой мощности. Кроме того, необходимо ограничить изменения дифференциального"]
[16,"BUN 032 F300",32,"0361951 032",16,1.74,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",176,265,null,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА","давления в системе, например, используя вторичные насосы."]
[22,"BUN 040 F300",40,"0361951 040",22,2.52,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",216,265,null,null,null,"Если принять во внимание указанную дополнительную концепцию, калибровка двухходового"]
[28,"BUN 050 F300",50,"0361951 050",28,3.44,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",359,265,null,null,null,"регулирующего клапана должна удовлетворять следующим условиям:"]
[40,"BUN 050 F200",50,"0361951 050",40,3.44,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",359,265,null,null,null,"1. При работе системы в нормальных условиях расход на полностью открытом клапане"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,{"$nulls":5},"должен быть расчетным. Если расход выше указанного, балансировочный клапан,"]
[{"$nulls":5},25,{"$nulls":7},"установленный последовательно, должен ограничить расход. Тогда для контроллера"]
[{"$nulls":13},"типа PI коэффициент управления равный 0.30 окажется приемлемым. Если значения"]
["BUG: Трехходовой Фланец клапан, PN 25/16",{"$nulls":12},"параметров регулирования ниже, регулирующий клапан следует заменить клапаном"]
["Sauter-BUG",{"$nulls":7},"клапан ","привод",null,null,null,"меньшего размера."]
["Kvs-BUG","тип ","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","вес ",null,null,"eur","eur",null,null,null,"2. Напор насоса должен быть таким, чтобы потери давления на двухходовых"]
[1,"BUG 015 F334",15,15,1,3.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"регулирующих клапанах составляли не менее 25% напора насоса."]
[1.6,"BUG 015 F324",15,15,1.6,3.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"Для контроллеров вкл-выкл, концепция параметров регулирования не имеет значения,"]
[2.5,"BUG 015 F314",15,15,2.5,3.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"поскольку регулирующий клапан либо открыт, либо закрыт. Поэтому его характеристика не"]
[4,"BUG 015 F304",15,15,4,3.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"имеет большого значения. В этом случае расход незначительно ограничен последовательно"]
[6.3,"BUG 020 F304",20,20,6.3,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",327,609,null,null,null,"установленным балансировочным клапаном."]
[10,"BUG 025 F304",25,25,10,4.7,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",382,609]
[16,"BUG 032 F304",32,32,16,7.2,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",451,609]
[25,"BUG 040 F304",40,40,25,9.2,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",499,609]
[40,"BUG 050 F304",50,50,40,11.9,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",605,609]
[63,"BUG 065 F304",65,65,63,26.8,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",937,609]
[63,"BUG 065 F316",65,65,63,27.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",937,609]
[100,"BUG 080 F304",80,80,100,36.3,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",1191,609]
[160,"BUG 100 F304",100,100,160,53,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",1862,609]
[250,"BUG 125 F304",125,125,250,79.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",2380,609]
[340,"BUG 150 F304",150,150,340,108.7,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",3064,609]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
[]
[null,"Массив_арматуры_03",null,"03_7","03_7а","03_17","03_18","03_18а",{"$nulls":4},"03_44","03_9а","03_11","03_11а",{"$nulls":5},"03_63","03_42","03_42а","03_33","03_33а","03_65","03_65а",{"$nulls":4},"03_62","03_64","03_64а",null,null,null,"03_85","03_92"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"03_16","03_16а","03_22","03_23","03_23а","03_4",null,"03_5","03_5а","03_70","03_14а","03_60","03_60а","03_19","03_19а",null,"03_20","03_20а","03_73","03_46","03_46а","03_43","03_43а","03_68","03_68а","03_67","03_67а","03_66","03_66а","03_71","03_69","03_69а","03_69б",null,null,"03_86","03_93",null,null,null,"03_96"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр","запор",null,"фиильтр",null,"запор",null,"спуск","конус баланс","воздуш","кран","перепуск",null,"фл.регул.кл","ОК","фл.ОК","гибкая","кран насоса","его фланцы","ОК насоса","фл.ОК","запор ТО","запор ТО","перепуск",null,"фиильтр ТО","фл.фильтра","термометр","манометр","кран","муфта",null,null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"Швеллер","вес 1м швеллеоа",null,"вибро"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 15, Ру16","DAN9877819","VD2520111","VD4255991","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9877819","VD2520111","DAN9007012-15","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","VD2520111","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN15","VD0000147",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 15",null,"Швеллер ГОСТ 8249-89 без уклона",null,"50х32х4,4","DN","=Служебный!$A$2:$A$23"]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007012-15","vd2635059","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 20, Ру16","DAN9877820","VD2520112","VD4255992","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9877820","VD2520112","DAN9007034-20","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004171","VD2520112","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN20","VD0000148",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 20",{"$nulls":4},"KGN","=Служебный!$AU$2:$AU$28"]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007012-15","vd2635060","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 25, Ру16","DAN9877821","VD2520113","VD4255993","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9877821","VD2520113","DAN9007100-25","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004172","VD2520113","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN25","VD0000151",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 25",{"$nulls":4},"Kv_первый_Danfoss","=Служебный!$B$59:$B$77"]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9007012-15","vd2635061","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007034-20","vd2635059","Фланец DIN2501, DN 32, Ру16","DAN9877822","VD2520114","DAN9523232","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9877822","VD2520114","DAN9007114-32","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004173","VD2520114","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN32","VD0000152",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 32",{"$nulls":4},"Kv_первый_TAC","=Служебный!$B$34:$B$51"]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9007012-15","vd2635062","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007100-25","vd2635060","Фланец DIN2501, DN 40, Ру16","DAN9877823","VD2520115","DAN9523233","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9877823","VD2520115","DAN9007112-40","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004174","VD2520115","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN40","VD0000153",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 40",{"$nulls":4},"Kvs_VUG","=Служебный!$A$103:$A$121"]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004181","-","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007114-32","vd2635061","Фланец DIN2501, DN 50, Ру16","DAN3830236","vd612616-50","DAN9523234","МАР4459703","vd612616-50","DAN3830236","vd612616-50","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004181","vd612616-50","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN50","VD0000155",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 50",{"$nulls":4},"Kvs_VUN","=Служебный!$N$95:$N$104"]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004182","-","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007112-40","vd2635062","Фланец DIN2501, DN 65, Ру16","DAN3830237","vd612616-65","DAN9523235","МАР4459704","vd612616-65","DAN3830237","vd612616-65","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004182","vd612616-65","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN65","KFL000181",null,null,null,"80х40х4,5",7.01,null,null,"DN 65",{"$nulls":4},"Kvs_VXL","=Служебный!$N$87:$N$94"]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004183","-","МАР4459705","vd612616-80","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459703","vd612616-50","Фланец DIN2501, DN 80, Ру16","DAN3830238","vd612616-80","DAN9523236","МАР4459705","vd612616-80","DAN3830238","vd612616-80","МАР4459705","vd612616-80","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004183","vd612616-80","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN80","KFL000183",null,null,null,"80х40х4,5",7.01,null,null,"DN 80",{"$nulls":4},"Kvs_р2","=Служебный!$N$87:$N$104"]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004184","-","МАР4459706","vd612616-100","DAN9007100-25","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459704","vd612616-65","Фланец DIN2501, DN 100, Ру16","DAN3830239","vd612616-100","DAN9523237","МАР4459706","vd612616-100","DAN3830239","vd612616-100","МАР4459706","vd612616-100","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004184","vd612616-100","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN100","KFL000185",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 100",{"$nulls":4},"Sauter_VUG","=Служебный!$A$103:$H$121"]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004185","-","МАР4459707","vd612616-125","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459705","vd612616-80","Фланец DIN2501, DN 125, Ру16","DAN3830240","vd612616-125","DAN9523238","МАР4459707","vd612616-125","DAN3830240","vd612616-125","МАР4459707","vd612616-125","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004185","vd612616-125","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN125","KFL000188",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 125",{"$nulls":4},"Sauter_VUN","=Служебный!$N$95:$V$104"]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004186","-","МАР4459708","vd612616-150","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459706","vd612616-100","Фланец DIN2501, DN 150, Ру16","DAN3830241","vd612616-150","DAN9523239","МАР4459708","vd612616-150","DAN3830241","vd612616-150","МАР4459708","vd612616-150","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004186","vd612616-150","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN150","KFL000190",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 150",{"$nulls":4},"Sauter_VXL","=Служебный!$N$87:$V$94"]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004187","-","МАР4459709","vd612616-200","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459707","vd612616-125","Фланец DIN2501, DN 200, Ру16","DAN3830242","vd612616-200","DAN9523240","МАР4459709","vd612616-200","DAN3830242","vd612616-200","МАР4459709","vd612616-200","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004187","vd612616-200","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN200","KFL000199",null,null,null,"120х52х4,8",10.36,null,null,"DN 200",{"$nulls":4},"Sauter_р2","=Служебный!$N$87:$V$104"]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","BRN2616476","vd612616-250","DAN3004188","-","BRN2616476","vd612616-250","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459708","vd612616-150","Фланец DIN2501, DN 250, Ру16","DAN3830243","vd612616-250","DAN9523241","BRN2616476","vd612616-250","DAN3830243","vd612616-250","BRN2616476","vd612616-250","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004188","vd612616-250","VD0000039+100","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN250","KFL000199",null,null,null,"120х52х4,8",10.36,null,null,"DN 250",{"$nulls":4},"Дюйм_фланец","=Служебный!$O$8:$P$13"]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","BRN2616477","vd612616-300","DAN3004189","-","BRN2616477","vd612616-300","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 300, Ру16","DAN3830244","vd612616-300","DAN9523242","BRN2616477","vd612616-300","DAN3830244","vd612616-300","BRN2616477","vd612616-300","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004189","vd612616-300","VD0000039+100","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN300","KFL000199",null,null,null,"160х64х5,0",14.13,null,null,"DN 300",{"$nulls":4},"имена_Danfoss","=Балансир!$C$37:$C$66"]
[{"$nulls":52},"имена_TAC","=Балансир!$C$5:$C$31"]
[null,"Массив_арматуры_04",null,null,null,"04_2",null,"04_25","04_3а","04_4",null,null,"04_4а",{"$nulls":12},"04_11","04_35а","04_35",null,null,null,"04_10","04_10а","04_14","04_14а",null,null,"04_16а","04_52","04_56",null,"04_17",null,null,null,"04_32",null,"Швеллер",{"$nulls":4},"ИНН","='C:\\Users\\user\\Desktop\\ТС+ХС for me\\[База ХС.xls]База'!$A$14:$A$65536"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"04_1","04_1а","04_13",null,"04_26","04_31а","04_38",null,null,"04_38а","04_6",null,"04_7","04_7а",{"$nulls":8},"04_30","04_36а","04_36","04_12а","04_33",null,"04_34","04_34а","04_39","04_25а","04_35б",null,"04_37а","04_53","04_57",null,"04_40",null,"04_22","04_22а","04_41","04_43","04_59","вес 1м швеллеоа",null,null,null,"К_к_г_N","=Служебный!$AU$2:$AV$28"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,null,null,null,"К_корр_гл","=Служебный!$AU$2:$AV$28"]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр",null,"запор",null,"фиильтр",null,"запор",null,"спуск",null,"манометр","кран","переход",null,"регул",null,"привод",null,"переход",null,"воздуш","кран","маном","кран","гибкая",null,"перепуск",null,"запор",null,"конус",null,null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"манометр","кран","термометр","вибро","Швеллер","вес 1м швеллеоа",null,null,null,"качество_воды","=Служебный!$L$2:$P$5"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","-","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN15",null,"VD2520111",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255991","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","vd2635058",null,"vd2635058","VD3262-DN15","VD0000147",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","VD4255991","50х32х4,4",4.81,null,null,null,"качество_воды_имя","=Служебный!$L$2:$L$5"]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","-","vd2635059","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN20",null,"VD2520112",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255992","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007034-20","vd2635059","vd2635058",null,"vd2635059","VD3262-DN20","VD0000148",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","VD4255992","50х32х4,4",4.81,null,null,null,"Клапаны_обратные","=Служебный!$H$87:$L$98"]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","-","vd2635060","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN25",null,"VD2520113",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255993","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007100-25","vd2635060","vd2635058",null,"vd2635060","VD3262-DN25","VD0000151",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","VD4255993","50х32х4,4",4.81,null,null,null,"код_TAC","=Балансир!$I$5:$I$31"]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","-","vd2635061","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN32",null,"VD2520114",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523232","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007114-32","vd2635061","vd2635058",null,"vd2635061","VD3262-DN32","VD0000152",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9523232","50х32х4,4",4.81,null,null,null,"Компоненты","='C:\\Users\\user\\Desktop\\ТС+ХС for me\\[База ХС.xls]База'!$A$14:$J$65536"]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","-","vd2635062","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN40",null,"VD2520115",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523233","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007112-40","vd2635062","vd2635058",null,"vd2635062","VD3262-DN40","VD0000153",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9523233","50х32х4,4",4.81,null,null,null,"м_н_Danfoss","=Служебный!$59:$77"]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"МАР4459703","vd612616-50","DAN3004181","-","-","vd612616-50","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN50",null,"Фланец DIN2501, DN 50, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523234","-","DAN9007114-32","vd2635061","МАР4459703","vd612616-50","vd2635058",null,"-","VD10704-DN50","VD0000155",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9523234","50х32х4,4",4.81,null,null,null,"м_н_TAC","=Служебный!$34:$51"]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40",null,"МАР4459704","vd612616-65","DAN3004182","-","-","vd612616-65","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN65",null,"Фланец DIN2501, DN 65, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523235","-","DAN9007112-40","vd2635062","МАР4459704","vd612616-65","vd2635058",null,"-","VD10704-DN65","KFL000181",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","DAN9523235","80х40х4,5",7.01,null,null,null,"Массив_арматуры_03","=Служебный!$B$163:$AU$176"]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40",null,"МАР4459705","vd612616-80","DAN3004183","-","-","vd612616-80","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN80",null,"Фланец DIN2501, DN 80, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523236","-","МАР4459703","vd612616-50","МАР4459705","vd612616-80","vd2635058",null,"-","VD10704-DN80","KFL000183",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","DAN9523236","80х40х4,5",7.01,null,null,null,"Массив_арматуры_04","=Служебный!$B$182:$AW$195"]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40",null,"МАР4459706","vd612616-100","DAN3004184","-","-","vd612616-100","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN100",null,"Фланец DIN2501, DN 100, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523237","-","МАР4459704","vd612616-65","МАР4459706","vd612616-100","vd2635058",null,"-","VD10704-DN100","KFL000185",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","DAN9523237","100х46х4,5",8.54,null,null,null,"Массив_арматуры_05","=Служебный!$B$201:$AW$214"]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60",null,"МАР4459707","vd612616-125","DAN3004185","-","-","vd612616-125","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN125",null,"Фланец DIN2501, DN 125, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523238","-","МАР4459705","vd612616-80","МАР4459707","vd612616-125","vd2635058",null,"-","VD10704-DN125","KFL000188",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","DAN9523238","100х46х4,5",8.54,null,null,null,"Массив_арматуры_06","=Служебный!$B$220:$AU$233"]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60",null,"МАР4459708","vd612616-150","DAN3004186","-","-","vd612616-150","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN150",null,"Фланец DIN2501, DN 150, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523239","-","МАР4459706","vd612616-100","МАР4459708","vd612616-150","vd2635058",null,"-","VD10704-DN150","KFL000190",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","DAN9523239","100х46х4,5",8.54,null,null,null,"Массив_арматуры_07","=Служебный!$B$239:$AW$252"]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60",null,"МАР4459709","vd612616-200","DAN3004187","-","-","vd612616-200","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN200",null,"Фланец DIN2501, DN 200, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523240","-","МАР4459707","vd612616-125","МАР4459709","vd612616-200","vd2635058",null,"-","VD10704-DN200","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","DAN9523240","120х52х4,8",10.36,null,null,null,"Массив_арматуры_08","=Служебный!$B$258:$AW$271"]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100",null,"BRN2616476","vd612616-250","DAN3004188","-","-","vd612616-250","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN250",null,"Фланец DIN2501, DN 250, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523241","-","МАР4459708","vd612616-150","BRN2616476","vd612616-250","vd2635058",null,"-","VD10704-DN250","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","DAN9523241","120х52х4,8",10.36,null,null,null,"Массив_воды","=Служебный!$E$4:$J$23"]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100",null,"BRN2616477","vd612616-300","DAN3004189","-","-","vd612616-300","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN300",null,"Фланец DIN2501, DN 300, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523242","-","МАР4459709","vd612616-200","BRN2616477","vd612616-300","vd2635058",null,"-","VD10704-DN300","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","DAN9523242","160х64х5,0",14.13,null,null,null,"Массив_гликоля","=Служебный!$R$3:$W$27"]
[{"$nulls":52},"массив_диаметров_труб","=Служебный!$A$2:$C$23"]
[null,"Массив_арматуры_05",{"$nulls":5},"05_31","05_31а","05_4",null,null,"05_5а",{"$nulls":12},"05_12","05_12а","05_35","05_35а",null,null,"05_15",null,"05_24","05_24а",{"$nulls":6},"05_20",null,null,null,"05_32","05_43","07_53",{"$nulls":4},"Патрубки_насосов","=Служебный!$O$8:$O$27"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"05_1","05_1а","05_2",null,"05_37","05_37а","05_38",null,"05_5","05_38а","05_6",null,"05_7","05_7а","05_34а",{"$nulls":7},"05_30","05_30а","05_36","05_36а","05_33",null,"05_34","05_15а","05_25","05_25а","05_35б",null,"05_18а","07_50","07_51",null,"05_40",null,"05_21","05_21а","05_41",null,"Швеллер","вес 1м швеллеоа",null,null,null,"Размер_ОК","=Служебный!$M$8:$M$23"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,null,null,null,"Резерв_насосов","=Служебный!$L$27:$L$28"]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр",null,"запор","присоед запор","фиильтр",null,"запор","присоед запор","спуск",null,"манометр","кран маном","переход",null,"регул",null,"привод",null,"переход",null,"воздуш","кран","маном","кран","вибро",null,"перепуск",null,"запор",null,"муфта",null,null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"манометр","кран","термометр","вибро","Швеллер","вес 1м швеллеоа",null,null,null,"Температура__воды","=Служебный!$E$4:$E$23"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"Фланец DIN2501, DN 15, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255991","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","vd2635058",null,"vd2635058","VD3262-DN15","VD0000147",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","VD4255991","50х32х4,4",4.81,null,null,null,"Температура__гликоля","=Служебный!$R$3:$R$27"]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"Фланец DIN2501, DN 20, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255992","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007034-20","vd2635059","vd2635058",null,"vd2635059","VD3262-DN20","VD0000148",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","VD4255992","50х32х4,4",4.81,null,null,null,"ТИП_носителя","=Служебный!$L$8:$L$9"]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"Фланец DIN2501, DN 25, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255993","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007100-25","vd2635060","vd2635058",null,"vd2635060","VD3262-DN25","VD0000151",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","VD4255993","50х32х4,4",4.81,null,null,null,"Тип_рег_клапана","=Служебный!$N$8:$N$9"]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635059",null,null,"Фланец DIN2501, DN 32, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523232","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007114-32","vd2635061","vd2635058",null,"vd2635061","VD3262-DN32","VD0000152",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9523232","50х32х4,4",4.81,null,null,null,"Узлы","='C:\\Users\\user\\Desktop\\ТС+ХС for me\\[01.12 - расчет 2-х трубных  магистралей.xls]Узлы'!$A$7:$A$31"]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635060",null,null,"Фланец DIN2501, DN 40, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523233","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007112-40","vd2635062","vd2635058",null,"vd2635062","VD3262-DN40","VD0000153",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9523233","50х32х4,4",4.81,null,null,null,"узлы10_30","=#ССЫЛКА!$A$7:$A$66"]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"МАР4459703","vd612616-50","DAN3004181","-","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635061",null,null,"Фланец DIN2501, DN 50, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523234","-","DAN9007114-32","vd2635061","МАР4459703","vd612616-50","vd2635058",null,"-","VD10704-DN50","VD0000155",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9523234","50х32х4,4",4.81,null,null,null,"узлы40_60","=#ССЫЛКА!$A$7:$A$66"]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40",null,"МАР4459704","vd612616-65","DAN3004182","-","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635062",null,null,"Фланец DIN2501, DN 65, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523235","-","DAN9007112-40","vd2635062","МАР4459704","vd612616-65","vd2635058",null,"-","VD10704-DN65","KFL000181",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","DAN9523235","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40",null,"МАР4459705","vd612616-80","DAN3004183","-","МАР4459705","vd612616-80","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-50",null,null,"Фланец DIN2501, DN 80, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523236","-","МАР4459703","vd612616-50","МАР4459705","vd612616-80","vd2635058",null,"-","VD10704-DN80","KFL000183",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","DAN9523236","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40",null,"МАР4459706","vd612616-100","DAN3004184","-","МАР4459706","vd612616-100","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-65",null,null,"Фланец DIN2501, DN 100, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523237","-","МАР4459704","vd612616-65","МАР4459706","vd612616-100","vd2635058",null,"-","VD10704-DN100","KFL000185",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","DAN9523237","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60",null,"МАР4459707","vd612616-125","DAN3004185","-","МАР4459707","vd612616-125","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-80",null,null,"Фланец DIN2501, DN 125, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523238","-","МАР4459705","vd612616-80","МАР4459707","vd612616-125","vd2635058",null,"-","VD10704-DN125","KFL000188",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","DAN9523238","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60",null,"МАР4459708","vd612616-150","DAN3004186","-","МАР4459708","vd612616-150","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-100",null,null,"Фланец DIN2501, DN 150, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523239","-","МАР4459706","vd612616-100","МАР4459708","vd612616-150","vd2635058",null,"-","VD10704-DN150","KFL000190",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","DAN9523239","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60",null,"МАР4459709","vd612616-200","DAN3004187","-","МАР4459709","vd612616-200","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-125",null,null,"Фланец DIN2501, DN 200, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523240","-","МАР4459707","vd612616-125","МАР4459709","vd612616-200","vd2635058",null,"-","VD10704-DN200","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","DAN9523240","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100",null,"BRN2616476","vd612616-250","DAN3004188","-","BRN2616476","vd612616-250","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-150",null,null,"Фланец DIN2501, DN 250, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523241","-","МАР4459708","vd612616-150","BRN2616476","vd612616-250","vd2635058",null,"-","VD10704-DN250","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","DAN9523241","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100",null,"BRN2616477","vd612616-300","DAN3004189","-","BRN2616477","vd612616-300","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-200",null,null,"Фланец DIN2501, DN 300, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523242","-","МАР4459709","vd612616-200","BRN2616477","vd612616-300","vd2635058",null,"-","VD10704-DN300","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","DAN9523242","160х64х5,0",14.13]
[]
[null,"Массив_арматуры_06",null,"06_7","06_7а","06_2","06_12","06_12а",{"$nulls":4},"06_6"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"06_20","06_20а","06_21","06_22","06_22а","06_4",null,"06_5","06_5а","06_27","06_9а","06_11","06_11а","06_13","06_13а",null,null,null,"03ₓ2","03ₓ4","03ₓ4а","03ₓ5","03ₓ5а","02ₓ2","02ₓ2а","02ₓ3","02ₓ3а","02ₓ5","02ₓ5а","02ₓ8","02ₓ10","02ₓ10а","02ₓ10б",{"$nulls":4},"01ₓ19а","01ₓ20","01ₓ20а",null,null,null,"01ₓ23"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,null,null,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46]
[null,null,null,"манометр","кран манометра","термометр","запор","фланец","фиильтр",null,"запор","фланец","спуск","конус баланс","воздуш","кран","перепуск промывка","к перепуску","фл.регул.кл",null,null,"гибкая","кран насоса","его фланцы","ОК насоса","фл.ОК","запор ТО","запор ТО","перепуск",null,"фиильтр ТО","фл.фильтра","термометр","манометр","кран","муфта",null,null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",{"$nulls":4},"вибро"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 15, Ру16",null,null,"VD4255991","DAN9007012-15","VD2520111","DAN9877819","vd5328970","DAN9007012-15","-","DAN9007012-15","vd5328970","DAN3004170","vd612616-15","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD3262-DN15","VD0000147"]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007012-15","vd2635059","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 20, Ру16",null,null,"VD4255992","DAN9007034-20","VD2520112","DAN9877820","vd5328971","DAN9007034-20","-","DAN9007012-15","vd5328970","DAN3004171","vd612616-20","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD3262-DN20","VD0000148"]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007012-15","vd2635060","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 25, Ру16",null,null,"VD4255993","DAN9007100-25","VD2520113","DAN9877821","vd5328972","DAN9007100-25","-","DAN9007012-15","vd5328970","DAN3004172","vd612616-25","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD3262-DN25","VD0000151"]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9007012-15","vd2635061","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007034-20","vd2635059","Фланец DIN2501, DN 32, Ру16",null,null,"DAN9523232","DAN9007114-32","VD2520114","DAN9877822","vd5328973","DAN9007114-32","-","DAN9007034-20","vd5328971","DAN3004173","vd612616-32","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD3262-DN32","VD0000152"]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9007012-15","vd2635062","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007100-25","vd2635060","Фланец DIN2501, DN 40, Ру16",null,null,"DAN9523233","DAN9007112-40","VD2520115","DAN9877823","vd5328974","DAN9007112-40","-","DAN9007100-25","vd5328972","DAN3004174","vd612616-40","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD3262-DN40","VD0000153"]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004181","-","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007114-32","vd2635061","Фланец DIN2501, DN 50, Ру16",null,null,"DAN9523234","МАР4459703","vd612616-50","DAN3830236","vd612616-50","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007114-32","vd5328973","DAN3004181","vd612616-50","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN50","VD0000155"]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004182","-","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007112-40","vd2635062","Фланец DIN2501, DN 65, Ру16",null,null,"DAN9523235","МАР4459704","vd612616-65","DAN3830237","vd612616-65","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007112-40","vd5328974","DAN3004182","vd612616-65","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN65","KFL000181"]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004183","-","МАР4459705","vd612616-80","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459703","vd612616-50","Фланец DIN2501, DN 80, Ру16",null,null,"DAN9523236","МАР4459705","vd612616-80","DAN3830238","vd612616-80","МАР4459705","vd612616-80","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004183","vd612616-80","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN80","KFL000183"]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004184","-","МАР4459706","vd612616-100","DAN9007100-25","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459704","vd612616-65","Фланец DIN2501, DN 100, Ру16",null,null,"DAN9523237","МАР4459706","vd612616-100","DAN3830239","vd612616-100","МАР4459706","vd612616-100","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004184","vd612616-100","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN100","KFL000185"]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004185","-","МАР4459707","vd612616-125","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459705","vd612616-80","Фланец DIN2501, DN 125, Ру16",null,null,"DAN9523238","МАР4459707","vd612616-125","DAN3830240","vd612616-125","МАР4459707","vd612616-125","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004185","vd612616-125","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN125","KFL000188"]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004186","-","МАР4459708","vd612616-150","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459706","vd612616-100","Фланец DIN2501, DN 150, Ру16",null,null,"DAN9523239","МАР4459708","vd612616-150","DAN3830241","vd612616-150","МАР4459708","vd612616-150","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004186","vd612616-150","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN150","KFL000190"]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004187","-","МАР4459709","vd612616-200","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459707","vd612616-125","Фланец DIN2501, DN 200, Ру16",null,null,"DAN9523240","МАР4459709","vd612616-200","DAN3830242","vd612616-200","МАР4459709","vd612616-200","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004187","vd612616-200","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN200","KFL000199"]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","BRN2616476","vd612616-250","DAN3004188","-","BRN2616476","vd612616-250","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459708","vd612616-150","Фланец DIN2501, DN 250, Ру16",null,null,"DAN9523241","BRN2616476","vd612616-250","DAN3830243","vd612616-250","BRN2616476","vd612616-250","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004188","vd612616-250","VD0000039+100","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN250","KFL000199"]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","BRN2616477","vd612616-300","DAN3004189","-","BRN2616477","vd612616-300","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 300, Ру16",null,null,"DAN9523242","BRN2616477","vd612616-300","DAN3830244","vd612616-300","BRN2616477","vd612616-300","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004189","vd612616-300","VD0000039+100","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN300","KFL000199"]
[]
[null,"Массив_арматуры_07",null,"Манометр","Кран шаровой ","Термометр бимет.",null,"07_31","07_31а","07_4",null,null,"07_5а",{"$nulls":12},"07_12",null,"07_35","07_35а",null,null,"07_15",null,"07_24","07_24а",null,null,null,"07_50","07_51",null,"07_20",null,null,null,"07_32"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"07_1","07_1а","07_2",null,"07_37","07_37а","07_38",null,"07_5","07_38а","07_6",null,"07_7","07_7а","07_34а",{"$nulls":7},"07_30","07_12а","07_36","07_36а","07_33",null,"07_34","07_15а","07_25","07_25а","07_35б",null,"07_18а","07_50","07_51",null,"07_40",null,"07_21","07_21а","07_41","07_43","07_53"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр",null,"запор",null,"фиильтр",null,"запор",null,"спуск",null,"манометр","кран","переход",null,"регул",null,"привод",null,"переход",null,"воздуш","кран","маном","кран","вибро",null,"перепуск",null,"запор",{"$nulls":4},"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"манометр","кран","термометр","вибро","Швеллер","вес 1м швеллеоа"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"Фланец DIN2501, DN 15, Ру16",null,null,null,"VD2520111","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255991","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","vd2635058",null,"vd2635058","VD3262-DN15","VD0000147",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","VD4255991","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"Фланец DIN2501, DN 20, Ру16",null,null,null,"VD2520112","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255992","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007034-20","vd2635059","vd2635058",null,"vd2635059","VD3262-DN20","VD0000148",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","VD4255992","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"Фланец DIN2501, DN 25, Ру16",null,null,null,"VD2520113","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255993","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007100-25","vd2635060","vd2635058",null,"vd2635060","VD3262-DN25","VD0000151",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","VD4255993","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635059",null,null,"Фланец DIN2501, DN 32, Ру16",null,null,null,"VD2520114","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523232","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007114-32","vd2635061","vd2635058",null,"vd2635061","VD3262-DN32","VD0000152",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9523232","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635060",null,null,"Фланец DIN2501, DN 40, Ру16",null,null,null,"VD2520115","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523233","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007112-40","vd2635062","vd2635058",null,"vd2635062","VD3262-DN40","VD0000153",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9523233","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"ADL0000201","vd612616-50","DAN3004181","-","ADL0000201","vd612616-50","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635061",null,null,"Фланец DIN2501, DN 50, Ру16",null,null,null,"-","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523234","-","DAN9007114-32","vd2635061","ADL0000201","vd612616-50","vd2635058",null,"-","VD10704-DN50","VD0000155",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9523234","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40",null,"ADL0000202","vd612616-65","DAN3004182","-","ADL0000202","vd612616-65","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635062",null,null,"Фланец DIN2501, DN 65, Ру16",null,null,null,"-","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523235","-","DAN9007112-40","vd2635062","ADL0000202","vd612616-65","vd2635058",null,"-","VD10704-DN65","KFL000181",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","DAN9523235","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40",null,"ADL0000203","vd612616-80","DAN3004183","-","ADL0000203","vd612616-80","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-50",null,null,"Фланец DIN2501, DN 80, Ру16",null,null,null,"-","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523236","-","МАР4459703","vd612616-50","ADL0000203","vd612616-80","vd2635058",null,"-","VD10704-DN80","KFL000183",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","DAN9523236","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40",null,"ADL0000204","vd612616-100","DAN3004184","-","ADL0000204","vd612616-100","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-65",null,null,"Фланец DIN2501, DN 100, Ру16",null,null,null,"-","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523237","-","МАР4459704","vd612616-65","ADL0000204","vd612616-100","vd2635058",null,"-","VD10704-DN100","KFL000185",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","DAN9523237","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60",null,"ADL0000205","vd612616-125","DAN3004185","-","ADL0000205","vd612616-125","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-80",null,null,"Фланец DIN2501, DN 125, Ру16",null,null,null,"-","VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523238","-","МАР4459705","vd612616-80","ADL0000205","vd612616-125","vd2635058",null,"-","VD10704-DN125","KFL000188",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","DAN9523238","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60",null,"ADL0000206","vd612616-150","DAN3004186","-","ADL0000206","vd612616-150","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-100",null,null,"Фланец DIN2501, DN 150, Ру16",null,null,null,"-","VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523239","-","МАР4459706","vd612616-100","ADL0000206","vd612616-150","vd2635058",null,"-","VD10704-DN150","KFL000190",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","DAN9523239","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60",null,"ADL0000207","vd612616-200","DAN3004187","-","ADL0000207","vd612616-200","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-125",null,null,"Фланец DIN2501, DN 200, Ру16",null,null,null,"-","VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523240","-","МАР4459707","vd612616-125","ADL0000207","vd612616-200","vd2635058",null,"-","VD10704-DN200","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","DAN9523240","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100",null,"ADL0000208","vd612616-250","DAN3004188","-","ADL0000208","vd612616-250","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-150",null,null,"Фланец DIN2501, DN 250, Ру16",null,null,null,"-","VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523241","-","МАР4459708","vd612616-150","ADL0000208","vd612616-250","vd2635058",null,"-","VD10704-DN250","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100","DAN9523241","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100",null,"ADL0000209","vd612616-300","DAN3004189","-","ADL0000209","vd612616-300","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-200",null,null,"Фланец DIN2501, DN 300, Ру16",null,null,null,"-","VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523242","-","МАР4459709","vd612616-200","ADL0000209","vd612616-300","vd2635058",null,"-","VD10704-DN300","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100","DAN9523242","160х64х5,0",14.13]
[]
[null,"Массив_арматуры_08",null,null,null,"08_2",null,"08_25","08_3а","08_4",null,null,"08_4а",{"$nulls":12},"08_11","08_35а","08_35",null,null,null,"08_10","08_10а","08_14","08_26а",null,null,"08_16а","04_52","04_56",null,"08_17",null,null,null,"08_32"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"08_1","08_1а","08_13",null,"08_26","08_31а","08_38",null,null,"08_38а","08_6",null,"08_7","08_7а",{"$nulls":8},"08_30","08_36а","08_36","08_12а","08_33",null,"08_34","08_34а","08_39","08_39а","08_35б",null,"08_37а","04_53","04_57",null,"08_40",null,"08_22","08_22а","08_41","08_43","04_59"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр",null,"запор","ВОРОТНИК","фиильтр",null,"запор",null,"спуск",null,"манометр","кран","переход",null,"регул",null,"привод",null,"переход",null,"воздуш","кран","маном","кран","гибкая",null,"перепуск",null,"запор",null,"муфта черная",null,null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"манометр","кран","термометр","вибро","Швеллер","вес 1м швеллеоа"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","-","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN15",null,"VD2520111",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255991","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","vd2635058",null,"vd2635058","VD3262-DN15","VD0000147",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","VD4255991","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","-","vd2635059","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN20",null,"VD2520112",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255992","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007034-20","vd2635059","vd2635058",null,"vd2635059","VD3262-DN20","VD0000148",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","VD4255992","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","-","vd2635060","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN25",null,"VD2520113",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255993","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007100-25","vd2635060","vd2635058",null,"vd2635060","VD3262-DN25","VD0000151",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","VD4255993","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","-","vd2635061","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN32",null,"VD2520114",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523232","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007114-32","vd2635061","vd2635058",null,"vd2635061","VD3262-DN32","VD0000152",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9523232","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","-","vd2635062","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN40",null,"VD2520115",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523233","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007112-40","vd2635062","vd2635058",null,"vd2635062","VD3262-DN40","VD0000153",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9523233","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"ADL0000201","vd612616-50","DAN3004181","-","-","vd612616-50","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN50",null,"Фланец DIN2501, DN 50, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523234","-","DAN9007114-32","vd2635061","ADL0000201","vd612616-50","vd2635058",null,"-","VD10704-DN50","VD0000155",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9523234","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40",null,"ADL0000202","vd612616-65","DAN3004182","-","-","vd612616-65","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN65",null,"Фланец DIN2501, DN 65, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523235","-","DAN9007112-40","vd2635062","ADL0000202","vd612616-65","vd2635058",null,"-","VD10704-DN65","KFL000181",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","DAN9523235","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40",null,"ADL0000203","vd612616-80","DAN3004183","-","-","vd612616-80","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN80",null,"Фланец DIN2501, DN 80, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523236","-","ADL0000201","vd612616-50","ADL0000203","vd612616-80","vd2635058",null,"-","VD10704-DN80","KFL000183",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","DAN9523236","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40",null,"ADL0000204","vd612616-100","DAN3004184","-","-","vd612616-100","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN100",null,"Фланец DIN2501, DN 100, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523237","-","ADL0000202","vd612616-65","ADL0000204","vd612616-100","vd2635058",null,"-","VD10704-DN100","KFL000185",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","DAN9523237","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60",null,"ADL0000205","vd612616-125","DAN3004185","-","-","vd612616-125","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN125",null,"Фланец DIN2501, DN 125, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523238","-","ADL0000203","vd612616-80","ADL0000205","vd612616-125","vd2635058",null,"-","VD10704-DN125","KFL000188",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","DAN9523238","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60",null,"ADL0000206","vd612616-150","DAN3004186","-","-","vd612616-150","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN150",null,"Фланец DIN2501, DN 150, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523239","-","ADL0000204","vd612616-100","ADL0000206","vd612616-150","vd2635058",null,"-","VD10704-DN150","KFL000190",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","DAN9523239","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60",null,"ADL0000207","vd612616-200","DAN3004187","-","-","vd612616-200","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN200",null,"Фланец DIN2501, DN 200, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523240","-","ADL0000205","vd612616-125","ADL0000207","vd612616-200","vd2635058",null,"-","VD10704-DN200","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","DAN9523240","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100",null,"ADL0000208","vd612616-250","DAN3004188","-","-","vd612616-250","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN250",null,"Фланец DIN2501, DN 250, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523241","-","ADL0000206","vd612616-150","ADL0000208","vd612616-250","vd2635058",null,"-","VD10704-DN250","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100","DAN9523241","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100",null,"ADL0000209","vd612616-300","DAN3004189","-","-","vd612616-300","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN300",null,"Фланец DIN2501, DN 300, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523242","-","ADL0000207","vd612616-200","ADL0000209","vd612616-300","vd2635058",null,"-","VD10704-DN300","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100","DAN9523242","160х64х5,0",14.13]

{"sheet":"Итоги","index":6,"n_rows":1,"n_cols":11,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Номер изделия","Пози-ция","Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, обозначение документа, опросного листа","Код оборудования, изделия, материалов","Завод-изготовитель","Ед. измер.","Кол-во","Масса     ед-цы, кг","Диапазон Итоги кВт","Служебная ячейка"]