{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":16,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,1,40,5],[40,7,40,9],[32,5,32,11],[33,0,35,0],[33,1,35,1],[33,2,33,4],[33,5,33,14],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,4,35,4],[0,5,0,11],[17,5,17,11],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[18,2,18,4],[18,5,18,14],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[10,7,10,9],[10,1,10,5],[18,15,20,15],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,8,20,8],[19,9,20,9],[19,10,20,10],[19,11,19,14],[25,1,25,5],[25,7,25,9],[33,15,35,15],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[34,7,35,7],[34,8,35,8],[34,9,35,9],[34,10,35,10],[34,11,34,14],[1,15,3,15],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,1,4],[1,5,1,14],[2,11,2,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Гидравлический  расчет входной группы"]
["№        уч-ка        п/п","№     пред.   уч-ка         ","Характеристика участка",null,null,"Расчетные данные участка",{"$nulls":9},"Потери напора от источника ΣН,м"]
[null,null,"Диаметр тр-да        D, мм","Длина   тр-да      L, м","Сумма коэф-тов местных сопротивлений    Σξ","Расход сетевой воды     G, м/с","Скорость воды    W, м/с","Удельные потери напора при  К=0,5 мм             R, мм/м","Эвивалентная шероховатость Кэкв, мм","Поправочный коэф-т           к удельным потерям         β","Расчетное значение удельных потерь      Rp, мм/м","Потери напора на уч-ке, мм"]
[{"$nulls":11},"Линейные ΔНл, мм","Местные ΔНм, мм","Всего ΔН,мм","Всего  ΔН,м"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
[1,0,80,8,2.5,13.6,0.75,10.5,0.7,1.11,11.655000000000001,93.24000000000001,68.73405612244898,161.97405612244899,0.16197405612244897,0.16197405612244897]
[2,1,70,11,1,8.6,0.65,10,0.7,1.12,11.200000000000001,123.20000000000002,20.65076530612245,143.85076530612247,0.14385076530612248,0.3058248214285715]
[3,2,50,24,2.5,4,0.6,13,0.7,1.12,14.560000000000002,349.44000000000005,43.98979591836734,393.4297959183674,0.3934297959183674,0.699254617346939]
[4,3,32,45,2.5,2.9,1.04,83,0.7,1.14,94.61999999999999,4257.9,132.16489795918366,4390.064897959183,4.390064897959183,5.089319515306122]
[9,4,32,1.2,2.5,2,0.43,14,0.7,1.14,15.959999999999999,19.151999999999997,22.59364795918367,41.74564795918367,0.041745647959183674,5.131065163265306]
[null,"Потери напора в калорифере, кПа ",{"$nulls":5},"Потери напора в сети, кПа "]
[null,null,2.9579999999999997,0.102,29,null,null,10.262130326530611,0.102,100.60912084833933,null,null,null,"ИТОГО",null,10.262130326530611]
[null,null,"м",null,"кПа",null,null,"м",null,"кПа"]
[]
[null,null,"Рвых=","58 м",null,"DНр=","58-40-2,96-0,5-10,26=",null,4.28,"Æ отв.=",7.616048144723076,"мм"]
[null,null,"Рвх=","40 м"]
[]
[{"$nulls":5},"Гидравлический  расчет дебаркадера"]
["№        уч-ка        п/п","№     пред.   уч-ка         ","Характеристика участка",null,null,"Расчетные данные участка",{"$nulls":9},"Потери напора от источника ΣН,м"]
[null,null,"Диаметр тр-да        D, мм","Длина   тр-да      L, м","Сумма коэф-тов местных сопротивлений    Σξ","Расход сетевой воды     G, м/с","Скорость воды    W, м/с","Удельные потери напора при  К=0,5 мм             R, мм/м","Эвивалентная шероховатость Кэкв, мм","Поправочный коэф-т           к удельным потерям         β","Расчетное значение удельных потерь      Rp, мм/м","Потери напора на уч-ке, мм"]
[{"$nulls":11},"Линейные ΔНл, мм","Местные ΔНм, мм","Всего ΔН,мм","Всего  ΔН,м"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
[1,0,80,8,2.5,13.6,0.75,10.5,0.7,1.11,11.655000000000001,93.24000000000001,68.73405612244898,161.97405612244899,0.16197405612244897,0.16197405612244897]
[2,1,40,25,5.5,5,1.15,6.6,0.7,1.12,7.392,184.8,355.5230867346938,540.3230867346938,0.5403230867346938,0.7022971428571427]
[3,2,32,8,2.5,2.5,0.89,61,0.7,1.12,68.32000000000001,546.5600000000001,96.78977040816326,643.3497704081633,0.6433497704081633,1.345646913265306]
[null,"Потери напора в калорифере, кПа ",{"$nulls":5},"Потери напора в сети, кПа "]
[null,null,0.816,0.102,8,null,null,2.691293826530612,0.102,26.385233593437373,null,null,null,"ИТОГО",null,2.691293826530612]
[null,null,"м",null,"кПа",null,null,"м",null,"кПа"]
[]
[null,null,"Рвых=","58 м",null,"DНр=","58-40-0,8-0,5-2,69=",null,14.01,"Æ отв.=",8.172604275453333,"мм"]
[null,null,"Рвх=","40 м"]
[]
[{"$nulls":5},"Гидравлический  расчет дебаркадера"]
["№        уч-ка        п/п","№     пред.   уч-ка         ","Характеристика участка",null,null,"Расчетные данные участка",{"$nulls":9},"Потери напора от источника ΣН,м"]
[null,null,"Диаметр тр-да        D, мм","Длина   тр-да      L, м","Сумма коэф-тов местных сопротивлений    Σξ","Расход сетевой воды     G, м/с","Скорость воды    W, м/с","Удельные потери напора при  К=0,5 мм             R, мм/м","Эвивалентная шероховатость Кэкв, мм","Поправочный коэф-т           к удельным потерям         β","Расчетное значение удельных потерь      Rp, мм/м","Потери напора на уч-ке, мм"]
[{"$nulls":11},"Линейные ΔНл, мм","Местные ΔНм, мм","Всего ΔН,мм","Всего  ΔН,м"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
[1,0,80,8,2.5,13.6,0.75,10.5,0.7,1.11,11.655000000000001,93.24000000000001,68.73405612244898,161.97405612244899,0.16197405612244897,0.16197405612244897]
[2,1,40,25,5.5,5,1.15,6.6,0.7,1.12,7.392,184.8,355.5230867346938,540.3230867346938,0.5403230867346938,0.7022971428571427]
[3,2,32,2,2.5,2.5,0.89,61,0.7,1.12,68.32000000000001,136.64000000000001,96.78977040816326,233.42977040816328,0.2334297704081633,0.935726913265306]
[null,"Потери напора в калорифере, кПа ",{"$nulls":5},"Потери напора в сети, кПа "]
[null,null,0.816,0.102,8,null,null,1.871453826530612,0.102,18.347586534613843,null,null,null,"ИТОГО",null,1.871453826530612]
[null,null,"м",null,"кПа",null,null,"м",null,"кПа"]
[]
[null,null,"Рвых=","58 м",null,"DНр=","58-40-0,5-0,8-1,87=",null,15.03,"Æ отв.=",8.03027206125949,"мм"]
[null,null,"Рвх=","40 м"]