По старому справочнику регистры имеют теплоотдачу (на 1 м длины):
однорядная установка - при диаметре 40 мм - 0,244 экм.,50 мм - 0,304, 70 мм - 0,384, 80 мм - 0,45, 100 мм - 0,48.
при многорядной - диаметр 40 мм - 0,195, 50 - 0,243, 70 мм - 0,306, 80 мм - 0,358, 100 мм - 0,462.

Регистр - прибор из нескольких соединенных вместе стальных труб, образующих каналы для теплоносителя.
Приборы сваривают из труб Ду 32-100мм, расположенных друг от друга на расстоянии, на 50 мм превышающем диаметр труб, из которых изготовлен регистр, что уменьшает взаимное облучение и соответственно увеличивает теплоотдачу в помещение. Регистры обладают одним из самых высоких коэффициентов теплопередачи, их пылесобирающая поверхность невелика и они легко очищаются.
Вместе с тем регистры тяжелы и громоздки, занимают немало места, увеличивают расход стали в системах отопления, имеют непривлекательный внешний вид.
Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра, 1 экм   1 экм=0,56- 0,57 кВт
	Число рядов труб ргистра  по вертикали
	Диаметр трубы регистра

	 
	25
	32
	40
	57
	76
	89
	110
	133
	159

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 ряд
	0,179
	0,157
	0,22
	0,29
	0,372
	0,436
	0,529
	0,651
	0,779

	2 ряда и более
	0,165
	0,131
	0,18
	0,238
	0,305
	0,357
	0,434
	0,558
	0,668


 
1 секция чугунного радиатора МС-140,  равная по мощности 0,16 КВт или 0,16/0,56=0,286 экм, и площадь обогрева помещения приблизительно 1,5 кв.м, при высоте помещения до 3 м.
