Фирма ABB, ячейки «UniGear ZS1»

Таблица 1. Тепловыделения от ячеек установленных в ЗРУ мощностью 10 кВ.

| Номинальный ток, А | Теплопотери, Вт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при нагрузке 100% | при нагрузке 50% | при нагрузке 30% |
| 630 | 257 | 64 | 23 |
| 1 250 | 506 | 127 | 46 |
| 2 500 | 1 181 | 295 | 106 |
| 3 150 | 1 500 | 375 | 135 |
| 3 600 | 2 100 | 525 | 189 |
| 4 000 | 2 765 | 691 | 249 |