ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТЧЁТ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВУЗА

(Расчётно-пояснительная записка к энергетическому паспорту ВУЗа)

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... |  | 3 |
| 1. | ХАРАКТЕРИСТИКА ВУЗа КАК ОБЪЕКТА ЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЯ .............. |  | 4 |
|  | 1.1. | Общие сведения ..................................................................................................... | 4 |
|  | 1.2. | Характеристика энергохозяйства ВУЗа .............................................................. | 4 |
| 2. | АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ .................................................... |  | 6 |
|  | 2.1. | Оценка состояния технической документации, договорных отношений с энергоснабжающими организациями .................................................................. | 6 |
|  | 2.2. | Анализ финансовых затрат на потребляемые энергоресурсы .......................... | 6 |
| 3. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ................................................................................................ |  | 9 |
|  | 3.1. | Система электроснабжения .................................................................................. | 9 |
|  | 3.2. | Система электропотребления ............................................................................... | 11 |
|  | 3.3. | Освещение .............................................................................................................. | 12 |
|  | 3.4. | Проведение контрольных электрических измерений ........................................ | 16 |
|  | 3.5. | Баланс электропотребления ................................................................................. | 17 |
| 4. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ .................................................................................................... |  | 19 |
|  | 4.1. | Характеристика системы теплоснабжения ......................................................... | 19 |
|  | 4.2. | Анализ структуры распределения тепловой энергии ........................................ | 20 |
|  | 4.3. | Отопление и вентиляция ...................................................................................... | 22 |
|  | 4.4. | Горячее водоснабжение ........................................................................................ | 26 |
|  | 4.5. | Баланс теплопотребления ..................................................................................... | 30 |
| 5. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ...................................................................................................... |  | 32 |
| 6. | УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ВОДЫ .......................................... |  | 38 |
| 7. | МЕРОПРИЯТИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОПОЛЬЗОВАНИЯ ......................................................... |  | 40 |
|  | 7.1. | Рекомендуемый перечень энергосберегающих мероприятий........................... | 40 |
|  | 7.2. | Типовые примеры ................................................................................................. | 42 |
| 8. | МАКЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ...................... |  | 49 |
|  | ВЫВОДЫ ......................................................................................................................... |  | 51 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ...................................................... |  | 52 |

ВВЕДЕНИЕ

Работа по обследованию энергетического хозяйства и разработке энергетического паспорта ВУЗа проводилась в соответствии с

- (заданием Министерства, распоряжением ректора, договором …).

В соответствии с Техническим заданием были определены следующие задачи энергетического обследования:

- оценка состояния энергопотребления ВУЗа;

- выбор наиболее перспективных технических решений по повышению энергоэффективности ВУЗа;

- разработка энергетического паспорта ВУЗа.

В рамках решения перечисленных задач Исполнителем были выполнены следующие работы.

- Проведен анализ фактического потребления энергоресурсов и финансовых затрат на потребляемые энергоресурсы.

- Проведено обследование систем электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения ВУЗа.

- Проведены расчеты энергопотребления ВУЗа, разработаны балансы электро 
и теплопотребления ВУЗа.

- Определены удельные расходы электрической, тепловой энергии и воды.

- Разработаны мероприятия и технические решения по повышению энергоэффективности.

Работа по обследованию энергохозяйства ВУЗа проводилась силами специалистов энергоаудиторской организации _____________________.

По завершении работ Исполнителем была представлена следующая отчетная документация.

- Отчет по результатам энергетического обследования ВУЗа.

- Энергетический паспорт ВУЗа.

1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ВУЗа КАК ОБЪЕКТА ЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЯ

1.1.   Общие сведения

Место расположения             ________________________________

Структура (из Устава ВУЗа) ________________________________

Занимаемая площадь __________

Годы создания            __________

Сведения о численности основного и вспомогательного персонала, преподавателей и учащихся представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

|  | Базовый год 20__ г. | Текущий год 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватели |  |  |
| Сотрудники и вспомогательный персонал |  |  |
| Учащиеся (студенты) |  |  |
| Аспиранты и стажеры |  |  |

1.2.   Характеристика энергохозяйства ВУЗа

Для нормального функционирования объекта используются следующие виды энергоресурсов: электрическая и тепловая энергия, водопроводная вода …

Электроэнергия используется для освещения, электропривода насосов, систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, на средства вычислительной и множительной техники, на нагревательное оборудование столовой и общежитий, на бытовую технику и т.д.

Электроснабжение университета осуществляется от сети ________ района _________.

Учет потребления электроэнергии осуществляется счетчиками коммерческого учета, установленными на __________________ (отходящих фидерах с низкой стороны трансформаторных подстанций) в количестве ___ шт.

Технический учет (не) ведется.

Теплоснабжение корпусов и зданий ВУЗа осуществляется от водяной тепловой сети __________________ (район теплосети), работающей по температурному графику __/__°C.

Тепловая энергия поступает через __ тепловых ввода  на центральный тепловой пункт, расположенный в ____ корпусе ____, оборудованный теплосчетчиком коммерческого учета.

Основными потребителями тепловой энергии являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Для целей отопления используется горячая вода с температурой t = __°С, для горячего водоснабжения на хозяйственно-бытовые цели используется горячая вода с температурой t = __°С.

Финансовый расчет за потребление тепловой энергии с теплоснабжающей организацией производится на основании показаний теплосчетчика ежемесячно.

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется от городской водопроводной сети. Учет расхода воды и финансовый расчет с водоснабжающей организацией за потребление водопроводной воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды и водосброс производится ежемесячно на основании показаний счетчиков-водомеров, установленных на водяных вводах в корпуса и здания.

Принципиальная схема расположения зданий и корпусов обследуемого объекта с указанием вводов тепловой, электрической энергии и водопроводной воды представлена на рис. 1.1.

Принципиальная схема расположения зданий и корпусов ВУЗа

Рис. 1.1

2.  АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

2.1.   Оценка состояния технической документации, договорных отношений с энергоснабжающими организациями

Документы на поставку и потребление электроэнергии

Вопросы, связанные с заключением договоров на поставку и потребление электроэнергии, определены в следующих документах, которые ведут и контролируют следующие подразделения ВУЗа (всего __ договоров):

Подразделения – _______________ (договора, контракты …).

Документы по теплоснабжению

Вопросы, связанные с заключением договоров на поставку и потребление тепловой энергии (горячая вода), определены следующими документами, которые ведут и контролируют следующие подразделения ВУЗа:

Подразделения – _______________ (договора, контракты …).

Документы по водоснабжению

Вопросы, связанные с заключением договоров на поставку и потребление водопроводной воды и сбросом сточных вод в городскую канализацию, определены следующими документами: _______________________________________________________.

Договоры и контракты оформляются _____________ (своевременно). Все условия договоров выполняются. Ведется ежемесячный учет поставки, потребления и оплаты энергоресурсов и воды. Информация о выполнении договоров и контрактов _____________ (своевременно) докладывается руководству. Вся документация находится _____________ 
(в хорошем состоянии).

Оценка существующего положения, выводы

На (все) виды энергоснабжения (электроснабжение и теплоснабжение) имеются рабочие и принципиальные схемы (в бумажном и электронном виде). Схемы приведены в разделах _____________ отчета. Схемы (своевременно) дорабатываются и корректируются.

2.2.   Анализ финансовых затрат на потребляемые энергоресурсы

Для оценки финансовых затрат на потребленные энергоресурсы (электроэнергия, тепловая энергия, водопроводная вода) был проведен анализ оплаченных счетов ВУЗа за 20__ (базовый) и 20__ (текущий) годы. Сводные данные по энергопотреблению и финансовым затратам представлены в табл. 2.1.

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что из суммарных затрат 
в ____ тыс. руб.

  - на оплату электрической энергии приходится ____ тыс. руб. (__%),

  - на оплату тепловой энергии – ____ тыс. руб. (__%) и

  - на оплату водопроводной воды (с учетом водосброса и сброса загрязняющих веществ) приходится ____ тыс. руб. (__%).

Таблица 2.1

Сведения о потреблении энергоресурсов

|  | Единицы измерения | Базовый год 20__ г. | Текущий год 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | тыс. кВт·ч |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |
|  | т у.т. |  |  |
| Тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |
|  | т у.т. |  |  |
| Водопроводная вода | тыс. м3 |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |
| Суммарные затраты | тыс. руб. |  |  |

Наибольшая доля финансовых затрат на _____________ (теплопотребление) обусловлена тем, что в структуре потребленных энергоресурсов, приведенных к единому энергетическому эквиваленту (тонна условного топлива), значительная часть принадлежит  _____________ (тепловой энергии). Кроме этого, на структуре финансовых затрат сказывается высокий тариф на _____________ (тепло) – ____ (руб. за 1 Гкал).

Оценка существующего положения, выводы

Сравнительный анализ по годам указывает на _____________ (повышение) расхода в 20__ году тепловой энергии по сравнению с 20__ годом, связанное с _____________.

Соотношение же между электрической и тепловой энергией _____________ (остается постоянным).

Динамика изменения затрат на энергоресурсы и воду представлена на рис. 2.1.

Структура распределения финансовых затрат на энергоресурсы и воду

Рис. 2.1

Финансовые затраты на водопроводную воду составляют наименьшую часть от суммарных финансовых затрат. Это объясняется _____________ (в том числе и тем, что оплата водопотребления и водосброса осуществляется по льготному тарифу, установленному для учреждений системы образования).

По сравнению с 20__ г. финансовые затраты в 20__ г. ___________ (возросли) на __%.

Это связано _____________ (с постоянным увеличением тарифов на все виды энергоресурсов в течение 20__ ÷ 20__ г.г.)

Из вышесказанного следует, что приоритетным направлением по энергосбережению и экономии финансовых средств является разработка мероприятий по экономии тепловой и электрической энергии.

Подробный анализ финансовых затрат по видам энергопотребления представлен в соответствующих разделах отчета.

3.  электроснабжениЕ

3.1.   Система электроснабжения

Электроснабжение обследуемого объекта осуществляется от ___________ (районной трансформаторной подстанции) по _____________ (кабельным линиям).

Схема внешнего электроснабжения объекта соответствует II категории надежности.

Электроэнергия поступает на _____________ (понизительные подстанции  ТП-__, ТП-__ и РТП-__). Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между поставщиком и потребителем электроэнергии являются _____________ (выводы силовых трансформаторов с низкой стороны) (пограничная линия указана на схеме, изображенной на рис. 3.1).

Подстанция ТП-__ имеет трансформатор мощностью ___ кВ·А. Главный учебный корпус, введенный в строй в ___ году, снабжается электроэнергией от __ трансформаторных подстанций _____________, имеющих __ понижающих трансформатора __/__ кВ, мощностью по ___ кВ·А.

Суммарная установленная мощность всех трансформаторов составляет ___ кВ·А.

На каждом трансформаторе подстанций на _____________ (низкой стороне) установлены счетчики коммерческого учета. Показания этих счетчиков ежемесячно снимаются и предоставляются в _____________ ("энергоснабжающую организацию"), которая выставляет организации счета к оплате за потребленную электроэнергию.

Финансовый расчет производится по разным тарифам для различных групп потребителей в процентном отношении от общего электропотребления, в соответствии с договором №____ от ____ г. При этом, доля потребления электроприемниками ВУЗа составляет __%, доля бытового сектора (общежития) составляет __%, доля субабонентов  составляет __%.

Принципиальная схема электроснабжения представлена на рис. 3.1.

Оценка существующего положения, выводы

Установленная мощность электрооборудования абонента ВУЗа и его субабонентов составляет ____ кВт.

Присоединенная мощность согласно договору на энергоснабжение составляет ____ МВ·А.

Сведения об установленной мощности электроприёмников по направлениям использования в зданиях и корпусах представлены в табл. 3.1.

Принципиальная схема электроснабжения ВУЗа

Рис. 3.1

Таблица 3.1

Установленная мощность электроприёмников по направлениям использования 
в зданиях и корпусах, кВт

| № п/п. | Направления использования электроэнергии | Установленная мощность электроприемников в учебных корпусах (подразделениях) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Корп. 1 | Корп. 2 | Корп. 3 | Корп. 4 | Корп.… | Корп. n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Система освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Компьютеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насосы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вентиляция, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сплит системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые завесы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лифтовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Лабораторное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Холодильное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бытовая техника и пр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.   Система электропотребления

Сведения об электропотреблении и финансовых затратах в 20__ (базовом) и 
20__ (текущем) годах представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Сведения об электропотреблении и финансовых затратах

| Месяц | Электропотребление, тыс. кВт·ч | Тариф, руб./кВт·ч | Фактическая оплата (без НДС), тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20__ г. |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |
| 20__ г. |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

Оценка существующего положения, выводы

Оплата счетов по расчету за электроэнергию в базовом году производилась _____________ (в установленные сроки). Потребление электроэнергии лимитировано, за превышение лимитов потребления на организацию налагаются штрафные санкции. 
(В 200_ году было выплачено _____ тыс. руб. штрафов …)

3.3.   Система освещения

Общая характеристика осветительных установок

Из общего потребленного расхода электроэнергии в корпусах ____ тыс. кВт·ч в год ~ __% приходится на долю освещения (~ ____ тыс. кВт·ч). Средняя расчетная продолжительность работы ОУ в год составляет ~ ____ (2300) ч в год, что соответствует, 
в среднем ____ (7 ÷ 8) ч в сутки.

Осветительные установки (ОУ) _______ корпусов постройки _____-х ÷ _____-х годов, выполненных по _____________ проекту.

В зданиях применена _____________ (коридорная планировка с двухсторонним расположением помещений), поэтому _____________ (большинство коридоров не имеют естественного освещения, что частично восполняется наличием световых карманов).

Естественное освещение рабочих помещений выполнено оконными проемами, (соответствующими требованиям современных норм СНиП 23-05-95).

В среднем, работает около __% установленных ламп.

Сведения об осветительном оборудовании приведены в табл. 3.3.

Нормы освещенности

Согласно действующим нормам СНиП 23-05-95 (см. табл. 3.4) уровни горизонтальной освещенности на высоте 0,8 м от пола в аудиториях учебных заведений должны быть не ниже 400 лк при использовании люминесцентных ламп, 200 лк – при использовании люминесцентных ламп с повышенной цветопередачей. Соответствующие уровни вертикальной освещенности (на середине доски) должны быть не ниже, соответственно, 500/400 лк. Горизонтальная освещенность в рабочих кабинетах (на высоте 0,8 м от пола) от светильников общего освещения (при наличии настольных ламп) – 200/150 лк.

Таблица 3.3

Сведения об осветительном оборудовании

Наименование подразделения (институт, факультет, …): ________________________________________________________________________

| Кафедра, НИО, НИЛ и др. *) | Количество |  | Тип ламп (ЛН, ЛЛ, КЛЛ, ДРЛ, другое) 1) |  | Единичная мощность ламп, Вт | Время работы в год (оценочно), ч |  | Способ управления освещением 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | светильников | ламп |  |  |  |  |  |  |
| *) Кафеда, НИО, НИЛ и др.: |  |  |  | 1) Тип ламп: |  |  | 2) Способ управления освещением: |  |
| - Лекционные аудитории - Аудитории для семинарских занятий - Учебные лаборатории - Библиотеки, книгохранилища - Бытовые помещения (гардеробные, раздевалки, душевые, комнаты отдыха, туалеты, …) - Лестничные марши, коридоры, рекреации - Подсобные помещения (трансформаторные подстанции, щитовые, насосные, лифтовые, чердаки, подвалы, …) - Котельные - Административные помещения (кабинеты) - Спортзалы, стадионы, бассейны - Дома культуры, актовые залы - Наружное освещение (уличное освещение, подсветка зданий, …) - Прочие (учебные полигоны, …) |  |  |  | ЛН – лампы накаливания ЛЛ – люминесцентные лампы КЛЛ – компактные люминесцентные лампы ДРЛ – дуговые ртутные лампы ДНаТ – дуговые натриевые лампы высокого давления ДРИ – дуговые металлогалогенные лампы КГ – кварцевогалогенные лампы МГЛ – металлогалогенные лампы ДКсТ – ксеноновые лампы |  |  | 1 – включены постоянно; 2 – управляется из диспетчерской по графику; 3 – управляется с помощью фотореле, датчиков освещенности, движения; 4 – управляется вручную. |  |

Таблица 3.4

Нормы искусственного освещения в некоторых помещениях высших учебных заведений 
(в соответствии с МГСН 2.01-99)

| Наименование помещения | Максимальная нормируемая освещенность | Максимально допустимая удельная установленная мощность, Вт/м2, не более |
| --- | --- | --- |
| Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории, кабинеты информатики и вычислительной техники | 400 | 25 |
| Читальные залы | 400 | 25 |
| Кабинеты и рабочие комнаты, офисы, машинописные и машиносчетные бюро | 400 | 25 |
| Обеденные залы столовых, буфетов | 200 | 14 |
| Помещения приготовления пищи | 400 | 25 |
| Комнаты общежитий | 300 | 20 |

Результаты обследования системы освещения

В аудиториях корпуса _____ освещение выполнено (с помощью потолочных светильников типа ЛПО-40 с люминесцентными лампами ЛБ и ЛД разной цветности. Часть ламп не горит. Рассеиватели от пыли не очищаются. Оконные проемы загрязнены. Стеновые панели окрашены в цвета темных тональностей с низким коэффициентом отражения).

Освещенность (не) соответствует норме ___ лк. (Ремонтное обслуживание светильников затруднено. Светильники у досок отсутствуют).

В коридорах корпуса ___ освещение выполнено ______________(параллельными рядами светильников с лампами накаливания и с люминесцентными лампами. Часть люминесцентных ламп без рассеивателей).

В некоторых помещениях (например, ___________) применены _______________ (современные светильники и лампы зарубежного производства).

Анализ материалов с результатами обследования позволяют сделать выводы:

- Основным источником света являются _______________ (люминесцентные лампы мощностью 40 Вт отечественного производства белого (ЛБ) и дневного (ЛД) света с относительно невысоким индексом цветопередачи. Большинство ламп физически изношены, имеют невысокую световую отдачу и нестабильны в работе).

- Основными осветительными приборами являются _______________ (потолочные или встроенные светильники отечественного производства (на 2, 4 или 6 ЛЛ по 40 Вт), с опаловыми или призматическими рассеивателями с просвечивающими или непросвечивающими боковинами. Эти светильники имеют низкий КПД 40 ÷ 50%, неэффективное светораспределение (малую долю потока в верхнюю полусферу) и невысокие эксплуатационные свойства (непрочные легкосъемные рассеиватели, хрупкие патроны, подвержены быстрому запылению изнутри). Светильники сильно запылены. 
Из-за нерегулярной очистки и смены ламп энергетическая эффективность ОУ с этими светильниками в 10 ÷ 20 раз ниже, чем в начальный период эксплуатации).

- Искусственное освещение коридоров выполнено ______________(встроенными в подвесной потолок 2-х ламповыми люминесцентными светильниками (типа ЛВО-2×40), установленными попарно в линию по оси коридора – корпус ______).

- Отсутствуют светильники для освещения учебных досок в аудиториях  
корпусов  ______).

- Наименьшие уровни освещенности на рабочих столах в большинстве учебных помещений составляют ___ лк и на доске ___ лк, что ___________ (в ___ раз ниже требуемых по нормам).

- Управление освещением аудиторий ___________________ (местное, с помощью выключателей, расположенных у дверей), а коридоров – ________________ (централизованное). (При проектировании не учтены условия естественного освещения, не разделены сети электрического освещения коридоров и световых карманов, не предусмотрены установка и управление светильников рядами параллельно окнам в аудиториях). Освещение в коридорах включено _________________ (с начала и до конца занятий – до 22 часов). Выключение освещения в аудиториях контролируется ________________ (после 22 часов дежурным электриком).

- Доля не горящих или мигающих ламп составляет, в среднем, ___% в отдельных помещениях – ___%. Число светильников без рассеивателей ___%, в книгохранилище библиотеки – до ___%. (Высокая доля не горящих ламп во многом связана с отсутствием средств доступа к светильникам в аудиториях и коридорах. При этом, требования действующих норм не выполняются ни по уровню освещенности, ни по качеству освещения).

- В помещениях, где применены светлые отделочные материалы, коэффициент использования ОУ высок. Но в некоторых помещениях использованы темные отделочные материалы, что ведет к снижению отражающей способности этих поверхностей (в поточных аудиториях корпуса _____, в некоторых аудиториях корпуса _____).

- Окна в аудиториях имеют среднее загрязнение и по своим проектным показателям обеспечивают достаточные уровни освещенности в светлое время суток (за счет высокой степени остекления).

3.4.   Проведение контрольных электрических измерений

Уточнение договорных электрических нагрузок.

Для определения реальной доли потребления электроэнергии ________________ в ходе обследования были произведены контрольные измерения ________________.

Их результаты, в совокупности с расчетами, позволили оценить фактическое электропотребление ________________.

Проведение измерений освещенности в помещениях ВУЗа

Измерения проводились аттестованным ______________ (портативным люксметром YF 1062А с диапазоном измерений от 100 до 2000 лк, имеющим спектральную и косинусную коррекцию и погрешность не более 10%).

С помощью ____________ (люксметра) проводились измерения освещенности в точках предполагаемого минимума и максимума освещенности на рабочих местах (в аудиториях и рабочих кабинетах), на полу (в коридорах, холлах, спортзалах) и на учебных досках 
(в центре доски).

Кроме того, в ходе обследования фиксировались следующие характеристики:

- тип источника;

- тип осветительного прибора;

- количество работающих ламп;

- светлота отделки пола, потолка и стен;

- размеры помещения;

- степень загрязненности поверхностей помещения, светильников и окон.

Всего обследовано ____ помещений (___ – в корпусе ______, ___ – в корпусе ______), 
в том числе:

- аудитории – _____ (поточные, групповые и полугрупповые, специализированные);

- рабочие кабинеты – _____;

- вестибюли и холлы – _____;

- коридоры, лестницы, лифтовые холлы – _____;

- технические и др. помещения (подвал, машинное отделение лифтов, санузлы) – _____.

Измерения проводились ___________ (указать дату) 20__ года (в светлое и темное время суток).

Уровни освещенности при искусственном освещении измерены в нескольких точках 
(в аудиториях – по 4 точки, в остальных – по 2 ÷ 3 точкам). Уровни естественной освещенности измерены в 1 ÷ 2  точках (только в аудиториях – по 2 ÷ 3 точки). Результаты измерений представлены в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Результаты измерения освещённости

| - Место измерений (корпус, этаж, помещение) | - Освещенность, лк |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - у окна | - в центре | - над столом | - у доски |

3.5.   Баланс электропотребления

По данным ___________________ ВУЗа (по результатам инвентаризации) суммарная установленная мощность двигателей вентиляционных установок ВУЗа составляет ___ кВт, но реально работают вент.установки с суммарной мощностью ___ кВт, суммарная установленная мощность двигателей насосов составляет ___ кВт, мощность реально работающих – ___ кВт.

Нормативный расход электроэнергии на системы вентиляции и кондиционирования, 
на электродвигатели насосов и лифтов определен по формуле:

Wг норм=kс⋅i=1nPном i⋅Tг i, кВт·ч,

где	kс – коэффициент спроса,

kс = 0,7 – для вентиляционных установок и электродвигателей насосов,

kс = 0,8 – для электродвигателей лифтов (в зданиях выше 12 этажей, имеющих 		4 лифтовые установки);

Pном i – номинальная мощность i-й установки;

Tг i – число часов работы i-й установки в году;

n – число установок в корпусах ВУЗа.

Wв г норм = ________ кВт·ч – для вентиляционных установок,

Wн г норм = ________ кВт·ч – для насосных установок,

Wл г норм = ________ кВт·ч – для лифтовых установок.

Расчет фактического электропотребления произведен по формуле:

Wг ф=i=1nPном i⋅Tг i, кВт·ч.

Суммарное фактическое электропотребление электродвигателями ВУЗа составило:

Wв г ф = ________ кВт·ч – для систем приточно-вытяжной вентиляции,

Wн г ф = ________ кВт·ч – для насосных систем,

Wл г ф = ________ кВт·ч – для лифтовых установок.

Баланс электропотребления ВУЗа в 20__ г. (базовом году) приведен в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Баланс потребления электроэнергии в 20__ г.

тыс. кВтч (% графа 5)

| № п/п. | Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление | в том числе: расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Приход (по счетчикам): |  |  |  |  |
|  | Расход: |  |  |  |  |
| 1 | Система освещения |  |  |  |  |
| 2 | Компьютеры |  |  |  |  |
| 3 | Насосы |  |  |  |  |
| 4 | Вентиляция |  |  |  |  |
| 5 | Лифтовое оборудование |  |  |  |  |
| 6 | Компрессоры |  |  |  |  |
| 7 | Лабораторное оборудование |  |  |  |  |
| 8 | Холодильное оборудование |  |  |  |  |
| 9 | Бытовая техника и прочее |  |  |  |  |
|  | Итого: расход |  |  |  |  |
| 10 | Субабоненты |  |  |  |  |
| 11 | Потери эксплуатационно-неизбежные: в сетях суммарные, в т.ч. в трансформаторах |  |  |  |  |
| 12 | Нерациональные потери |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарный расход |  |  |  |  |

4.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

4.1.   Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение корпусов и зданий ВУЗа осуществляется от ______________ (водяной тепловой) сети ______________ районом теплосети, работающей по температурному графику ______ (150 ÷ 70)°С.

Тепловая энергия поступает через ___ тепловых вводов (ЦТП). На всех вводах установлены счетчики коммерческого учета.

Тепловая энергия используется на отопление, приточную вентиляцию и горячее водоснабжение.

Присоединение системы отопления осуществляется по ______________ (зависимой/независимой) схеме. Схема присоединения отопительной нагрузки на ЦТП ______________ (зависимая/независимая). По ______________ схеме присоединены к тепловой сети корпуса ____; корпус ____ (присоединен к тепловой сети непосредственно через ЦТП). Схема присоединения корпусов ____ – зависимая (с элеватором, с насосным подмешиванием обратной воды).

Присоединение системы приточной вентиляции осуществляется непосредственно к системе теплоснабжения (на ЦТП, по зависимой схеме).

Приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется в ______________________ (двухступенчатых водо-водяных) подогревателях, установленных на ________________ (на ЦТП, на тепловых вводах потребителей).

Суммарная договорная нагрузка системы теплоснабжения – ____ Гкал/ч, из которой на отопление приходится ____ Гкал/ч (___%), на вентиляцию – ____ Гкал/ч (___%), на горячее водоснабжение – ____ Гкал/ч (___%).

Схема теплоснабжения ВУЗа и сторонних потребителей представлена на рис. 4.1.

Годовое фактическое теплопотребление ВУЗа в 20__ г. (базовом) составило ____ Гкал.

В 20__ (текущем) году фактическое теплопотребление составило ____ Гкал.

Оценка существующего положения, выводы

ВУЗ рассчитывается за всю тепловую энергию, поступающую из теплосети, по показаниям теплосчетчиков, установленных на тепловых вводах, в соответствии с действующим тарифом на тепловую энергию.

Сторонние потребители рассчитываются за потребляемую тепловую энергию по ______________ (по договорам с ВУЗом, по счетчикам тепловой энергии).

Схема теплоснабжения ВУЗа

Рис. 4.1

4.2.   Анализ структуры распределения тепловой энергии

Структура распределения потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) представлена на рис. 4.2.

Структура распределения тепловой энергии по направлениям использования (по счетам)

Рис. 4.2

Суммарное потребление тепловой энергии ВУЗом и финансовые затраты за тепловую энергию по месяцам в 20__ (базового) и 20__ (текущего) г.г. представлено в табл. 4.1.

Анализ данных табл. 4.1, показывает, что потребление тепловой энергии в 20__ г. по сравнению с 20__ г. ______________ (увеличилось/уменьшилось) на ___%. Финансовые затраты на тепловую энергию в 20__ г. на ___% ______________ (больше/меньше), чем в 20__ г.

______________ (увеличение/уменьшение) потребления тепловой энергии связано с ______________ (увеличением/уменьшением количества сторонних потребителей, другие причины).

Увеличение финансовых затрат объясняется прежде всего тем, что в течение 20__ г. тариф за тепловую энергию увеличился на ___%.

Таблица 4.1

Годовое теплопотребление и финансовые затраты

| № п/п. | Месяц | Теплопотребление, Гкал | Тариф, руб./Гкал | Затраты (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20__ г. |  |  |  |  |
| 1 | январь |  |  |  |
| 2 | февраль |  |  |  |
| 3 | март |  |  |  |
| 4 | апрель |  |  |  |
| 5 | май |  |  |  |
| 6 | июнь |  |  |  |
| 7 | июль |  |  |  |
| 8 | август |  |  |  |
| 9 | сентябрь |  |  |  |
| 10 | октябрь |  |  |  |
| 11 | ноябрь |  |  |  |
| 12 | декабрь |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |
| 20__г. |  |  |  |  |
| 1 | январь |  |  |  |
| 2 | февраль |  |  |  |
| 3 | март |  |  |  |
| 4 | апрель |  |  |  |
| 5 | май |  |  |  |
| 6 | июнь |  |  |  |
| 7 | июль |  |  |  |
| 8 | август |  |  |  |
| 9 | сентябрь |  |  |  |
| 10 | октябрь |  |  |  |
| 11 | ноябрь |  |  |  |
| 12 | декабрь |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

Тепловая энергия распределяется по следующим основным потребителям:

- Основные потребители ВУЗа:

- учебные, лабораторные корпуса, административный корпус, спорткомплекс, столовые и др.

- Сторонние потребители:

- ___________________________________________________________________________

- Арендаторы (размещенные в учебных корпусах и других зданиях):

- ___________________________________________________________________________

Распределение тепловой энергии по основным потребителям (абонентам) в 20__ г. (базовом) представлено в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Основные потребители тепловой энергии (абоненты)

| № абонента | Наименование потребителей | Годовое теплопотребление, Гкал |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| Итого по ВУЗу |  |  |
| Сторонние потребители |  |  |
| Арендаторы |  |  |
| Итого: сторонние потребители |  |  |
| ВСЕГО |  |  |

Анализ данных табл. 4.2 фактического теплопотребления за 20__ г. (базовый) показывает, что из суммарного теплопотребления _____ Гкал/год (___%) приходится на __________________ (учебные корпуса и здания).

Доля потребляемой тепловой энергии сторонними потребителями (и арендаторами) составляет ___% от суммарного теплопотребления ВУЗа.

Основными потребителями тепловой энергии являются: __________________ (абоненты №____, корпуса _____________).

Из сторонних потребителей наиболее крупными являются: ________________________.

4.3.   Отопление и вентиляция

Отопление зданий ВУЗа – водяное и осуществляется от теплового пункта, оборудованного в _______________ (подвале учебно-административного корпуса), а также от _______________ (___ узлов управления), расположенных в корпусах ______.

Отопительная система корпусов и зданий организована по ______________ (двухтрубной схеме с нижней разводкой). В качестве отопительных приборов в корпусах ________ установлены конвекторы ________ в других зданиях – радиаторы ________.

Присоединение отопительной нагрузки к тепловой сети осуществляется по _______________ (зависимой и независимой) схемам.

Тепловой пункт и узлы управления оборудованы элеваторами, подающими насосами, запорной арматурой, грязевиками, водомерами, термометрами и манометрами.

В ходе проведения обследования проведена оценка количества и работоспособности вентиляционных приточных, вытяжных общеобменных систем и тепловых завес.

Общее количество приточных установок и воздушных тепловых завес составляет ____, из которых:

- ___ приточных установок находятся в корпусе _____,

- ……………………………………………………………

- ___ приточных установок находятся в корпусе _____.

Анализ имеющейся в ВУЗе проектной документации, протоколов испытаний приточных установок позволяет заключить, что суммарная производительность всех приточных систем по воздуху составляет _____ тыс. м3/ч.

В ряде помещений института установлены бытовые комнатные кондиционеры типа _____, общее количество которых составляет ____.

Следует отметить, что от общего количества приточных установок в рабочем состоянии находится всего ___%. (Остальные приточные установки требуют ремонта. Приточные камеры захламлены посторонними предметами; калориферы неисправны; вентиляционные короба разрушены; сгнили воздуховоды, камеры глушения; сгорели двигатели.)

Общее количество общеобменных вытяжных систем в ВУЗе _________.

Суммарная производительность по воздуху общеобменных вытяжных систем _____ тыс. м3/ч.

В течение года общеобменные вытяжные системы _______________ (периодически включаются в работу, а в летний период практически не работают). Проветривание аудиторий и помещений осуществляется _______________ (путем естественной вентиляции (аэрации) и с помощью комнатных бытовых кондиционеров).

Визуальный осмотр и предоставленная проектно-техническая документация приточно-вытяжной вентиляции в учебных корпусах ВУЗа показали, что основная тепловая нагрузка приходится на корпуса ________ (общежитие ________, столовую).

Из суммарной производительности по воздуху всех приточных систем (_____ тыс. м3/ч) на приточные системы корпусов ________ (и столовую) приходится _____ тыс. м3/ч. Из суммарной производительности вытяжных систем (_____ тыс. м3/ч) на вытяжные системы корпусов _______ (и столовую) приходится _____ тыс. м3/ч.

В учебных корпусах, административных и вспомогательных зданиях необходимо __________________ (провести дополнительное обследование для определения эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции согласно санитарным нормам, а также инструментальную проверку с целью определения функционирования или реконструкции целого ряда вент.систем).

В ходе проведения обследования была сделана расчетная оценка тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию учебных корпусов и зданий при расчетных температурах наружного воздуха -26°C и внутри помещений +18°C в соответствии со СНиП, кубатурой зданий и удельными отопительно-вентиляционными характеристиками. Результаты расчета тепловых нагрузок в базовом году представлены в табл. 4.3.

Максимальный часовой расход тепла на отопление определяется по формуле:

Qочас=qочас⋅V⋅tвн−tнарр⋅10−6, Гкал/ч,

где	qочас – удельная тепловая характеристика отопления зданий, ккал/(м3·ч·°С);

V – наружный объем здания, м3;

tвн – температура воздуха внутри помещения, tвн = 18°С;

tнарр – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, 
	для Москвы tнарр = -26°С.

Годовой расход тепла на отопление определяется по формуле:

Qогод=Qочас⋅tвн−tнарсрtвн−tнарр⋅nо, Гкал/год,

где	tнарср – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С;

nо – продолжительность отопительного периода, ч.

Максимальный часовой расход тепла на вентиляцию определяется по формуле:

Qвчас=qвчас⋅V⋅tвн−tнарр⋅10−6, Гкал/ч,

где	qвчас – удельная вентиляционная характеристика зданий, ккал/(м3·ч·°С).

Годовой расход тепла на вентиляцию определяется по формуле:

Qвгод=Qвчас⋅tвн−tнарсрtвн−tнарр⋅τ⋅Zо, Гкал/год,

где	 – продолжительность отопительного периода;

Zо – продолжительность работы системы вентиляции в течение суток.

Таблица 4.3

Распределение расчетно-нормативных тепловых нагрузок на отопление

и вентиляцию по корпусам и зданиям в 20__ г.

| № п/п. | Наименование корпусов и зданий | Отопление Qонор, Гкал/год | Вентиляция Qвнор, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные потребители |  |  |  |
| 1 | Учебно-административный корпус |  |  |
| 2 | Учебно-лабораторныйкорпус |  |  |
| 3 | Главный учебный корпус __ |  |  |
| 4 | Общежитие №__ |  |  |
| 5 | Общежитие №__ |  |  |
| 6 | Спортивный комплекс |  |  |
| 7 | Столовая |  |  |
| 8 | Гараж |  |  |
| 9 | Другие |  |  |
|  | ###### Итого |  |  |
| Сторонние потребители |  |  |  |
|  | ###### Итого |  |  |
|  | ###### ВСЕГО |  |  |

Из анализа расчетных данных видно (см. рис. 4.3), что основная тепловая нагрузка приходится на отопление (___%), на вентиляцию приходится ___% тепловой нагрузки. Наибольшими потребителями (см. рис. 4.4) тепловой энергии, идущей на отопление, являются учебные корпуса (___%), спортивный комплекс и столовая (___%). Остальная тепловая нагрузка приходится на другие корпуса и здания, из которой (___%) приходится на общежития.

Распределение тепловой энергии на отопление и вентиляцию

Рис. 4.3

Распределение тепловой энергии на отопление и вентиляцию по основным потребителям

Рис. 4.4

4.4.   Горячее водоснабжение

Горячая вода в корпусах и зданиях ВУЗа используется для _______________ (хозяйственно-бытовых нужд). Водопроводная вода (нагревается до 55°C и) поступает на _______________ (водоразборные краны, душевые сетки, в столовую для приготовление пищи и на моечные машины, в буфеты на моечные ванны для мойки посуды).

Приготовление горячей воды осуществляется в _______________ (двухступенчатых водо-водяных кожухотрубчатых подогревателях), установленных в корпусах _____. Суммарная поверхность нагрева всех подогревателей горячей воды составляет _____ м2. Максимальная договорная часовая нагрузка тепловой энергии на горячее водоснабжение составляет _____ Гкал/ч.

Анализ отчетных данных показывает, что в летний период тепловая нагрузка определяется работой системы горячего водоснабжения.

Потребление горячей воды определяется количеством душевых сеток, посудомоечных машин или моек, водоразборных кранов, а также количеством сотрудников и студентов.

В ходе проведения обследования сделаны расчетные оценки потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение на 20__ г. (базовый), в соответствии с нормами 
СНиП 2-04-05-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" (см. табл. 2.4.1).

В соответствии со СНиП приняты нормы расхода горячей воды:

- административный и вспомогательный персонал – 7 л/сут.;

- студенты, профессорско-преподавательский состав – 8 л/сут.;

- расход горячей воды в общежитиях – 60 л/чел. в сут.;

- расход горячей воды на мытье посуды в столовых и буфетах – 280 л/ч;

- расход горячей воды на приготовление одного блюда – 12,7 л/блюдо.

Расход горячей воды в учебных корпусах и общежитиях определяется по формуле:

Gгвобщ=qгв⋅n⋅τр⋅10−3, м3/год,

где	qгв – норма расхода горячей воды на одного человека;

n – количество людей;

р – время использования.

Расход тепловой энергии для приготовления горячей воды в учебных корпусах и общежитиях определяется по формуле:

Qгвобщ=Gгвобщ⋅Cв⋅tгв−tхв⋅10−6, Гкал/год,

где	Cв – теплоемкость воды, Cв = 1 ккал/(кг·°С);

tгв – среднегодовая температура горячей воды, tгв = +55°С;

tхв – среднегодовая температура холодной воды, tхв = +10°С.

Расход горячей воды в столовых и буфетах определяется по формуле:

Gгвст=qгвм⋅Nм⋅τр+qгвбл⋅Nбл⋅τр⋅10−3, м3/год,

где	qгвм – норма расхода горячей воды на один моечный кран;

Nм – количество работающих моечных кранов;

qгвбл – норма расхода горячей воды на приготовление одного блюда;

Nбл – количество блюд в сутки;

р – число часов использования.

Расход тепловой энергии для приготовления горячей воды в столовых и буфетах:

Qгвст=Gгвст⋅Cв⋅tгв−tхв⋅10−6, Гкал/год.

Расход горячей воды на душевые сетки в спорткомплексе определяется по формуле:

Gгвд=qгвд⋅N⋅τр⋅10−3, м3/год,

где	qгвд – норма расхода горячей воды, л/сутки;

N – количество потребителей;

р – число рабочих суток в году.

Расход тепловой энергии для приготовления горячей воды на душевые сетки в спорткомплексе определяется по формуле:

Qгвд=Gгвд⋅Cв⋅tгв−tхв⋅10−6, Гкал/год.

Результаты расчета представлены в табл. 4.4.

Таблица 4.4

Потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение

| Потребители горячей воды | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- |
| Студенты и преподаватели |  |
| Административный и вспомогательный персонал |  |
| Общежитие №__ |  |
| Общежитие №__ |  |
| Спорткомплекс |  |
| Столовая |  |
| Буфеты |  |
| Итого |  |

Сводные данные по определению расхода горячей воды и тепла на горячее водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд ВУЗа представлены в табл. 4.5, в которой отражены также сторонние потребители и указан способ расчета за потребление горячей воды (приборный учет, договор).

Таблица 4.5

Данные по расчетно-нормативному потреблению горячей воды 
на хозяйственно-бытовые цели

| № п/п. | Потребители тепла. Корпус, здание | Кол-во студентов | Кол-во преподавателей и научных сотрудников | Кол-во учебно-вспомогат. и др. персонала | Годовой расход воды, м3/год | Годовой расход тепла, Гкал/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебные корпуса, вспомогательные и административные здания |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сторонние потребители |  |  |  |  |  | Способ расчета (по договору, по приборам) |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Анализ расчетных данных за 20__ (базовый) год (см. рис. 4.5) показывает, что наибольшее количество горячей воды расходуется на _______________ (приготовление пищи и мойку посуды в буфетах, на общежития _____ и на студентов и преподавателей в учебных корпусах).

Распределение горячей воды по основным потребителям

Рис. 4.5

Проведенные обследования работы подогревателей горячей воды показывают, что _________________ (в некоторых местах отсутствует изоляция, имеют место утечки воды через сальниковые уплотнения циркуляционных насосов). Это приводит к нерациональным потерям тепла.

Для получения объективной и достоверной информации о потреблении тепла на горячее водоснабжение в течение года необходимо ____________ (организовать на тепловых пунктах приборный учет потребления горячей воды путем установки счетчиков-водомеров на подающей линии горячей воды.)

На основе показаний водомеров о расходе горячей воды и значений температуры нагреваемой воды в водяных подогревателях можно определить фактический расход тепла на горячее водоснабжение.

4.5.   Баланс теплопотребления

Полученные расчетно-нормативные оценки потребления тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также результаты визуальной и инструментальной оценки соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил позволили составить баланс теплопотребления и сравнить полученные результаты с фактическим теплопотреблением в 20__ г. (базовом году).

Баланс теплопотребления представлен в табл. 4.6.

Таблица 4.6

Баланс потребления тепловой энергии в 20__ г.

| Статья баланса | Суммарный расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- |
| Приход: |  |
| Расход: |  |
| Отопление |  |
| Вентиляция |  |
| Горячее водоснабжение |  |
| Сторонние потребители |  |
| Потери в сетях |  |
| Нерациональные потери |  |
| Итого расход: |  |

Баланс теплопотребления состоит из приходной части (фактическое теплопотребление) и расходной части – расчетно-нормативное потребление тепловой энергии, идущей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение учебных корпусов и зданий ВУЗа, сторонних потребителей и потерь.

Значительная разница между расчетно-нормативным и фактическим теплопотреблением определяется _____________ (отсутствием приборного учета в период с _____ по _____ 20__ г. (базовый год). В связи с этим, оплата за тепловую энергию в эти месяцы производилась по проектным нагрузкам, и теплопотребление превысило в ___ раза теплопотребление за тот же период 20__ г. (предыдущий базовому год).

Исходя из вышесказанного, следует, ______________ (что суммарный расход тепловой энергии, начисленный теплосетью в 20__ г. (базовый год), не является фактическим. Поэтому нерациональные потери, определенные при составлении теплового баланса ВУЗа значительно выше реальных потерь тепловой энергии в ВУЗе).

Оценка существующего положения, выводы

Проведенное обследование и расчетные оценки нормативного потребления тепловой энергии позволяют отметить, что расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию составляет большую часть ___% (_____ Гкал) от общего теплопотребления ВУЗа. Сторонние потребители составляют всего ___% (_____ Гкал) от общего теплопотребления.

Структура распределения тепловой энергии (см. рис. 4.6) показывает, ________________ (что приоритетными направлениями по энергосбережению являются (вентиляция и отопление. Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение является небольшой и составляет ___% от суммарного годового теплопотребления).

Распределение тепловой энергии по направлениям использования (по балансу)

Рис. 4.6

(Из-за отсутствия приборного учета не представляется возможным определить фактическое потребление горячей воды, следовательно, и количество тепловой энергии, идущей на ее приготовление. Также, не представляется возможным определить фактическое потребление тепловой энергии по корпусам.)

Из вышесказанного следует, что _________________ (целесообразность организации приборного учета не вызывает сомнений. Установка счетчика позволяет производить оплату фактического потребления тепловой энергии.)

Следует отметить, что на величину теплопотребления влияет ______________ (работа приточной вентиляции. По имеющимся данным, примерно ___% приточных систем в ВУЗе находятся в нерабочем состоянии, за счет чего снижается общее теплопотребление, но при этом нарушаются санитарно-гигиенические условия труда.)

Поэтому в дальнейшем целесообразно ________________ (провести оценку необходимости использования приточной и вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями СНиП, составить баланс воздухообмена и определить необходимое количество тепла на приточную вентиляцию).

5.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение учебных корпусов ВУЗа и сторонних потребителей осуществляется из __________________ (городской водопроводной сети через ___ ввода. На вводах установлены подкачивающие и пожарные насосы.)

Вводы водопроводной воды в учебные корпуса и здания оборудованы __________________ (приборами коммерческого учета – водомерами типа ___).

Водопроводная вода используется в (общежитиях и) учебных корпусах ВУЗа на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды:

- в умывальниках и санузлах учебных корпусов и общежитий;

- в столовой и буфетах (для приготовления пищи и мытья посуды);

- в пожарных и поливочных кранах;

- в душевых спортивного комплекса.

Водопроводная вода используется также в __________________ (водо-водяных подогревателях, установленных на тепловых вводах корпуса и здания для нагрева ее теплофикационной водой для целей горячего водоснабжения и на подпитку тепловой сети.)

(В структуру водопотребления учебных корпусов и зданий ВУЗа входит потребление воды сторонними потребителями.)

Взаимоотношения по оплате за водопотребление между ВУЗом и __________________ определены двухсторонними договорами на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в городскую канализацию за номером №________ от _____________ 20__ г.

Расчет за водопотребление ВУЗа осуществляется  _________________ (ежемесячно на основании показаний водомеров). Установленный лимит водопотребления для ВУЗа в 20__ г. (базовом) составлял ___ м3 в сутки.

Оценка существующего положения, выводы

Следует заметить, что распределение общего количества фактически потребленной городской воды на основные нужды и плата за ее использование рассчитывается в соответствии с документом, утвержденным __________________________________________.

Потребление воды распределяется следующим образом:

- Общежития – ___%

- Учебные корпуса – ___%

- Сторонние потребители – ___%

Структура водопотребления по категориям потребителей (по договору), представлена на рис. 5.1.

Структура фактического водопотребления представлена на рис. 5.2.

Структура водопотребления по категориям потребителей в 20__ г. (по договору)

Рис. 5.1

Структура фактического водопотребления в 20__ г.

Рис. 5.2

Сброс сточных вод в городскую канализацию ______________ (согласно договору составляет 100%). ВУЗ оплачивает сброс загрязняющих веществ с поверхностными сточными водами на основе договора с _______________.

Общая годовая сумма платежей по договору _____ руб. ________________ (распределена помесячно).

Учет водопотребления и финансовых затрат осуществляется _______________ (в целом по ВУЗу).

Суммарное потребление воды в 20__ г. (базовом) (с учетом сторонних потребителей) составляет _____ тыс. м3.

Финансовые затраты за воду с учетом водосброса составили _____ тыс. руб.

Тариф за воду в течение 20__ г. ______________ (менялся несколько раз, что не могло не отразиться на ежемесячных финансовых затратах).

(Оплата за пользование воды сторонними потребителями составила ___% от общей суммы затрат за водопотребление ВУЗа.)

Данные по водопотреблению и финансовым затратам за 20__ (базовый) и 20__ (текущий) г.г. представлены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Водопотребление и финансовые затраты за 20__ ÷ 20__ г.г.

| № п/п. | Месяцы | Водопотребление, тыс. м3 | Финансовые затраты с учетом водосброса, тыс. руб. | Тарифы, потребление/водосброс, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20__ г. |  |  |  |  |
| 1 | январь |  |  |  |
| 2 | февраль |  |  |  |
| 3 | март |  |  |  |
| 4 | апрель |  |  |  |
| 5 | май |  |  |  |
| 6 | июнь |  |  |  |
| 7 | июль |  |  |  |
| 8 | август |  |  |  |
| 9 | сентябрь |  |  |  |
| 10 | октябрь |  |  |  |
| 11 | ноябрь |  |  |  |
| 12 | декабрь |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |
| 20__ г. |  |  |  |  |
| 1 | январь |  |  |  |
| 2 | февраль |  |  |  |
| 3 | март |  |  |  |
| 4 | апрель |  |  |  |
| 5 | май |  |  |  |
| 6 | июнь |  |  |  |
| 7 | июль |  |  |  |
| 8 | август |  |  |  |
| 9 | сентябрь |  |  |  |
| 10 | октябрь |  |  |  |
| 11 | ноябрь |  |  |  |
| 12 | декабрь |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

______________ (увеличение/уменьшение) потребления воды в 20__ г. (текущем)  по сравнению с предыдущим 20__ г. (базовым)  (см. табл. 5.1) обусловлено ______________.

В связи с отсутствием повсеместного приборного учета потребления воды непосредственно на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, расход холодной воды определяется расчетным путем по нормативным данным из СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Годовой расход водопроводной воды по потребителям рассчитывается по формуле:

Gгод = n · N ·  · 10-3, м3/год,

где	n – норма расхода водопроводной воды, л/сут.;

N – количество потребителей;

 – время потребления холодной воды, сут.

В соответствии с нормами расхода воды потребителями и исходными данными о численности были получены следующие результаты:

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, исходя из численности учащихся и работающих в учебных корпусах ВУЗа ____ человек, будет равен:

Gгодкорп. = ______________ = _____ тыс. м3/год.

Суммарное годовое потребление водопроводной воды общежитиями, рассчитанное по количеству студентов, проживающих в них ____ человек, составляет:

Gгодобщ = ______________ = _____ тыс. м3/год.

Остальное количество потребляемой воды по учебным корпусам, включая столовую, буфеты, физкультурный комплекс (и сторонних потребителей) равно:

∆Gгод = ______________ = _____ тыс. м3/год.

Основная доля годового водопотребления (расчетно-нормативного) приходится на  ______________ (общежития) – ___ %.

(Согласно показаниям установленного в общежитии водомера, годовой расход  воды составляет около  _____ тыс. м3/год.  Потребность общежития в воде для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд  согласно нормативным данным определяется

Gгодобщ = ______________ = _____ тыс. м3/год.

что составляет ___ % от реального потребления.)

Кроме этого, динамика водопотребления общежитием в период с 20__ по 20__ год показывает рост расхода воды (см. рис. 5.1).)

Динамика  водопотребления за период 20__÷20__ г.г.

Рис. 5.3

Небаланс между фактическим и нормативным водопотреблением может характеризоваться ______________ (либо сверхнормативным (неучтенным) потреблением воды, либо неточными показаниями водомера).

Оценка существующего положения, выводы

В структуре распределения фактического водопотребления между корпусами университета только на ______________ (общежитие) расход воды составляет около ___% (см. рис. 5.2.).

Для уточнения полученных данных рекомендуется провести измерения расхода воды на ______________ (общежитие) с помощью прибора.

В случае подтверждения установленного факта необходимо уточнить процентное соотношение между потребителями воды для корректировки платы за использованную воду согласно установленным тарифам, либо оговорить возможность ее оплаты по показаниям водосчетчиков.

В любом случае, рекомендуется провести работу по организации технического учета расхода воды в полном объеме.

Установка счетчиков-водомеров технического учета наиболее значительных потребителей (особенно общежитий и сторонних потребителей) необходима для представления полной картины водопотребления ВУЗа.

Направлениями работы по экономии водопроводной воды являются:

- систематический контроль за потреблением водопроводной воды на основе показаний водомеров и анализ причин, вызывающих увеличение водопотребления;

- своевременное устранение утечек в запорной арматуре (вентили, задвижки, фланцы) на подводящих трубопроводах, к водоразборным точкам и санузлам, в сальниках подкачивающих насосов и поддержание в исправном состоянии всего оборудования системы водоснабжения;

- проведение поэтапной замены водоразборной арматуры и санитарно-технических приборов на современное оборудование.

Устранение утечек эквивалентно уменьшению суммарного водопотребления ~ на __ %, что составит ~ _____ тыс. м3/год  или экономии _____ тыс. руб./год.

Наиболее эффективным, с точки зрения энергосбережения, является (переход от нерегулируемого к регулируемому электроприводу насосов).

6.  УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ВОДЫ

Показателями эффективности использования энергоресурсов и воды являются:

  - удельные расходы электроэнергии на одного человека, а также удельный расход электрической энергии на освещение;

  - удельные расходы тепловой энергии на м3, м2 отапливаемых зданий и на одного человека (студента и работающего);

  - удельные расходы водопроводной воды на одного человека.

В ВУЗе общая численность студентов, преподавателей, административно-вспомогательного персонала составляет ____ человек.

Суммарный объем учебных корпусов и зданий ВУЗа составляет ____ м3.

Учебные корпуса и здания занимают суммарную площадь – ____ м2, из которых площадь отапливаемых помещений составляет ____ м2.

Удельный расход электрической энергии на одного человека:

qe = E / N, кВт·ч/чел.,

где	E – суммарное электропотребление ВУЗа, кВт·ч/год;

N – численность всех сотрудников, чел.

qe = _____ / _____ = _____ кВт·ч/чел.

Удельный расход электрической энергии на освещение:

qe = E / F, кВт·ч/м2,

где	F – площадь корпусов и зданий, м2.

qe = _____ / _____ = _____ кВт·ч/ м2.

Удельные расходы тепла на м3 отапливаемых зданий:

q = Q / V, Гкал/м3,

где	Q – годовой расход тепла, Гкал/год;

V – суммарный объем отапливаемых зданий, м3.

q = _____ / _____ = _____ Гкал/м3.

Удельные расход тепла на м2 отапливаемых зданий:

q = Q / F, Гкал/м2,

где	F – площадь отапливаемых корпусов и зданий, м2.

q = _____ / _____ = _____ Гкал/м2.

Удельные расходы тепла на одного человека:

q = Q / N, Гкал/чел.,

где	N – численность всех сотрудников, чел.

q = _____ / _____ = _____ Гкал/чел.

Удельный расход воды на одного человека (студента и работающего):

g = G / N, м3/чел.,

где	G – годовой расход водопроводной воды, м3;

N – численность студентов и сотрудников, чел.

g = _____ / _____ = _____ м3/чел.

Результаты по удельным расходам тепловой энергии и воды представлены в энергетическом паспорте (Приложение Х).

7.  МЕРОПРИЯТИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1.   Рекомендуемый перечень энергосберегающих мероприятий

1.	Модернизация систем  внутреннего и наружного освещения, применение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света  нового поколения.

2.	Реконструкция систем теплоснабжения  в учебных корпусах  и общежитиях, включая модернизацию  оборудования для производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

- Реконструкция котельных.

- Реконструкция тепловых сетей.

- Установка ИТП.

- Внедрение пофасадного регулирования системы отопления.

- Снижение потребления тепловой энергии (ГВС) за счет оптимизации расходов и регулирования температуры.

- Установка рассекателей и автоматических вентилей (ГВС).

3.	Закупка и ввод в эксплуатацию  автоматизированных систем  комплексного учета и управления  потреблением топливно-энергетических ресурсов.

- Системы мониторинга потребления энергоресурсов.

4.	Установка энергоэффективных ограждающих конструкций  (окна, стеновые конструкции), снижающих тепловые потери в зданиях.

- Замена окон.

- Замена дверей.

- Утепление стен, покрытий.

5.	Модернизация систем электропотребления посредством оптимизации загрузки потребителей электроэнергии, внедрения частотного привода и  устройств автоматического регулирования  в системах вентиляции и кондиционирования.

- Применение частотно-регулируемых приводов для насосов систем ГВС.

- Замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные с более высоким КПД.

- Применение частотного регулирования скорости вращения вентиляторов.

- Применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха.

6.	Закупка и оснащение систем водо- и газоснабжения счетчиками  расхода холодной и   горячей  воды, счетчиками газа.

- Установка счетчиков в общежитиях.

7.	Закупка и оснащение образовательных  учреждений в зонах с неустойчивым энергоснабжением автономными источниками  электроэнергии.

8.	Разработка пилотного проекта по созданию эффективной системы энергообеспечения с использованием энергосберегающих технологий и оборудования при новом капитальном строительстве объектов образования.

9.	Закупка и поставка энергоэффективных мобильных учебных комплексов используемых в условиях чрезвычайных ситуаций.

7.2.   Типовые примеры

Электрическая энергия

1.	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ)

Существующее положение

Если установленные в ВУЗе счетчики электрической энергии – электронные, то они могут быть использованы в составе автоматизированных систем учета электроэнергии.

Предлагаемый вариант

Для проведения планомерной работы по повышению эффективности использования электроэнергии, необходимо провести работу по вводу автоматизированной системы технического учета электрической энергии.

Для работы системы подразумевается установка системы учета на всех ТП, установка мини-контроллеров для сбора информации со счетчиков электрической энергии, которые позволяют осуществлять мониторинг параметров качества электроэнергии.

Экономический эффект

Организация автоматизированного технического учета позволит проводить анализ параметров режимов электрической сети, находить и устранять причины сверхнормативных потерь электроэнергии и осуществлять взвешенное планирование электропотребления.

Кроме того, автоматизация технического учета позволит обеспечить:

- единовременный автоматический сбор и обработку параметров энергопотребления;

- точность и надежность учета электроэнергии и мощности;

- автоматическое составление балансов электроэнергии, и на их основе учет и анализ потерь электроэнергии;

- рациональное использование электроэнергии, при использовании АСКУЭ, как инструмента разработки и контроля эффективности мероприятий по энергосбережению.

Затраты определяются при выборе внедренческой фирмы.

Практика применения АСКУЭ показывает, что внедрение автоматизированной системы учета потребления электроэнергии и мониторинга позволит в дальнейшем снижать электропотребление на 5 ÷ 10% за счет рационального энергопользования.

2.	Замена старых и отключение недогруженных трансформаторов

Существующее положение

Большинство трансформаторов обслуживающих электрические сети зданий старой постройки (до 1970 г.) проработали более 40 лет и имеют низкую энергетическую эффективность. На некоторых ТП имеются недогруженные трансформаторы.

Предлагаемый вариант

Предлагается поэтапно, в рамках плановой работы (капитального ремонта), проводить отключение и замену старых трансформаторов, отработавших 40 лет и более, в первую очередь, имеющих низкую загрузку (5 ÷ 30%).

Экономический эффект

Замена старых и отключение недогруженных трансформаторов позволит повысить надёжность электроснабжения и увеличить энергетическую эффективность оставшихся в работе трансформаторов.

3.	Замена осветительных установок на энергоэффективные

Существующее положение

В старых корпусах ВУЗа используются лампы накаливания (ЛН), которые работают постоянно вне зависимости от естественного освещения и присутствия людей в помещениях. Лампы накаливания имеют низкую энергетическую эффективность, низкую световую отдачу и самый низкий срок службы (до 1000 ч).

В некоторых аудиториях установлены люминесцентные светильники старой конструкции (с низким КПД).

Предлагаемый вариант

Предлагается постепенно, по мере проведения ремонтных работ в аудиториях учебных корпусов заменить осветительные установки на энергоэффективные.

Рекомендуется провести замену ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) которые имеют в 8 ÷ 10 раз больший срок службы и в 5 раз большую световую отдачу, чем ЛН. Благодаря наличию резьбового цоколя интегрированные КЛЛ могут напрямую заменять ЛН в существующих светильниках. Диапазон цветовой температуры КЛЛ от 2700 до 6000 К дает возможность создавать свет разного спектрального состава (теплый, естественный, белый, дневной), тем самым позволяет разнообразить и обогатить цветную палитру любого помещения.

Применение высокоэффективных люминесцентных светильников с повышенным КПД, рациональной кривой сил света и низкими потерями мощности в электронной пускорегулирующей аппаратуре вместо существующих физически и морально изношенных светильников позволит существенно снизить установленную мощность ОУ.

Экономический эффект

Годовая экономия электроэнергии при замене ламп накаливания на КЛЛ ∆Wгод-ис определяется по формуле:

∆Wгод-ис = ∆Р · Тгод · kс = (рЛН – рКЛЛ) · N · Тгод · kс

где	∆Р – снижение установленной мощности источников света;

Тгод – годовое число часов работы ОУ;

kс – коэффициент спроса максимума нагрузки;

рЛН – единичная мощность ЛН;

рКЛЛ – единичная мощность КЛЛ;

N – количество ламп.

Годовая экономия финансовых затрат определяется по формуле:

Эгод = ∆Wгод-ис · ц,

где	ц – тариф на электроэнергию (на момент обследования), руб./кВт∙ч.

Срок окупаемости мероприятия, без учета эксплуатационных затрат на замену ЛН

Ток = З / Эгод.

Замена обычных ЛЛ 40 Вт со световой отдачей 60 ÷ 75 лм/Вт  на энергоэкономичные 36 Вт со световой отдачей до 93 лм/Вт, позволит снизить установленную мощность в 1,3 раза.

4.	Упорядочение использования осветительных установок

Предлагается

- Составлять расписания таким образом, чтобы занятия концентрировались бы в приоритетном порядке на этаже, корпусе и здании в целом.

- Ввести секционное включение ОУ на щитах освещения и организовать уменьшение или отключение осветительной нагрузки аудиторий, не включенных в данное время в расписание.

- Установить системы автоматического централизованного и локального управления освещением в зависимости от условий естественного освещения с применением фотоавтоматического управления, программных реле времени в зависимости от режима работы, датчиков, реагирующих на присутствие людей.

Экономический эффект

Расход электроэнергии на освещение в аудиториях и других помещениях ВУЗа после проведения вышеуказанных мероприятий может быть снижен на 30 ÷ 40%.

Тепловая энергия и вода

1.	Организация приборного учета потребления тепловой энергии на учебных корпусах и зданиях

Существующее положение

Из-за отсутствия технического приборного учета не представляется возможным определить фактическое потребление тепловой энергии корпусами и зданиями ВУЗа, затруднено выполнение контроля за тепловым и гидравлическим режимами работы системы теплоснабжения, невозможно определить потребление горячей воды и количество тепловой энергии, идущей на ее приготовление.

Предлагаемый вариант

Целесообразно организовать приборы технического расхода тепловой энергии учета на учебных корпусах и зданиях.

Экономический эффект

Установка счетчика позволяет производить оплату фактического потребления тепловой энергии.

Технический учет и регистрация потребления тепловой энергии позволяет решить следующие основные задачи:

- осуществлять финансовый расчет с теплоснабжающей организацией по фактическому теплопотреблению на основе данных приборного учета;

- осуществлять контроль за тепловым и гидравлическим режимами работы систем теплопотребления;

- обеспечивать постоянный контроль за использованием тепловой энергии;

- вести документирование параметров теплоносителя (массы, температуры, давления прямой и обратной воды).

Практика внедрения приборов учета и регистрации потребления тепловой энергии показывает, что за счет рационального энергопользования, потребление тепловой энергии снижается на 5 ÷ 10%.

2.	Экономия тепловой энергии в результате снижения отопительной нагрузки в нерабочее время, выходные и праздничные дни в учебных корпусах

Существующее положение

В большинстве помещений ВУЗа система отопления и вентиляции работает в непрерывном режиме весь отопительный период.

Предлагаемый вариант

Предлагается по согласованию с руководством ВУЗа ввести график оптимальной тепловой нагрузки таким образом, чтобы после 18 часов в рабочие дни уменьшить отопительно-вентиляционную нагрузку в отдельных учебных корпусах до достижения температуры внутри помещений не ниже +14C.

Целесообразно также снизить тепловую нагрузку на учебные корпуса в отопительный период в выходные и праздничные дни так, чтобы температура внутри помещений была не ниже +14C. Регулировка тепловой нагрузки осуществляется на тепловом пункте.

Экономический эффект

По проведенным расчетам уменьшение отопительно-вентиляционной нагрузки в ночное время, выходные и праздничные дни до достижения температуры внутри помещений +14С по сравнению с нормативным расходом тепла при работе системы отопления в обычном режиме (расчетная температура в помещении 18С) в течение всего отопительного периода при фактических условиях (210 суток или 5040 часов) составляет ~ 10% от суммарного теплопотребления здания.

3.	Экономия тепловой энергии в системе отопления

Существующее положение

Проведенное обследование системы отопления показывает, что в большинстве помещений учебных корпусов и зданий установлены приборы отопления старой конструкции (чугунные радиаторы), которые, как правило, закрыты декоративными решетками, что приводит к уменьшению эффективности теплоотдачи от отопительных приборов в помещения.

Предлагаемый вариант

- Увеличить количество отверстий и прорезей в декоративных решетках, что увеличит теплоотдачу в помещения. Кроме того, для повышения эффективности работы системы отопления в конце отопительного сезона необходимо проводить регулярную промывку отопительной системы.

- Установить теплоизоляционные отражатели из многослойного материала, состоящего из алюминиевой фольги и специального носителя.

- Установить индивидуальные регуляторы (термостаты) температуры на отопительных приборах взамен кранов регулировки.

- Заменить отопительные приборы устаревшей конструкции на новые с улучшенной теплоотдачей.

Экономический эффект

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит повысить эффективность теплоотдачи отопительных приборов и позволит сэкономить до 10% тепла на обогрев помещений.

4.	Снижение потерь тепла в помещениях

Существующее положение

В большинстве помещений учебных корпусов и зданий старой постройки установлены деревянные оконные блоки. Потери тепла через окна в учебных корпусах вследствие физической изношенности оконных рам составляют до 20% от суммарных потерь тепла через ограждающие конструкции (стены, окна, двери и т.д.).

Предлагаемый вариант

Постепенная замена старых оконных блоков на стеклопакеты с улучшенными теплоизолирующими свойствами.

Экономический эффект

По расчетным данным потери тепла в стеклопакетах ~ в 2 раза меньше, чем в старых деревянных оконных блоках.

5.	Внедрение системы регулирования температуры обратной воды отопительных контуров зданий

Существующее положение

Обычно на тепловых вводах корпусов установлены элеваторы, которые обеспечивают работу отопительной системы. Использование элеваторных узлов не дает возможности стабильно поддерживать температуру обратной воды в зависимости от изменения тепловой нагрузки.

Предлагаемый вариант

Внедрение на тепловом пункте системы регулирования отопления, например фирмы "Данфосс", оснащенной современным теплообменным оборудованием (пластинчатые подогреватели), системой учета, контроля, управления, обеспечивающей:

- поддержание температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по заданному температурному графику;

- регулирование температуры воды, отпускаемой для нужд горячего водоснабжения.

Экономический эффект

Реальные результаты от внедрения этой системы на тепловом пункте в одном из корпусов технического университета составили: экономия тепловой энергии в среднем на 17,6%, электроэнергии на 19,4%, воды на 24,1% по сравнению с параметрами потребления энергоресурсов до реконструкции теплового пункта.

8.  МАКЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1.	Наименование проекта

2.	Цель проекта

Формулируется цель проекта.

3.	Описание существующего положения

3.1.	Описывается существующее положение в системе энергоснабжения, где предполагается осуществить проект.

3.2.	Приводятся причины, по которым необходимо осуществить проект.

3.3.	Приводятся затраты энергоносителей при существующем положении.

4.	Описание проекта

- 4.1.	Приводится описание технической сущности проекта.

- 4.2.	Приводится описание принципа получения экономии энергоресурсов.

- 4.3.	Приводится перечень основного оборудования, необходимого для выполнения проекта.

5.	Расчет затрат на реализацию проекта

- Расчет затрат на реализацию проекта оформляется в виде таблицы.

| № пп | Статья расходов | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы |  |
| 2 | Затраты на оборудование |  |
| 3 | Затраты на демонтаж старого оборудования |  |
| 4 | Затраты на монтаж нового оборудования |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы |  |
| 6 | Прочие расходы |  |
| 7 | Итого затраты |  |

6.	Расчет экономии энергоресурсов и срока окупаемости проекта

6.1.	Приводится расчет потребление энергии после внедрения мероприятия.

6.2.	Потребление энергии до внедрения мероприятия принимается из п. 3.3.

6.3.	Расчет экономии энергоресурсов оформляется в виде таблицы.

| Потребление энергии до внедрения мероприятия |  | Потребление энергии после внедрения мероприятия |  | Экономия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| натур. ед. | тыс. руб | натур. ед. | тыс. руб | натур. ед. | тыс. руб |

6.4.	Расчет срока окупаемости проекта.

- 7.	Календарный план работ по проекту

| № пп | Наименование работ | Срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работ | окончания работ |  |
| 1 | Проектирование |  |  |  |
| 2 | Закупка оборудования |  |  |  |
| 3 | Демонтаж |  |  |  |
| 4 | Монтаж |  |  |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |

ВЫВОДЫ

По результатам энергетического обследования ВУЗа было определено следующее.

- В общей структуре финансовых затрат в 20__г. (базовый) на долю тепловой энергии приходится ~ ____%, на электрическую энергию – ____%, на холодную воду – ____%.

- Основными направлениями повышения энергоэффективности системы теплоснабжения жилого дома и снижения финансовых затрат являются:

- __________________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________________;

- Внедрение мероприятий по повышению эффективности использования тепловой энергии позволит сократить потребление тепловой энергии на _____ Гкал/год. Экономия финансовых затрат может составить ~ _____ млн. руб. или ____% от затрат на оплату тепловой энергии.

- Основными направлениями повышения эффективности использования электрической энергии и снижения финансовых затрат на ее оплату являются:

- __________________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________________;

- Внедрение мероприятий по повышению эффективности использования электрической энергии позволит сократить потребление на _____ кВт·ч/год. Экономия финансовых затрат может составить ~ _____ млн. руб. или ____% от затрат на оплату электроэнергии.

- Основными направлениями повышения эффективности использования водопроводной воды и снижения финансовых затрат на ее оплату являются:

- __________________________________________________________________________;

- __________________________________________________________________________;

- Предложенные мероприятия по повышению эффективности использования водопроводной воды позволят сократить расход на ______ м3. Экономия финансовых затрат может составить ~ _____ млн. руб. или ____% годовых финансовых расходов на оплату водопотребления и водосброса.

Суммарная расчетная экономия финансовых средств от предложенных мероприятий составит ~ ______ млн. руб.

список  использованных  источников

|  | Правила проведения энергетических обследований, утверждены Минтопэнерго России 25 марта 1998 г. |
| --- | --- |
|  | Федеральный закон РФ от 3 апреля 1996 г. № 28-3 "Об энергосбережении". |
|  | Приказ Минтопэнерго России от 20.07.98 № 246 "О порядке организации работ по реализации федеральной целевой программы "Энергосбережение России". |
|  | Постановление Правительства Москвы от 02.12.2003 N 999-ПП "О концепции внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство". |
|  | Постановление Правительства Москвы от 28.09.2004 N 672-ПП "О городской целевой программе по энергосбережению на 2004-2008 годы и на перспективу до 2010 года". |
|  | Рекомендации по проведению энергетических обследований (энергоаудита). Утверждены приказом Минпромэнерго России от 04.07.2006 г., №141. |
|  | Закон города Москвы № 35 от 5 июля 2006 г. "Об энергосбережении в городе Москве". |
|  | Б.П. Варнавский, А.И. Колесников, М.И. Федоров. "Энергоаудит объектов коммунального хозяйства и промышленных предприятий". Учебное пособие, М., 1998 г. |
|  | СНиП 2-04-01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. |
|  | СНиП 2-04-05-91*. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. |
|  | СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. |
|  | СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. |
|  | СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. |
|  | СНиП 2-04-07-86. Тепловые сети. |
|  | СНиП 2-4-79. Естественное и искусственное освещение. |
|  | СНиП 2.09.04.88 Административные и бытовые здания. |
|  | СП 23-101-2004. Проектирования тепловой защиты зданий. |
|  | СНиП II-3-79. Строительная теплотехника. |
|  | МГСН 2-01-99. Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению. |
|  | "Правила устройства электроустановок". Шестое издание, переработанное и дополненное, с изменениями. Главгосэнергонадзор России, М., 1998 |