Немного о теплопотреблении,

энергосбережении, повышении энергетической эффективности

и определении класса энергетической эффективности жилых зданий

А.М. Филиппов

2010 г. показал, что во многом положения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» исполняются формально и декларативно. Причиной тому является отсутствие подзаконных актов, которые должны быть приняты Правительством РФ, или несовершенство уже принятых.

Например, до сих пор находятся в разработке правила, регламентирующие определение класса энергоэффективности и требования к указателю этого класса. Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» не помогло в решении этого вопроса, зато показало несовершенство приказа Минрегионразвития РФ от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», поскольку, по сути, в нем указаны только удельные расходы энергоресурсов. Достаточно посмотреть раздел II. «Содержание требований энергетической эффективности» постановления Правительства РФ от 25.01.2011 № 18, чтобы понять, что приказ № 262 необходимо менять и расширять. Впрочем, Минрегионразвития уже подготовлен проект нового приказа «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/871.html).

Тем не менее, в приказе № 262 оговариваются рекомендации по снижению уровня затрат на отопление и вентиляцию (на период с 2011 по 2016 годы), среди которых указаны следующие мероприятия:

- оснащение систем отопления автоматизированными узлами управления (АУУ), в том числе с пофасадным авторегулированием;

- увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен здания;

- замена окон на энергоэффективные.

Эти мероприятия автором выделены потому, что они выполняются в Москве с 2008 года при капитальном ремонте жилых домов. По заказу Департамента капитального ремонта города Москвы в 2009г. проводилась экспертиза эффективности запланированных и выполненных мероприятий, а также сравнение теплопотребления жилыми зданиями до и после капитального ремонта, по результатам которых опубликован цикл статей под авторством В.И. Ливчака, Ю.А. Табунщикова и Н.В. Шилкина ([3] – [8]).

Внимательно ознакомившись со статьями на эту тему, а также имея дело с различными рабочими материалами, хотелось бы дополнить исследования авторов.

В исследованиях очень подробно рассмотрены вопросы требуемого теплопотребления жилыми зданиями, а также расчетного и фактического снижения теплопотребления жилыми зданиями после капитального ремонта. Общий вывод: требуемое теплопотребление зданиями после проведения капитального ремонта ниже проектных величин и теплопотребления до капитального ремонта. Ожидаемая экономия от утепления здания, замены окон и установки термостатов на отопительных приборах составляет 41% – 59%, в зависимости от применения на системе отопления автоматизированного узла управления ([5], [6]).

Разумеется, с точки зрения науки и логики, все правильно: после повышения теплозащиты здания путем утепления фасада и замены деревянных окон на пластиковые, снижаются теплопотери. Бытовые и прочие теплопоступления меняются незначительно, а это означает, что для избежания перетопов и нормализации ТВР в квартирах необходимо изменить мощность системы отопления в сторону уменьшения или снизить график теплопотребления, т.е. провести количественное или качественное регулирование температуры теплоносителя. Поскольку дома после капитального ремонта присоединены к ЦТП вместе с домами без капитального ремонта, то качественное регулирование может негативно сказаться на остальных по привязке зданиях, следовательно, качественное регулирование отпадает. Но остается возможность количественного регулирования.

Учитывая ошибки первого года массового проведения капитального ремонта, системы отопления, в основном, вместо реконструкции меняли на аналогичные без значительного уменьшения нагрузки, но зато с возможностью регулирования расхода теплоносителя (а значит, и температуры) на тепловом вводе (устанавливая АУУ), по стоякам (устанавливая балансировочные клапаны) и в квартирах жителей (устанавливая термоклапаны). И в этом месте хочется задать вопрос: а помогли ли вышеперечисленные мероприятия действительно снизить теплопотребление? Судя по результатам исследований – да ([3]).

Насколько? Проведенная в мае 2009 года экспертиза (Мосгосэкспертиза, В.И. Ливчак) показала, что вместо ожидаемой экономии от утепления здания, замены окон и установки термостатов на отопительных приборах 41% – 59% ([5], [6]) реально достигнута экономия 14 - 17%.

Мосгосэкспертиза посчитала, что перерасход тепловой энергии связан с введением проектировщиками запаса при расчете теплопотерь в виде снижения удельной величины бытовых тепловыделений в квартирах, увеличения воздухообмена сверх нормируемых 30 м3/ч на человека и завышения теплопотерь на 15-20%, рекомендуемого разработчиками термостатов. Например, из проекта расчетный расход тепла на отопление для дома серии II-18-01/12 составляет 205,2 кВт, а по расчету с использованием методики АВОК-8-2007 «Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий» – 175,7 кВт. Запас в поверхности нагрева отопительных приборов в результате будет Кзап = 205,2 / 175,7=1,17. Аналогичные причины и выводы изложены в [3] и [7].

Для устранения этого запаса и получения реальной экономии от утепления здания было предложено пересчитать с учетом запаса в поверхности нагрева расчетные параметры теплоносителя и режим подачи тепла с учетом увеличивающейся доли бытовых тепловыделений в тепловом балансе здания с повышением температуры наружного воздуха, который может быть реализован системой авторегулирования, предусмотренной типовым проектом в АУУ на вводе в здание.

Но только ли в этом дело? Экономия тепла для эксплуатируемого здания после капитального ремонта в 14-17%, это много или мало?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо помнить, что главным (итоговым) показателем энергоэффективности здания является его класс энергетической эффективности. В отсутствие правил определения класса энергоэффективности и требований к указателю этого класса на помощь приходит СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», из которого, кстати говоря, и родился приказ Минрегионразвития № 262.

Итак, после капитального ремонта в Москве 38 зданиям из 461 проектами капитального ремонта присвоен высокий (В) класс энергоэффективности, остальным 429 – средний (С) класс (данные на ноябрь 2010г.). А на практике?

Класс энергоэффективности здания определяется исходя из величины отклонения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания от нормируемого значения.

Возьмем для примера реальное жилое здание: серия I-515-04/9М, 9 этажей, 4 секции, 144 квартиры, 1969г. постройки, общая площадь без учета балконов и лоджий 7181 м.кв., капитальный ремонт проведен в 2009 году, проектом присвоен класс энергоэффективности «В» - высокий.

При капитальном ремонте установлен АУУ, весь отопительный период работал в автоматическом режиме на поддержание температурного графика 95/70 0С, элеваторы демонтированы. Система отопления зависимая, 1-трубная с верхним розливом, теплопроводы с теплоизоляцией, установлены балансировочные клапаны, перед конвекторами установлены терморегуляторы.

Отопительный период 2009-2010г.г. начался с первых чисел октября 2009г. и закончился с 28 по 30 апреля 2010г. (в разных ТЭЦ Москвы по-разному). В нашем случае отопительный сезон был с 01.10.2009г. по 30.04.2010г., что составляет 212 суток. Нарушения режимов на тепловом вводе за отопительный период не установлены, но с октября по январь включительно в диспетчерскую поступило 20 жалоб на непрогрев отопительных приборов (устранялись в течение смены).

Количество тепла, потребленное системой отопления и зафиксированное теплосчетчиками на вводе, а также усредненные за месяц и отопительный период среднесуточные температуры наружного воздуха:

| Отопительный период 2009-2010г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| месяц | Q, Гкал | Тн.в.сред.факт. за месяц | Тн.в.сред.факт. за ОП |
| Октябрь | 87,0160 | 5,8 | -2,0 |
| Ноябрь | 126,3650 | 2,2 |  |
| Декабрь | 171,4360 | -6,5 |  |
| Январь | 225,1680 | -14,5 |  |
| Февраль | 168,1500 | -8,4 |  |
| Март | 121,7080 | -1,1 |  |
| Апрель | 59,5540 | 8,3 |  |
| Итого | 959,3970 |  |  |

Следует отметить, что приборы учета (редкий случай!) работали без сбоев 24 часа в сутки, т.е. указанные величины являются результатом измерения поверенным прибором без проведения досчета или использования договорных нагрузок.

Градусо-сутки отопительного периода 2009-2010г.г.:

D, град.С*сут. = (Твн.в.средняя – Тн.в.средняя)*Z

Твн.в.средняя - средняя за отопительный период температура внутреннего воздуха в здании, 0С; принимаем нижнее значение оптимальных параметров по ГОСТ 30494-96, т.е. = 20 0С. Фактически же, температура внутреннего воздуха не поднимается выше 23 °С, поскольку жители не только стараются прикрыть термоклапаны, но и открывают форточки для создания комфортных условий в квартире. Причины изложены в [3], [4] и [7].

Тн.в.средняя = -2,0 0С.

Z - продолжительность, сут., рассматриваемого отрезка времени (октябрь-апрель) = 212 суток.

D2009-2010 = (20-(-2,0))*212 = 4664 град.С*сут.

q2009-2010 = Q*1163 / A, кВт*ч/м.кв. = Q*4186800/(A*D2009-2010), кДж/(м.кв.*град.С*сут), - удельный расход тепловой энергии на отопление здания за указанный отопительный период.

Имеем:

q2009-2010 = 959,397 * 4186800 / (7181 * 4664) = 119,93 кДж/(м.кв.*град.С*сут)

Для 9-ти этажных зданий согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и, соответственно, приказу Минрегионразвития № 262:

qнорм. = 76 кДж/(м.кв.*град.С*сут)

Zнорм. = 212 суток.

Dнорм = 4943 град.С*сут

Кприв. = Dнорм / D2009-2010 = 1,06

qприв.2009-2010 = 119,93 * 1,06 = 127,1 кДж/(м.кв.*град.С*сут)

Величина отклонения qприв.2009-2010 от qнорм. составляет 67%, что соответствует «низкому (D)» классу энергоэффективности здания.

И подобное отклонение характерно для многих домов после капитального ремонта. Кстати, по проекту qпроект = 93 кВт*ч/м.кв. = 93*3600/4664 = 71,78 кДж/(м.кв.*град.С*сут), отклонение qприв.2009-2010 от qпроект составляет 77%.

Однако, для Москвы величина qнорм более высокая. Согласно МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению», qмгсн = 140 кВт*ч/м.кв. = 140*3600/4664 = 108,06 кДж/(м.кв.*град.С*сут). Отклонение qприв.2009-2010 от qмгсн составляет 17,6%, что также соответствует «низкому (D)» классу энергоэффективности здания, но достаточно близко к «среднему (С)» классу.

Анализ теплопотребления 22 жилых домов из отобранных 56 после комплексного капитального ремонта, проведенного в 2009г. в разных округах города показал, что фактический класс энергоэффективности 10 зданий соответствует низкому (D), а 12 зданий – очень низкому (Е) классам. Для анализа были отобраны здания с приборами учета тепловой энергии, отработавшими весь отопительный период 2009-2010г.г. без значительных сбоев.

Другими словами, проведение капитального ремонта не гарантирует зданию повышение его класса энергетической эффективности, поскольку фактическое теплопотребление системой отопления здания превышает проектные величины, хотя оно и меньше, чем до проведения капитального ремонта.

Некоторые причины и предположения были высказаны в [3]. Автор же считает основной причиной низкое качество эксплуатации систем теплоснабжения и ошибки при планировании капитального ремонта. Наиболее распространенные ошибки уже были описаны в [11].

При детальном обследовании в текущем отопительном сезоне более 50 зданий после капитального ремонта, проведенного в 2009 и 2010 годах, почти по всем домам установлены нарушения при эксплуатации систем отопления и АУУ. Наиболее часто встречается разрегулированность систем отопления по стоякам, вплоть до того, что установленные при монтаже балансировочные клапаны не настраивались в соответствии с наладочными таблицами или настройки не корректировались в процессе отопительного сезона. В некоторых домах отличие температур в соседних стояках перед обратным теплопроводом достигало 10 градусов, что неприемлемо. Также нарушался внутридомовой температурный график из-за отключения АУУ (переключали на элеваторные узлы), некорректной настройки, неисправности АУУ и т.п. Все это ведет к отсутствию срезки температурного графика, неравномерному распределению теплоносителя по зданию и избыточному теплопотреблению. С подобными проблемами сталкивался и В.И. Ливчак в своих исследованиях ([8], [10]). Так, к примеру, в домах, где был выполнен капитальный ремонт, установлены АУУ, но контроллер был настроен на поддержание проектного графика 95/70 0С, перерасход тепла составил 28 % ([10]).

Низкое качество эксплуатации систем теплоснабжения приводит к отсутствию регулирования или недостаточному регулированию в сторону снижения расхода тепловой энергии автоматизированными узлами управления систем отопления, балансировочными клапанами и терморегуляторами. АУУ в совокупности с терморегуляторами и балансировочными клапанами предназначены для регулирования расхода тепловой энергии и снижения теплопотребления зданием. Однако на практике те АУУ, которые все-таки задействованы и отлажены, настраиваются на соблюдение температурного графика тепловой сети, а не на его снижение (за редчайшим исключением). Этому есть несколько объяснений:

- боязнь вызвать жалобы жителей;

- сложившаяся практика выставления платежей жителям за отопление не по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии, а по квадратным метрам отапливаемых площадей;

- отсутствие индивидуальных приборов учета тепловой энергии;

- применение вертикальной (стояковой) разводки системы отопления вместо горизонтальной (поквартирной), что делает нецелесообразным установку индивидуальных приборов учета;

- нежелание разъяснить жителям назначение АУУ и рассказать о возможности в дальнейшем уменьшить плату за отопление при уменьшении фактического теплопотребления;

- отсутствие экономической заинтересованности у управляющих компаний и жителей в сбережении тепловой энергии;

- непроведение наладочных мероприятий в системе отопления после капитального ремонта в начале отопительного сезона и в процессе дальнейшей эксплуатации.

В результате АУУ, как правило, работают только как насосы смешения (или элеваторы) без эффективного снижения температурного графика.

Главный же вывод следующий: если государство действительно хочет снизить теплопотребление и повысить энергетическую эффективность зданий, необходимо создать соответствующую экономическую заинтересованность жителей, обслуживающих организаций и управляющих компаний. Существующих мер недостаточно. Для Москвы в части капитального ремонта и внедрения АУУ в первую очередь необходимо:

- Обязать управляющие компании:

- в кратчайшие сроки заключить энергосервисные договоры на обслуживание АУУ;

- осуществлять постоянный контроль за работой АУУ и режимами теплоснабжения, не допускать работу АУУ в ручном (не автоматическом) режиме;

- информировать жителей о наличии и назначении АУУ, инициировать проведение общедомовых собраний для рассмотрения вопросов режимов работы АУУ (в графике или с его понижением) и возможности в дальнейшем уменьшать плату за отопление при уменьшении фактического теплопотребления;

- проводить наладочные мероприятия в системе отопления постоянно на протяжении всего отопительного сезона.

- Изменить систему оплаты за отопление, предусмотрев возможность расчета платы не только по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии с учетом квадратных метров отапливаемых площадей, но и по показаниям квартирных теплосчетчиков или установленных теплораспределителей.

- Скорректировать подход к планированию и организации капитального ремонта, предусмотрев:

- оснащение жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета тепловой энергии;

- перевод централизованного тепловодоснабжения многоквартирных домов с ЦТП на ИТП, вместо установки АУУ;

- применение горизонтальной (поквартирной) разводки системы отопления вместо вертикальной (стояковой), возможности установки индивидуальных приборов учета (теплосчетчиков):

- в случае, если вертикальная (стояковая) разводка уже смонтирована, для учета индивидуального расхода тепла дооснастить объекты капитального ремонта 2008-2010г.г. распределителями тепловой энергии и оплату за отопление помещений многоквартирных домов осуществлять в соответствии с МДК 4-07.2004 «Методика распределения общедомового потребления тепловой энергии на отопление между индивидуальными потребителями на основе показаний квартирных приборов учета теплоты».

Разумеется, это далеко не полный перечень, но эти мероприятии, на взгляд автора, необходимо решить в первую очередь.

Литература.

- Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий – основа энергосбережения. Автор: В.И. Ливчак. Журнал "АВОК" №7 2005 Стр. 4

- К вопросу о точности определения расхода теплоты на отопление жилых и общественных зданий. Автор: В.И. Ливчак. Журнал "Энергосбережение" №5 2008 Стр. 8

- Фактическое теплопотребление зданий как показатель качества и надежности проектирования. Автор: В.И. Ливчак. Журнал "АВОК" №2 2009 Стр. 4

- Экспресс-энергоаудит теплопотребления жилых зданий: особенности проведения. Авторы: Ю.А. Табунщиков, В.И. Ливчак. Журнал "Энергосбережение" №2 2009 Стр. 8

- Технико-экономическая оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Авторы: В.И. Ливчак, Ю.А. Табунщиков, П.Ю. Туркин, Н.В. Шилкин. Журнал "Энергосбережение" №4 2009 Стр. 20

- Пути повышения энергоэффективности эксплуатируемых зданий. Авторы: В.Г. Гагарин, В.И. Ливчак, Ю. А. Табунщиков, Н. В. Шилкин. Журнал "АВОК" №5 2009 Стр. 38

- О расчете систем отопления, энергосбережении и температуре воздуха в отапливаемых помещениях жилого дома. Автор: В.И. Ливчак. Журнал "АВОК" №2 2010 Стр. 10

- Реальный путь повышения энергоэффективности за счет утепления зданий. Автор: В.И. Ливчак. Журнал "АВОК" №3 2010 Стр. 62

- О требованиях энергетической эффективности зданий из приказа № 262 Минрегионразвития России.Автор: В.И. Ливчак. Журнал "Энергосбережение" №5 2010 Стр. 10

- Последовательность в исполнении требований повышения энергоэффективности многоквартирных домов. Автор: В.И. Ливчак. Журнал "Энергосбережение" №6 2010 Стр. 14

- Ошибки при внедрении автоматизированных узлов управления систем отопления в Москве (2008–2009 годы). Автор: А.М. Филиппов. Журнал «Сантехника» №3/2010 Стр. 52