Расчет мощности систем обогрева трубопроводов и емкостей

Исходные данные:

Горизонтальная цилиндрическая емкость размерами диаметр 2м, длина 5

Глубина заложения 1м

Толщина изоляции 50мм, материал К-флекс,

коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/м∙°С.

Температура внутри емкости +10 °С

Температура снаружи минус 50°С

Расчет тепловых потерь

Расчет системы обогрева связан с определением мощностных характеристик системы, т.е. с определением величины ожидаемых тепловых потерь согласно СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» [1] и СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов» [2].

Ql=Tв−Tнi=1nRl=10+500.289952=600.2428=250Втм	(1)

где:  Tв – температура жидкости или температура внутренней стенки трубы, °С

Tн – температура окружающей среды, °С

i=1nRl– сумма термических сопротивлений самого трубопровода, теплоизоляционных и защитных слоев, м∙°С/Вт

Rнl– термическое сопротивление теплопередаче от кожуха трубопровода к окружающей среде, м∙°С/Вт

В свою очередь термические сопротивления определяются из соотношений:

Ril=12⋅π⋅λilnDнidвнi=12∗3.14∗0.032ln2.102=0.2428				(2)

где:

λi- коэффициент теплопроводности i- го слоя теплоизоляции, Вт/м∙°С

dвн,dвнi- внутренний диаметр трубопровода или i- го слоя, м

Dн,Dнi- наружный диаметр кожуха трубопровода или i- го слоя, м

Ql=5х250=1250Вт-теплопотери через  цилиндрическую стенку

Расчет теплопотерь через заглушки

R=123+0.050.032+123=1,606

K=1R=11,606=0,623Втм2хС

Ql=КхF(tвн−tнар)=0,623х3,14х(10+50)=120Вт

Qобщ=120х2+250х5=1500Вт

С учетом коэффициентом запаса 1,4 суммарные теплопотери  емкости равны

1500х1,4=2100Вт

Расчет для трубы подходящей к емкости проводится аналогично и результаты сведены в таблицу.

Теплопотери  1м  трубы Ф50 составляют  33,6 Вт/м

Потери всего участка трубопровода  при его длине  составят 10х24=240Вт

Итого суммарные потери емкости и трубопровода составят  2100+240=2340Вт

К установке принимаем мощность обогрева 3000Вт

| Таблица расчета удельных потерь трубопроводов и емкостей Вт/м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Dтрубы | Толщ.изоляции | λi | Tвнутри | Tокр.среды | Q |
|  | м | м | изоляции | трубы |  | теплопотери |
|  |  |  | Вт/м*С | гр.Цельсия | гр.Цельсия | Вт/м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Емкость | 2 | 0,05 | 0,032 | 10 | -50 | 248 |
| Труба 110 | 0,11 | 0,05 | 0,032 | 10 | -50 | 24 |
| Труба 50 | 0,05 | 0,05 | 0,032 | 10 | -50 | 14,4 |