{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["по уд.тепловым хар-ам","по ф.Ермолаева(таблица)","по ф.Ермолаева","Климатология"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"по уд.тепловым хар-ам","index":0,"n_rows":63,"n_cols":7,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,16,1],[14,0,16,0],[13,0,13,1],[14,4,16,4],[13,3,13,6],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[14,3,16,3],[40,3,43,3],[17,3,20,3],[21,3,23,3],[24,3,26,3],[27,3,31,3],[44,3,46,3],[32,3,34,3],[0,1,0,2],[59,3,62,3],[47,3,49,3],[50,3,52,3],[53,3,55,3],[56,3,58,3],[35,3,36,3],[37,3,39,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Город","Челябинск"]
["V, м3",1794]
["Нзд, м",6]
["text, oC",-34]
["tint, oC",21]
["a",0.9400000000000001]
["wр, м/с",3]
["Ки.р",0.0556977997586905]
["qo, ккал/(м3.ч.оС)",0.55]
["qв, ккал/(м3.ч.оС)",0.36]
["Qo, кВт",62.63181574843169]
["Qв, кВт",38.832486263999996]
[]
["Жилые здания",null,null,"Административные и общественные здания"]
["Наружный строительный объем V, м3","Удельная отопительная характеристика qo, ккал/(м3.ч°С)",null,"Наименование зданий","Наружный строительный объем V, м3","Удельная отопительная характеристика qo, ккал/(м3.ч°С)","Удельная вентиляционная характеристика qв, ккал/(м3.ч°С)"]
[]
[]
[100,0.92,null,"Административные здания, конторы ",5000,0.43,0.09]
[200,0.82,null,null,10000,0.38,0.08]
[300,0.78,null,null,15000,0.35,0.07]
[400,0.74,null,null,"более 15000",0.32,0.18]
[500,0.71,null,"Клубы",5000,0.37,0.25]
[600,0.69,null,null,10000,0.33,0.23]
[700,0.68,null,null,"более 10000",0.3,0.2]
[800,0.67,null,"Кинотеатры",5000,0.36,0.43]
[900,0.66,null,null,10000,0.32,0.39]
[1000,0.65,null,null,"более 10000",0.3,0.38]
[1100,0.62,null,"Театры",10000,0.29,0.41]
[1200,0.6,null,null,15000,0.27,0.4]
[1300,0.59,null,null,20000,0.22,0.38]
[1400,0.58,null,null,30000,0.2,0.36]
[1500,0.57,null,null,"более 30000",0.18,0.31]
[1700,0.55,null,"Магазины",5000,0.38,"-"]
[2000,0.53,null,null,10000,0.33,0.08]
[2500,0.52,null,null,"более 10000",0.31,0.27]
[3000,0.5,null,"Детские сады и ясли",5000,0.38,0.11]
[3500,0.48,null,null,"более 5000",0.34,0.1]
[4000,0.47,null,"Школы и выс-шие учебные заведения ",5000,0.39,0.09]
[4500,0.46,null,null,10000,0.35,0.08]
[5000,0.45,null,null,"более 10000",0.33,0.07]
[6000,0.43,null,"Больницы",5000,0.4,0.29]
[7000,0.42,null,null,10000,0.36,0.28]
[8000,0.41,null,null,15000,0.32,0.26]
[9000,0.4,null,null,"более 15000",0.3,0.25]
[10000,0.39,null,"Бани",5000,0.28,1]
[11000,0.38,null,null,10000,0.25,0.95]
[12000,0.38,null,null,"более 10000",0.23,0.9]
[13000,0.37,null,"Прачечные",5000,0.38,0.8]
[14000,0.37,null,null,10000,0.33,0.78]
[15000,0.37,null,null,"более 10000",0.31,0.75]
[20000,0.37,null,"Предпр. общ. пит., столовые, фабрики-кухни ",5000,0.35,0.7]
[25000,0.37,null,null,10000,0.33,0.65]
[30000,0.36,null,null,"более 10000",0.3,0.6]
[35000,0.35,null,"Лаборатории",5000,0.37,1]
[40000,0.35,null,null,10000,0.35,0.95]
[45000,0.34,null,null,"более 10000",0.33,0.9]
[50000,0.34,null,"Пожарные депо",2000,0.48,0.14]
[{"$nulls":4},5000,0.46,0.09]
[{"$nulls":4},"более 5000",0.45,0.09]
[null,null,null,"Гаражи",2000,0.7,"-"]
[{"$nulls":4},3000,0.6,"-"]
[{"$nulls":4},5000,0.55,0.7]
[{"$nulls":4},"более 5000",0.5,0.65]

{"sheet":"по ф.Ермолаева(таблица)","index":1,"n_rows":88,"n_cols":24,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,23],[11,0,11,5],[22,0,22,23],[5,0,5,23],[15,3,15,5],[16,3,21,3],[16,4,21,4],[16,5,21,5],[15,6,15,11],[16,6,21,6],[16,7,21,7],[9,1,9,3],[10,0,10,5],[7,2,8,17],[16,11,21,11],[15,12,21,12],[16,10,21,10],[7,0,7,1],[15,16,21,16],[14,2,14,12],[14,0,21,0],[15,17,21,17],[15,18,21,18],[14,18,14,22],[14,15,14,17],[15,19,21,19],[15,20,21,20],[16,8,21,8],[15,15,21,15],[14,13,21,13],[14,1,21,1],[16,9,21,9],[15,2,21,2],[14,23,21,23],[15,21,21,21],[15,22,21,22],[14,14,21,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Разработчик программы"]
["Волосатов Павел Анатольевич"]
["инженер-проектировщик 2 категории"]
["ПК \"Головной проектный институт ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ\""]
["e-mail: doberman_sod@74.ru"]
["Расчёт расходов тепла на здания"]
[]
["Объект:"]
[]
["Город","Челябинск"]
["Расчётная температура наружного воздуха, text, °C",{"$nulls":5},-34]
["Средняя скорость ветра за отопительный период, w, м/с",{"$nulls":5},3]
[]
["Таблица 2 - Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции помещений"]
["№ здания","Тип здания","Характеристика здания",{"$nulls":10},"Уд. тепловая хар-ка, qо, Вт/(м³·°С)","Основные тепло-потери Qо, кВт","Инфильтрация",null,null,"Механическая вентиляция",{"$nulls":4},"Расход тепла на здание Qзд, кВт"]
[null,null,"температура внутр. воздуха, °С","размеры",null,null,"коэфф. теплопередачи К, Вт/(м²·°C)",{"$nulls":5},"коэфф. остек-лённости  f",null,null,"кол эт. здания с естеств. вент.","коэфф. инфиль-трации, Ки.р","расход тепла     Qинф, кВт","объём здания         Vвент, м³","объём воздуха, Vвозд=0,85·Vвент, м³","кратность в/обмена  Коб, 1/ч","расход воздуха     Lвент, м³/ч","расход тепла     Qвент, кВт"]
[null,null,null,"периметр, м","площадь, м²","высота, м","наружная стена","остекление","покрытие, черд. перекрытие","перекрытие над подвалом","коэфф. nпл","коэф. nпт"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Суммарная нагрузка на село. Q = 3981 кВт"]
[1,"Жилое",20,99,480,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.29610000000000003,46.04947200000001,2,0.05540382313295211,31.259519999999995,null,0,null,null,0,85]
[2,"Жилое",20,107,537,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.2895680548501778,50.381366727272734,2,0.05540382313295211,34.971588,null,0,null,null,0,94]
[3,"Жилое",20,99,480,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.29610000000000003,46.04947200000001,2,0.05540382313295211,31.259519999999995,null,0,null,null,0,85]
[4,"Жилое",20,107,537,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.2895680548501778,50.381366727272734,2,0.05540382313295211,34.971588,null,0,null,null,0,94]
[5,"Жилое",20,99,480,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.29610000000000003,46.04947200000001,2,0.05540382313295211,31.259519999999995,null,0,null,null,0,85]
[6,"Жилое",20,107,537,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.2895680548501778,50.381366727272734,2,0.05540382313295211,34.971588,null,0,null,null,0,94]
[7,"Жилое",20,99,480,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.29610000000000003,46.04947200000001,2,0.05540382313295211,31.259519999999995,null,0,null,null,0,85]
[8,"Жилое",20,107,537,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.2895680548501778,50.381366727272734,2,0.05540382313295211,34.971588,null,0,null,null,0,94]
[9,"Жилое",20,125,681,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.27490568682418903,60.65629036363637,2,0.05540382313295211,44.34944399999999,null,0,null,null,0,116]
[10,"Жилое",20,111,582,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.28159934395501407,53.10062509090909,2,0.05540382313295211,37.902167999999996,null,0,null,null,0,100]
[11,"Жилое",20,111,582,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.28159934395501407,53.10062509090909,2,0.05540382313295211,37.902167999999996,null,0,null,null,0,100]
[12,"Жилое",20,53,161,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.41090598531902883,21.434499818181823,2,0.05540382313295211,10.484963999999998,null,0,null,null,0,35]
[13,"Жилое",20,47,138,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.42153952569169967,18.847875272727276,2,0.05540382313295211,8.987112,null,0,null,null,0,31]
[14,"Жилое",20,39,97,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.4789526710403,15.052524545454547,2,0.05540382313295211,6.317028,null,0,null,null,0,24]
[16,"Жилое",20,65,254,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.34246921975662137,28.183846909090914,2,0.05540382313295211,16.541496,null,0,null,null,0,49]
[17,"Жилое",20,69,282,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3319874274661509,30.333027272727275,2,0.05540382313295211,18.364967999999998,null,0,null,null,0,54]
[18,"Жилое",20,65,255,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3415320855614973,28.217380909090906,2,0.05540382313295211,16.60662,null,0,null,null,0,49]
[19,"Жилое",20,65,255,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3415320855614973,28.217380909090906,2,0.05540382313295211,16.60662,null,0,null,null,0,49]
[20,"Жилое",20,65,255,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3415320855614973,28.217380909090906,2,0.05540382313295211,16.60662,null,0,null,null,0,49]
[21,"Жилое",20,65,255,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3415320855614973,28.217380909090906,2,0.05540382313295211,16.60662,null,0,null,null,0,49]
[22,"Жилое",20,61,222,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.36008968058968066,25.90053054545455,2,0.05540382313295211,14.457527999999998,null,0,null,null,0,44]
[23,"Жилое",20,49,152,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.4045334928229665,19.922465454545453,2,0.05540382313295211,9.898848,null,0,null,null,0,33]
[24,"Жилое",20,49,152,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.4045334928229665,19.922465454545453,2,0.05540382313295211,9.898848,null,0,null,null,0,33]
[25,"Жилое",20,31,114,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.35743301435406705,13.202145818181819,2,0.05540382313295211,7.424135999999999,null,0,null,null,0,23]
[26,"Жилое",20,31,114,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.35743301435406705,13.202145818181819,2,0.05540382313295211,7.424135999999999,null,0,null,null,0,23]
[27,"Жилое",20,31,114,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.35743301435406705,13.202145818181819,2,0.05540382313295211,7.424135999999999,null,0,null,null,0,23]
[28,"Жилое",20,62,216,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.37154040404040406,26.001883636363633,2,0.05540382313295211,14.066784,null,0,null,null,0,44]
[29,"Жилое",20,49,145,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.419066144200627,19.687727454545456,2,0.05540382313295211,9.44298,null,0,null,null,0,32]
[30,"Жилое",20,54,159,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.4206457975986278,21.669988909090907,2,0.05540382313295211,10.354715999999998,null,0,null,null,0,35]
[31,"Жилое",20,43,116,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.44965673981191223,16.899898909090908,2,0.05540382313295211,7.554383999999999,null,0,null,null,0,27]
[32,"Жилое",20,67,192,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.4293636363636364,26.709853090909096,2,0.05540382313295211,12.503807999999998,null,0,null,null,0,43]
[33,"Жилое",20,63,147,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.5037077922077922,23.990594727272725,2,0.05540382313295211,9.573227999999999,null,0,null,null,0,37]
[34,"Жилое",20,58,172,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.41839217758985203,23.316159272727276,2,0.05540382313295211,11.201328,null,0,null,null,0,38]
[35,"Общественное",18,343,2702,7,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.25,0.22373548213444586,220.05011127272726,2,0.05791533101874071,12.744275035070727,null,0,null,null,0,256]
[36,"Жилое",20,59,192,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3904545454545455,24.289396363636367,2,0.05540382313295211,12.503807999999998,null,0,null,null,0,40]
[37,"Жилое",20,98,302,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.4065270921131849,39.77786290909091,2,0.05540382313295211,19.667447999999997,null,0,null,null,0,65]
[38,"Жилое",20,91,454,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.29067501001201446,42.75713127272727,2,0.05540382313295211,29.566295999999994,null,0,null,null,0,80]
[39,"Жилое",20,60,219,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.359340597758406,25.49737145454546,2,0.05540382313295211,14.262156,null,0,null,null,0,44]
[40,"Общественное",18,66,267,9,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.25,0.33192134831460673,41.475564,3,0.06368187688266552,2.641241760287114,null,0,null,null,0,49]
[41,"Жилое",20,52,161,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.4051058723884811,21.131942727272726,2,0.05540382313295211,10.484963999999998,null,0,null,null,0,35]
[42,"Жилое",20,58,198,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3770426997245179,24.188043272727274,2,0.05540382313295211,12.894552,null,0,null,null,0,41]
[43,"Жилое",20,69,277,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3361117492615687,30.165357272727274,2,0.05540382313295211,18.039347999999997,null,0,null,null,0,53]
[44,"Общественное",18,59,215,7,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.25,0.38059589247961345,29.785434545454553,2,0.05791533101874071,1.7250333012370351,null,0,null,null,0,35]
[45,"Жилое",20,101,575,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.26752719367588934,49.84031618181818,2,0.05540382313295211,37.446299999999994,null,0,null,null,0,96]
[46,"Жилое",20,113,640,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.26837727272727274,55.65071127272728,2,0.05540382313295211,41.679359999999996,null,0,null,null,0,107]
[47,"Общественное",18,353,2294,7,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.25,0.2523863155153478,210.74661163636367,2,0.05791533101874071,12.205459773997994,null,0,null,null,0,245]
[48,"Общественное",20,95,489,3,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.25,0.4136369213608478,32.767489636363635,1,0.04455100233298595,1.4598245072357292,null,0,null,null,0,38]
[49,"Жилое",20,61,210,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3747519480519481,25.49812254545455,2,0.05540382313295211,13.676039999999997,null,0,null,null,0,43]
[50,"Жилое",20,64,230,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.36334505928853755,27.076473818181817,2,0.05540382313295211,14.97852,null,0,null,null,0,46]
[51,"Жилое",20,52,169,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3908286713286714,21.40021472727273,2,0.05540382313295211,11.005955999999998,null,0,null,null,0,36]
[52,"Общественное",18,179,1373,7,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.25,0.22738210005580728,113.63920690909092,2,0.05791533101874071,6.581452284847167,null,0,null,null,0,132]
[53,"Жилое",20,52,169,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3908286713286714,21.40021472727273,2,0.05540382313295211,11.005955999999998,null,0,null,null,0,36]
[54,"Жилое",20,64,230,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.36334505928853755,27.076473818181817,2,0.05540382313295211,14.97852,null,0,null,null,0,46]
[55,"Жилое",20,61,210,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3747519480519481,25.49812254545455,2,0.05540382313295211,13.676039999999997,null,0,null,null,0,43]
[56,"Жилое",20,70,308,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.31573140495867774,31.50746836363637,2,0.05540382313295211,20.058191999999995,null,0,null,null,0,57]
[57,"Общественное",18,66,278,3,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.25,0.4595179856115108,19.928376,1,0.04417911061161134,0.8804179276137807,null,0,null,null,0,23]
[58,"Дошкольное",20,127,686,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.25,0.30041227140206733,66.7708330909091,2,0.05540382313295211,3.6993594270085937,null,0,null,null,0,78]
[59,"Жилое",20,66,278,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3251978417266187,29.291220000000003,2,0.05540382313295211,18.104471999999994,null,0,null,null,0,52]
[60,"Жилое",20,52,167,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.39426973326075127,21.33314672727273,2,0.05540382313295211,10.875708,null,0,null,null,0,35]
[61,"Жилое",20,52,167,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.39426973326075127,21.33314672727273,2,0.05540382313295211,10.875708,null,0,null,null,0,35]
[62,"Жилое",20,73,302,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3292242624924745,32.21393563636364,2,0.05540382313295211,19.667447999999997,null,0,null,null,0,57]
[63,"Жилое",20,73,302,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3292242624924745,32.21393563636364,2,0.05540382313295211,19.667447999999997,null,0,null,null,0,57]
[64,"Жилое",20,59,215,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.18,0.3597570824524313,25.060678363636367,2,0.05540382313295211,14.001659999999998,null,0,null,null,0,43]
[65,"Лечебное",18,94,478,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.25,0.3126669836439711,46.62990327272727,2,0.05480499638596813,2.5555516803398612,null,0,null,null,0,54]
[66,"Лечебное",18,114,643,6,0.5555555555555556,2.272727272727273,0.3333333333333333,0.625,0.6,1,0.25,0.2920762759790754,58.595174181818194,2,0.05480499638596813,3.211308309269719,null,0,null,null,0,68]

{"sheet":"по ф.Ермолаева","index":2,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,4],[36,0,36,4],[26,0,26,4],[32,0,32,4],[33,0,33,4],[35,0,35,4],[34,0,34,4],[27,0,27,4],[28,0,28,4],[29,0,29,4],[30,0,30,4],[20,0,20,4],[21,0,21,4],[24,0,24,4],[23,0,23,4],[25,0,25,4],[17,0,17,4],[18,0,18,4],[19,0,19,4],[22,0,22,4],[16,0,16,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[6,1,6,3],[7,1,7,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Разработчик программы"]
["Волосатов Павел Анатольевич"]
["инженер-проектировщик 2 категории"]
["ПК \"Головной проектный институт ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ\""]
["e-mail: doberman_sod@74.ru"]
[]
["Город","Челябинск"]
["Тип здания","Общественное"]
["Расчётная температура наружного воздуха, text, oC",{"$nulls":4},-34]
["Расчётная температура внутреннего воздуха, tint, oC",{"$nulls":4},21,"tнорм = 20"]
["Средняя температура за отопительный период, tht, oC",{"$nulls":4},-6.5]
["Продолжительность отопительного периода, Zht, сут",{"$nulls":4},218]
["Градусо-сутки отопительного периода, Dd, оС.сут",{"$nulls":4},5995]
["Периметр здания, Р, м",{"$nulls":4},99]
["Площадь здания, S, м2",{"$nulls":4},480]
["Высота здания, h, м",{"$nulls":4},7]
["Коэффициент остекленности фасада f",{"$nulls":4},0.18,0.25]
["Коэффициенты теплопередачи, Вт/(м2.оС)",{"$nulls":4},"расчетные","по СНиП 23-02"]
["наружная стена кн.с",{"$nulls":4},0.625,0.33350008337502085]
["окно кок",{"$nulls":4},2.272727272727273,2]
["покрытие или черд.перекр. кпт",{"$nulls":4},0.4694835680751174,"Кп=0,25; Кч.п=0,29"]
["перекрытие над неот.подв. кпл",{"$nulls":4},0.7692307692307692,0.29411764705882354]
["коэффициент nпт",{"$nulls":4},1]
["коэффициент nпл",{"$nulls":4},0.6]
["Уд. тепловая характеристика, qо, Вт/(м3.оС)",{"$nulls":4},0.3489277738546665]
["Потери тепла через ограждающие конструкции, Qо, кВт",{"$nulls":4},64.48185260834236]
["Количество этажей здания с естественной вентиляцией",{"$nulls":4},2]
["Средняя скорость ветра за отопительный период, w, м/с",{"$nulls":4},3]
["Расчетный коэффициент инфильтрации, Ки.р",{"$nulls":4},0.0589006427323651]
["Потери тепла здания с учетом инфильтрации, Qзд, кВт",{"$nulls":4},68.27987517154736]
["Объем здания с механической вентиляцией, Vвент, м3"]
["Объем воздуха, Vвозд = 0,85.Vвент, м3",{"$nulls":4},0]
["Кратность воздухообмена, Коб, 1/ч"]
["Расход воздуха механической вентиляции, Lвент, м3/ч"]
["Расчётная температура приточного воздуха, tвент, oC"]
["Расход тепла на механическую вентиляцию, Qвент, кВт",{"$nulls":4},0]
["Суммарный расход тепла на здание, SQзд, кВт",{"$nulls":4},75.1078626887021]

{"sheet":"Климатология","index":3,"n_rows":471,"n_cols":30,"rows_kept":471,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,21,3,26],[4,21,5,21],[4,22,4,26],[3,19,5,19],[3,20,5,20],[7,0,7,20],[3,15,5,15],[3,16,5,16],[3,17,5,17],[3,18,5,18],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[3,0,5,0],[3,2,4,3],[4,9,4,10],[3,1,5,1],[3,9,3,14],[3,4,4,5],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[3,8,5,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Республика, край","Область, пункт","Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью",null,"Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью",null,"Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94","Абсолютная минимальная температура воздуха, °С","Средняя суточная амплитуда темп. воздуха наиболее холодного\nмесяца, °С","Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха",{"$nulls":5},"Средняя месячная отн-ная влажность воздуха наиболее холодного \nмесяца, %","Средняя месячная отн-ная влажность воздуха в 15 ч. наиболее\nхолодного месяца, %","Количество осадков за ноябрь-март, мм","Преобла-дающее направление ветра за декабрь-февраль","Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с","Средняя ско-рость ветра, м/с, за период со среднесут. температурой воздуха ≤ 8 oС","Средняя величина суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности I, МДж/м2, за отопительный период"]
[{"$nulls":9},"≤ 0 oС",null,"≤ 8 oС",null,"≤ 10 oС",{"$nulls":7},"горизонтальная пов-ть","Вертикальные поверхности с ориентацией на"]
[null,null,0.98,0.92,0.98,0.92,null,null,null,"продолжительность","средняя температура","продолжительность","средняя температура","продолжительность","средняя температура",{"$nulls":7},"С","СВ/СЗ","В/З","ЮВ/ЮЗ","Ю"]
["Челябинская область","Челябинск",-39,-38,-35,-34,-21,-48,9.4,162,-10.1,218,-6.5,233,-5.5,78,78,104,"ЮЗ",4.5,3,1375,748,825,1086,1480,1650]
["РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ"]
["Республика Адыгея","Майкоп",-27,-22,-21,-19,-6,-34,9,40,-1,148,2.3,169,3.1,79,72,276,"Ю",5.7,3,{"$nulls":6},1,null,"Абакан"]
["Алтайский край. Республика Алтай","Алейск",-44,-42,-41,-38,-23,-46,9.5,164,-11.5,216,-7.8,230,-6.7,80,78,130,"ЮЗ",6.8,3.8,1738,881,980,1380,2007,2320,2,null,"Агата"]
["Алтайский край. Республика Алтай","Барнаул",-44,-42,-41,-39,-23,-52,10.2,168,-11.4,221,-7.7,235,-6.7,79,76,145,"ЮЗ",5.9,3.9,1738,881,980,1380,2007,2320,3,null,"Агзу"]
["Алтайский край. Республика Алтай","Беля",-27,-26,-25,-23,-14,-35,5.9,149,-6,223,-2.7,242,-1.7,59,55,121,"ЮВ",7,4.5,{"$nulls":6},4,null,"Агинское"]
["Алтайский край. Республика Алтай","Бийск",-45,-43,-41,-38,-23,-51,11,168,-11.6,222,-7.8,236,-6.7,81,79,165,"ЮЗ",4.7,3.7,1803,1000,1097,1442,1940,2176,5,null,"Акша"]
["Алтайский край. Республика Алтай","Змеиногорск",-44,-41,-40,-38,-20,-49,10.5,163,-10.2,217,-6.6,232,-5.6,78,74,204,"Ю",6.9,3.7,1756,813,886,1339,1966,2311,6,null,"Алдан"]
["Алтайский край. Республика Алтай","Катанда",-43,-42,-42,-40,-28,-48,12.3,175,-14,237,-9.2,258,-7.8,81,79,81,"С",1.8,1.7,{"$nulls":6},7,null,"Алейск"]
["Алтайский край. Республика Алтай","Кош-Агач",-49,-48,-48,-46,-36,-55,13,199,-18.1,262,-12.8,282,-11.2,76,74,20,"В",4.1,1.7,{"$nulls":6},8,null,"Александров Гай"]
["Алтайский край. Республика Алтай","Онгудай",-42,-41,-40,-38,-26,-46,11.1,168,-13,231,-8.3,249,-7.3,79,71,46,"З",2.3,9.1,{"$nulls":6},9,null,"Александровский Завод"]
["Алтайский край. Республика Алтай","Родино",-44,-42,-41,-38,-23,-49,9.6,165,-11.8,215,-8.1,228,-7,80,79,76,"ЮЗ",6,4.8,1738,881,980,1380,2007,2320,10,null,"Александровское"]
["Алтайский край. Республика Алтай","Рубцовск",-44,-41,-41,-38,-23,-49,9.7,162,-11,213,-7.4,227,-6.4,80,79,115,"Ю",7.9,3.7,1756,813,886,1339,1966,2311,11,null,"Александровск-Сахалинский"]
["Алтайский край. Республика Алтай","Славгород",-43,-40,-41,-37,-24,-48,9.2,166,-12.5,215,-8.7,228,-7.7,81,80,73,"ЮЗ",6.2,5.2,1738,881,980,1380,2007,2320,12,null,"Аллах-Юнь"]
["Алтайский край. Республика Алтай","Тогул",-43,-41,-40,-37,-22,-48,8.6,170,-11,225,-7.3,240,-6.3,79,77,145,"ЮЗ",5,3.9,1803,1000,1097,1442,1940,2176,13,null,"Алыгджер"]
["Амурская область","Архара",-42,-40,-38,-36,-32,-50,11.7,171,-16.4,219,-11.8,233,-10.6,77,73,75,"СЗ",3.4,3.2,{"$nulls":6},14,null,"Амга"]
["Амурская область","Белогорск",-43,-40,-41,-37,-32,-48,10,174,-16.4,223,-11.9,236,-10.7,76,73,53,"СЗ",2.7,2.9,{"$nulls":6},15,null,"Анадырь"]
["Амурская область","Благовещенск",-38,-37,-36,-34,-29,-45,10.5,170,-14.8,218,-10.6,232,-9.4,72,64,47,"СЗ",3.4,2.9,{"$nulls":6},16,null,"Анучино"]
["Амурская область","Бомнак",-46,-45,-44,-42,-37,-52,11.1,194,-19.2,242,-14.7,259,-13.1,73,66,54,"СВ",1.9,1.4,{"$nulls":6},17,null,"Апука — Корякский ДО"]
["Амурская область","Братолюбовка",-41,-40,-39,-37,-33,-51,11.2,179,-17.1,229,-12.4,242,-11.2,75,72,58,"СЗ","—","—",{"$nulls":6},18,null,"Арзамас"]
["Амурская область","Бысса",-44,-43,-42,-41,-36,-51,14.8,186,-18.4,236,-13.6,252,-12.2,76,69,71,"ЮВ",1.3,"—",{"$nulls":6},19,null,"Арзгир"]
["Амурская область","Гош",-46,-44,-43,-42,-36,-52,15.9,183,-18.9,233,-14,247,-12.7,73,66,50,"З",1.5,"—",{"$nulls":6},20,null,"Аркагала"]
["Амурская область","Дамбуки",-47,-46,-46,-43,-36,-54,13.6,196,-18.8,244,-14.3,261,-12.8,66,59,57,"СЗ",5.2,1.7,{"$nulls":6},21,null,"Архангельск"]
["Амурская область","Ерофей Павлович",-43,-42,-40,-38,-33,-51,15.6,195,-17,245,-12.7,262,-11.3,79,71,47,"С","—",2,{"$nulls":6},22,null,"Архара"]
["Амурская область","Завитинск",-41,-39,-38,-36,-32,-50,9.5,176,-16.4,226,-11.8,240,-10.7,79,74,78,"СЗ",3.3,"—",{"$nulls":6},23,null,"Астраханка"]
["Амурская область","Зея",-46,-44,-43,-42,-35,-52,14.7,190,-18.3,238,-13.8,254,-12.4,69,63,35,"—",3.5,"—",{"$nulls":6},24,null,"Астрахань"]
["Амурская область","Норский Склад",-46,-44,-44,-43,-37,-55,15,183,-19.2,232,-14.3,246,-13,74,68,58,"СВ",2.1,1.6,{"$nulls":6},25,null,"Ачинск"]
["Амурская область","Огорон",-43,-41,-41,-40,-34,-50,10.4,198,-17.6,247,-13.3,265,-11.7,70,64,64,"С",3.2,2.5,{"$nulls":6},26,null,"Аян"]
["Амурская область","Поярково",-43,-40,-39,-37,-32,-50,12.5,173,-16.5,222,-11.9,235,-10.7,76,70,53,"З",3.4,"—",{"$nulls":6},27,null,"Бабаево"]
["Амурская область","Свободный",-44,-42,-41,-39,-33,-52,12.2,179,-17.1,229,-12.4,242,-11.3,70,63,66,"СЗ","—","—",{"$nulls":6},28,null,"Бабушкин"]
["Амурская область","Сковородино",-46,-44,-43,-40,-34,-52,15.1,198,-17.8,247,-13.4,264,-12,74,66,40,"СЗ",4.7,2.4,{"$nulls":6},29,null,"Багдарин"]
["Амурская область","Средняя Нюкжа",-52,-49,-47,-45,-40,-58,13.3,213,-20.8,262,-16.1,278,-14.7,76,72,77,"ЮВ","—","—",{"$nulls":6},30,null,"Байдуков"]
["Амурская область","Тыган-Уркан",-43,-41,-38,-37,-31,-50,12.8,196,-16.5,245,-12.4,262,-11,69,61,52,"СЗ",5.2,2.6,{"$nulls":6},31,null,"Байкит — Эвенкийский АО"]
["Амурская область","Тында",-48,-46,-44,-42,-37,-54,12.5,208,-19.2,258,-14.7,274,-13.3,75,71,62,"З",5.3,2.9,{"$nulls":6},32,null,"Балашов"]
["Амурская область","Унаха",-48,-45,-44,-42,-35,-55,16.1,206,-18.4,255,-14,271,-12.6,67,59,64,"СЗ","—","—",{"$nulls":6},33,null,"Барабинск"]
["Амурская область","Усть-Нюкжа",-47,-46,-45,-44,-37,-51,8.2,204,-19.5,253,-14.9,269,-13.5,76,72,54,"С",4.3,1.6,{"$nulls":6},34,null,"Баргузин"]
["Амурская область","Черняево",-45,-43,-42,-41,-33,-52,13,184,-17.2,235,-12.7,249,-11.5,72,67,40,"СЗ",1.9,1.7,{"$nulls":6},35,null,"Барнаул"]
["Амурская область","Шимановск",-43,-41,-40,-38,-33,-52,13.4,182,-17,233,-12.5,246,-11.3,"—",70,60,"СЗ",2.3,2.4,{"$nulls":6},36,null,"Батамай"]
["Амурская область","Экимчан",-47,-45,-45,-44,-38,-52,11.4,202,-19.1,253,-14.4,270,-12.8,74,66,73,"В",2.2,1.2,{"$nulls":6},37,null,"Бежецк"]
["Архангельская область","Архангельск",-39,-37,-34,-31,-18,-45,7.8,177,-8,253,-4.4,273,-3.4,86,83,188,"ЮВ",5.9,3.7,{"$nulls":6},38,null,"Белгород"]
["Архангельская область","Борковская",-49,-47,-44,-42,-23,-55,10,203,-10.5,277,-6.6,297,-5.6,83,83,191,"ЮЗ","—",2.6,{"$nulls":6},39,null,"Белогорск"]
["Архангельская область","Емецк",-39,-38,-35,-33,-19,-48,7.6,175,-8.3,249,-4.7,268,-3.7,85,85,150,"ЮВ",3.2,3.9,{"$nulls":6},40,null,"Белорецк"]
["Архангельская область","Койнас",-49,-47,-41,-40,-22,-52,9,190,-9.8,264,-5.9,282,-5,84,82,190,"Ю",3.7,3,{"$nulls":6},41,null,"Беля"]
["Архангельская область","Котлас",-41,-39,-37,-34,-19,-47,7.1,168,-9.1,237,-5.3,258,-4.1,86,80,184,"Ю",5.6,4.5,{"$nulls":6},42,null,"Бердигястях"]
["Архангельская область","Мезень",-40,-39,-36,-35,-19,-49,7.8,196,-8.8,272,-5.2,293,-4.2,86,86,133,"Ю",5.8,4.9,{"$nulls":6},43,null,"Бердяуш"]
["Архангельская область","Онега",-38,-36,-35,-31,-17,-43,7.3,170,-7.5,248,-3.9,269,-3,85,84,200,"ЮВ",4.6,3.4,{"$nulls":6},44,null,"Березово"]
["Астраханская область","Астрахань",-27,-26,-24,-23,-12,-33,7.3,106,-4.2,167,-1.2,184,-0.3,84,71,82,"В",4.8,4.3,1158,455,506,754,1162,1343,45,null,"Березово — Ханты-Мансийский АО"]
["Астраханская область","Верхний Баскунчак",-32,-30,-28,-26,-14,-37,7.2,124,-6.1,179,-3,191,-2.2,84,84,117,"В",5.9,4.3,1089,538,584,811,1185,1392,46,null,"Бийск"]
["Республика Башкортостан","Белорецк",-39,-37,-37,-34,-21,-45,8.5,171,-10.3,231,-6.5,249,-5.4,79,76,132,"ЮЗ",5.6,3.5,{"$nulls":6},47,null,"Бикин"]
["Республика Башкортостан","Дуван",-42,-39,-39,-36,-21,-50,7.7,169,-9.9,228,-6.3,244,-5.2,80,77,120,"ЮЗ","—",3.6,{"$nulls":6},48,null,"Бира"]
["Республика Башкортостан","Мелеуз",-42,-39,-38,-35,-20,-45,8.9,158,-9.9,210,-6.4,224,-5.4,80,78,151,"Ю",5,3.4,{"$nulls":6},49,null,"Биробиджан"]
["Республика Башкортостан","Уфа",-41,-39,-38,-35,-20,-49,8.3,159,-9.4,213,-5.9,227,-5,81,76,195,"Ю",5.5,3.5,{"$nulls":6},50,null,"Бисер"]
["Республика Башкортостан","Янаул",-44,-40,-41,-37,-20,-51,8.2,169,-9.4,226,-6,243,-5,82,82,126,"ЮЗ",7.6,4.6,{"$nulls":6},51,null,"Благовещенск"]
["Белгородская область","Белгород",-29,-28,-27,-23,-13,-35,5.9,126,-5,191,-1.9,209,-1,84,84,191,"ЮЗ",5.9,5.3,1109,587,634,842,1174,1339,52,null,"Богополь"]
["Брянская область","Брянск",-34,-30,-30,-26,-14,-42,6.6,134,-5.6,205,-2.3,223,-1.4,85,84,177,"ЮВ",6.3,4.7,1048,540,586,766,1050,1185,53,null,"Боготол"]
["Республика Бурятия","Бабушкин",-33,-30,-30,-28,-21,-38,8.8,175,-9.9,254,-5.6,275,-4.4,77,72,178,"З",3.2,3.3,{"$nulls":6},54,null,"Богучаны"]
["Республика Бурятия","Баргузин",-46,-44,-44,-42,-32,-52,9.9,185,-16.3,241,-11.5,258,-10.2,76,76,104,"З",2.3,3,{"$nulls":6},55,null,"Бодайбо"]
["Республика Бурятия","Багдарин",-46,-44,-44,-42,-34,-51,16.3,209,-17.8,267,-13,284,-11.7,76,69,18,"СЗ",0.6,1.4,{"$nulls":6},56,null,"Болотное"]
["Республика Бурятия","Кяхта",-44,-37,-41,-35,-27,-46,10.4,174,-13.4,232,-9,248,-7.9,74,62,28,"Ю",0.9,1.6,{"$nulls":6},57,null,"Бомнак"]
["Республика Бурятия","Монды",-38,-36,-36,-33,-25,-48,16,198,-12.2,266,-8.1,284,-6.9,65,51,20,"З",2.5,2.8,{"$nulls":6},58,null,"Борзя"]
["Республика Бурятия","Нижнеангарск",-38,-36,-35,-33,-28,-47,7.8,197,-13.8,258,-9.6,276,-8.4,74,71,80,"СВ",1.8,2.3,{"$nulls":6},59,null,"Борковская"]
["Республика Бурятия","Сосново –Озерское",-42,-40,-41,-38,-30,-48,11.4,202,-14.8,261,-10.6,276,-9.5,75,73,23,"ЮЗ",3.4,3.7,{"$nulls":6},60,null,"Боровичи"]
["Республика Бурятия","Уакит",-43,-42,-42,-40,-33,-48,10.4,217,-17.1,274,-12.7,290,-11.4,74,70,26,"СЗ","—","—",{"$nulls":6},61,null,"Братолюбовка"]
["Республика Бурятия","Улан-Удэ",-46,-40,-40,-37,-30,-51,11.1,179,-15,237,-10.4,253,-9.2,74,68,36,"З",2.8,2.5,{"$nulls":6},62,null,"Братск"]
["Республика Бурятия","Хоринск",-44,-41,-43,-39,-31,-49,12.7,184,-15.4,241,-10.8,257,-9.6,75,72,25,"З",2.7,3.1,{"$nulls":6},63,null,"Бреды"]
["Владимирская область","Владимир",-38,-34,-32,-28,-16,-48,6.3,148,-6.9,213,-3.5,230,-2.6,84,83,194,"Ю",4.5,3.4,1141,612,677,911,1292,1462,64,null,"Брохово"]
["Владимирская область","Муром",-39,-35,-33,-30,-16,-45,6.4,150,-7.4,214,-4,230,-3.1,84,83,166,"Ю",3.9,4.1,1141,612,677,911,1292,1462,65,null,"Брянск"]
["Волгоградская область","Волгоград",-33,-30,-28,-25,-14,-35,5.6,117,-5.4,178,-2.2,190,-1.5,85,83,174,"СВ",8.1,4.4,{"$nulls":6},66,null,"Бугульма"]
["Волгоградская область","Камышин",-32,-30,-29,-26,-12,-37,7.1,134,-7.2,188,-4.1,200,-3.3,86,81,220,"СВ",8.5,6.4,{"$nulls":6},67,null,"Буяга"]
["Волгоградская область","Костычевка",-32,-30,-29,-26,"-",-40,8.1,146,-6.7,190,-3.9,205,-3.1,84,81,109,"СВ","-",4.2,{"$nulls":6},68,null,"Бысса"]
["Волгоградская область","Котельниково",-32,-29,-27,-24,-12,-38,6.8,112,-4.7,176,-1.6,190,-0.8,85,84,161,"В",4.2,4.1,{"$nulls":6},69,null,"Вайда-Губа"]
["Волгоградская область","Новоаннинский",-32,-30,-29,-26,"-",-38,7.2,139,-5.7,191,-3.4,204,-2.6,82,80,177,"ЮВ","—",3.8,{"$nulls":6},70,null,"Ванавара — Эвенкийский АО"]
["Волгоградская область","Эльтон",-32,-31,-29,-26,-15,-36,7.4,128,-6.7,181,-3.6,194,-2.8,83,82,127,"В",4.6,4.6,{"$nulls":6},71,null,"Варандей"]
["Вологодская область","Бабаево",-40,-36,-36,-31,-17,-47,7.5,158,-7.3,231,-3.8,250,-2.7,86,84,174,"ЮЗ","—",3.6,{"$nulls":6},72,null,"Великие Луки"]
["Вологодская область","Вологда",-42,-37,-38,-32,-17,-47,7.2,160,-7.7,231,-4.1,250,-3.1,85,82,171,"ЮЗ",6,4.4,{"$nulls":6},73,null,"Вельмо"]
["Вологодская область","Вытегра",-40,-36,-35,-32,-16,-49,7.1,159,-6.9,235,-3.4,256,-2.4,84,83,201,"ЮВ",5.3,3.6,{"$nulls":6},74,null,"Вендинга"]
["Вологодская область","Никольск",-42,-39,-38,-34,-18,-48,8,166,-8.6,236,-4.9,256,-3.8,84,84,177,"Ю",3.2,3.3,{"$nulls":6},75,null,"Верхнеимбатск"]
["Вологодская область","Тотьма",-39,-37,-36,-32,-18,-46,7.3,165,-8.2,235,-4.5,255,-3.4,86,86,199,"ЮЗ",4.5,3.6,{"$nulls":6},76,null,"Верхнеуральск"]
["Воронежская область","Воронеж",-32,-31,-28,-26,-15,-37,6.7,134,-6.3,196,-3.1,212,-2.2,83,76,172,"З",5.1,4.2,{"$nulls":6},77,null,"Верхний Баскунчак"]
["Республика Дагестан","Дербент",-16,-13,-11,-9,-3,-19,5.2,0,null,138,3.7,161,4.5,84,82,179,"СЗ",5.2,3.1,{"$nulls":6},78,null,"Верхняя Гутара"]
["Республика Дагестан","Махачкала",-21,-19,-17,-14,-5,-25,5.7,37,-0.4,148,2.7,167,3.4,83,79,185,"СЗ",8.5,5.8,{"$nulls":6},79,null,"Верхотурье"]
["Ивановская область","Иваново",-38,-34,-34,-30,-17,-45,7.1,152,-7.4,219,-3.9,236,-2.9,85,84,209,"Ю",4.9,4.2,1202,662,734,965,1332,1498,80,null,"Верхоянск"]
["Ивановская область","Кинешма",-39,-35,-33,-31,-17,-45,6.4,155,-7.6,221,-4.1,238,-3.2,84,83,268,"ЮЗ",4.2,4.1,1202,662,734,965,1332,1498,81,null,"Вилюйск"]
["Ивановская область","Южно-Сухокумск",-24,-23,-21,-19,-10,-35,6.2,77,-2.5,162,0.8,178,1.6,88,85,99,"В","—",4.2,1202,662,734,965,1332,1498,82,null,"Витим"]
["Иркутская область","Алыгджер",-41,-39,-38,-36,-22,-47,11.3,187,-10.8,264,-6.4,284,-5.3,64,59,63,"Ю",3.8,"—",{"$nulls":6},83,null,"Владивосток"]
["Иркутская область","Бодайбо",-52,-50,-50,-47,-36,-55,9,200,-18.7,254,-13.9,270,-12.6,80,78,113,"—","—",1.4,{"$nulls":6},84,null,"Владикавказ"]
["Иркутская область","Братск",-47,-46,-46,-43,-26,-44,8.2,188,-12.7,249,-8.6,266,-7.5,81,78,95,"ЮВ",3.4,2.1,{"$nulls":6},85,null,"Владимир"]
["Иркутская область","Верхняя Гутара",-42,-40,-40,-37,-25,-47,17,200,-12.1,273,-7.7,292,-6.6,75,61,44,"ЮЗ","—",1.7,{"$nulls":6},86,null,"Волгоград"]
["Иркутская область","Дубровское",-53,-52,-52,-50,-34,-55,9.2,200,-16.9,257,-12.3,272,-11.1,78,76,143,"—","—","—",{"$nulls":6},87,null,"Вологда"]
["Иркутская область","Ербогачен",-57,-54,-53,-51,-36,-61,11.6,213,-19.3,264,-14.8,278,-13.6,79,79,101,"ЮЗ",3.1,2,{"$nulls":6},88,null,"Волочанка"]
["Иркутская область","Жигалово",-51,-49,-49,-47,-33,-54,12.4,193,-17.2,252,-13.3,268,-11,79,76,75,3,1.2,1.9,{"$nulls":6},89,null,"Воркута"]
["Иркутская область","Зима",-47,-45,-43,-42,-28,-50,11.8,179,-14.4,239,-9.7,257,-8.5,80,76,92,"СЗ",4.9,2.1,{"$nulls":6},90,null,"Воронеж"]
["Иркутская область","Ика",-56,-53,-51,-50,-34,-58,11.8,206,-17.7,262,-13,278,-11.8,77,77,57,"ЮЗ","—","—",{"$nulls":6},91,null,"Воронцово"]
["Иркутская область","Илимск",-50,-49,-48,-45,-30,-59,11.8,195,-15.6,255,-11,270,-9.8,79,76,109,"В",1.5,1.8,{"$nulls":6},92,null,"Выкса"]
["Иркутская область","Иркутск",-40,-38,-38,-36,-26,-50,10.5,177,-13,240,-8.5,258,-7.3,80,78,87,"ЮВ",2.9,2.3,{"$nulls":6},93,null,"Вытегра"]
["Иркутская область","Ичера",-56,-54,-53,-50,-33,-60,11.9,200,-17.5,254,-12.9,270,-11.6,78,76,131,"Ю",1.4,1.7,{"$nulls":6},94,null,"Вяземский"]
["Иркутская область","Киренск",-55,-53,-53,-49,-32,-58,12.2,197,-16.8,251,-12.3,266,-11.1,78,77,132,"ЮЗ",4.4,1.9,{"$nulls":6},95,null,"Вязьма"]
["Иркутская область","Мама",-50,-49,-48,-46,-34,-56,7.4,198,-17.3,255,-12.6,271,-11.3,77,76,179,"ЮВ",2.8,2.7,{"$nulls":6},96,null,"Вятка"]
["Иркутская область","Марково",-53,-51,-51,-49,-33,-55,11.1,194,-16.9,250,-12.3,265,-11,78,76,117,"З",4.2,1.8,{"$nulls":6},97,null,"Гвасюги"]
["Иркутская область","Наканно",-59,-57,-56,-54,-40,-61,11.7,218,-21.3,268,-16.5,283,-15.2,77,77,94,"—",1.9,1.8,{"$nulls":6},98,null,"Глазов"]
["Иркутская область","Невон",-52,-50,-50,-48,-30,-56,11.3,193,-15.8,253,-11.1,269,-9.9,78,76,103,"ЮЗ",1.5,2.1,{"$nulls":6},99,null,"Гош"]
["Иркутская область","Непа",-55,-52,-51,-50,-33,-58,11.1,206,-17.4,261,-12.9,277,-11.6,78,77,100,"ЮВ",1.9,2.4,{"$nulls":6},100,null,"Грозный"]
["Иркутская область","Орлинга",-50,-49,-48,-46,-32,-55,11.6,195,-16.3,253,-11.6,270,-10.4,80,77,101,"Ю","—",1.4,{"$nulls":6},101,null,"Гроссевичи"]
["Иркутская область","Перевоз",-51,-50,-48,-46,-31,-56,9.6,206,-16.9,262,-12.4,277,-11.2,73,71,41,"СЗ",2.1,1.9,{"$nulls":6},102,null,"Дальнереченск"]
["Иркутская область","Преображенка",-55,-53,-51,-50,-34,-60,10.5,207,-17.8,259,-13.3,274,-12.1,78,77,124,"—",2.2,2.6,{"$nulls":6},103,null,"Дамбуки"]
["Иркутская область","Слюдянка",-32,-31,-30,-28,-22,-40,8.8,177,-11,254,-6.4,274,-5.3,76,68,50,"ЮЗ",1.5,"—",{"$nulls":6},104,null,"Дарасун"]
["Иркутская область","Тайшет",-46,-45,-42,-40,-25,-50,10.8,179,-12.6,240,-8.3,257,-7.2,78,75,125,"З",6.4,3.1,{"$nulls":6},105,null,"Де-Кастри"]
["Иркутская область","Тулун",-45,-44,-42,-40,-26,-54,12.3,184,-13.5,247,-9,265,-7.8,80,70,79,"ЮВ",4.4,2,{"$nulls":6},106,null,"Демьянское"]
["Иркутская область","Усть-Ордынский — Бурятский АО",-46,-44,-44,-41,-30,-50,11.1,183,-15.8,243,-10.9,259,-9.6,80,79,46,"С","—",3.1,{"$nulls":6},107,null,"Дербент"]
["Кабардино-Балкарская Республика","Нальчик",-24,-21,-20,-18,-9,-31,7,86,-2.5,168,0.6,187,1.4,86,81,136,"ЮЗ",2.5,1.8,{"$nulls":6},108,null,"Джалинда"]
["Калининградская область","Калининград",-29,-24,-21,-19,-8,-33,5,92,-1.9,193,1.1,216,1.9,85,82,280,"ЮВ",5.9,4.1,{"$nulls":6},109,null,"Джаорэ"]
["Республика Калмыкия — Хальмг Тангч","Элиста",-30,-27,-25,-23,-12,-34,5.9,109,-4.2,173,-1.2,188,-0.4,90,90,132,"В",7.6,6.5,1158,455,506,754,1162,1342,110,null,"Джарджан"]
["Калужская область","Калуга",-34,-31,-30,-27,-15,-46,7.3,142,-6.2,210,-2.9,228,-1.9,83,83,213,"Ю",4.9,3.9,{"$nulls":6},111,null,"Джикимда"]
["Камчатская область","Апука — Корякский ДО",-36,-33,-31,-29,-18,-40,6.7,215,-8.9,300,-5.1,341,-3.4,76,75,"—","СВ","—","—",{"$nulls":6},112,null,"Диксон — Таймырский АО"]
["Камчатская область","Ича — Корякский АО",-30,-28,-27,-25,-18,-36,7.5,187,-7.8,282,-3.8,316,-2.4,78,75,349,"СВ","—","—",{"$nulls":6},113,null,"Дмитров"]
["Камчатская область","Ключи",-43,-39,-40,-35,-21,-49,9,188,-10.1,257,-6.3,277,-5.1,82,81,492,"З",7.2,5.2,{"$nulls":6},114,null,"Долинск"]
["Камчатская область","Козыревск",-41,-39,-39,-37,-23,-48,12,189,-11.3,256,-7.3,276,-6.1,82,81,234,"С","—","—",{"$nulls":6},115,null,"Дружина"]
["Камчатская область","Корф — Корякский АО",-36,-34,-32,-30,-21,-41,5.8,216,-10.2,281,-6.9,307,-5.6,68,67,"—","С",8.7,6.9,{"$nulls":6},116,null,"Дубровское"]
["Камчатская область","Лопатка, мыс",-18,-15,-15,-13,-10,-21,3.7,166,-3.5,306,0,365,1.3,84,83,"—","СЗ",11.3,10.1,{"$nulls":6},117,null,"Дуван"]
["Камчатская область","Мильково",-43,-40,-40,-38,-25,-51,12.8,191,-12.5,256,-8.3,276,-7,82,80,291,"ЮЗ",1.1,1.6,{"$nulls":6},118,null,"Дудинка — Таймырский АО"]
["Камчатская область","Начики",-40,-39,-37,-36,-23,-51,14.8,201,-11.4,280,-7,308,-5.6,80,77,508,"СЗ",5.4,2.6,{"$nulls":6},119,null,"Екатеринбург"]
["Камчатская область","о.Беринга",-15,-14,-12,-11,-9,-24,4.6,158,-2.5,292,0.4,347,1.8,83,81,"—","СВ",10.1,7.6,{"$nulls":6},120,null,"Екатерино-Никольское"]
["Камчатская область","Оссора — Корякский АО",-35,-34,-32,-31,-19,-41,8.9,209,-9.5,281,-6,308,-4.7,78,74,401,"С","—","—",{"$nulls":6},121,null,"Екючю"]
["Камчатская область","Петропавловск-Камчатский",-26,-22,-22,-20,-12,-32,5.5,162,-4.9,259,1.6,286,-0.6,67,66,863,"СЗ",9,2.9,{"$nulls":6},122,null,"Елабуга"]
["Камчатская область","Семлячики",-19,-18,-18,-16,-11,-25,4.8,167,-4.4,267,1.2,294,-0.2,65,63,"—","СВ",12.2,"—",{"$nulls":6},123,null,"Емецк"]
["Камчатская область","Соболево",-36,-34,-32,-30,-19,-45,13.5,189,-9,275,-4.8,307,-3.4,80,71,331,"СВ",3.8,"—",{"$nulls":6},124,null,"Енисейск"]
["Камчатская область","Кроноки",-26,-22,-23,-20,-13,-36,7.3,179,-5.7,280,-2.2,312,-1.1,69,64,865,"С","—","—",{"$nulls":6},125,null,"Ербогачен"]
["Камчатская область","Ука",-39,-37,-36,-34,-21,-43,9.6,210,-10.3,281,-6.7,305,-5.5,82,81,407,"С",9.2,"—",{"$nulls":6},126,null,"Ерофей Павлович"]
["Камчатская область","Октябрьская",-32,-30,-28,-25,-18,-42,9.2,180,-7.8,281,-3.5,318,-2,81,79,"—","СВ",6.4,6.8,{"$nulls":6},127,null,"Ессей — Эвенкийский АО"]
["Камчатская область","Усть-Воямполка — Корякский АО",-42,-38,-37,-35,-22,-45,10.1,205,-10.8,295,-6.2,326,-5,83,83,224,"ЮВ",9.1,"—",{"$nulls":6},128,null,"Жигалово"]
["Камчатская область","Усть-Камчатск",-37,-33,-30,-28,-16,-42,8.3,192,-7.6,277,-4,305,-2.8,81,80,664,"СЗ",7.1,4.9,{"$nulls":6},129,null,"Жиганск"]
["Камчатская область","Усть-Хайрюзово",-38,-35,-34,-31,-19,-42,9.1,195,-9.2,278,-5.2,311,-3.8,84,81,287,"СВ",8.1,5.5,{"$nulls":6},130,null,"Завитинск"]
["Карачаево-Черкесская Республика","Черкесск",-23,-21,-20,-18,-9,-29,8.3,85,-2.5,169,0.6,189,1.5,81,73,119,"В","—",3.2,{"$nulls":6},131,null,"Земетчино"]
["Республика Карелия","Кемь",-35,-32,-29,-27,-16,-40,7.1,174,-6.6,258,-3.2,281,-2.2,86,81,116,"З",5.7,5.1,{"$nulls":6},132,null,"Зея"]
["Республика Карелия","Лоухи",-38,-36,-34,-31,-17,-47,8.7,184,-7.6,261,-4.2,281,-3.2,86,86,159,"ЮЗ",3.2,3.1,{"$nulls":6},133,null,"Зима"]
["Республика Карелия","Олонец",-38,-35,-34,-29,-15,-54,8.4,156,-6.7,233,-3.2,255,-2.1,86,86,215,"ЮЗ",6.5,4.2,{"$nulls":6},134,null,"Златоуст"]
["Республика Карелия","Паданы",-35,-34,-30,-29,-16,-46,7.1,169,-7.1,251,-3.5,272,-2.5,86,86,126,"З",4.6,3.8,{"$nulls":6},135,null,"Змеиногорск"]
["Республика Карелия","Петрозаводск",-37,-34,-32,-29,-16,-38,6.6,160,-6.7,240,-3.1,261,-2.1,86,84,169,"ЮЗ",5.9,3.9,{"$nulls":6},136,null,"Зырянка"]
["Республика Карелия","Реболы",-40,-37,-35,-32,-17,-45,7.8,174,-7.5,251,-4,271,-3,86,86,166,"ЮЗ",3.5,3.2,{"$nulls":6},137,null,"Иваново"]
["Республика Карелия","Сортавала",-36,-33,-31,-29,-15,-41,7.1,155,-6.1,237,-2.6,257,-1.7,85,84,211,"Ю",3.4,3.3,{"$nulls":6},138,null,"Ивдель"]
["Кемеровская область","Кемерово",-46,-42,-42,-39,-24,-50,9.8,175,-12.2,231,-8.3,246,-7.2,82,81,94,"Ю",6.8,4.9,1692,877,950,1318,1840,2074,139,null,"Игарка"]
["Кемеровская область","Киселевск",-45,-42,-40,-39,-22,-50,8.5,169,-11.2,227,-7.3,242,-6.7,78,75,98,"ЮЗ",5.5,"—",1803,1000,1097,1442,1940,2176,140,null,"Ижевск"]
["Кемеровская область","Кондома",-46,-44,-43,-40,-24,-52,13.6,175,-12,236,-7.8,254,-6.6,82,74,315,"ЮЗ",3.6,1.5,1803,1000,1097,1442,1940,2176,141,null,"Ика"]
["Кемеровская область","Мариинск",-47,-43,-44,-40,-23,-55,9.5,176,-11.6,235,-7.7,251,-6.6,80,77,99,"ЮЗ",5.7,"—",1692,877,950,1318,1840,2074,142,null,"Илимск"]
["Кемеровская область","Тайга",-44,-43,-42,-39,-24,-53,9.4,182,-12.2,240,-8.3,259,-7,81,79,171,"ЮЗ",6.6,"—",1692,877,950,1318,1840,2074,143,null,"Им.Полины Осипенко"]
["Кемеровская область","Тисуль",-44,-43,-42,-40,-22,-48,10.4,176,-11.2,236,-7.3,253,-6.2,76,72,84,"ЮЗ","—","—",1692,877,950,1318,1840,2074,144,null,"Индига"]
["Кемеровская область","Топки",-46,-42,-42,-39,-23,-51,7.7,180,-11.9,235,-8.2,251,-7.1,84,82,256,"Ю","—","—",1692,877,950,1318,1840,2074,145,null,"Иркутск"]
["Кемеровская область","Устъ-Кабырза",-46,-44,-43,-41,-27,-54,13.8,182,-13.2,241,-9,259,-7.7,80,73,243,"З","—","—",1803,1000,1097,1442,1940,2176,146,null,"Исиль-Куль"]
["Кировская область","Вятка",-39,-37,-35,-33,-19,-45,7.2,168,-9,231,-5.4,247,-4.8,86,82,167,"Ю",5.3,3.9,{"$nulls":6},147,null,"Исить"]
["Кировская область","Нагорское",-42,-38,-36,-34,-20,-47,6.3,174,-9.5,239,-5.8,258,-4.7,87,87,172,"Ю",4.6,4.4,{"$nulls":6},148,null,"Ича — Корякский АО"]
["Кировская область","Савали",-40,-37,-37,-33,-19,-48,7.2,162,-9.1,220,-5.7,235,-4.7,82,80,229,"ЮЗ",4.6,4.7,{"$nulls":6},149,null,"Ичера"]
["Республика Коми","Вендинга",-46,-44,-40,-39,-21,-52,8.7,183,-9.9,257,-5.9,277,-4.8,83,83,159,"Ю",3.8,3.1,1442,865,972,1206,1470,1578,150,null,"Иэма"]
["Республика Коми","Воркута",-46,-45,-43,-41,-26,-52,8.6,239,-12.8,306,-9.1,328,-7.8,81,81,178,"Ю",10.1,5.8,1992,1254,1380,1666,1988,2114,151,null,"Йошкар-Ола"]
["Республика Коми","Объячево",-41,-39,-37,-34,-20,-47,7,172,-8.9,239,-5.3,259,-4.2,83,83,182,"Ю","—",3.8,1330,772,868,1090,1386,1495,152,null,"Казань"]
["Республика Коми","Петрунь",-49,-47,-45,-43,-25,-53,9.3,224,-12.2,286,-8.6,307,-7.4,82,82,124,"ЮЗ",4.9,4.7,1992,1254,1380,1666,1988,2114,153,null,"Калакан"]
["Республика Коми","Печора",-51,-48,-46,-43,-25,-55,-8.4,206,-11.6,270,-7.9,288,-6.8,82,80,183,"ЮВ",5.6,3.8,1442,865,972,1206,1470,1578,154,null,"Калининград"]
["Республика Коми","Сыктывкар",-42,-41,-39,-36,-20,-47,7.8,177,-9.6,245,-5.8,265,-4.7,83,82,156,"ЮЗ",5.5,4.1,1330,772,868,1090,1386,1495,155,null,"Калуга"]
["Республика Коми","Троицко-Печорск",-47,-46,-43,-41,-23,-51,8.9,187,-11.1,258,-6.9,276,-5.9,83,80,181,"Ю",4.8,3.2,1330,772,868,1090,1386,1495,156,null,"Каменск-Уральский"]
["Республика Коми","Усть-Уса",-47,-44,-43,-41,-23,-53,8.2,213,-11.2,279,-7.6,298,-6.5,85,85,151,"Ю","—",4.8,1442,865,972,1206,1470,1578,157,null,"Камышин"]
["Республика Коми","Усть-Цильма",-46,-44,-41,-39,-22,-52,8.4,201,-10.4,272,-6.6,290,-5.6,84,82,158,"В",3.5,4.5,1442,865,972,1206,1470,1578,158,null,"Кандалакша"]
["Республика Коми","Усть-Щугор",-53,-50,-49,-45,-25,-58,10,200,-12,268,-7.9,286,-6.8,82,82,198,"Ю",5,3.3,1442,865,972,1206,1470,1578,159,null,"Канин Нос"]
["Республика Коми","Ухта",-46,-44,-41,-39,-22,-49,7.4,189,-10.4,261,-6.4,280,-5.4,83,83,161,"ЮЗ",4.8,4.1,1442,865,972,1206,1470,1578,160,null,"Канск"]
["Костромская область","Кострома",-40,-35,-34,-31,-17,-46,6.5,154,-7.4,222,-3.9,239,-3,85,81,169,"Ю",5.8,4.9,{"$nulls":6},161,null,"Карасук"]
["Костромская область","Чухлома",-41,-37,-36,-32,-18,-46,6.9,160,-7.9,230,-4.3,248,-3.3,85,84,175,"Ю",4.1,3.9,{"$nulls":6},162,null,"Катанда"]
["Костромская область","Шарья",-40,-37,-36,-32,-18,-44,6.9,162,-8.3,228,-4.7,245,-3.7,86,85,273,"Ю",4.5,4.2,{"$nulls":6},163,null,"Кашира"]
["Краснодарский край","Краснодар",-27,-23,-23,-19,-7,-36,8.1,49,-1.2,149,2,168,2.8,83,79,293,"В",3.2,2.9,{"$nulls":6},164,null,"Кежма"]
["Краснодарский край","Красная Поляна",-14,-12,-11,-9,-4,-23,7.9,0,null,155,3,181,3.8,83,80,998,"С","—",1.4,{"$nulls":6},165,null,"Кемерово"]
["Краснодарский край","Приморско-Ахтарск",-27,-24,-23,-20,-14,-30,6,80,-1.9,159,1,175,1.8,85,75,232,"В","—",4.3,{"$nulls":6},166,null,"Кемь"]
["Краснодарский край","Сочи",-9,-6,-5,-3,1,-18,6.5,0,null,72,6.4,121,7.4,72,66,786,"СВ",6.5,3.2,{"$nulls":6},167,null,"Кинешма"]
["Краснодарский край","Тихорецк",-28,-25,-24,-22,-8,-32,6.4,74,-2.1,158,1.1,177,1.9,85,82,243,"В",6.8,5.2,{"$nulls":6},168,null,"Киренск"]
["Красноярский край","Агата",-57,-55,-54,-53,-40,-59,11.9,237,-21.1,293,-16.3,312,-14.7,75,75,130,"СВ",1.2,2,{"$nulls":6},169,null,"Кировский"]
["Красноярский край","Ачинск",-49,-45,-46,-41,-23,-60,9.2,178,-11.4,237,-7.6,254,-6.5,75,73,102,"ЮЗ",5.7,4.7,{"$nulls":6},170,null,"Кировское"]
["Красноярский край","Байкит — Эвенкийский АО",-55,-53,-52,-50,-36,-57,10.9,211,-18.7,267,-13.9,283,-12.7,79,76,143,"ЮЗ",1.9,1.1,{"$nulls":6},171,null,"Киселевск"]
["Красноярский край","Боготол",-46,-43,-43,-39,-22,-53,7.8,178,-11.5,239,-7.6,257,-6.4,77,75,106,"ЮЗ","—",4.3,{"$nulls":6},172,null,"Кисловодск"]
["Красноярский край","Богучаны",-51,-49,-49,-46,-29,-54,10.8,185,-15.6,245,-10.8,261,-9.6,76,75,85,"З",5.3,2.7,{"$nulls":6},173,null,"Ключи"]
["Красноярский край","Ванавара — Эвенкийский АО",-57,-55,-52,-51,-35,-61,14.3,208,-18.3,262,-13.7,277,-12.4,79,77,107,"ЮЗ",3.3,1.8,{"$nulls":6},174,null,"Ключи"]
["Красноярский край","Вельмо",-55,-54,-52,-49,-33,-59,13.2,207,-17.1,264,-12.5,280,-11.3,79,79,184,"З","—",1.6,{"$nulls":6},175,null,"Ковдор"]
["Красноярский край","Верхнеимбатск",-56,-52,-51,-48,-30,-57,9,213,-15.5,266,-11.5,283,-10.4,81,81,160,"ЮВ",4.3,3.6,{"$nulls":6},176,null,"Козыревск"]
["Красноярский край","Волочанка",-56,-53,-53,-50,-36,-59,9.5,253,-20.4,306,-16.1,326,-14.5,76,76,97,"З",6.1,3.8,{"$nulls":6},177,null,"Койнас"]
["Красноярский край","Диксон — Таймырский АО",-45,-44,-42,-41,-31,-49,7.7,267,-16.7,365,-11.4,365,-11.4,86,86,"—","Ю",12.2,7.5,{"$nulls":6},178,null,"Колпашево"]
["Красноярский край","Дудинка — Таймырский АО",-53,-51,-48,-47,-33,-57,8.9,249,-18.3,303,-14.3,320,-13.1,76,76,136,"ЮВ",7.7,5.5,{"$nulls":6},179,null,"Комсомольск-на-Амуре"]
["Красноярский край","Енисейск",-53,-49,-50,-46,-27,-59,11.5,187,-13.9,245,-9.6,262,-8.4,79,78,141,"ЮВ",3.7,2.8,{"$nulls":6},180,null,"Кондинское — Ханты-Мансийский АО"]
["Красноярский край","Ессей — Эвенкийский АО",-58,-56,-56,-55,-41,-60,13.3,246,-22.3,298,-17.7,316,-16.2,76,76,52,"СЗ",2.5,2.8,{"$nulls":6},181,null,"Кондома"]
["Красноярский край","Игарка",-54,-53,-50,-49,-33,-60,9.2,235,-17.8,285,-13.9,303,-12.6,77,76,152,"ЮВ",7.8,4.1,{"$nulls":6},182,null,"Корсаков"]
["Красноярский край","Канск",-48,-46,-45,-42,-25,-51,10.4,178,-13.1,237,-8.8,254,-7.7,77,75,80,"З",7.3,3.7,{"$nulls":6},183,null,"Корф — Корякский АО"]
["Красноярский край","Кежма",-54,-52,-51,-48,-32,-60,11.9,196,-17,252,-12.3,268,-11.1,78,77,79,"ЮЗ",4.5,2.7,{"$nulls":6},184,null,"Кострома"]
["Красноярский край","Ключи",-45,-43,-40,-39,-23,-50,9.1,177,-11.5,240,-7.4,257,-6.3,75,71,156,"З",2.7,2.5,{"$nulls":6},185,null,"Костычевка"]
["Красноярский край","Красноярск",-48,-44,-43,-40,-22,-53,8.4,172,-11.1,234,-7.1,252,-5.9,71,70,85,"З",6.2,3.8,{"$nulls":6},186,null,"Котельниково"]
["Красноярский край","Минусинск",-46,-44,-42,-40,-26,-52,12.6,168,-13.1,225,-8.8,240,-7.6,77,75,55,"ЮЗ",4.8,1.8,{"$nulls":6},187,null,"Коткино"]
["Красноярский край","Таимба",-55,-53,-53,-51,-35,-58,12.6,207,-18.5,264,-13.6,280,-12.3,76,73,101,"З","—",1.2,{"$nulls":6},188,null,"Котлас"]
["Красноярский край","Троицкое",-51,-50,-49,-47,-28,-57,13.1,188,-14.4,251,-9.8,268,-8.6,76,73,121,"ЮЗ",2,1.9,{"$nulls":6},189,null,"Кочки"]
["Красноярский край","Тура — Эвенкийский АО",-59,-57,-57,-55,-42,-60,12.7,220,-21.8,271,-16.9,286,-15.6,77,76,76,"СЗ",2.7,2,{"$nulls":6},190,null,"Кош-Агач"]
["Красноярский край","Туруханск",-59,-56,-54,-50,-32,-61,9,228,-16.6,279,-12.9,295,-11.7,78,74,149,"В",5.7,3.9,{"$nulls":6},191,null,"Красная Поляна"]
["Красноярский край","Хатанга — Таймырский АО",-55,-52,-52,-49,-38,-59,8.3,256,-21.6,311,-17.1,331,-15.4,79,79,91,"ЮЗ",5.8,4.8,{"$nulls":6},192,null,"Краснодар"]
["Красноярский край","Челюскин, мыс — Таймырский АО",-46,-44,-44,-41,-33,-49,7,311,-17.3,365,-14.7,365,-14.7,84,84,"—","ЮЗ",9.3,6.7,{"$nulls":6},193,null,"Краснощелье"]
["Красноярский край","Ярцево",-53,-50,-50,-47,-29,-56,9.9,198,-14.9,254,-10.8,270,-9.6,79,78,170,"ЮВ",4.7,3.6,{"$nulls":6},194,null,"Красноярск"]
["Курганская область","Курган",-43,-41,-39,-37,-23,-48,8.4,164,-11.4,216,-7.7,230,-6.6,79,74,95,"Ю","—",4.4,{"$nulls":6},195,null,"Красный Чикой"]
["Курская область","Курск",-32,-30,-29,-26,-14,-35,6.3,132,-5.6,198,-2.4,216,-1.4,86,78,212,"ЮЗ",5.3,4.4,{"$nulls":6},196,null,"Красный Яр"]
["Липецкая область","Липецк",-34,-31,-29,-27,-15,-38,6.8,141,-6.6,202,-3.4,218,-2.5,85,84,248,"ЮЗ",5.9,4.8,{"$nulls":6},197,null,"Крест-Хальджай"]
["Ленинградская область","Свирица",-37,-34,-32,-29,-15,-48,7.1,152,-6.4,228,-2.9,249,-1.9,86,86,231,"Ю",5.5,4.2,{"$nulls":6},198,null,"Кроноки"]
["Ленинградская область","Тихвин",-37,-34,-32,-29,-15,-51,7.3,150,-6.3,227,-2.8,247,-1.8,85,85,210,"ЮЗ",5.5,3.6,{"$nulls":6},199,null,"Кропачево"]
["Ленинградская область","Санкт-Петербург",-33,-30,-30,-26,-13,-36,5.6,139,-5.1,220,-1.8,239,-0.9,86,83,200,"ЮЗ",4.2,2.8,{"$nulls":6},200,null,"Кувандык"]
["Магаданская область","Аркагала",-56,-54,-54,-51,-42,-58,7.5,238,-24.1,289,-19,304,-17.7,73,72,45,"СЗ",6.4,2.5,{"$nulls":6},201,null,"Купино"]
["Магаданская область","Брохово",-41,-38,-38,-36,-25,-46,7.8,218,-12.7,285,-8.7,309,-7.4,77,74,211,"СЗ",11.7,5.6,{"$nulls":6},202,null,"Курган"]
["Магаданская область","Магадан (Нагаева, бухта)",-34,-32,-31,-29,-22,-35,5.2,214,-11.1,288,-7.1,316,-5.7,63,62,114,"СВ",7.3,5.2,{"$nulls":6},203,null,"Курильск"]
["Магаданская область","Омсукчан",-56,-53,-54,-50,-38,-56,8,234,-21.9,286,-17.2,301,-15.9,74,74,80,"СВ",6.9,2.8,{"$nulls":6},204,null,"Курск"]
["Магаданская область","Палатка",-46,-41,-44,-38,-27,-44,9.1,222,-14.6,280,-10.7,301,-9.3,69,69,77,"В",7.6,3,{"$nulls":6},205,null,"Кызыл"]
["Магаданская область","Среднекан",-58,-53,-55,-52,-42,-56,6.3,229,-23.9,274,-19.3,287,-17.9,77,76,160,"ЮЗ",2,1.6,{"$nulls":6},206,null,"Кыштовка"]
["Магаданская область","Сусуман",-59,-57,-58,-55,-43,-61,9.2,236,-25.1,286,-19.9,300,-18.5,73,73,50,"СВ",4.4,2,{"$nulls":6},207,null,"Кюсюр"]
["Республика Марий Эл","Йошкар-Ола",-42,-39,-38,-34,-19,-47,8,159,-8.6,220,-5.1,236,-4.1,83,82,151,"Ю",6.2,4.7,{"$nulls":6},208,null,"Кяхта"]
["Республика Мордовия","Саранск",-38,-34,-34,-30,-17,-44,6.7,150,-7.9,209,-4.5,225,-3.6,83,83,155,"Ю",6.9,5.8,{"$nulls":6},209,null,"Ленск"]
["Московская область","Дмитров",-36,-33,-32,-28,-15,-43,6.3,147,-6.5,216,-3.1,235,-2.2,84,84,183,"Ю",5.2,3.8,{"$nulls":6},210,null,"Леуши"]
["Московская область","Кашира",-36,-32,-31,-27,-16,-44,6.3,147,-6.7,212,-3.4,229,-2.5,85,85,167,"З",5.7,5,{"$nulls":6},211,null,"Липецк"]
["Московская область","Москва",-36,-32,-30,-28,-15,-42,6.5,145,-6.5,214,-3.1,231,-2.2,84,77,201,"ЮЗ",4.9,3.8,{"$nulls":6},212,null,"Ловозеро"]
["Мурманская область","Вайда-Губа",-22,-20,-19,-17,-11,-27,5.8,176,-3.9,294,-0.7,331,0.4,84,83,217,"ЮЗ","—",6.9,{"$nulls":6},213,null,"Лопатка, мыс"]
["Мурманская область","Кандалакша",-38,-34,-35,-30,-17,-44,8.2,184,-7.4,266,-3.9,286,-3,85,81,132,"С",5.7,3.7,{"$nulls":6},214,null,"Лоухи"]
["Мурманская область","Ковдор",-45,-39,-41,-34,-19,-44,9.4,201,-8.7,276,-5.2,296,-4.3,83,80,159,"ЮЗ",3.5,2.4,{"$nulls":6},215,null,"Магадан (Нагаева, бухта)"]
["Мурманская область","Краснощелье",-41,-37,-35,-32,-19,-49,9.2,203,-8.4,279,-5,300,-4,85,85,141,"ЮЗ",3,2.8,{"$nulls":6},216,null,"Магнитогорск"]
["Мурманская область","Ловозеро",-40,-38,-33,-31,-19,-47,10.3,204,-8.5,281,-5,304,-4,85,85,114,"З",3.9,3.3,{"$nulls":6},217,null,"Майкоп"]
["Мурманская область","Мончегорск",-40,-38,-34,-30,-18,-44,9.5,193,-7.9,271,-4.5,291,-3.6,84,84,126,"Ю",5.7,4.3,{"$nulls":6},218,null,"Макаров"]
["Мурманская область","Мурманск",-35,-32,-29,-27,-16,-39,6.2,187,-6.6,275,-3.2,302,-2.1,84,81,166,"Ю",7.5,5.6,{"$nulls":6},219,null,"Мама"]
["Мурманская область","Ниванкюль",-46,-40,-38,-36,-18,-45,9,191,-8.2,271,-4.6,292,-3.6,83,83,169,"ЮЗ","—",2.5,{"$nulls":6},220,null,"Маргаритово"]
["Мурманская область","Пулозеро",-44,-39,-40,-35,-19,-47,9.3,198,-8.3,277,-4.8,299,-3.8,84,81,129,"Ю",2.5,3,{"$nulls":6},221,null,"Мариинск"]
["Мурманская область","Пялица",-32,-29,-28,-25,-16,-38,7.2,194,-6.5,298,-2.8,354,-0.9,86,86,133,"ЮЗ",7,5.7,{"$nulls":6},222,null,"Марково"]
["Мурманская область","Териберка",-26,-24,-23,-21,-13,-31,6.8,185,-5.2,286,-2,318,-0.9,79,79,149,"Ю","—",7.5,{"$nulls":6},223,null,"Марково"]
["Мурманская область","Терско-Орловский",-29,-27,-24,-22,-16,-38,6.5,200,-6.3,312,-2.5,365,-0.9,87,87,134,"ЮЗ","—",7.1,{"$nulls":6},224,null,"Марресаля"]
["Мурманская область","Умба",-37,-33,-34,-29,-17,-40,7.1,183,-7.1,265,-3.7,286,-2.8,86,85,164,"С","—",4.6,{"$nulls":6},225,null,"Махачкала"]
["Мурманская область","Юкспор",-31,-26,-27,-24,-18,-35,4.8,243,-8.1,340,-4.5,365,-3.7,92,91,389,"ЮЗ","—",5.1,{"$nulls":6},226,null,"Мезень"]
["Нижегородская область","Арзамас",-40,-36,-35,-32,-17,-43,7,156,-8.1,216,-4.7,232,-3.8,85,84,238,"ЮЗ",7.5,4.1,{"$nulls":6},227,null,"Мелеуз"]
["Нижегородская область","Выкса",-38,-34,-33,-30,-16,-45,6.9,149,-7.3,212,-4,228,-3.1,85,82,232,"ЮЗ","—",3.4,{"$nulls":6},228,null,"Мельничное"]
["Нижегородская область","Нижний Новгород",-38,-34,-34,-31,-17,-41,6.1,151,-7.5,215,-4.1,231,-3.2,84,80,172,"ЮЗ",5.1,3.7,{"$nulls":6},229,null,"Миллерово"]
["Новгородская область","Боровичи",-39,-34,-32,-29,-13,-45,6.8,145,-6.4,220,-2.8,239,-1.8,85,83,144,"ЮВ",3.9,3.4,{"$nulls":6},230,null,"Мильково"]
["Новгородская область","Новгород",-38,-31,-33,-27,-14,-45,6.8,143,-5.7,221,-2.3,239,-1.4,85,85,176,"Ю",6.6,4.6,{"$nulls":6},231,null,"Минусинск"]
["Новосибирская область","Барабинск",-44,-42,-42,-39,-25,-48,9.2,177,-12.9,230,-9,243,-8,82,81,104,"ЮЗ",6.5,6.3,{"$nulls":6},232,null,"Могоча"]
["Новосибирская область","Болотное",-43,-42,-40,-39,-24,-51,8.3,175,-12.1,231,-8.2,246,-7.1,82,80,154,"ЮЗ",5.6,4.4,{"$nulls":6},233,null,"Монды"]
["Новосибирская область","Карасук",-42,-41,-40,-37,-24,-46,9.5,169,-12.7,218,-8.9,232,-7.8,80,79,68,"ЮЗ","—","—",{"$nulls":6},234,null,"Мончегорск"]
["Новосибирская область","Кочки",-45,-42,-43,-39,-25,-50,9.3,175,-12.9,228,-8.9,242,-7.9,81,80,90,"ЮЗ","—","—",{"$nulls":6},235,null,"Москва"]
["Новосибирская область","Купино",-42,-41,-41,-38,-25,-49,9,173,-12.9,224,-9,237,-8,80,79,59,"ЮЗ",6.7,5.7,{"$nulls":6},236,null,"Мурманск"]
["Новосибирская область","Кыштовка",-46,-43,-42,-40,-25,-52,9.9,176,-12.9,231,-8.9,248,7.7,80,78,87,"ЮЗ","—","—",{"$nulls":6},237,null,"Муром"]
["Новосибирская область","Новосибирск",-44,-42,-42,-39,-24,-50,9.3,178,-12.4,230,-8.7,243,-7.7,80,77,104,"ЮЗ",5.7,3.9,{"$nulls":6},238,null,"Нагорный"]
["Новосибирская область","Татарск",-43,-41,-40,-39,-25,-48,9.6,176,-12.8,229,-8.9,242,-7.9,83,82,84,"ЮЗ",4.8,4.9,{"$nulls":6},239,null,"Нагорское"]
["Новосибирская область","Чулым",-44,-42,-42,-39,-25,-52,9.2,177,-12.7,230,-8.8,244,-7.8,80,79,111,"ЮЗ",6.2,"—",{"$nulls":6},240,null,"Надым"]
["Омская область","Исиль-Куль",-43,-40,-39,-36,-24,-46,9.4,174,-12.3,225,-8.6,238,-7.7,82,80,78,"ЮЗ",5.2,"—",1685,846,965,1340,1901,2153,241,null,"Наканно"]
["Омская область","Омск",-42,-41,-39,-37,-24,-49,8.8,169,"-12, 3",221,-8.4,235,-7.4,80,80,79,"ЮЗ",5.1,5,1685,846,965,1340,1901,2153,242,null,"Нальчик"]
["Омская область","Тара",-46,-43,-42,-40,-25,-50,9.4,180,-12.8,234,-8.8,251,-7.6,83,81,157,"ЮВ",4.5,"—",1685,846,965,1340,1901,2153,243,null,"Нарьян-Мар"]
["Омская область","Черлак",-41,-40,-39,-37,-24,-44,8.8,168,-12.5,217,-8.7,231,-7.6,82,81,82,"ЮЗ",5.4,"—",1685,846,965,1340,1901,2153,244,null,"Начики"]
["Оренбургская область","Кувандык",-41,-38,-34,-30,-20,-44,8.1,153,-10.6,204,-6.9,217,-6,76,74,169,"З",5.7,4.1,{"$nulls":6},245,null,"Невельск"]
["Оренбургская область","Оренбург",-37,-36,-34,-31,-20,-43,8.1,153,-9.6,202,-6.3,215,-5.4,80,78,143,"В",5.5,4.5,{"$nulls":6},246,null,"Невинномысск"]
["Оренбургская область","Сорочинск",-36,-34,-33,-29,-20,-43,8.1,153,-9.6,201,-6.3,215,-5.3,81,79,116,"ЮВ",7.6,4.1,{"$nulls":6},247,null,"Невон"]
["Орловская область","Орел",-35,-31,-30,-26,-15,-39,6.5,138,-6,205,-2.7,222,-1.8,86,86,178,"ЮЗ",6.5,4.8,{"$nulls":6},248,null,"Непа"]
["Пензенская область","Земетчино",-37,-34,-32,-29,-17,-43,7.9,148,-7.5,208,-4.2,223,-3.2,84,83,160,"ЮВ",6.2,4.3,{"$nulls":6},249,null,"Нера"]
["Пензенская область","Пенза",-35,-33,-32,-29,-17,-43,7.1,149,-7.9,207,-4.5,222,-3.6,84,84,221,"Ю",5.6,4.8,{"$nulls":6},250,null,"Нерчинск"]
["Пермская область","Бисер",-44,-40,-39,-36,-23,-53,7.2,185,-10.9,254,-6.8,275,-5.6,86,83,267,"ЮЗ",3.5,3,{"$nulls":6},251,null,"Нерчинский Завод"]
["Пермская область","Ножовка",-44,-42,-40,-36,-21,-50,7.1,164,-9.6,221,-6.1,237,-5.1,80,77,183,"ЮЗ","—",2.9,{"$nulls":6},252,null,"Ниванкюль"]
["Пермская область","Пермь",-42,-39,-38,-35,-20,-47,7.1,168,-9.5,229,-5.9,245,-4.9,81,78,192,"Ю",5.2,3.3,{"$nulls":6},253,null,"Нижнеангарск"]
["Пермская область","Чердынь",-45,-42,-40,-37,-22,-52,6.9,176,-10.9,245,-6.7,261,-5.7,86,83,229,"Ю","—",4.3,{"$nulls":6},254,null,"Нижнетамбовское"]
["Приморский край","Агзу",-34,-32,-30,-28,-16,-43,16.1,165,-12.8,231,-7.9,249,-6.6,69,64,116,"СЗ","—",1.4,{"$nulls":6},255,null,"Нижний Новгород"]
["Приморский край","Анучино",-35,-33,-33,-31,-25,-44,16.6,152,-12.2,203,-8.1,219,-6.8,73,59,120,"ЮЗ","—",2.2,{"$nulls":6},256,null,"Николаевск-на-Амуре"]
["Приморский край","Астраханка",-30,-29,-28,-26,-23,-40,10.6,148,-10.5,202,-6.6,218,-5.5,68,63,47,"ЮЗ","—",3.4,{"$nulls":6},257,null,"Никольск"]
["Приморский край","Богополь",-26,-25,-23,-21,-18,-30,9.3,142,-8.1,208,-4.2,229,-2.9,52,46,101,"СЗ","—",4.1,{"$nulls":6},258,null,"Новгород"]
["Приморский край","Владивосток",-27,-26,-25,-24,-18,-30,8.7,132,-7.7,196,-3.9,214,-2.7,61,58,129,"С",9,6.9,{"$nulls":6},259,null,"Новоаннинский"]
["Приморский край","Дальнереченск",-36,-34,-33,-31,-25,-42,10.6,155,-12.6,205,-8.5,220,-7.2,73,66,87,"ЮЗ",4.1,3.5,{"$nulls":6},260,null,"Новосибирск"]
["Приморский край","Кировский",-37,-35,-34,-31,-25,-44,13.7,151,-13.3,201,-8.8,217,-7.5,73,69,98,"Ю","—",2.1,{"$nulls":6},261,null,"Ноглики"]
["Приморский край","Красный Яр",-39,-36,-35,-34,-25,-47,17.1,164,-14.7,217,-10,234,-8.6,75,66,129,"ЮЗ","—",1.4,{"$nulls":6},262,null,"Ножовка"]
["Приморский край","Маргаритово",-26,-25,-22,-21,-14,-36,14.7,144,-8,209,-4.1,227,-3,58,52,147,"СЗ","—",2,{"$nulls":6},263,null,"Норский Склад"]
["Приморский край","Мельничное",-39,-34,-36,-32,-28,-49,16.2,169,-13.8,225,-9.3,241,-8,73,62,97,"З","—",2.4,{"$nulls":6},264,null,"Нюрба"]
["Приморский край","Партизанск",-26,-24,-23,-22,-18,-30,9.9,139,-8.2,198,-4.5,216,-3.4,54,47,128,"С",8.4,5,{"$nulls":6},265,null,"Нюя"]
["Приморский край","Посьет",-23,-22,-20,-19,-16,-27,8.4,126,-6.5,192,-2.9,211,-1.8,52,46,66,"З","—",5,{"$nulls":6},266,null,"Нязепетровск"]
["Приморский край","Преображение",-23,-21,-18,-17,-14,-27,9.4,124,-5.4,205,-1.6,230,-0.4,45,40,120,"С",5.3,4.5,{"$nulls":6},267,null,"о.Беринга"]
["Приморский край","Рудная Пристань",-25,-23,-21,-20,-17,-30,10,140,-7.2,219,-3.1,245,-1.8,46,40,124,"З",9.1,4.1,{"$nulls":6},268,null,"Облучье"]
["Приморский край","Сосуново",-26,-24,-23,-22,-14,-30,9.4,153,-8.7,245,-3.8,266,-2.7,53,47,76,"З","—",6.9,{"$nulls":6},269,null,"Объячево"]
["Приморский край","Чугуевка",-36,-35,-33,-32,-26,-47,17.2,158,-12.9,211,-8.6,227,-7.3,76,65,129,"СЗ","—",1.4,{"$nulls":6},270,null,"Огорон"]
["Псковская область","Великие Луки",-34,-31,-31,-27,-14,-46,7.1,133,-5.4,212,-1.9,232,-0.9,84,78,177,"ЮВ",6.1,4.2,{"$nulls":6},271,null,"Оймякон"]
["Псковская область","Псков",-35,-31,-30,-26,-12,-41,6.1,134,-4.9,212,-1.6,232,-0.7,86,81,179,"Ю",4.8,3.9,{"$nulls":6},272,null,"Октябрьская"]
["Ростовская область","Миллерово",-31,-29,-27,-25,-13,-36,6.5,121,-5.2,184,-2.1,199,-1.2,84,83,188,"В",7.9,5.2,{"$nulls":6},273,null,"Октябрьское"]
["Ростовская область","Ростов-на-Дону",-29,-27,-25,-22,-11,-33,6.1,102,-3.6,171,-0.6,188,0.2,85,77,219,"В",6.5,4.4,{"$nulls":6},274,null,"Олекминск"]
["Ростовская область","Таганрог",-28,-26,-25,-22,-10,-32,5.5,100,-3.3,167,-0.4,185,0.4,86,85,214,"В","—",4.6,{"$nulls":6},275,null,"Оленек"]
["Рязанская область","Рязань",-36,-33,-30,-27,-16,-41,7,145,-6.8,208,-3.5,224,-2.6,83,84,172,"Ю",7.3,4.8,{"$nulls":6},276,null,"Олонец"]
["Самарская область","Самара",-39,-36,-36,-30,-18,-43,6.7,149,-8.5,203,-5.2,217,-4.3,84,78,176,"ЮВ",5.4,4,{"$nulls":6},277,null,"Омолон"]
["Свердловская область","Верхотурье",-46,-42,-41,-37,-22,-52,10.1,172,-10.8,236,-6.8,255,-5.6,78,76,118,"ЮВ","—",2.9,{"$nulls":6},278,null,"Омск"]
["Свердловская область","Екатеринбург",-42,-40,-38,-35,-20,-47,7.1,168,-9.7,230,-6,245,-5.3,79,73,114,"З",5,3.7,{"$nulls":6},279,null,"Омсукчан"]
["Свердловская область","Ивдель",-46,-43,-43,-39,-24,-49,14.4,179,-11.6,245,-7.4,265,-6.2,78,75,112,"С","—",2.2,{"$nulls":6},280,null,"Онгудай"]
["Свердловская область","Каменск-Уральский",-42,-40,-38,-35,-20,-46,8.5,166,-10.7,222,6.9,240,-5.7,78,76,116,"ЮЗ","—",3.2,{"$nulls":6},281,null,"Онега"]
["Свердловская область","Туринск",-44,-42,-40,-35,-21,-51,9.9,169,-11.7,226,-7.7,245,-6.4,80,77,106,"ЮЗ","—",3.5,{"$nulls":6},282,null,"Орел"]
["Свердловская область","Шамары",-42,-40,-38,-35,-20,-51,8,171,-10.4,235,-6.4,254,-5.2,82,78,205,"ЮЗ","—",3.2,{"$nulls":6},283,null,"Оренбург"]
["Саратовская область","Александров Гай",-31,-30,-29,-28,-17,-40,8.3,141,-8.3,191,-5.2,204,-4.2,82,79,127,"В","—",4.9,{"$nulls":6},284,null,"Орлинга"]
["Саратовская область","Балашов",-34,-33,-35,-29,-16,-38,6.5,142,-7.4,199,-4.2,213,-3.2,84,82,171,"ЮВ",7.3,5.1,{"$nulls":6},285,null,"Оссора — Корякский АО"]
["Саратовская область","Саратов",-34,-33,-30,-27,-16,-37,6.9,142,-7.5,196,-4.3,210,-3.4,82,82,159,"СЗ",5.6,4.4,{"$nulls":6},286,null,"Островное"]
["Сахалинская область","Александровск-Сахалинский",-32,-30,-29,-27,-23,-41,9,168,-10.7,240,-6.2,260,-5.1,77,77,209,"ЮВ",7.8,5.2,643,367,403,520,686,767,287,null,"Оха"]
["Сахалинская область","Долинск",-29,-27,-25,-24,-18,-35,10.1,154,-8.1,231,-4,253,-2.9,78,67,348,"Ю",5.6,3.8,674,315,352,450,655,742,288,null,"Охотск"]
["Сахалинская область","Кировское",-40,-39,-38,-36,-29,-48,14.4,183,-13.9,246,-9.2,263,-8,79,77,172,"СЗ",5.7,2.7,643,367,403,520,686,767,289,null,"Охотский Перевоз"]
["Сахалинская область","Корсаков",-25,-23,-23,-20,-16,-33,8,147,-6.7,232,-2.7,255,-1.9,76,66,223,"С",5.6,4.7,674,315,352,450,655,742,290,null,"Паданы"]
["Сахалинская область","Курильск",-21,-17,-19,-15,-12,-27,6.9,122,-4,227,-0.2,257,0.8,80,75,466,"СЗ",11.9,6.4,652,310,346,444,573,637,291,null,"Палатка"]
["Сахалинская область","Макаров",-27,-26,-24,-23,-19,-32,8.6,158,-8.6,241,-4.2,264,-3,66,59,212,"СЗ","—",3.4,674,315,352,450,655,742,292,null,"Партизанск"]
["Сахалинская область","Невельск",-20,-19,-18,-16,-14,-25,5.4,136,-5.4,218,-1.8,242,-0.7,72,66,332,"С",7,7,674,315,352,450,655,742,293,null,"Пенза"]
["Сахалинская область","Ноглики",-36,-35,-33,-32,-25,-48,10.3,187,-11.7,260,-7.2,281,-6,76,69,149,"ЮЗ","—",4.2,643,367,403,520,686,767,294,null,"Перевоз"]
["Сахалинская область","Оха",-34,-32,-31,-29,-25,-39,6.8,194,-11.5,266,-7.3,286,-6.1,81,81,192,"СЗ",11.2,5.9,643,367,403,520,686,767,295,null,"Пермь"]
["Сахалинская область","Погиби",-34,-33,-32,-30,-26,-44,8.4,191,-12.3,255,-8.2,273,-7.1,78,74,145,"СЗ","—",5.6,643,367,403,520,686,767,296,null,"Петрозаводск"]
["Сахалинская область","Поронайск",-34,-31,-30,-28,-22,-40,9.5,168,-10.2,249,-5.5,271,-4.4,69,64,194,"С",4.8,3.7,674,315,352,450,655,742,297,null,"Петропавловский"]
["Сахалинская область","Рыбновск",-38,-36,-35,-33,-27,-45,8.5,193,-13.1,255,-8.9,272,-7.3,84,84,135,"СЗ","—",5.3,643,367,403,520,686,767,298,null,"Петропавловск-Камчатский"]
["Сахалинская область","Холмск",-22,-21,-19,-18,-15,-25,5.9,140,-6,220,-2.3,244,-1.2,75,68,305,"ЮВ",10.7,6.4,674,315,352,450,655,742,299,null,"Петрунь"]
["Сахалинская область","Южно-Курильск",-16,-15,-13,-12,-11,-20,6.1,118,-3.7,228,0.1,253,1,74,73,410,"СЗ",8.5,6.1,652,310,346,444,573,637,300,null,"Печора"]
["Сахалинская область","Южно-Сахалинск",-28,-26,-25,-24,-19,-36,10.8,154,-8.4,230,-4.3,252,-3.1,81,71,263,"С",4.8,3.4,674,315,352,450,655,742,301,null,"Погиби"]
["Республика Северная Осетия","Владикавказ",-24,-20,-20,-18,-9,-28,9.5,91,-2.7,174,0.4,194,1.3,82,77,163,"ЮВ",3,1.6,{"$nulls":6},302,null,"Порецкое"]
["Смоленская область","Вязьма",-35,-32,-29,-27,-15,-43,6.3,145,-6.1,217,-2.8,236,-1.8,87,86,284,"ЮВ","—",4.4,{"$nulls":6},303,null,"Поронайск"]
["Смоленская область","Смоленск",-34,-31,-28,-26,-14,-41,6.1,141,-5.8,215,-2.4,234,-1.5,86,81,234,"Ю",6.8,5,{"$nulls":6},304,null,"Посьет"]
["Ставропольский край","Арзгир",-30,-26,-25,-22,-10,-37,6.2,88,-3,163,0.1,180,1,86,83,115,"В",4.6,3.1,{"$nulls":6},305,null,"Поярково"]
["Ставропольский край","Кисловодск",-22,-20,-18,-16,-6,-29,9.4,91,-2.4,179,0.4,201,1.6,70,56,"—","Ю","—",2.3,{"$nulls":6},306,null,"Преображение"]
["Ставропольский край","Невинномысск",-23,-21,-20,-18,-6,-36,8,92,-3.2,168,0.1,186,1,84,81,152,"В","—",4.1,{"$nulls":6},307,null,"Преображенка"]
["Ставропольский край","Пятигорск",-26,-23,-22,-20,-7,-33,8.3,97,-2.7,175,0.2,191,0.9,83,73,114,"В",6.3,3.4,{"$nulls":6},308,null,"Приморско-Ахтарск"]
["Ставропольский край","Ставрополь",-26,-23,-22,-19,-8,-31,6.6,83,-2,168,0.9,187,1.7,82,78,196,"З",7.4,4.4,{"$nulls":6},309,null,"Псков"]
["Тамбовская область","Тамбов",-34,-32,-30,-28,-16,-39,6.7,140,-7,201,-3.7,217,-2.7,84,83,194,"ЮВ",4.7,4,{"$nulls":6},310,null,"Пулозеро"]
["Республика Татарстан","Бугульма",-40,-36,-36,-33,-19,-47,6.7,164,-9.2,221,-5.8,235,-4.9,86,85,264,"ЮЗ",7.5,5.4,{"$nulls":6},311,null,"Пялица"]
["Республика Татарстан","Елабуга",-42,-38,-38,-34,-19,-47,7.7,158,-9,215,-5.5,229,-4.6,81,80,173,"ЮЗ",4.7,3.6,{"$nulls":6},312,null,"Пятигорск"]
["Республика Татарстан","Казань",-41,-36,-36,-32,-18,-47,6.8,156,-8.7,215,-5.2,229,-4.3,83,79,135,"Ю",5.7,4.3,{"$nulls":6},313,null,"Реболы"]
["Тверская область","Бежецк",-38,-34,-34,-31,-16,-52,6.8,151,-6.8,222,-3.4,240,-2.4,84,84,169,"ЮЗ",5,4,1091,623,684,886,1181,1314,314,null,"Ржев"]
["Тверская область","Тверь",-37,-33,-33,-29,-15,-50,7.2,146,-6.4,218,-3,236,-2,85,85,206,"ЮЗ",6.2,4.1,1145,655,716,922,1224,1364,315,null,"Родино"]
["Тверская область","Ржев",-37,-33,-31,-28,-15,-47,6.6,144,-6.1,217,-2.7,236,-1.8,85,85,210,"Ю","—",3.6,1145,655,716,922,1224,1364,316,null,"Ростов-на-Дону"]
["Томская область","Александровское",-49,-46,-44,-42,-27,-51,9.2,193,-13.6,252,-9.6,270,-8.3,82,81,110,"ЮВ",4.3,3.9,1742,950,1091,1426,1922,2138,317,null,"Рубцовск"]
["Томская область","Колпашево",-47,-45,-44,-42,-26,-51,8.7,184,-13.4,243,-9.1,260,-7.9,80,79,119,"Ю",4.8,"—",1727,946,1071,1399,1877,2060,318,null,"Рудная Пристань"]
["Томская область","Средний Васюган",-47,-46,-44,-41,-25,-51,8.9,184,-13,244,-8.8,262,-7.6,80,79,147,"ЮЗ",3.8,3.5,1727,946,1071,1399,1877,2060,319,null,"Рыбновск"]
["Томская область","Томск",-47,-44,-44,-40,-24,-55,8.7,179,-12.4,236,-8.4,253,-7.3,80,78,185,"Ю",5.6,4.7,1649,832,932,1285,1807,2041,320,null,"Рязань"]
["Томская область","Усть-Озерное",-48,-47,-46,-43,-27,-51,9.8,188,-13.8,248,-9.5,265,-8.3,81,79,155,"ЮЗ",3.6,"—",1727,946,1071,1399,1877,2060,321,null,"Савали"]
["Республика Тыва","Кызыл",-49,-48,-48,-47,-37,-54,10.9,178,-20.1,225,-15,238,-13.7,73,69,58,"В",1.7,1.4,{"$nulls":6},322,null,"Салехард"]
["Тульская область","Тула",-35,-31,-30,-27,-15,-42,6.8,140,-6.4,207,-3,224,-2.1,83,82,187,"ЮВ",4.9,4,{"$nulls":6},323,null,"Самара"]
["Тюменская область","Березово — Ханты-Мансийский АО",-50,-48,-45,-43,-27,-53,9.5,209,-13.6,267,-9.7,284,-8.6,84,83,110,"Ю",4.1,3.5,{"$nulls":6},324,null,"Сангар"]
["Тюменская область","Демьянское",-47,-45,-44,-40,-24,-51,8.4,179,-12.1,241,-8,258,-6.8,81,80,115,"Ю",4.6,{"$nulls":7},325,null,"Санкт-Петербург"]
["Тюменская область","Кондинское — Ханты-Мансийский АО",-47,-44,-44,-40,-25,-49,8.9,183,-12.3,238,-8.6,256,-7.4,84,84,107,"Ю",4.7,3.8,{"$nulls":6},326,null,"Саранск"]
["Тюменская область","Леуши",-46,-43,-44,-39,-23,-48,7.7,176,-11.4,238,-7.4,256,-6.2,81,80,100,"ЮЗ","—",4.6,{"$nulls":6},327,null,"Сарапул"]
["Тюменская область","Марресаля",-45,-44,-41,-39,-26,-50,6.8,252,-13.6,365,-8.1,365,-8.1,86,86,"—","ЮЗ","—",7,{"$nulls":6},328,null,"Саратов"]
["Тюменская область","Надым",-53,-49,-47,-44,-30,-58,9.6,230,-15.3,283,-11.6,302,-10.4,78,78,118,"ЮЗ","—","—",{"$nulls":6},329,null,"Саскылах"]
["Тюменская область","Октябрьское",-47,-45,-44,-41,-28,-49,8.2,200,-13,261,-9,280,-7.8,83,83,177,"В",5.2,"—",{"$nulls":6},330,null,"Свирица"]
["Тюменская область","Салехард",-48,-46,-43,-42,-29,-54,10.2,233,-15.3,292,-11.4,313,-10,84,84,101,"Ю",4.6,5.1,2047,1256,1401,1728,2108,2254,331,null,"Свободный"]
["Тюменская область","Сосьва",-51,-48,-49,-44,-28,-55,11.3,198,-13.9,261,-9.5,280,-8.3,80,80,127,"ЮВ","—","—",{"$nulls":6},332,null,"Семлячики"]
["Тюменская область","Сургут — Ханты-Мансийский АО",-48,-47,-45,-43,-27,-55,9.7,200,-13.8,257,-9.9,274,-8.8,79,78,209,"ЮЗ",5.3,5,{"$nulls":6},333,null,"Сизиман"]
["Тюменская область","Тарко-Сале — Ямало-Ненецкий АО",-53,-50,-48,-46,-30,-55,9.9,228,-15.8,278,-12.2,294,-11,79,79,123,"Ю",5,3.7,1906,1150,1290,1618,2078,2268,334,null,"Сковородино"]
["Тюменская область","Тобольск",-47,-43,-44,-39,-25,-52,9.5,177,-11.8,232,-8.1,249,-6.9,82,81,113,"ЮВ",6.3,4,{"$nulls":6},335,null,"Славгород"]
["Тюменская область","Тюмень",-45,-42,-42,-38,-22,-50,9.2,169,-10.9,225,-7.2,240,-6.1,81,78,107,"ЮЗ",3.9,3.6,{"$nulls":6},336,null,"Слюдянка"]
["Тюменская область","Угут",-49,-46,-45,-42,-26,-54,9.4,191,-13.3,251,-9.1,270,-7.9,82,80,123,"ЮЗ",4.4,"—",{"$nulls":6},337,null,"Смоленск"]
["Тюменская область","Уренгой — Ямало-Ненецкий АО",-53,-50,-49,-46,-31,-56,9.9,236,-16.8,286,-13.1,304,-11.8,78,78,117,"ЮЗ","—","—",1906,1150,1290,1618,2078,2268,338,null,"Соболево"]
["Тюменская область","Ханты-Мансийск — Ханты-Мансийский АО",-47,-45,-45,-41,-27,-49,8.7,192,-12.6,250,-8.8,270,-7.4,82,81,139,"ЮЗ",6.9,"—",{"$nulls":6},339,null,"Советская Гавань"]
["Удмуртская Республика","Глазов",-42,-39,-38,-35,-20,-50,8,168,-9.7,231,-6,247,-5,85,84,248,"ЮЗ",4.9,"—",1037,43,256,835,1544,1984,340,null,"Сорочинск"]
["Удмуртская Республика","Ижевск",-41,-38,-38,-34,-20,-48,6.9,162,-9.2,222,-5.6,237,-4.7,85,80,168,"ЮЗ",4.8,4,1037,43,256,835,1544,1984,341,null,"Сортавала"]
["Удмуртская Республика","Сарапул",-41,-38,-38,-34,-19,-48,6.5,163,-9.4,220,-5.9,236,-4.9,84,81,228,"ЮЗ","—",3.5,1037,43,256,835,1544,1984,342,null,"Сосново –Озерское"]
["Ульяновская область","Сурское",-39,-36,-36,-31,-18,-46,9.3,152,-8.2,211,-4.8,226,-3.9,81,80,140,"ЮЗ","—",3.4,1229,614,681,954,1388,1598,343,null,"Сосуново"]
["Ульяновская область","Ульяновск",-38,-36,-36,-31,-19,-48,7.4,155,-8.9,212,-5.4,228,-4.4,82,81,220,"—","—","—",1229,614,681,954,1388,1598,344,null,"Сосьва"]
["Хабаровский край","Аян",-33,-31,-30,-28,-24,-37,7.2,203,-11.7,278,-7.4,300,-6.2,50,47,129,"СЗ","—",3.4,{"$nulls":6},345,null,"Софийский Прииск"]
["Хабаровский край","Байдуков",-37,-35,-34,-31,-27,-44,7.6,198,-12.8,255,-9,271,-7.9,81,80,"—","СЗ","—",5.9,{"$nulls":6},346,null,"Сочи"]
["Хабаровский край","Бикин",-38,-34,-35,-32,-27,-46,12.8,159,-13.3,208,-9.1,223,-7.8,76,66,96,"ЮВ",3.2,2,{"$nulls":6},347,null,"Среднекан"]
["Хабаровский край","Бира",-37,-35,-34,-31,-27,-43,11,166,-13.4,220,-9.1,234,-7.9,70,64,85,"З","—","—",{"$nulls":6},348,null,"Среднеколымск"]
["Хабаровский край","Биробиджан",-38,-34,-35,-32,-28,-43,14.9,169,-14.8,219,-10.4,234,-9.2,74,65,84,"З","—","—",{"$nulls":6},349,null,"Средний Васюган"]
["Хабаровский край","Вяземский",-38,-34,-34,-31,-27,-48,11.9,163,-13.5,213,-9.3,227,-8.1,74,66,114,"ЮЗ",4.1,"—",{"$nulls":6},350,null,"Средний Калар"]
["Хабаровский край","Гвасюги",-39,-37,-37,-35,-30,-52,17.3,174,-14.9,228,-10.4,242,-9.2,77,64,128,"—","—","—",{"$nulls":6},351,null,"Средний Ургал"]
["Хабаровский край","Гроссевичи",-26,-25,-23,-22,-20,-36,8.7,161,-8.8,248,-4.3,270,-3.2,54,47,"—","СЗ","—","—",{"$nulls":6},352,null,"Средняя Нюкжа"]
["Хабаровский край","Де-Кастри",-30,-29,-28,-27,-24,-39,7.8,183,-11.4,256,-6.9,276,-5.8,68,61,131,"СЗ","—","—",{"$nulls":6},353,null,"Ставрополь"]
["Хабаровский край","Джаорэ",-36,-32,-33,-30,-25,-42,7.7,191,-11.7,252,-7.9,268,-7,70,65,"—","—","—","—",{"$nulls":6},354,null,"Сунтар"]
["Хабаровский край","Екатерино-Никольское",-34,-32,-32,-30,-26,-43,10.7,162,-12.9,213,-8.8,228,-7.6,70,62,57,"СЗ",7.9,4.5,{"$nulls":6},355,null,"Сургут — Ханты-Мансийский АО"]
["Хабаровский край","Комсомольск-на-Амуре",-38,-37,-37,-35,-31,-45,9.9,171,-15.4,223,-10.8,238,-9.5,79,77,93,"Ю",5.7,3.9,{"$nulls":6},356,null,"Сурское"]
["Хабаровский край","Нижнетамбовское",-40,-38,-38,-36,-31,-53,13.7,175,-15.5,229,-10.9,244,-9.6,78,72,119,"ЮЗ","—","—",{"$nulls":6},357,null,"Сусуман"]
["Хабаровский край","Николаевск-на-Амуре",-41,-38,-39,-35,-29,-47,8.5,189,-13.9,249,-9.6,263,-8.6,78,76,210,"З",4.5,"—",{"$nulls":6},358,null,"Сухана"]
["Хабаровский край","Облучье",-40,-39,-37,-36,-31,-46,13.1,176,-16.2,227,-11.5,241,-10.4,79,70,82,"СЗ","—","—",{"$nulls":6},359,null,"Сыктывкар"]
["Хабаровский край","Охотск",-38,-36,-35,-33,-27,-45,6.3,213,-13.7,280,-9.5,304,-8.1,64,62,72,"С","—",4.2,{"$nulls":6},360,null,"Сюльдюкар"]
["Хабаровский край","Им.Полины Осипенко",-45,-43,-43,-41,-34,-52,14.7,183,-17.2,240,-12.2,255,-10.9,77,72,65,"С","—",2.6,{"$nulls":6},361,null,"Сюрен-Кюель"]
["Хабаровский край","Сизиман",-30,-29,-28,-26,-23,-43,11.6,181,-10.8,263,-6.2,283,-5.1,65,53,133,"З","—",3,{"$nulls":6},362,null,"Таганрог"]
["Хабаровский край","Советская Гавань",-32,-30,-29,-27,-23,-40,11.3,166,-10.6,243,-6,264,-4.8,70,58,208,"ЮЗ","—","—",{"$nulls":6},363,null,"Таимба"]
["Хабаровский край","Софийский Прииск",-47,-45,-44,-43,-37,-54,15,212,-19.2,268,-14.3,285,-12.9,76,70,65,"В",2.3,1.5,{"$nulls":6},364,null,"Тайга"]
["Хабаровский край","Средний Ургал",-43,-42,-41,-40,-36,-52,12.1,183,-18.4,238,-13.3,253,-11.9,76,69,57,"—","—","—",{"$nulls":6},365,null,"Тайшет"]
["Хабаровский край","Троицкое",-36,-34,-32,-31,-28,-47,8.7,166,-13.9,217,-9.7,231,-8.5,74,70,137,"Ю","—",4.2,{"$nulls":6},366,null,"Тамбов"]
["Хабаровский край","Хабаровск",-37,-34,-34,-31,-27,-43,7.7,162,-13.4,211,-9.3,225,-8.1,75,71,116,"ЮЗ",5.9,5.3,{"$nulls":6},367,null,"Тара"]
["Хабаровский край","Чумикан",-35,-34,-34,-32,-29,-43,5.3,198,-13.8,274,-8.8,292,-7.7,73,71,"—",3,10.3,6.3,{"$nulls":6},368,null,"Тарко-Сале — Ямало-Ненецкий АО"]
["Хабаровский край","Энкэн",-31,-30,-30,-28,-25,-41,6.2,206,-12,281,-7.7,303,-6.5,48,45,"—","СЗ","—",4.8,{"$nulls":6},369,null,"Татарск"]
["Республика Хакассия","Абакан",-44,-42,-41,-40,-25,-47,10.8,165,-14.7,225,-9.7,242,-8.4,79,75,40,"—","—",2.8,{"$nulls":6},370,null,"Тверь"]
["Республика Хакассия","Шира",-43,-40,-39,-38,-24,-49,10.5,174,-11.9,236,-7.7,254,-6.6,73,70,36,"ЮЗ",4.1,2.5,{"$nulls":6},371,null,"Териберка"]
["Челябинская область","Бердяуш",-39,-38,-35,-34,-21,-48,9.4,162,-10.1,227,-6.4,244,-5.3,78,78,104,"ЮЗ",4.5,3,1375,748,825,1086,1480,1650,372,null,"Терско-Орловский"]
["Челябинская область","Бреды",-39,-38,-35,-34,-21,-48,10.3,170,-11.1,213,-7.9,227,-6.9,78,78,81,"ЮЗ","—",3.1,1675,789,882,1284,1914,2246,373,null,"Тисуль"]
["Челябинская область","Верхнеуральск",-39,-38,-35,-34,-21,-48,10.3,170,-11.1,221,-7.5,242,-6.1,78,78,81,"ЮЗ","—",3.1,1675,789,882,1284,1914,2246,374,null,"Тихвин"]
["Челябинская область","Златоуст",-39,-38,-35,-34,-21,-48,9.4,162,-10.1,234,-6.4,251,-5.4,78,78,104,"ЮЗ",4.5,3,1375,748,825,1086,1480,1650,375,null,"Тихорецк"]
["Челябинская область","Кропачево",-39,-38,-35,-34,-21,-48,9.4,162,-10.1,228,-6.1,246,-5,78,78,104,"ЮЗ",4.5,3,1375,748,825,1086,1480,1650,376,null,"Тобольск"]
["Челябинская область","Магнитогорск",-39,-38,-35,-34,-21,-48,10.3,170,-11.1,218,-7.9,236,-6.6,78,78,81,"ЮЗ","—",3.1,1675,789,882,1284,1914,2246,377,null,"Тогул"]
["Челябинская область","Нязепетровск",-42,-40,-38,-35,-22,-52,9.2,172,-10.6,229,-6.8,248,-5.6,81,78,149,"ЮЗ","—",2.7,1375,748,825,1086,1480,1650,378,null,"Токо"]
["Челябинская область","Петропавловский",-39,-38,-35,-34,-21,-48,10.3,170,-11.1,215,-7.6,230,-6.6,78,78,81,"ЮЗ","—",3.1,1675,789,882,1284,1914,2246,379,null,"Томмот"]
["Челябинская область","Челябинск",-39,-38,-35,-34,-21,-48,9.4,162,-10.1,218,-6.5,233,-5.5,78,78,104,"ЮЗ",4.5,3,1375,748,825,1086,1480,1650,380,null,"Томпо"]
["Чеченская Республика","Грозный",-23,-22,-20,-18,-9,-32,7.1,77,-2.2,160,0.9,178,1.7,89,81,128,"СЗ",3.5,2,{"$nulls":6},381,null,"Томск"]
["Читинская область","Агинское",-42,-38,-40,-36,-28,-48,13.9,182,-14.8,238,-10.4,255,-9.1,72,67,19,"З","—",2.9,{"$nulls":6},382,null,"Топки"]
["Читинская область","Акша",-41,-38,-36,-34,-28,-47,14.7,179,-14,237,-9.6,254,-8.3,73,65,21,"СЗ",5.2,2.2,{"$nulls":6},383,null,"Тотьма"]
["Читинская область","Александровский Завод",-43,-41,-40,-38,-32,-48,12.1,194,-16.6,250,-12,267,-10.6,80,75,38,"ЮЗ","—","—",{"$nulls":6},384,null,"Троицкое"]
["Читинская область","Борзя",-45,-42,-44,-40,-32,-52,13.9,183,-16.5,236,-12,250,-10.7,78,78,21,"СВ","—",3.1,{"$nulls":6},385,null,"Троицкое"]
["Читинская область","Дарасун",-40,-37,-38,-34,-27,-48,13.9,188,-13.7,247,-9.5,265,-8.2,72,64,28,"СЗ","—",2,{"$nulls":6},386,null,"Троицко-Печорск"]
["Читинская область","Калакан",-51,-49,-49,-47,-40,-56,15.6,209,-20.9,260,-16,276,-14.5,74,67,27,"З","—",1,{"$nulls":6},387,null,"Тула"]
["Читинская область","Красный Чикой",-44,-42,-42,-39,-31,-48,12.5,184,-15.8,244,-10.9,262,-9.5,78,74,29,"З","—",1.5,{"$nulls":6},388,null,"Тулун"]
["Читинская область","Могоча",-47,-45,-43,-41,-35,-53,15.2,201,-18.1,254,-13.4,271,-12,76,76,32,"СЗ",5.2,1.8,{"$nulls":6},389,null,"Тунгокочен"]
["Читинская область","Нерчинск",-48,-46,-47,-44,-36,-54,13.3,183,-19.1,233,-14.1,247,-12.8,77,73,23,3,4.4,2.1,{"$nulls":6},390,null,"Туой-Хая"]
["Читинская область","Нерчинский Завод",-45,-43,-43,-41,-34,-53,10,184,-17.4,237,-12.7,252,-11.3,78,76,32,"СЗ",2.7,1.2,{"$nulls":6},391,null,"Тупик"]
["Читинская область","Средний Калар",-52,-50,-48,-46,-41,-56,17.2,218,-21.5,271,-16.4,287,-15,78,73,20,"СВ","—",0.9,{"$nulls":6},392,null,"Тура — Эвенкийский АО"]
["Читинская область","Тунгокочен",-48,-46,-47,-45,-36,-54,18.7,205,-18.7,262,-13.8,278,-12.4,76,68,27,"ЮЗ","—",1.5,{"$nulls":6},393,null,"Туринск"]
["Читинская область","Тупик",-50,-46,-46,-44,-38,-56,15.4,207,-19.7,260,-14.8,276,-13.4,76,70,45,"Ю","—",1.5,{"$nulls":6},394,null,"Туруханск"]
["Читинская область","Чара",-50,-49,-48,-46,-39,-56,13.4,214,-20.3,267,-15.5,282,-14.2,79,79,25,"СВ","—",1.2,{"$nulls":6},395,null,"Тыган-Уркан"]
["Читинская область","Чита",-44,-41,-42,-38,-31,-47,14.5,189,-15.8,242,-11.4,258,-10.1,75,64,20,"В",3.2,2.4,{"$nulls":6},396,null,"Тында"]
["Чувашская Республика- Чаваш республики","Порецкое",-40,-36,-35,-31,-17,-45,7.4,152,-8,212,-4.6,227,-3.7,84,82,192,"ЮЗ",6.4,4.9,{"$nulls":6},397,null,"Тюмень"]
["Чувашская Республика- Чаваш республики","Чебоксары",-40,-36,-35,-32,-18,-44,6.8,156,-8.3,217,-4.9,232,-3.9,84,84,160,"Ю","—",5,{"$nulls":6},398,null,"Тяня"]
["Чукотский АО (Магаданская область)","Анадырь",-43,-42,-42,-40,-27,-45,7.7,241,-14.7,311,-10.5,345,-8.5,81,81,140,"СЗ",11.4,6.7,{"$nulls":6},399,null,"Уакит"]
["Чукотский АО (Магаданская область)","Березово",-52,-51,-51,-50,-37,-53,11.6,236,-18.2,296,-13.6,314,-12.3,77,76,113,"З","—",2.2,{"$nulls":6},400,null,"Угут"]
["Чукотский АО (Магаданская область)","Марково",-52,-50,-51,-48,-31,-60,11,238,-18.1,286,-14.3,300,-13.2,79,77,103,"С",6,2.3,{"$nulls":6},401,null,"Ука"]
["Чукотский АО (Магаданская область)","Омолон",-56,-53,-50,-47,-37,-61,9.6,232,-25.2,283,-19.8,299,-18.3,75,74,88,"СЗ",4.2,1.6,{"$nulls":6},402,null,"Улан-Удэ"]
["Чукотский АО (Магаданская область)","Островное",-57,-53,-55,-51,-39,-58,9.2,238,-22.5,288,-17.8,305,-16.3,75,75,71,"СЗ",4.5,1.8,{"$nulls":6},403,null,"Ульяновск"]
["Чукотский АО (Магаданская область)","Усть-Олой",-57,-54,-55,-51,-41,-58,8.2,234,-23.5,286,-18.4,304,-16.8,77,77,84,"ЮЗ","—",1.5,{"$nulls":6},404,null,"Умба"]
["Чукотский АО (Магаданская область)","Эньмувеем",-54,-51,-52,-48,-32,-55,10.5,242,-18.4,294,-14.5,313,-13,73,73,95,"СЗ","—",2.2,{"$nulls":6},405,null,"Унаха"]
["Республика Саха (Якутия)","Алдан",-48,-44,-44,-42,-33,-51,8,216,-17.4,267,-13.3,281,-12.2,78,78,121,"ЮЗ",4.1,2.8,{"$nulls":6},406,null,"Уренгой — Ямало-Ненецкий АО"]
["Республика Саха (Якутия)","Аллах-Юнь",-57,-56,-55,-54,-49,-59,9.2,231,-27,280,-21.4,295,-19.9,75,75,32,"С",3.2,0.9,{"$nulls":6},407,null,"Устъ-Кабырза"]
["Республика Саха (Якутия)","Амга",-59,-58,-57,-55,-48,-63,8.9,217,-26.1,259,-21.3,273,-19.7,76,76,58,"З",2.5,1.6,{"$nulls":6},408,null,"Усть-Воямполка — Корякский АО"]
["Республика Саха (Якутия)","Батамай",-58,-56,-54,-52,-47,-63,7.9,222,-25.7,265,-20.8,279,-19.4,72,69,53,"В","—",2.3,{"$nulls":6},409,null,"Усть-Камчатск"]
["Республика Саха (Якутия)","Бердигястях",-58,-57,-56,-54,-45,-61,10.7,222,-24.5,268,-19.6,282,-18.1,73,72,56,"З","—",1.2,{"$nulls":6},410,null,"Усть-Мая"]
["Республика Саха (Якутия)","Буяга",-57,-55,-55,-52,-43,-61,12.3,218,-23.1,266,-18.2,280,-16.7,74,72,56,"—","—",0.9,{"$nulls":6},411,null,"Усть-Миль"]
["Республика Саха (Якутия)","Верхоянск",-63,-61,-62,-59,-53,-68,7.3,234,-29.6,279,-24.1,292,-22.6,74,74,37,"ЮЗ",2.1,1,{"$nulls":6},412,null,"Усть-Мома"]
["Республика Саха (Якутия)","Вилюйск",-58,-56,-53,-52,-43,-61,8.3,219,-22.7,262,-18.2,276,-16.9,75,75,65,"ЮЗ",3,2.2,{"$nulls":6},413,null,"Усть-Нюкжа"]
["Республика Саха (Якутия)","Витим",-56,-54,-53,-51,-34,-61,11.2,204,-18.2,257,-13.7,272,-12.4,76,74,119,"Ю",4.9,2.4,{"$nulls":6},414,null,"Усть-Озерное"]
["Республика Саха (Якутия)","Воронцово",-55,-53,-52,-51,-43,-57,8.7,246,-24.5,297,-19.6,324,-17.2,76,76,64,"СЗ","—",1.6,{"$nulls":6},415,null,"Усть-Олой"]
["Республика Саха (Якутия)","Джалинда",-62,-59,-60,-56,-44,-64,9.4,247,-24.2,296,-19.5,316,-17.7,74,74,53,"ЮВ","—",2.2,{"$nulls":6},416,null,"Усть-Ордынский — Бурятский АО"]
["Республика Саха (Якутия)","Джарджан",-58,-55,-54,-52,-44,-60,7.2,238,-23.5,284,-19,297,-17.8,73,73,69,"Ю",6.1,3.6,{"$nulls":6},417,null,"Усть-Уса"]
["Республика Саха (Якутия)","Джикимда",-56,-54,-54,-51,-40,-59,12.5,209,-21.4,259,-16.5,274,-15.1,77,75,85,"—","—",0.8,{"$nulls":6},418,null,"Усть-Хайрюзово"]
["Республика Саха (Якутия)","Дружина",-57,-56,-53,-52,-44,-58,8.8,236,-25.2,284,-20.2,297,-18.9,76,76,78,"СЗ",2.8,1.5,{"$nulls":6},419,null,"Усть-Цильма"]
["Республика Саха (Якутия)","Екючю",-62,-60,-61,-58,-51,-65,7,234,-28.5,281,-23,294,-21.6,74,74,31,"ЮЗ","—",1.1,{"$nulls":6},420,null,"Усть-Щугор"]
["Республика Саха (Якутия)","Жиганск",-57,-55,-54,-51,-44,-60,7.3,232,-24,278,-19.3,291,-18,74,72,59,"Ю",5.1,3.9,{"$nulls":6},421,null,"Уфа"]
["Республика Саха (Якутия)","Зырянка",-54,-53,-53,-51,-42,-56,6.9,229,-23.9,274,-19.2,288,-17.9,77,77,97,"СЗ",5.3,2.2,{"$nulls":6},422,null,"Ухта"]
["Республика Саха (Якутия)","Исить",-53,-52,-51,-50,-41,-54,7.6,211,-22.1,256,-17.4,271,-16,75,75,59,"З",5.4,2.4,{"$nulls":6},423,null,"Хабаровск"]
["Республика Саха (Якутия)","Иэма",-61,-60,-59,-57,-51,-63,7.4,242,-28.6,292,-22.9,311,-21,73,73,38,"СЗ","—",1.2,{"$nulls":6},424,null,"Ханты-Мансийск — Ханты-Мансийский АО"]
["Республика Саха (Якутия)","Крест-Хальджай",-59,-58,-56,-55,-50,-62,7.2,216,-27,256,-22.1,270,-20.5,72,72,43,"З","—",1,{"$nulls":6},425,null,"Хатанга — Таймырский АО"]
["Республика Саха (Якутия)","Кюсюр",-58,-56,-56,-54,-43,-60,8,247,-23.4,298,-18.7,324,-16.5,74,74,90,"ЮЗ",7.7,3.9,{"$nulls":6},426,null,"Ходовариха"]
["Республика Саха (Якутия)","Ленск",-55,-53,-52,-49,-35,-57,10,208,-18.8,259,-14.2,274,-13,75,75,103,"З","—",2.8,{"$nulls":6},427,null,"Холмск"]
["Республика Саха (Якутия)","Нагорный",-48,-46,-44,-41,-35,-57,9.6,222,-18.7,275,-14.2,291,-13,74,71,46,"С",6.6,3,{"$nulls":6},428,null,"Хоринск"]
["Республика Саха (Якутия)","Нера",-62,-60,-60,-58,-51,-62,5.2,229,-29.1,272,-23.8,286,-22.2,71,70,2,"ЮЗ","—",1.8,{"$nulls":6},429,null,"Хоседа-Хард"]
["Республика Саха (Якутия)","Нюрба",-58,-56,-53,-52,-41,-62,10.2,217,-22.3,263,-17.7,277,-16.3,75,75,61,"ЮЗ",3.3,2.2,{"$nulls":6},430,null,"Чара"]
["Республика Саха (Якутия)","Нюя",-56,-53,-52,-50,-35,-61,9.3,203,-18.8,253,-14.2,268,-12.9,73,73,61,"З",5.3,2.4,{"$nulls":6},431,null,"Чебоксары"]
["Республика Саха (Якутия)","Оймякон",-63,-62,-61,-60,-53,-68,9.3,238,-30.1,286,-24.3,299,-22.8,74,74,48,"З",1,0.9,{"$nulls":6},432,null,"Челюскин, мыс — Таймырский АО"]
["Республика Саха (Якутия)","Олекминск",-55,-52,-52,-50,-37,-59,7.7,208,-19.9,256,-15.3,271,-14,78,78,76,"ЮЗ",3.5,2.2,{"$nulls":6},433,null,"Челябинск"]
["Республика Саха (Якутия)","Оленек",-62,-59,-58,-57,-46,-63,10,240,-25,290,-20,303,-18.7,75,75,62,"СЗ",2.4,2.3,{"$nulls":6},434,null,"Чердынь"]
["Республика Саха (Якутия)","Охотский Перевоз",-58,-57,-56,-55,-49,-60,7.9,218,-26.7,260,-21.7,274,-20.1,74,74,54,"Ю",1.8,1.1,{"$nulls":6},435,null,"Черкесск"]
["Республика Саха (Якутия)","Сангар",-53,-52,-51,-50,-44,-61,6.4,220,-24,261,-19.6,274,-18.2,70,70,58,"В",7.6,3.6,{"$nulls":6},436,null,"Черлак"]
["Республика Саха (Якутия)","Саскылах",-57,-54,-55,-53,-40,-58,7.9,257,-22.6,314,-17.8,340,-15.8,75,75,50,"ЮВ","—",3.4,{"$nulls":6},437,null,"Черняево"]
["Республика Саха (Якутия)","Среднеколымск",-54,-53,-53,-51,-42,-58,8,237,-23.7,287,-18.9,301,-17.5,77,77,76,"ЮЗ",2.9,1.9,{"$nulls":6},438,null,"Чита"]
["Республика Саха (Якутия)","Сунтар",-56,-54,-53,-51,-39,-60,11.8,213,-21,260,-16.5,274,-15.2,76,73,69,"ЮЗ",3.3,2,{"$nulls":6},439,null,"Чугуевка"]
["Республика Саха (Якутия)","Сухана",-60,-59,-59,-57,-48,-64,9.3,239,-25.6,286,-20.6,299,-19.3,72,72,58,"ЮЗ",4,1.4,{"$nulls":6},440,null,"Чулым"]
["Республика Саха (Якутия)","Сюльдюкар",-61,-58,-56,-53,-43,-63,11.8,222,-22.8,270,-18,284,-16.7,75,75,64,"ЮЗ","—",1.1,{"$nulls":6},441,null,"Чульман"]
["Республика Саха (Якутия)","Сюрен-Кюель",-51,-50,-49,-46,-40,-53,7.2,239,-22.1,292,-17.4,311,-15.8,75,75,34,"ЮЗ",8.7,3,{"$nulls":6},442,null,"Чумикан"]
["Республика Саха (Якутия)","Токо",-55,-53,-53,-51,-45,-59,14.7,226,-23.8,279,-18.4,294,-17,75,74,66,"СЗ","—",0.8,{"$nulls":6},443,null,"Чурапча"]
["Республика Саха (Якутия)","Томмот",-56,-54,-54,-51,-41,-60,12.1,214,-21.9,262,-17.1,277,-15.7,77,77,92,"СЗ","—",1,{"$nulls":6},444,null,"Чухлома"]
["Республика Саха (Якутия)","Томпо",-59,-58,-57,-55,-49,-60,7.7,230,-27.6,276,-22.2,290,-20.8,74,74,33,"СЗ",3.1,2.4,{"$nulls":6},445,null,"Шамары"]
["Республика Саха (Якутия)","Туой-Хая",-58,-55,-54,-52,-38,-59,10.4,216,-20.4,266,-15.8,280,-14.5,76,75,72,"ЮЗ",3,1.9,{"$nulls":6},446,null,"Шарья"]
["Республика Саха (Якутия)","Тяня",-55,-53,-52,-50,-38,-57,11.9,211,-20.5,262,-15.7,278,-14.4,78,77,89,"СЗ","—",0.8,{"$nulls":6},447,null,"Шелагонцы"]
["Республика Саха (Якутия)","Усть-Мая",-58,-56,-57,-54,-47,-60,8.8,213,-25,256,-20.1,271,-18.5,73,73,65,"С",2.2,1.5,{"$nulls":6},448,null,"Шимановск"]
["Республика Саха (Якутия)","Усть-Миль",-55,-54,-54,-51,-45,-59,10.4,213,-24,259,-18.9,274,-17.4,75,74,68,"В","—",1.1,{"$nulls":6},449,null,"Шира"]
["Республика Саха (Якутия)","Усть-Мома",-62,-60,-59,-58,-50,-62,9.3,232,-23.4,277,-23.1,291,-21.6,76,76,46,"ЮВ",3.8,1,{"$nulls":6},450,null,"Эйик"]
["Республика Саха (Якутия)","Чульман",-55,-52,-51,-49,-42,-61,10.7,220,-22,270,-17.1,285,-15.7,78,77,74,"СЗ",2.3,2.4,{"$nulls":6},451,null,"Экимчан"]
["Республика Саха (Якутия)","Чурапча",-61,-59,-59,-56,-49,-64,9.1,219,-26.6,239,-21.8,273,-20.2,73,73,46,"В","—",1.4,{"$nulls":6},452,null,"Элиста"]
["Республика Саха (Якутия)","Шелагонцы",-61,-59,-58,-57,-47,-64,10.4,236,-25.3,285,-20.1,299,-18.8,73,73,57,"В",2.3,1.3,{"$nulls":6},453,null,"Эльтон"]
["Республика Саха (Якутия)","Эйик",-56,-54,-54,-52,-43,-59,9.6,236,-23.1,284,-18.5,298,-17.3,75,75,38,"Ю","—",2.6,{"$nulls":6},454,null,"Энкэн"]
["Республика Саха (Якутия)","Якутск",-59,-57,-57,-54,-48,-64,8.9,216,-25.3,256,-20.6,269,-19.2,73,72,48,"С",2.6,1.9,{"$nulls":6},455,null,"Эньмувеем"]
["Ненецкий АО (Архангельская область)","Варандей",-40,-39,-37,-36,-24,-44,8.8,238,-11.5,323,-7.3,365,-5.6,86,85,126,"ЮЗ","—",6.1,2510,1574,1716,2010,2329,2443,456,null,"Южно-Курильск"]
["Ненецкий АО (Архангельская область)","Индига",-39,-38,-35,-33,-20,-43,8,215,-9,305,-5.1,350,-3.2,84,84,137,"ЮЗ",10.6,6.5,1691,1078,1194,1454,1766,2000,457,null,"Южно-Сахалинск"]
["Ненецкий АО (Архангельская область)","Канин Нос",-28,-25,-25,-23,-15,-38,5.6,203,-5.8,325,-2,365,-0.9,87,86,164,"Ю",10.1,7.7,2510,1574,1716,2010,2329,2443,458,null,"Южно-Сухокумск"]
["Ненецкий АО (Архангельская область)","Коткино",-49,-47,-43,-41,-23,-51,10,215,-10.7,285,-7.1,309,-5.8,82,81,148,"ЮЗ","—",3.7,1691,1078,1194,1454,1766,2000,459,null,"Юкспор"]
["Ненецкий АО (Архангельская область)","Нарьян-Мар",-44,-42,-40,-37,-22,-48,8.6,220,-10.7,290,-7.2,313,-6,83,80,123,"Ю",6.3,5,1691,1078,1194,1454,1766,2000,460,null,"Якутск"]
["Ненецкий АО (Архангельская область)","Ходовариха",-39,-37,-34,-32,-22,-40,8.6,181,-8.4,330,-6.2,365,-4.5,86,86,167,"ЮЗ","—",6.6,2510,1574,1716,2010,2329,2443,461,null,"Янаул"]
["Ненецкий АО (Архангельская область)","Хоседа-Хард",-48,-46,-43,-42,-25,-53,9.5,229,-13.3,296,-8.6,318,-7.3,83,82,118,"Ю",7.2,4.4,1992,1254,1380,1666,1988,2114,462,null,"Ярославль"]
["Ярославская область","Ярославль",-37,-34,-34,-31,-17,-46,8.3,152,-7.8,221,-4,239,-2.8,83,82,174,"Ю",5.5,4.3,{"$nulls":6},463,null,"Ярцево"]