Методика проведения теплотехнических расчетов

Определение КПД теплогенератора производилось по прямому и обратному балансу. Расчет тепловых потерь проводился по упрощенной методике профессора М.Б.Равича (М.Б.Равич «Топливо и эффективность его использования, М – 1971 г.».

КПД теплогенератора по прямому балансу:

Gв · Св · ( i вых -  i вх)

η бр =                                      , %

Qнр · Bф

Теплопроизводительность теплогенератора по прямому балансу:

Qк = Gв· Св · (i вых - i вх) · 10-6, Гкал/ч

где:   Gв    – расход воздуха через теплогенератор, м3/ч;

Св     – удельная теплоемкость воздуха, ккал/кг ⁰С;

Qнр  – низшая рабочая теплота сгорания топлива, ккал/м3;

i вых – теплосодержание воздуха на выходе из теплогенератора, ккал/кг;

i вх    – теплосодержание воздуха на входе в котел, ккал/кг;

Bф    – расход топлива по прибору (приведенный к нормальным

условиям), нм3/ч.

КПД теплогенератора по обратному балансу:

η бр = 100 – (q2 + q3 + q5), %

где:     η бр – КПД (брутто) теплогенератора,  %;

q2   – потери тепла с уходящими газами, %;

q3   – потери тепла с химической неполнотой сгорания, %;

q5   – потери тепла в окружающую среду при фактической

теплопроизводительности, %.

Потери тепла с уходящими газами:

q2 = 0,01 · Z ( tух – tв ), %;

где:     Z  – эмпирический коэффициент для определения потерь тепла с

уходящими газами;

tух – температура газов за теплогенератором, ºС;

tв  – температура воздуха перед горелками,  ºС.

Потери тепла с химической неполнотой сгорания:

35СО + 30Н2 + 100СН4

q3 =                                                , %;

СО2 + СО + СН4

где:     СО2 , СО , СН4 , Н2 – показания анализов продуктов сгорания за

теплогенератором, %.

Потери тепла в окружающую среду:

q5´´ · Q кн

q5 =                          , %;

Q кф

где:     q5´´   –  потери тепла в окружающую среду при номинальной

производительности по данным исследовательских испытаний;

q5   –   потери тепла в окружающую среду при производительности,

отличной от номинальной, %;

Q кн – номинальная теплопроизводительность, Гкал/ч;

Q кф – фактическая теплопроизводительность, Гкал/ч.

Коэффициент избытка воздуха:

О2 – 0,5СО + 2(СО2 + СО)

α =                                                    ,

2(СО2 + СО)

где:     О2 , СО2 , СО ,– показания анализов продуктов сгорания за

теплогенератором, %.

Теплопроизводительность теплогенератора по обратному балансу:

Qк = Qнр · Вф · η бр · 10-8 , Гкал/ч;

где:     Bф  – расход топлива по прибору (приведенный к нормальным

условиям), нм3/ч;

Qнр – низшая рабочая теплота сгорания топлива, ккал/м3;

η бр – КПД (брутто) теплогенератора, %.

Расход топлива:

Gв · Св · (i вых - i вх) · 100

Bф =                                       , нм3/ч;

Qнр · η бр

где:     Gв    – расход воздуха через теплогенератор, м3/ч;

Qнр  – низшая рабочая теплота сгорания топлива, ккал/м3;

i вых – теплосодержание воздуха на выходе из теплогенератора,

ккал/кг;

i вх   – теплосодержание воздуха на входе в теплогенератор, ккал/кг;

η бр   – КПД (брутто) теплогенератор, %.

Фактический расход топлива (приведенный к нормальным условиям)

(273 + 20) · (Рбар + Ри)

Bф = Вт ·                                            , нм3/ч;

(273 + tг)

где:      Вт    – расход топлива по счетчику, м3/ч;

Рбар – барометрическое давление в период измерения, мм.рт.ст.;

Ри   – избыточное давление газа, измеренное перед счетчиком,

мм.рт.ст.;

tт    – температура топлива, ºС.

Удельный расход натурального топлива:

Bф

bн =               , м3/Гкал;

Qк

где:     Bф   – расход топлива по прибору (приведенный к нормальным

условиям), нм3/ч;

Q к –  теплопроизводительность теплогенератора, Гкал/ч.

Удельный расход условного топлива:

Bф · ЭТ

bу =                , м3/Гкал,

Qк

Qнр

где:      ЭТ =                    – топливный эквивалент;

7000

Bф  – расход топлива по прибору (приведенный к нормальным

условиям), нм3/ч;

Q к – теплопроизводительность теплогенератора, Гкал/ч;

Qнр – низшая рабочая теплота сгорания топлива, ккал/м3.

Отпуск тепла на отопление:

(сторонним потребителям)

Qотп = [Gт/собщ (i пробщ  -  i обробщ) - ∑ Gксн (i прк  -  i обрк)] · 10-3 , Гкал/ч;

где:     Gт/собщ –  общий измеренный расход воздуха в системе, т/ч;

Gксн     –  измеренный расход воздуха в системе на собственные нужды

k – го потребителя, т/ч;

i пробщ , i обробщ, i прк , i обрк – теплосодержание воздуха: прямого общего,

прямого k – го потребителя собственных нужд, обратного

общего, обратного k – го потребителя собственных нужд,

ккал/кг.

КПД нетто котельной:

(Qк – Qсн) · 108

η нт =                                 , %;

Qнр · Вф

где:     Qк  – теплопроизводительность котельной, Гкал/ч;

Qсн – расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч.

При определении расхода тепла на собственные нужды котельной учитывались:

– расход тепла на отопление и бытовые нужды котельной;

– потери тепла трубопроводами и арматурой, внутри котельной;