ПРОТОКОЛ
№ 2              от   «29»  Август  2011 г. 
ИСПЫТАНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

1. Описание места измерения (адрес):, ул.Труда, дом 7, корп А, строение 1
_______________________________________________________________________________
2. Сроки проведения испытаний 
Дата и время 
начала измерений	          26.08.2011 16:53:03	
Дата и время 
окончания измерений	          27.08.2011 16:53:03	
3. Заказчик испытаний : ГУСО "Центр социального обслуживания населения " 
_______________________________________________________________________________
4. Цель испытаний: соответствие ГОСТ13109-97 _______________________________________________________________________________
5. Методика испытаний: испытания проводились в соответствии с РД153-34.0-15.501-00
_______________________________________________________________________________
6. Условия проведения испытаний: Т  25 °С;  Р  101 кПа; влажность 40  %
7. Перечень средств измерений: Регистратор показателей качества электрической энергии
«Парма РК1.01» зав. № 237
8. Результаты измерений за время испытаний приведены в таблицах 1,2,3,4
1.Определение установившегося значение отклонения напряжения . δUу, % (5.2 ГОСТ13109-97)
Таблица 1											в процентах
Граница диапазона	Нормативные значения (уставки) нормально допустимые,  δUу	Результаты измерения, 
95 % измерений	Граница диапазона	Нормативные значения (уставки) предельно допустимые,  δUу	Результаты измерения, 
100 % измерений	Cуммарный перерыв в измерениях
(время),
при норме
<=0:05:00	Заключение	
		δUу	Т1	Т1(∑)			δUу	Т2	Т2(∑),		норм	пред	время	
δUВI	5.00	13.51	100.00	100.00	δUНБI	10.00	14.09	68.33	68.33	0:00:00	Нет	Нет	Да	
δUHI	-5.00	7.38	0.00		δUHМI	-10.00	7.38	0.00						

Условия соответствия требованиям НД:
для нормально допускаемых значений	δUBI ≥ δU в(95 %) и δUH ≥ δUHI(95 %	или Т1(∑),≤ 5 % и Т2(∑) =0.	
для предельно допускаемых значений	δUНБI ≥ δU HБ и δU НМ ≤δU НМI		
Погрешность измерения δUу, %, % абсолютная – ±0,5
2. Определение значения отклонения частоты, ∆f, Гц (5.6 ГОСТ 13109-97
Таблица 2									в процентах
Граница диа-пазона	Нормативные значения (уставки) нормально допустимые,  ∆f	Результаты измерения, 95 % измерений	Граница диапазона	Нормативные значения (уставки)предельно допустимые,  ∆f	Результаты измерения, 100 % измерений	Cуммарный перерыв в измерениях
(время) ,
при норме
<=0:05:00	Заключение	
		∆f	Т1	Т1(∑),			∆f	Т2	Т2(∑),		Норм	пред	время	
∆f В	0.20	0.02	0.00	0.00	∆f НБ	0.40	0.04	0.00	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
∆f H 	-0.20	-0.03	0.00		∆f НМ 	-0.40	-0.04	0.00						

Условия соответствия требованиям НД:
для нормально допускаемых значений	∆f НБ ≥ ∆fВ(95 %) и ∆f НБ ≥ ∆f Н(95 %)	или Т1(∑),≤ 5 % и Т2(∑) =0.	
для предельно допускаемых значений	∆f НБ≥ ∆f НМ и ∆f НМ≤∆f Н		
Погрешность измерения ∆f, Гц (абсолютная) – ±0,03

3. Определения коэффициента n-ой гармонической составляющей КU(n), % (5.4.2 ГОСТ 13109-97)

Таблица 3 
Граница диапазона	Нормативные значения (уставки) нормально допустимые, КU(n)	Результаты измерения, 95 % измерений	Граница диапазона	Нормативные значения (уставки) предельно допустимые КU(n)	Результаты измерения, 
100 % измерений	Cуммарный перерыв в измерениях
(время) ,
при норме
<=0:05:00	Заключение	
		КU(n)	Т1			КU(n)	Т2		Норм	пред	время	
КU(2)B	2.00	0.05	0.00	КU(2)НБ	3.00	0.57	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(3)B	5.00	2.75	0.00	КU(3)НБ	7.50	4.49	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(4)B	1.00	0.04	0.00	КU(4)НБ	1.50	0.71	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(5)B	6.00	3.54	0.00	КU(5)НБ	9.00	4.41	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(6)B	0.50	0.05	0.00	КU(6)НБ	0.75	0.29	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(7)B	5.00	0.99	0.00	КU(7)НБ	7.50	1.39	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(8)B	0.50	0.02	0.00	КU(8)НБ	0.75	0.17	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(9)B	1.50	0.65	0.00	КU(9)НБ	2.25	1.02	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(10)B	0.50	0.02	0.00	КU(10)НБ	0.75	0.11	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(11)B	3.50	0.48	0.00	КU(11)НБ	5.25	0.76	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(12)B	0.20	0.02	0.00	КU12)НБ	0.30	0.15	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(13)B	3.00	0.33	0.00	КU(13)НБ	4.50	0.53	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(14)B	0.20	0.02	0.00	КU(14)НБ	0.30	0.15	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(15)B	0.30	0.29	2.60	КU(15)НБ	0.45	0.44	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(16)B	0.20	0.02	0.00	КU(16)НБ	0.30	0.12	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(17)B	2.00	0.16	0.00	КU(17)НБ	3.00	0.28	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(18)B	0.20	0.02	0.00	КU(18)НБ	0.30	0.15	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(19)B	1.50	0.18	0.00	КU(19)НБ	2.25	0.30	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(20)B	0.20	0.02	0.00	КU(20)НБ	0.30	0.07	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(21)B	0.20	0.12	0.05	КU(21)НБ	0.30	0.26	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(22)B	0.20	0.01	0.00	КU(22)НБ	0.30	0.07	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(23)B	1.50	0.08	0.00	КU(23)НБ	2.25	0.22	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(24)B	0.20	0.01	0.00	КU(24)НБ	0.30	0.07	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(25)B	1.50	0.06	0.00	КU(25)НБ	2.25	0.13	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(26)B	0.20	0.01	0.00	КU(26)НБ	0.30	0.06	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(27)B	0.20	0.04	0.00	КU(27)НБ	0.30	0.12	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(28)B	0.20	0.01	0.00	КU(28)НБ	0.30	0.06	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(29)B	1.32	0.04	0.00	КU(29)НБ	1.98	0.12	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(30)B	0.20	0.01	0.00	КU(30)НБ	0.30	0.06	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(31)B	1.25	0.04	0.00	КU(31)НБ	1.87	0.10	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(32)B	0.20	0.01	0.00	КU(32)НБ	0.30	0.06	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(33)B	0.20	0.05	0.00	КU(33)НБ	0.30	0.12	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(34)B	0.20	0.01	0.00	КU(34)НБ	0.30	0.07	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(35)B	1.13	0.04	0.00	КU(35)НБ	1.69	0.12	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(36)B	0.20	0.01	0.00	КU(36)НБ	0.30	0.06	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(37)B	1.08	0.05	0.00	КU(37)НБ	1.62	0.14	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(38)B	0.20	0.01	0.00	КU(38)НБ	0.30	0.07	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(39)B	0.20	0.04	0.00	КU(39)НБ	0.30	0.08	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	
КU(40)B	0.20	0.01	0.00	КU(40)НБ	0.30	0.06	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	

Условия соответствия требованиям НД:
для нормально допускаемых значений	КU(n) норм ≥ КU(n) (95 %)	или Т1≤ 5 % 	
для предельно допускаемых значений	КU(n) пред ≥ КU(n) наиб	или Т2 = 0.	

4. Определение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения Кu.% 
(5.4.1 ГОСТ 13109-97)
Таблица 2							в процентах		
Граница диапазона	Нормативные значения (уставки) нормально допустимые, Кu	Результаты измерения, 95 % значений	Граница диапазона	Нормативные значения (уставки) предельно допустимые,  Кu 	Результаты измерения, 100 % значений	Cуммарный перерыв в измерениях
(время),
при норме
<=0:05:00	Заключение	
		Кu	Т1			Кu	Т2		норм	пред	Время	
KUB	8.00	4.46	0.00	KUНБ	12.00	5.62	0.00	0:00:00	Да	Да	Да	

Условия соответствия требованиям НД:
для нормально допускаемых значений	КU норм ≥ КU (95 %)	или Т1≤ 5 % 	
для предельно допускаемых значений	КU пред ≥ КU наиб	или Т2 = 0.	
Погрешность измерения KU
Показатель ПКЭ, единица измерения	Пределы допустимых погрешностей измерений показателя КЭ	
	Абсолютная	Относительная, %	
Коэффициент искажения синусоидальности напряжения KU	±0,05  при KU<1	±0,05 при KU>1	
5. Результаты измерения провалов напряжений
таблица 5
Количество	2	
Суммарная продолжительность, с	0.04	
Максимальная глубина, %	16.44	
Максимальнная длительность, с	0.03	
6. Результаты измерения перенапряжений
Таблица  6
Количество	24		
Суммарная продолжительность, с	288.08		
Максимальное перенапряжение, 	1.25		
Максимальнная длительность, с	52.66		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам испытаний на соответствие требованиям, перечисленным в 4, в контрольной точке, указанной в 1, за весь период времени испытаний следует, что качество электрической энергии:
Параметры ПКЭ	соответствие	
По установившемуся отклонению напряжения	Нет	
По отклонению частоты	Да	
По коэффициенту n –ой гармонической составляющей	Да	
По коэффициенту искажения синусоидальности напряжения	Да	

Испытания провели: ______________________ /____________________/
			      ______________________ /____________________/

Настоящий протокол касается только электрической энергии в контрольной точке, указанной в 1, за период испытаний, определенный в 2.