Опыт экспресс-аудита отопления жилых и административных зданий с использованием комплекса kF и параметров А и В

С.М. Кулагин, к.т.н., заместитель директора по производству,

В.Л. Гудзюк, к.т.н., ведущий специалист, А.Н. Корягин, инж.

ООО НТЦ «Промышленная Энергетика»

Журнал "Новости теплоснабжения" №4, 2010 г., www.ntsn.ru

Принятый в конце ноября текущего года Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  в ст. 15 п.7 предусматривает определённый перечень информации, которую должен содержать энергетический паспорт. В п..9 этой статьи указано, что «энергетический паспорт на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, могут составляться на основании проектной документации». Следовательно, энергетические паспорта на все эксплуатируемые здания и сооружения должны составляться на основании эксплуатационных данных.

Получение данных для заполнения типовой формы энергетического паспорта требует много времени, квалифицированного персонала и обходится владельцу здания не дёшево. В тоже время его информативность с практической, эксплуатационной точки зрения, по нашему мнению, оставляет желать лучшего. Проверить соответствие многих проектных данных энергетического паспорта в эксплуатационных условиях не возможно, тем более, их использовать.

Повысить практическую информационность энергетического паспорта здания можно, если, по результатам обследования в него внести легко контролируемые, относительно постоянные, эксплуатационные показатели режима подачи теплоносителя, состояния приборов отопления и ограждающих конструкций здания.

Наш опыт применения комплекса kF, параметров А и В покажем на примере обследования конкретного здания. Для сокращения объёма статьи, полный перечень данных по отоплению этого здания, имеющихся в типовом энергетическом паспорте, не приводится.

Обследовалось административное здание от ЦТП с независимой схемой присоединения. Цель обследования состояла в оценке соответствия проектных (паспортных) показателей эксплуатационным данным, выяснения причин не соответствия и разработка рекомендаций для дальнейшей эксплуатации здания.

Исходные данные приведены в таблице 1.

| Исходные данные – климатические показатели | Таблица 1 |
| --- | --- |

|  | Наименование | Обозначение | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура внутреннего воздуха | tвр | °C | 20 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха | tнр | °C | -28 |
| 3 | Продолжительность отопительного периода |  | сут | 214 |
| 4 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | °C | -3,1 |
| 5 | [Градусо-сутки отопительного периода] |  | °C·сут | 4943,4 |
| 6 | Температурный график системы отопления | t1/t2 | °C | 95/70 |
| 7 | Температурный график теплосети (внешний контур) | T1/T2 | °C | 120/70 |
| 11 | Договорная тепловая нагрузка здания | Qд | Гкал/ч | 1,78 |

По результатам энергетического аудита предлагается определить ряд показателей эффективности здания и в дальнейшем внести их в энергетический паспорт.

Результаты инструментальных замеров представлены в таблице 2.

| Исходные данные – инструментальные замеры | Таблица 2 |
| --- | --- |

|  | Наименование | Обозначение | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическая температура в подающей линии системы отопления | t1ф | °C | 42 |
| 2 | Фактическая температура в обратной линии системы отопления | t2ф | °C | 39 |
| 3 | Фактическая температура в подающей линии теплосети (внешний контур) | Т1 | °C | 66 |
| 4 | Фактическая температура в обратной линии теплосети (внешний контур) | Т2 | °C | 39,5 |
| 5 | Фактическая температура наружного воздуха | tнф | °C | +5 |
| 6 | Фактическая температура внутреннего воздуха | tвф | °C | +23 |
| 7 | Фактический расход сетевой воды (внешний контур) | Gфсв | т/ч | 1,69 |
| 8 | Фактический расход циркуляционный воды системы отопления | Gф | т/ч | 14,1 |

- 1. Часовой расход теплоты в период обследования

Qi=Gc(t1−t2)=14,1(42−39)=0,042Гкал/ч.

- 2. Средняя температура теплоносителя в приборах отопления

tcp=t1+t22=42+392=40,5°С.

- 3. Комплекс kF эксплуатационный общий

- проектное значение

(kF)обпр=Qдtсрр−tнр=0,1780⋅100082,5+28=1,611ккал/(ч*°С).

- фактическое значение

(kF)обф=Qitcpф−tнф=0,042⋅100040,5−5=1,183ккал/(ч*°С).

- отношение проектного и фактического значений

(kF)обпр(kF)обф=1,6111,183=1,362.

- 4. Максимальная эксплуатационная отопительная нагрузка

Qmэ=(kF)обф(tсрр−tнр)⋅10−3=1,183⋅(82,5−(−28))⋅10−3=0,131Гкал/ч.

- 5. Балансовая средняя температура внутреннего воздуха по проектной нагрузке

tв=Qi(tвр−tнр)Qmпр+tн=0,042(20−(−28))0,178+5=16,3°С.

- 6. Балансовая средняя температура внутреннего воздуха по эксплуатационной нагрузке

tв=Qi(tвр−tнр)Qmф+tн=0,042(20−(−28))0,131+5=20,4°С.

Заключение: имеет место несоответствие фактической эксплуатационной и проектной нагрузки в размере 36%.

Возможной причиной несоответствия этих величин является реконструкция ограждающих конструкций здания.

- 7. Отклонение эксплуатационного режима от проектного

|  | t1 | t2 | G | tcp | tв | Qm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проект | 48,6 | 40,7 | 7,12 | 44,6 | 20 | 0,178 |
| факт | 42 | 39 | 14 | 40,5 | 23 | 0,131 |
| отклонение % | 13,6 | 4,2 | 49,1 | 9,2 | 13 | 26,4 |

GДог=Qдог⋅1000t1−t2=0,178⋅100095−70=7,12т/ч.

Gтр=Qmэ⋅1000t1−t2=0,131⋅100095−70=5,24т/ч.

- 7. Комплекс kF системы отопления

- проектное значение

(kF)от=Qitср−tв=0,1780⋅100082,5−20=2,848ккал/(ч*°С).

- фактическое значение

(kF)от=Qitср−tв=0,042⋅100040,5−23=2,4ккал/(ч*°С).

Отклонение составляет 16%.

- 8. Комплекс kF здания

- проектное значение

(kF)зд=Qitв−tн=0,1780⋅100020−(−28)=3,708ккал/(ч*°С).

- фактическое значение

(kF)зд=Qitв−tн=0,042⋅100023−5=2,333ккал/(ч*°С).

- Отклонение от проекта составляет 59%.

- 9. Расчетный коэффициент

а=tвр+tнрtcp−tнр=20−(−28)82,5−(−28)=0,434.

- 10. Расчетная температура воздуха внутри здания по фактическим температурам теплоносителя

tвср=atср+(1−a)tн=0,434⋅40,5+(1−0,434)⋅(+5)=20,4°С.

- 11. Тепловой параметр здания

- проектное значение

Апр=(kF)от(kF)зд=tвср−tнtср−tвср=20−(−28)82,5−20=0,768.

- фактическое значение

Аф=(kF)от(kF)зд=tвср−tнtср−tвср=23−540,5−23=1,029.

Отклонение составляет 25%.

- 12. Расходный параметр здания расчетный

B=kFcG=t1−t2tср−tн=95−7082,5−(−28)=0,226.

- 13. Расходный параметр здания эксплуатационный

Bэ=kFcG=t1−t2tср−tн=42−3940,5−(+5)=0,0845.

- Заключение

- Эксплуатационные (фактические) основные показатели отопительной нагрузки здания, их отклонение от проектных данных и рекомендуемые значения показаны в таблицах 2, 3, 4.

| Итоговая таблица | Таблица 4 |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование показателя | проектное значение | эксплуатационное значение | рекомендуемое значение для включения в энергетический паспорт и договор теплоснабжения | Отклонение проектных (паспортных) данных от эксплуатационных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По условиям договора теплоснабжения Qm (Гкал/ч) Температура воздуха внутри здания 0С. | 0,178 20 | 0,131 23 | 0,131 20 0С | 0,14% |
| 2 | Режим отопления по расходу теплоносителя т/ч по температуре теплоносителя | 7,12 95/70 | 14,1 95/85 | От 5 до 6 95/70 | 240% |
| 3 | По приборам отопления kFот | 2,848 | 2,4 | 2,4 | 16% |
| 4 | По ограждающим конструкциям здания kFзд | 3,708 | 2,333 | 2,4 | 59% |
| 5 | Тепловой параметр А=(kF)от(kF)зд | 0,768 | 1,029 | 1,0 | 25% |
| 6 | Расходный параметр Bэ=kFcG=t1−t2tср−tн | 0,226 | 0,0845 | 0,226 |  |

- Возможные причины отклонения максимальной отопительной нагрузки от проектного значения:

- неучтённые в проекте здания внутренние тепловыделения.

- не проектная тепловая характеристика ограждающих конструкций здания;

- не проектная площадь теплоотдачи и  режим работы приборов отопления.

Следует отметить, что сбор информации для описанного обследования отопления даже нескольких зданий  потребуется не более одного рабочего дня.

Обработка полученных данных, оформление энергетического паспорта и отчёта по обследованию, сделанное по специальной программе может быть выполнено в течение нескольких часов. Это обстоятельство существенно снижает трудозатраты и стоимость проведения экспресс-аудита.

Возможные рекомендации по снижению стоимости теплоснабжения здания, вытекающие из данных экспресс-аудита, сводятся к следующему:

- Снизить существующую циркуляцию  воды в системе отопления 14 до 5-6 т/ч. Проще всего это сделать, заменив циркуляционный насос.  При этом расход электрической энергии и её стоимость снизятся не менее, чем в два раза.

- В договоре теплоснабжения  и энергетическом паспорте здания максимальную отопительную нагрузку здания указать в соответствии с рекомендуемым в таблице 4 значением.  При этом, примерно на 14% сократятся платежи по транспорту тепловой энергии от поставщика потребителю.

- Приобрести наложенным платежом (стоимостью до 1000руб.) программу оперативного мониторинга системы теплоснабжения здания по данным прибора учёта. Это позволит устранить «перетопы» и «недотопы» при устойчивых изменениях температуры наружного воздуха (в начале и конце отопительного сезона). По опыту отопительного сезона 2008/09 года можно иметь экономию средств на отопление здания порядка 97,5 тыс. руб. за отопительный сезон.

- Отключить часть приборов отопления, чтобы снизить площадь их теплоотдачи примерно на 10%. Это позволит примерно на эту величину сократить расход тепловой энергии.

Журнал "Новости теплоснабжения" №4, 2010 г., www.ntsn.ru