{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["14_1","14_2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":142,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"14_1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":30,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,13],[1,2,1,13],[5,11,8,11],[5,12,8,13],[5,2,8,2],[5,3,8,3],[3,0,3,29],[5,0,8,0],[5,9,5,10],[5,4,8,4],[5,1,8,1],[6,28,7,29],[6,27,7,27],[6,26,7,26],[5,21,7,21],[5,22,6,23],[5,19,7,19],[5,20,7,20],[10,0,10,27],[5,5,8,5],[5,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[6,10,8,10],[5,7,5,8],[5,24,6,25],[5,26,5,29]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Приложение №1",{"$nulls":25},"Приложение"]
[null,null,"Таблица №2",{"$nulls":25},"Таблица"]
[]
["Экономия тепловой энергии в результате внедрения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности"]
[]
["Наименование мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности",{"$nulls":6},"Отопление ",null,"ГВС",{"$nulls":9},"Количество посетителей","Норма расхода горячей воды на 1 посетителя","Количество смен","Среднесуточное потребление  тепловой энергии на нужды ГВС",null,"Среднечасовое потребление  тепловой энергии на нужды ГВС",null,"Потребление тепловой энергии на нужды ГВС"]
[{"$nulls":7},"Потери тепла с поверхности тепловой изоляции трубопроводов, Гкал/час","Потери тепла с утечками теплоносителя, Гкал/час","Потери тепла с поверхности тепловой изоляции трубопроводов, Гкал/час","Потери тепла с утечками теплоносителя, Гкал/час",{"$nulls":15},"До внедрения мероприятия по энергосбережению","После внедрения мероприятия по энергосбережению","Экономия тепловой энергии в результате внедрения мероприятия по энергосбережению"]
[{"$nulls":22},"До внедрения мероприятия по энергосбережению","После внедрения мероприятия по энергосбережению","До внедрения мероприятия по энергосбережению","После внедрения мероприятия по энергосбережению"]
[{"$nulls":19},"чел","л/смену","смен","Гкал/сут","Гкал/сут","Гкал/час","Гкал/час","Гкал/год","Гкал/год","Гкал/год","тыс. руб/год"]
["Установка теплового насоса для утилизации тепла вытяжного воздуха с учетом нагрева воды на нужды горячего водоснабжения МУЗ «Городская поликлиника».",5.73,80.13,4.955,0.1081969870327994,3.8520272601794345,0.3323091787439614,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0.0008646703806870937,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},95,70,154.08109040717738,60,7.25038208168643,300,5.2,2,0.1404,0,0.0117,0,51.246,0,51.246,51.901436340000004]
["ИТОГО",{"$nulls":27},51.246,51.901436340000004]
[]
[]
[{"$nulls":11},{"$error":"#REF!"}]
[]
[]
[]
[180,157.5]

{"sheet":"14_2","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,7,21,7],[7,7,15,7],[16,7,18,7],[22,0,22,1],[7,4,21,4],[7,5,21,5],[7,6,21,6],[0,5,0,6],[1,5,1,6],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[3,0,3,7],[4,3,5,3],[4,4,4,6],[4,7,5,7],[4,2,5,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Приложение"]
[{"$nulls":5},"Таблица"]
[]
["Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности."]
["№ поз.","Наименование мероприятия","Капитальные вложения, тыс. руб. (c НДС)","Капитальные вложения, тыс. руб. (без НДС)","Экономический эффект от внедрения мероприятия",null,null,"Срок окупаемости данного мероприятия, год"]
[{"$nulls":4},"В натуральных единицах","Единицы измерения","В денежном выражении, тыс. руб/год"]
[1,2,null,3,4,5,6,7]
["1.","Установка комплекта теплового насоса для утилизации тепла вытяжного воздуха с учетом нагрева воды на нужды горячего водоснабжения МУЗ «Городская поликлиника №14»:",null,null,51.246,"Гкал/год",51.901436340000004,10.378163649873276]
["1.1.","Тепловой насос воздух-вода F 2025-14 kW",367122,301.04004000000003,{"$nulls":5},636.7955999999999]
["1.2.","Бойлер с двойной рубашкой для насоса воздух-вода EVP 500",187404,153.67128]
["1.3.","Коммуникационный кабель внешнего контроля XTS 20",1260,1.0332000000000001]
["1.4.","Термостат VT-10 F-2010",5586,4.580520000000001]
["1.5.","Вспомогательное реле HR-10",7644,6.26808]
["1.6.","Распределительный клапан VST 20",21714,17.80548]
["1.7.","Дополнительный пульт управления SMO 10",52752,43.25664,{"$nulls":5},538.6415999999999]
["1.8.","Поддон для сбора конденсата с подогревом KVT 11 for 2025",13398,10.986360000000001,{"$nulls":5},98.154]
["2.","Материалы обвязки:",{"$nulls":5},1.8911615346636086,null,152.11,28.239556692242118]
["2.1.","Запорная арматура, расходные материалы",75600,61.992]
["2.2.","Электроустановочная арматура",44100,36.162]
["3.","Проектные работы",58324,47.82568,null,null,null,2.930747407519628]
["4.","Сантехнические работы",75544,61.94608]
["5.","Электромонтажные работы",51632,42.33824]
["ИТОГО",null,962080,788.9056,51.246,"Гкал/год",51.901436340000004,15.200072592056515]