Вкладыш к энергетическому паспорту здания

Адрес: ????????????????????????????????????

Общая часть: комплекс из девяти зданий. Состав стен: кирпичная кладка.

# РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

(существующего здания)

1. Протокол электрических измерений (испытаний) оборудования, входящего в состав электрохозяйства “??????????????????????????????????”

Электроизмерения производились при следующих параметрах окружающей среды:

- температура окружающей среды + 21 град. С,

- атмосферное давление- 748 мм.рт. ст.

- влажность воздуха - 70%.

Используемые приборы:

- мост постоянного тока РЗЗЗ, кл.точности -0,5; заводской № 05541, дата поверки -19.03.2010г. Свидетельство о поверке № 07/999, поверитель - Серпуховский филиал ФГУ «Менделеевский ЦСМ»;

- мегаомметр Ф4100/4, кл.точности -1,5; заводской № 198444, дата поверки - 9.03.2010г. Свидетельство о поверке № 07/866, поверитель - Серпуховский филиал ФГУ «Менделеевский ЦСМ»;

- токовые клещи PCE-DC-2, PCE-DC-3,  производитель PCE Gmbh (Германия), паспорт изготовителя;

- анализатор количества и качества электроэнергии AR5,  производитель  Circutor (Испания), паспорт изготовителя.

Измерения производятся на клеммах размыкателя ТП 613 после понижающих трансформаторов “????????????????????????????????????????????”.

| Позиция | Наименование показателей и характеристик (раздел 2) | Обозначение | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По проекту | По результатам натурных испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Линейное напряжение, фаза А | UA | В | 220 | 219,5 |
| 1.2. | Линейное напряжение, фаза В | UB | В | 220 | 220,0 |
| 1.3. | Линейное напряжение, фаза С | UC | В | 220 | 221,2 |
| 2.1. | Ток, фаза А | IA | А | - | 14,1 |
| 2.2. | Ток, фаза В | IB | А | - | 14,1 |
| 2.3. | Ток, фаза С | IC | А | - | 14,1 |
| 3.1. | Коэффициент мощности | cos φ | - | >0,9 | 0,95 |
| 4.1. | Частота сети | f | Гц | 50.0 | 50.0 |

2. Протокол измерений (испытаний) оборудования, входящего в состав системы холодного водоснабжения “????????????????????????????????? ”

Измерения производились при следующих параметрах окружающей среды:

- температура окружающей среды + 21 град. С,

- атмосферное давление- 748 мм.рт. ст.

- влажность воздуха - 70%.

Используемые приборы:

- Ультразвуковой накладной расходомер жидкости  Portaflow в трубопроводах Ду=20-2000мм, производитель  Micronics (Великобритания),  паспорт производителя;

- Ультразвуковой толщиномер Sonagage, производитель Sonatest (Великобритания), паспорт производителя.

| Позиция | Наименование показателей и характеристик (раздел 2) | Обозначение | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По проекту | По результатам натурных испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Толщина вводной трубы от собственной скважины | Д | мм | - | 40 |
| 1.2. | Расход холодной воды | Q | куб.м./час | - | 0,001 |

3. Протокол измерений (испытаний) оборудования, входящего в состав системы газоснабжения “?????????????????????????????????? ”

Измерения производились при следующих параметрах окружающей среды:

- температура окружающей среды + 21 град. С,

- атмосферное давление- 748 мм.рт. ст.

- влажность воздуха - 70%.

Используемые приборы:

- Ультразвуковой толщиномер Sonagage, производитель Sonatest (Великобритания), паспорт производителя.

Измерения производятся на прямолинейном участке газопровода на вводе в основное здание  “Государственного учреждения Самарской области  “Высокинский дом инвалидов”.

| Позиция | Наименование показателей и характеристик (раздел 2) | Обозначение | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По проекту | По результатам натурных испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Толщина вводной трубы | Д | мм | 40 | 40 |

4. Протокол измерений (испытаний) удельных характеристик зданий “??????????????????????????????????? ”

Измерения производились при следующих параметрах окружающей среды:

- температура окружающей среды + 21  град. С,

- температура воздуха вне здания    -1 град. С

- атмосферное давление- 748 мм.рт. ст.

- влажность воздуха - 70%.

Используемые приборы:

- Инфракрасные термометры PCE—880, производитель  PCE Gmbh (Германия), паспорт производителя;

- Индикатор влажности, температуры и освещенности  PCE –ЕМ-882, производитель  PCE Gmbh (Германия), паспорт производителя;

- Анемометр PCE-AM-81, производитель PCE Gmbh (Германия), паспорт производителя;

- Тахометр цифровой KM 6003, производитель Comark (Великобритания), паспорт производителя;

- Лазерный дальномер PCE-LDM 50, ,  производитель PCE Gmbh (Германия), паспорт производителя;

- Тепловизор профессиональный ThermaCAM P 60, производитель SPI Corporation, США, паспорт производителя.

Основное здание

| Позиция | Наименование показателей и характеристик | Обозначение | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По проекту | По результатам натурных испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Приведенное сопротивление теплопередаче стен: | Rrw | кв.мС/Вт | 2,8 | 2,75 |
| 1.2. | Приведенное сопротивление теплопередаче окон и витражей: | RrF | кв.мС/Вт | 0,45 | 0,44 |
| 2.1. | Влажность внутреннего воздуха, в % | φ | - | - | 70,0 |
| 3.1. | Перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций | Δtn | С | 4,0 | 2,0 |
| 4.1. | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания | qdesh | кДж/м2 оС сут. | 70 | нет данных |
| 5.1. | Освещенность рабочих поверхностей внутренних помещений | Е | люкс | - | 303 |

Дата проведения обследования: Выводы и рекомендации: Здания соответствует требованиям 2-го этапа энергосбережения по стенам и окнам.

Организация-исполнитель обследования: ## ООО «????????» 443122, г. , ул. ??????, д. ?? Полномочия исполнителя: Свидетельство вхождения в состав СРО НП «??????????» № ???????? Должность, Ф.И.О., исполнителей: ## Инженер Зотов В.А. ______________ М.П. Инженер Романов О.В. ___________