
[image: image1]
Термическое сопротивление перекрытий (над подвалом и над техническим подпольем) 

R=2,63 (м2*С)/Вт
Коэффициент теплопередачи перекрытий К=0,38 Вт/(м2*С)

Температура в тех. подполье принята из теплового баланса, предварительно задавшись температурой в подвале +4 град.

Термическое сопротивление цоколя (стен технического подполья) 

R=0,404 (м2*С)/Вт

Коэффициент теплопередачи цоколя К=2,478 Вт/(м2*С)

Термическое сопротивление фундамента (стен подвала) 

R=0,36 (м2*С)/Вт

Коэффициент теплопередачи фундамента (стен подвала) К=2,778 Вт/(м2*С)

Площадь стен подвала и пола подвала (соприкасающихся с землей) 64,94м2. (без добавок на углы и прочее). Из них площадь первой зоны 39,04м2, второй 24,75м2, третьей 1,15м2. 
Площадь перекрытия подвала 25,9м2.
Вентиляцию подвала принимая 0,25 крат. составим тепловой баланс и из него определим температуру воздуха подвала.


[image: image2.wmf]t

ïîäâàëà

t

ïîäïîëüÿ

Ê

ïåðåêðûò_ïîäâàëà

×

F

ïåðåêðûò_ïîäâàëà

×

1.163

t

í

×

G

âîçä

×

ñ

âîçä

×

+

t

ãðóíòà

Ê

ôóíä

×

F

ôóíä

×

+

Ê

ïåðåêðûò_ïîäâàëà

F

ïåðåêðûò_ïîäâàëà

×

G

âîçä

ñ

âîçä

×

+

Ê

ôóíä

F

ôóíä

×

+

:=


[image: image3.wmf]t

подвала

1.224

-

=


0С
В расчете принимал температуру грунта 0ºС, считая, что через стены и пол подвала имеют место только теплопоступления, которые компенсируют теплопотери через перекрытие подвала.
t=+23





t= -11





t= -27





на глубине 0,8м


t= -0,1


на глубине 1,6м


t= +1,1








t= ?








_1386674863.bin

