{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["расчет","Лампы накаливания","Лампы накаливания для","Лампы накаливания зеркальные","Лампы накаливания прожекторные","Лампы люминесцентные прямые","Ксеноновые лампы","Таблица"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"расчет","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,6],[23,0,23,6],[1,2,2,2],[3,2,5,2],[1,4,20,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["исходные данные",null,"поток F (лм) лампы",null,"КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ                                              Ввести предпологаемое число ламп, размеры помещения, наименьшую освещенность, коэффицент запаса, коэффициент n из таблицы. По полученному потоку одной лампы выбрать тип лампы из таблиц.     Если необходим конкретный тип лампы, то подбором количества ламп добиваются потока F, соответствующего данной лампе.                                                             Таблица составлена по:                                          \"Справочник по проектированию электропривода, силовых и осветительных установок\" под ред. Большмана, Круповича, Самовера. 1975 г.                 Раздел Д. Расчет освещения.                                          4-16 Метод коэффициента использования светового потока "]
[]
["число ламп (шт)",null,7205.837837837837]
[3]
["длина помещения (м)"]
[4.2]
["ширина помещения (м)"]
[3.6]
["высота помещения (м)"]
[2.5]
["наименьшая освещенность E (лк)"]
[400]
["коэффициент запаса k"]
[1.15]
["коэффициент минимальной освещенности z, равный отношению средней освещенности к минимальной"]
[1.15]
["коэффициент n (из таблицы)"]
[0.37]
["индекс помещения i"]
[0.7753846153846154]
[]
["По найденному значению F выбирается ближайшая стандартная лампа, поток которой должен отличаться от расчетного, как правило, не более чем на —10 или +20%\nПри невозможности выбора F с такой точностью корректируется N. Если по какой-либо причине F задан однозначно, из формулы (4-19) определяется N.\nПри расчете освещения, выполненного рядами люминесцентных светильников, под N в формуле (4-19) следует понимать число рядов, под F — суммарный потек одного ряда По найденному значению F производится компоновка ряда, т.е. определяется светотехнически и конструктивно подходящее число и мощность светильников, при которых F близко к необходимому\nКоэффициент z зависит от многих факторов, из которых основное значение имеет отношение А — расстояния между светильниками к их высоте над освещаемой поверхностью. С увеличением   сверх рекомендуемых значений z быстро возрастает. Чаще всего при светильниках, расположенных по углам квадратных или прямоугольных полей, принимается z — 1,15, при освещении рядами люминесцентных светильников z = 1,1. "]
["Коэффициент  является сложной функцией многих переменных. Практически он определяется по табл. 4-23 в зависимости от типа светильника,   коэффициентов отражения потолка  n, стен  с и расчетной поверхности  р(обычно пола), а также индекса помещения i"]

{"sheet":"Лампы накаливания","index":1,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,4],[1,5,1,6],[16,0,16,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Лампы накаливания общего назначения (по ГОСТ 2239-70)"]
[null,"Световой поток , лм",null,null,null,"Размеры , мм"]
["Мощность, Вт","127 В","127—135 В","220 В","220—235 В","Диаметр колбы","Полная длина"]
["15","135","ПО","105","85","61","107"]
["25","240","195","210","190","61","107"]
["40","460","350","380","300","61","114"]
["60","775","600","650","500","61","114"]
["100","1480","1180","1320","1000","66","129"]
["150","2300","1900","2000","1650","81","175"]
["200","3200","2650","2920","2800",81,"175"]
["300","4950","—","4500","3750","112","240"]
["500","9100","—","8200","6800","112","240"]
["750","—","—","13100","—","152","345"]
["1000","19500","—","18500","—","152","345"]
["1500","29600","—","28000","—","167","345"]
[]
["ПРИМЕЧАНИЕ: лампы на напряжение 127-135 В и 220-235 В рекомндуется применять в случаях, когда напряжение в сети длительное время бывает выше номинального"]

{"sheet":"Лампы накаливания для","index":2,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Лампы накаливания для местного освещения (по ГОСТ 1182-72)"]
["Напряжение, В","Мощность, Вт","Световой поток, лм","Размеры, мм",null,"Напряжение, В","Мощность, Вт","Световой поток   лм","Размеры, мм"]
[null,null,null,"Диаметр колбы","Полчая длина",null,null,null,"Диаметр колбы","Полная длина"]
["12","15","200","61","108","36","25","300","61","108"]
["12","25","380","61","108","36","40","500","61","108"]
["12","40","620","61","108","36","60","800","61","108"]
["12","60","850","61","108","36","100","1550","66","129"]
[]
["Примечания: 1 Лампы местного освещения применяются также для общего освещения"]
["в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников ме-"]
["нее 2,5 м"]
["2. Срок службы ламп 1000 ч"]
["3. Лампы изготовляются в прозрачных и в матированных колбах Световые потоки матирован-"]
["ных дамп на 3% ниже указанных в таблице."]
["4. Лампы  изготовляются с оезьбовыми цоколями  Р27 и штырьковыми цоколями  2Ш22,"]

{"sheet":"Лампы накаливания зеркальные","index":3,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[9,0,9,5],[22,0,22,5],[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Лампы накаливания зеркальные"]
[]
["Тип","Напряжение, В","Мощность, Вт","Световой поток, лм (осевая сила света, кд)","Размеры, мм"]
[{"$nulls":4},"Диаметр колбы","Полная длина"]
["Концентрированного светораспределения типа ЗН"]
["ЗН-5","127","300","4300","180","267"]
["ЗН-6","127","500","7500","180","267"]
["ЗН-7","220","300","3600","180","267"]
["ЗН-8","220","500","6400","180","267"]
["Кокцентрированного светораспределения типа НЗК"]
["НЗК127-150","127","150","(1700)","128","175"]
["НЗКГ27-20С","127","200","(2300)","128","175"]
["НЗК127-ЭОО",127,"300","(4250)","127","185"]
["НЗК127-500","127","500","(9000)","180","267"]
["НЗК 127-750","127","750","(16800)","201","267"]
["H3K127-IOOO","127","1000","(21 300)","201","267"]
["НЗК220-150",220,"150","(1400)","128","175"]
["НЗК220-200","220","200","(1900)","128","175"]
["НЗК220-300","220","300","(3350)","127","185"]
["ИЗК220-500","220","500","(5050)","180","267"]
["НЗК220-750","220","750","(15000)","201","267"]
["НЗК220-1000","220","1000","(20 600)","201","267"]
["Широкого светораспределения типа ЗН"]
["ЗН-27",220,"300","4100","133","250"]
["ЗН-28","220","500","7560","161","300"]
["ЗИ-29","220","750","12230","161","300"]
["ЗН-30","220","1000","17200","161","300"]
[]
["Примечания-   1. Срок службы ламп-  концентрированном; светорасппслслепия  ЗН — 1000 ч,"]
["НЗК — '300 ч, широкого светораспределепия — 1250 ч"]
[]
["2   Все лампы с резьбовыми цоколями:  ЗН—Р40,   НЗК   До   300   Вт   включительно — Р27,   500 —"]
[".     1000 Вт — Р40"]

{"sheet":"Лампы накаливания прожекторные","index":4,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,5],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,15,5],[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Лампы накаливания прожекторные (по ГОСТ 7874-66)"]
[]
["Тип","Напряжение,  В","Мощность, Вт","Световой поток,   л ч","Размеры, мм"]
[{"$nulls":4},"Диаметр колбы","Полная длина"]
["ПЖ220-500-3","220","500","8500","112","195"]
["ПЖ220-1000-3","220","1000","17000","132",220]
["Примечания:    1.  В таблице приведены лампы,  используемые в прожекторах  общего на-"]
["значения   и    фасадных."]
["2. Срок службы ламп 400 ч."]
["3. Все лампы с цоколем 1Ф-С51-1."]
["4. Лампы предназначены для работы в горизонтальном положении с отклонением вверх и вниз"]
["на   угол   не   более   45°."]
[]
["Лампы накаливания галогенные"]
[]
["Тип","Напряжение, В","Мощность, Вт","Световой поток,   лм","Размеры,   мм"]
[{"$nulls":4},"Дяаметр трубки","Полная длина"]
["КГ220- 1000-5","220","1000","22000","10,75","189"]
["КГ220-1500","220","1500","33 000","10,75","254"]
["КГ220-2000-4","220","2000","44000","10,75","335"]
[]
["Примечание   Срок службы ламп 2000 ч."]

{"sheet":"Лампы люминесцентные прямые","index":5,"n_rows":43,"n_cols":11,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,4,25,4],[24,5,24,6],[26,0,26,6],[33,0,33,6],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[4,0,4,10],[11,0,11,10],[15,0,15,10],[22,0,22,6],[0,0,0,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,7],[2,8,2,9],[2,10,3,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Лампы люминесцентные прямые (рис. 4-3)"]
[]
["Мощность, Вт","Напряжение на лампе, В","Ток лампы   А","Световой поток, лм",{"$nulls":4},"Длина лампы, мм",null,"Диаметр лампы, мм"]
[null,null,null,"ЛБ","ЛТБ","ЛХБ","лд","лдц","со штырьками","без штырьков"]
["Лампы по ГОСТ 6825-70"]
["15","54","0,33","760","700","675","590","500","451,6","437,4","27"]
["20","57","0,37","1180","975","935","920","820","604,0","589,8","40"]
["30","104","0,36","2100","1720","1720","1640","1450","908,8","894,6","27"]
["40","103","0,43","3000","25^0","2600","2340","2100","1213,6","1199,4","40"]
["65","ПО","0,67","4550","3980","3820","3570","3050","1514,2","1500,0","40"]
["80","102","0,865","5220","4440","4440","4070","3560","1514,2","1500,5","40"]
["Лампы мощные"]
["125","120","1,25","6000",{"$nulls":4},"1515",null,"40"]
["150","90","1,9",null,"—","8000","—","—","1524","—","40"]
["200","65","—","—","—","10000","—","—","1523","——","56"]
["Лампы рефлекторные"]
["40","103","0.43","2250","—","—","—","—","1213,6","—","40"]
["80","102","0,865","4160","—","—","—","—","1514,2","—","40"]
[]
["Примечание     Срок   службы   ламп    по   ГОСТ  682570 — 10000   ч;   мошных   125  и   200   Вт—"]
["3000 ч, :50 Вт — 4000 ч   рефлекторных 40 Вт — 10000 ч, 80 Вт — 7500 ч"]
[]
["Лампы ртутные дуговые высокого давления  с  исправленной   цветностью (типа ДРЛ)"]
[]
["Тип -","Мощность, Вт","Напряжение на лампе. В","Гок лампы.  А","Световой поток, лм","Размеры,  мм"]
[{"$nulls":5},"Диаметр колбы","Полная длина"]
["Четырехэлектродные лампы по ГОСТ 16354-70"]
["ДРЛ80","80","115","0,8","3200","81","165"]
["ДРЛ 125","125","125","1,25","5600","91","184"]
["ДРЛ250","250","130","2,15","12500","91","227"]
["ДРЛ400","400","135","3,25","22000","122","292"]
["ДРЛ700","700","140","5,45","38500","152","368"]
["ДРЛ 1000","1000","145","7,5","55000","181","410"]
["Двухэлектродные лампы"]
["ДРЛ250М","250","140","2","10500","125","320"]
["ДРЛ500М","500","140","4","21000","145","360"]
["ДРЛ750","750","140","6","33000","170","390"]
["ДРЛ1000М","1000",140,"8","46000","200","440"]
[]
["Примечания:    1.   Срок   службы   четырехэлектродных   ламп   10000   ч,   двухэлектродных —•"]
["5000 ч"]
[]
["2   Все лампы изготовляются с резьбовыми цоколями   80—125 Вт — Р27, 250—1000 Вт — Р40"]

{"sheet":"Ксеноновые лампы","index":6,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ксеноновые лампы"]
[]
["Тип","Мощность, Вт","Напряжение, В","Ток лампы, А","Световой поток, лм","Размеры,  мм"]
[{"$nulls":5},"Диаметр трубки","Полная длина","Длина светящей части"]
["ДКсТ-5000","5000","ПО","44","88000","25","646","430"]
["ДКсТ-10000","10000","220","46","250 000","35","1260","950"]
["ДКсТ-20000-2","20000","380","56","600 000","35","2000","1680"]
["ДКсТ-50000","50 000","380","140","1 600 000","42","2610","2100"]
[]
["Примечание    Срок службы ламп, гарантируемый заводами: ДКсТ-5000 — 300 ч, ДКсТ-10000"]
["и ДКсТ-50000 — 500 ч, ДКсТ-20000 — 1200 ч, фактический — до 2000 ч."]

{"sheet":"Таблица","index":7,"n_rows":27,"n_cols":20,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,1],[6,0,6,1],[8,0,24,0],[2,0,2,19],[0,0,0,19],[1,0,1,19],[3,0,4,1],[3,2,3,19],[4,7,4,8],[4,9,4,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Коэффициенты  использования  для  наиболее  распространенных  светильников1"]
["(во всех случаях учтено (Рр =10%)"]
["n - коэффициент использования светового потока (в долях единицы)"]
["Коэффициенты %",null,"Тип светильника"]
[null,null,"Уз и У-15 без рассеивателя","Уз и Ц-15 без рассеивателя","УПГ","Гс и ГсУ","ППД","ППР",null,"плафоны: ПГТ, ПНП, ПСХ, ВПЛН, ВПЛД",null,"\"Люцетта\", светильники серии  ПО открытые",null,"плафоны бытовые",null,"ОД, ЛД, ОДО, ЛДО","ОДР, ЛДР, ОДОР, ЛДОР","ШОД","СДДРЛ","ГсР, ГсХР, С34ДРЛ"]
["Рп",null,"50","50","50","50","50","50","30","50","30","70","50","70","50","50","50","70","50","50"]
["Рс",null,"30","30","30","30","30","30","10","30","10","50","30","50","30","30","30","50","30","30"]
[]
["i","0,5","20","15","22","34","19","12","9","14","10","22","18","14","9","23","22","22","25","31"]
[null,"0,6","26","22","27","42","22","15",11,"17","15","29","22","18","13","27","25","28","30","37"]
[null,"0,7","34","28","31","47","28","19","15","20","16","34","27","22","16","31","29","32","33","42"]
[null,"0,8","38","31","34","51","33","23","18","23","19","38","31","25","18","34","32","35","37","46"]
[null,"0,9","41","33","37","55","35","25","19","25","20","41","34","27","20","37","34","38","40","49"]
[null,"1,0","43","35","40","58","36","26","20","26","22","44","36","28","21","40","36","41","43","51"]
[null,"1,1","45","36","42","60","38","28","22","28","23","46","38","30","23","42","39","43","45","54"]
[null,"1,25","47","38","45","63","39","30","24","30","25","49","40","32","24","46","42","46","48","56"]
[null,"1,5","50","40","49","67","42","32","25","32","28","52","43","35","26","50","45","50","52","60"]
[null,"1,75","53","42","53","70","45","35","27","35","30","54","46","36","28","52","48","53","55","63"]
[null,"2,0","55","44","55","73","47","37","29","37","32","56","48","38","30","55","50","55","58","65"]
[null,"2,25","57","45","57","74","49","39","31","39","34","58","49","40","32","57","52","57","60","66"]
[null,"2,5","59","47","58","76","51","40","32","40","35","60","51","41","33","58","53","59","61","67"]
[null,"3,0","62","49","61","78","53","43","35","43","38","62","53","43","34","61","55","61","64","69"]
[null,"3,5","64","51","63","79","55","45","36","44","40","64","54","45","36","63","57","63","65","70"]
[null,"4,0","66","52","64","80","57","47","38","46","41","66","56","46","38","64","58","65","68","72"]
[null,"5,0","69","53","66","82","59","49","40","48","43","68","58","48","41","67","60","67","69","73"]
[]
["1 В ряде случаев для сходных светильников данные усреднены"]