Расчет расходы нагрузок на отопление и вентиляцию жилого комплекса

по адресу: г. Санкт - Петербург 1-ая Никитинская улица дом 30

Содержание.

| Исходные данные………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Основные данные по объекту ….……………………………………………………. |  |
| Основные расчетные параметры…………………………………………………… |  |
| Расчет расхода тепла на отопление………………………………………………. |  |
| Расчет расхода тепла на вентиляцию……………………………………………. |  |
| Сводная таблица тепловых нагрузок……………………………………………… |  |

Исходные данные.

Основанием для разработки документации:

- техническое задание № _________________-ТЗ;

- договор на проектирование N __________ от _________________;

- комплект архитектурно-строительных чертежей.

Нормативные документы:

СНиП 2.04.05-91* «Отопление вентиляция  и кондиционирование»;

СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

СниП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

СниП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

СНиП 3.05.01 «Внутренние санитарно-технические системы»;

СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»;

СниП 23.01 – 99* «Строительная климатология»;

СНиП II-35-76 "Котельные установки";

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (справ.);

СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»(справ.) ;

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» (справ.);

СниП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» (справ.);

СниП 41-02-2003 «Тепловые сети» (справ.);

СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов;

СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

ТСН 23-340-2003, Санкт-Петербург. «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите»;

МДС 40-2.2000 – «Пособие по проектированию инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов».

Основные данные по объекту.

Строительный объем жилого комплекса – 35000 м3.

Площадь застройки – 3100 м2.

Общая площадь помещений – 7980 м2.

Площадь жилой части – 6500 м2.

Площадь офисной части – 400 м2.

Площадь автостоянки – 720 м2.

Площадь технических помещений – 360 м2.

Площадь кровли – 6000 м2.

Площадь твердого покрытия – 2300 м2.

Площадь газонов и зеленых насаждений – 200 м2.

Средняя высота помещений 2,80 – 3,00 м.

Количество жителей – 190 человек.

Количество работающих в офисах – 26 человек.

Количество работающих в охране – 4 человека.

Количество автомобилей – 72 шт.

Продолжительность работы систем вентиляции в сутки:

-    офисная часть nв оф = 16 часов;

- стоянка автомобилей nв ст = 24 часа.

Продолжительность работы систем отопления nо ст=24 часа.

Основные расчетные параметры.

Расчетная температура наружного воздуха в зимний период  tнар – минус 26ºС.

Расчетная температура внутреннего воздуха tвн:

- жилая часть – плюс 20ºС.

- офисная часть – плюс 20ºС.

- автостоянка – плюс 5ºС.

Средняя температура за отопительный период tср = минус 1,8ºС.

Продолжительность отопительного периода no = 220 суток.

Расчет расхода тепла на отопление.

Согласно таблицам 4.6а и 4.6б ТСН 23-340-2003 удельный годовой расход тепла на отопление жилых и общественных зданий не должен превышать 360 МДж/м2 в год.

Годовой расход тепла на отопление  Qот год = (384 х 7980) = 3064320 МДж/год=851881 кВт/год=732,62 Гкал/год.

Годовой расход тепла на отопление с учетом потерь Qот годрасч = Qот год х 1,05 = 894475 кВт/год = 769,21 Гкал/год.

Удельный расход тепла на отопление, Вт/м2 qот = 42,66 Вт/м2 (ТСН 23-340-2003).

Максимальный расход тепла на отопление Qот= (42,66 х 7980) = 340,43кВт.=0,293  Гкал/час

Максимальный расход тепла на отопление с учетом потерь Qотрасч= (42,66 х 7980) х 1,05 = 357,45 кВт.=0,307 Гкал/час

Расчет расхода тепла на вентиляцию.

Расход тепла на вентиляцию Qвент = 1,163 х с х L х ρ х (tвн - tнар), где

с – удельная теплоемкость воздуха ккал/кгºС;

с = 0,24 ºС.

ρ – плотность воздуха, кг/м3;

ρ = 1,2 кг/м3.

L – расход приточного воздуха,

Офисы:

Расход приточного воздуха на одного сотрудника в соответствие с приложением 19  СниП 2.04.05 – 91* составляет 60 м3/ч.

Lоф сан = 26 х 60 = 1560 м3/ч.

Qвент оф = 1,163 х 0,24 х 1560 х 1,2 х 46 = 24 кВт.=0,021 Гкал/час

Расход тепла на вентиляцию с учетом потерь Qвент офрасч =Qвент х 1,05 = 25,2 кВт.=0,022 Гкал/час

Годовой расход тепла на вентиляцию:

Qвент год оф = Qвент оф х no x nв оф  х  (tвн – tср)/ (tвн - tнар)

Qвент год оф =40036 кВт/год = 34,43 Гкал/год.

Годовой расход тепла на вентиляцию офисов с учетом потерь: Qвент год офрасч =42038 кВт/год = 36,15 Гкал/год.

Стоянка автомобилей:

Расход приточного воздуха на один автомобиль составляет 150 м3/ч.

Lст = 72 х 150 = 10800 м3/ч.

Qвент ст = 1,163 х 0,24 х 10800 х 1,2 х 31 = 112 кВт=0,096 Гкал/час

Расход тепла на вентиляцию с учетом потерь Qвент страсч = Qвент ст х 1,05 = 117,6 кВт.=0,101 Гкал/час

Годовой расход тепла на вентиляцию стоянки:

Qвент год ст = Qвент ст х no x nв ст  х  (tвн – tср)/ (tвн - tнар),

Qвент год страсч = 136203 кВт/год = 117,14 Гкал/год.

Общий расход тепла на вентиляцию с учетом потерь:

Qвентрасч = (Qвент ст + Qвент оф) х 1,05 = 142,80 кВт.

Общий годовой расход тепла на вентиляцию с учетом потерь:

Qвент год расч = 153,29 Гкал/год.

Сводная таблица тепловых нагрузок

| Наименование здания (сооружения), помещения | Объем м3 | Периоды года при tн,  С. | Расход тепла, кКалл/ч (кВт) |  |  |  | Расход холода, ккал/ч | Установленная мощность электродвигателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопле-ние | На вентиля-цию | На горячее водоснабжение (средний) | Общий |  |  |
| Жилой комплекс по адресу: улица 1-ая Никитинская дом 30 | 35000 |  | 307405 (357) | 122120 (143) | 79980 (93) | 508260 (591) |  |  |