СП 41-103-2000  
      
 Группа Ж24 

 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТРУБОПРОВОДОВ 
     
 Designing of thermal insulation of equipment and pipe lines

ОКС 91.140.10 
ОКСТУ 49 2000 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 РАЗРАБОТАН ГУП НИИмосстрой при участии Государственного предприятия - Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС) и группы специалистов 

2 ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 16.08.2000 г. N 81 

ОДОБРЕН для применения в странах СНГ протоколом N 16 от 02.12.99 г. Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к теплозащите тепловых сетей, технологических трубопроводов при строительстве, капитальном ремонте и эксплуатации теплоизоляционной конструкции, установленных действующим СНиП 2.04.14-88* "Тепловая изоляция оборудования трубопроводов". 

Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается. 

В данный Свод правил включены методы расчета тепловой изоляции оборудования, технологических трубопроводов и трубопроводов надземных и подземных тепловых сетей, приведены таблицы толщины изоляции, составленные с ориентацией на применение высокоэффективных утеплителей на основе новых норм плотности теплового потока через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов, введенных постановлением Госстроя России от 31.12.97 г. N 18-80. 

В разработке Свода правил принимали участие: В.Г.Петров-Денисов (руководитель работы), Б.М.Шойхет, Л.В.Ставрицкая, Ю.В.Матвеев (АО "Теплопроект"), А.В.Сладков (НИИмосстрой), В.А.Глухарев (Госстрой России), Л.С.Васильева (ГП ЦНС). 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий Свод правил следует применять при проектировании и монтаже тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов с температурой содержащихся в них веществ от 50 до 600 °С и расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе, а также трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке и подземной, выполненной в каналах и бесканально. 

2 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
     
 2.1 Основные расчетные зависимости для определения теплозащитных свойств теплоизоляционных конструкций 

Для теплового расчета изоляции используются уравнения стационарной теплопередачи через плоские и криволинейные поверхности. 

Теплопередача плоской теплоизоляционной конструкции рассчитывается по формулам: 

состоящей из слоев изоляции 

;                                                                                (1)
 
плоской однослойной 

;                                                                                    (2)
 
криволинейной -слойной 

;                                                                               (3)
 криволинейной однослойной 

,                                                                                    (4)
 
где - поверхностная плотность теплового потока через плоскую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м; 
 - температура среды внутри изолируемого оборудования, °С; 
- температура окружающей среды. °С; 
 - термическое сопротивление теплоотдаче на внутренней поверхности стенки изолируемого объекта, м·°С/Вт; 
 - то же, на наружной поверхности теплоизоляции, м·°С/Вт; 
 - термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты стенки изолируемого объекта, м·°С/Вт; 
 - то же, плоского слоя изоляции, м·°С/Вт; 
 - полное термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты -слойной плоской изоляции; 
 - термическое сопротивление -го слоя, м·°С/Вт; 
 - линейная плотность теплового потока через цилиндрическую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м; 
 - линейное термическое сопротивление теплоотдаче внутренней стенки изолируемого объекта, м·°С/Вт; 
 - то же, наружной изоляции м·°С/Вт; 
 - линейное термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты цилиндрической стенки изолируемого объекта, м·°С/Вт; 
 - то же, цилиндрического слоя изоляции, м·°С/Вт; 
 - полное линейное термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты -слойной цилиндрической изоляции; 
 - линейное термическое сопротивление -го слоя, м·°С/Вт; 
В уравнениях (1)-(4) термические сопротивления теплоотдаче и кондуктивному переносу теплоты определяются по формулам: 

; ; ; ; ;                                          (5)
      
 ; ; ;                                     (6)
      
 ; ,                                                                   (7)
 
где , - коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности стенки изолируемого объекта и наружной поверхности изоляции, Вт/(м·°С); 
, , - коэффициенты теплопроводности соответственно материала стенки изолируемого объекта однослойной изоляции, изоляции -го слоя -слойной изоляции, Вт/(м·°С); 
, , - толщина соответственно стенки изолируемого объекта, однослойной изоляции -го слоя -слойной изоляции, м; 
, - внутренний и наружный диаметры стенки изолируемого объекта, м; 
 - наружный диаметр изоляции, м; 
, - наружный и внутренний диаметры -го слоя -слойной изоляции, м. 
Распределение температур в многослойной изоляции рассчитывается по формулам: 

температуры на внутренней и наружной поверхностях стенки изолируемого объекта плоской формы: 

;               ;                                                           (8)
 
температура  на наружной поверхности первого слоя изоляции, на границе 1-го и 2-го слоев 

;                                                                                                                (9)
 
и далее, начиная со 2-го слоя, на границах ()-го и -го слоев 

;                                                                                                         (10)
 
температура на наружной поверхности -слоя -слойной стенки: 

.                                                                                                           (11)
 
Для цилиндрических многослойных изоляционных конструкций структура формул для расчета распределения температур имеет вид: 

;           ;                                                         (12)
      
 ;                                                                                                       (13)
      
 ;                                                                                                   (14)
      
 .                                                                                                         (15)
 
Значения поверхностной и линейной плотности тепловых потоков, входящих в формулы (8)-(15), определяются по (1)-(3), а термические сопротивления - по (5)-(7). 

При применении формул (1), (3) необходимо знать коэффициенты теплопроводности изоляционных слоев. Поскольку они зависят от температуры, должны быть известны средние температуры каждого слоя, для определения которых необходимо знать температуры на границах слоев. Для их расчета обычно используется метод последовательных приближений путем проведения нескольких расчетных операций. 

На первом этапе, принимая для всех слоев среднюю температуру изоляции, обычно равную полусумме температур внутренней и наружной среды, находят при этой температуре теплопроводность всех теплоизоляционных слоев. Затем, по (1), (3) определяют значения или и по (8)-(11) для плоской и по (12)-(15) цилиндрической стенок рассчитывают температуры на границах слоев и средние температуры каждого слоя. 

На втором этапе по найденным на первом этапе средним температурам слоев вновь определяют теплопроводность всех слоев, затем находят плотности потоков тепла и снова рассчитывают послойные температуры, и так далее до требуемой точности расчета. Например, до тех пор, пока послойные температуры на -м и ()-м шаге будут отличаться не более чем на 5%. Обычно для этой цели необходимо проведение не более 3-4 расчетных операций. 

Значительное место в промышленной изоляции занимают теплоизоляционные конструкции подземных сооружений, основной особенностью которых является контакт с массивом окружающего грунта, что в значительной степени усложняет их тепловой расчет по сравнению с конструкциями, контактирующими с атмосферой. 

Анализ температурных полей и тепловых потоков в теплоизоляционных конструкциях и в граничащих с ними грунтом позволил заключить, что непосредственно в теплоизоляции с достаточной для инженерных расчетов точностью температурное поле можно считать одномерным. Это позволит определить их термическое сопротивление по формулам (5)-(7). 

Плотность теплового потока через теплоизоляционные конструкции, граничащие с грунтом, определяется в этом случае по формулам (1)-(4), в которых термические сопротивления внешней теплоотдаче и заменяются термическим сопротивлением грунта, зависящим от конфигурации изолируемого объекта, расположения его в массиве грунта и теплопроводности последнего. 

2.2 Расчет тепловой изоляции трубопроводов и оборудования 

Расчет тепловых потерь через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов в общем случае следует выполнять для плоских поверхностей по формулам (1), (2), а для криволинейных по формулам (3), (4). Однако анализ особенностей теплообмена в теплоизоляционных конструкциях промышленных объектов позволяет существенно упростить расчетные формулы. 

Термическое сопротивление теплоотдаче от внутренней среды к внутренней поверхности стенки изолируемого объекта для жидких и даже газообразных сред по сравнению с термическим сопротивлением кондуктивному переносу теплоты в изоляции составляет весьма незначительную величину и может не учитываться. 

Исключение составляет весьма редкий случай, когда внутри объекта находится газовая среда и теплообмен между ней и внутренней поверхностью стенки осуществляется за счет естественной конвекции. 

Стенки изолируемого промышленного оборудования и трубопроводов обычно изготовлены из металла, теплопроводность которого в 100 раз и более превышает теплопроводность изоляции, вследствие этого термическим сопротивлением стенки без заметного снижения точности расчета можно пренебречь. 

Таким образом, основными расчетными формулами для определения тепловых потерь изолируемого оборудования являются: 

для плоских поверхностей и криволинейных диаметром более 2 м 

;                                                                                                        (16)
 
для трубопроводов диаметром менее 2 м 

,                                                                                                      (17)
 
где - коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных наличием в них крепежных деталей и опор (таблица 1). 

Таблица 1 - Значения коэффициента дополнительных потерь 

Способ прокладки трубопроводов
 
	Коэффициент 

На открытом воздухе, в непроходных каналах, тоннелях и помещениях:

	
для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным проходом, мм:

	
до 150
 
	1,2

150 и более
 
	1,15

на подвесных опорах
 
	1,05

для неметаллических трубопроводов на подвижных и подвесных опорах
 
	1,7

Бесканальная
 
	1,15 

Термическое сопротивление кондуктивному переносу слоев изоляции и внешней теплоотдаче в (16), (17) определяется по формулам (5), (6), в которых теплопроводность изоляции принимается по приложению А, а коэффициент теплоотдачи на поверхности изоляции - по таблице 2. 

Таблица 2 - Значения коэффициента теплоотдачи , Вт /(м·°С)

	В закрытом помещении

	
Изолированный объект
 
	Покрытия с малым коэффициентом излучения*
 	Покрытия с высоким коэффициентом излучения**
 	На открытом воздухе при скорости ветра***, м/с

  

 	5 
	10 
	15 

Горизонтальные трубопроводы
 
	7
 
	10
 
	20
 
	26
 
	35

Вертикальные трубопроводы, оборудование, плоская стенка
 
	8
 
	12
 
	26
 
	35
 
	52

_____________
      * К ним относятся кожухи из оцинкованной стали, листов алюминиевых сплавов и алюминия с оксидной пленкой.

     ** К ним относятся штукатурки, асбестоцементные покрытия, стеклопластики, различные окраски (кроме краски с алюминиевой пудрой).

     *** При отсутствии сведений о скорости ветра принимают значения, соответствующие скорости 10 м/с.

2.2.1 Расчет тепловой изоляции по нормированной плотности
 теплового потока 

Определение толщины изоляции по заданной потере тепла является наиболее распространенным случаем расчета тепловой изоляции. Расчет может производиться исходя из нормативных плотностей теплового потока (, ) и как завершающий этап более сложного расчета, в результате которого определяются тепловые потери, удовлетворяющие производственно-техническим и технологическим требованиям. 

Для определения толщины однослойной плоской и цилиндрической поверхности с диаметром 2 м и более используется формула 

.                                                                                  (18)
 
Для цилиндрической поверхности диаметром менее 2 м предварительно из уравнения 

                                                                       (19)
 
определяют величину , где ; при этом приближенные значения следует принимать по таблице 3. 

Таблица 3 - Ориентировочные значения , м·°С/Вт 

	Внутри помещений

	
Условный диаметр трубы, мм 
	Для поверхностей с малым коэффициентом излучения
 
	Для поверхностей с высоким коэффициентом излучения
 
	На открытом воздухе

  
 	при температуре теплоносителя, °С

  
 	100 
	300 
	500 
	100 
	300 
	500 
	100 
	300 
	500 

32

0,50

0,35

0,30

0,33

0,22

0,17

0,12

0,09

0,07

40
 
	0,45
 
	0,30
 
	0,25
 
	0,29
 
	0,20
 
	0,15
 
	0,10
 
	0,07
 
	0,05

50
 
	0,40
 
	0,25
 
	0,20
 
	0,25
 
	0,17
 
	0,13
 
	0,09
 
	0,06
 
	0,04

100
 
	0,25
 
	0,19
 
	0,15
 
	0,15
 
	0,11
 
	0,10
 
	0,07
 
	0,05
 
	0,04

125
 
	0,21
 
	0,17
 
	0,13
 
	0,13
 
	0,10
 
	0,09
 
	0,05
 
	0,04
 
	0,03

150
 
	0,18
 
	0,15
 
	0,11
 
	0,12
 
	0,09
 
	0,08
 
	0,05
 
	0,04
 
	0,03

200
 
	0,16
 
	0,13
 
	0,10
 
	0,10
 
	0,08
 
	0,07
 
	0,04
 
	0,03
 
	0,03

250
 
	0,13
 
	0,10
 
	0,09
 
	0,09
 
	0,07
 
	0,06
 
	0,03
 
	0,03
 
	0,02

300
 
	0,11
 
	0,09
 
	0,08
 
	0,08
 
	0,07
 
	0,06
 
	0,03
 
	0,02
 
	0,02

350
 
	0,10
 
	0,08
 
	0,07
 
	0,07
 
	0,06
 
	0,05
 
	0,03
 
	0,02
 
	0,02

400
 
	0,09
 
	0,07
 
	0,06
 
	0,06
 
	0,05
 
	0,04
 
	0,02
 
	0,02
 
	0,02

500
 
	0,075
 
	0,065
 
	0,06
 
	0,05
 
	0,045
 
	0,04
 
	0,02
 
	0,02
 
	0,016

600
 
	0,062
 
	0,055
 
	0,05
 
	0,043
 
	0,038
 
	0,035
 
	0,017
 
	0,015
 
	0,014

700
 
	0,055
 
	0,051
 
	0,045
 
	0,038
 
	0,035
 
	0,032
 
	0,015
 
	0,013
 
	0,012

800
 
	0,048
 
	0,045
 
	0,042
 
	0,034
 
	0,031
 
	0,029
 
	0,013
 
	0,012
 
	0,011

900
 
	0,044
 
	0,041
 
	0,038
 
	0,031
 
	0,028
 
	0,026
 
	0,012
 
	0,011
 
	0,010

1000
 
	0,040
 
	0,037
 
	0,034
 
	0,028
 
	0,026
 
	0,024
 
	0,011
 
	0,010
 
	0,009

2000
 
	0,022
 
	0,020
 
	0,017
 
	0,015
 
	0,014
 
	0,013
 
	0,006
 
	0,006
 
	0,005

Примечания

1 Для промежуточных значений диаметров и температуры величина определяется интерполяцией.

2 Для температуры теплоносителя ниже 100 °С принимаются данные, соответствующие 100 °С.

Затем находят величину и определяют требуемую толщину изоляции по формуле 

.                                                                                                        (20)
 
При определении требуемой толщины двухслойной теплоизоляционной конструкции, которая обычно применяется тогда, когда температуростойкость основного изоляционного материала оказывается ниже температуры стенки изолируемого объекта и непосредственно на изолируемую поверхность укладывается предохранительный слой из более температуростойкого материала. Расчет производится следующим образом. Толщина первого предохранительного слоя определяется из условия, чтобы температура между обоими слоями не превышала максимальной температуры применения основного изоляционного материала. 

Для плоской стенки и цилиндрических объектов с диаметром 2 м и более для расчета толщины первого слоя применяется формула 

.                                                                                      (21)
 
Для второго слоя применяется формула (18), в которую вместо значения подставляется . 

Для расчета цилиндрических объектов с диаметром менее 2 м - аналогично однослойной конструкции по уравнению 

,                                                                               (22)
 
в котором , где определяют величину , затем находят и толщину первого слоя, м: 
.
 
Толщина второго слоя определяется с помощью формулы (19), в которой вместо значения подставляется значение , а вместо 

.
 
Определив , находят , а затем толщину изоляции второго слоя, м: 

.                                                                                                  (23)
 
Учитывая широкое применение в практике инженерных расчетов персональных компьютеров, для составления программы расчета требуемой толщины тепловой изоляции по нормированным тепловым потерям целесообразно использовать метод последовательных приближений, суть которого для случая однослойной цилиндрической теплоизоляции заключается в следующем. 

Задаваясь начальным значением толщины изоляции , м, определяемой требуемой точностью расчета, производят с помощью последовательных шагов: 1, 2, 3, 4,...., для толщины изоляции: ; ; ; …; вычисление линейной плотности тепловых потоков ; ; …; по уравнению 

.                                            (24)
 
На каждом шаге вычислений производится сравнение с заданным значением нормативного удельного потока . При выполнении условия 

                                                                                                          (25)
 
вычисления заканчиваются, а найденная величина является искомой, обеспечивающей заданную величину тепловых потерь.
 В качестве расчетных параметров, обусловливающих тепловое взаимодействие окружающей среды с теплоизоляционной конструкцией, при определении толщины изоляции по нормируемым тепловым потерям следует принимать: 

температуру внутренней среды как среднюю за год температуру вещества в изолируемом объекте; 

температуру наружной среды при расположении изолируемого объекта в помещении на основании технического задания на проектирование, при его отсутствии - равной 20 °С; при расположении на открытом воздухе как среднюю за год температуру наружного воздуха; 

коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности теплоизоляции при расположении изолируемого объекта в помещении, при расположении на открытом воздухе, при скорости ветра 10 м/с по таблице 2. 

2.2.2. Расчет изоляции по заданной величине снижения (повышения) 
температуры вещества, транспортируемого трубопроводами 

Требуемое полное термическое сопротивление изоляции трубопровода длиной , м, для обеспечения заданного снижения температуры транспортируемого по нему вещества от начальной до конечной при расходе вещества , кг/ч, теплоемкостью , кДж/(кг·°С) определяется из выражений: 

при ;     ;                                                                       (26)
      
 при ;    ,                                                          (27)
 
где - расчетная температура окружающей среды, °С. 
Для определения требуемой толщины изоляции , м, по найденным значениям и используется формула 

.                                                                                       (28)
 
Принимая приближенные значения по таблице 3 и определяя по формуле (28) находят величину и окончательно по формуле (20) 

.
 
При расчете изоляции по заданной величине снижения (повышения) температуры транспортируемого вещества принимаются следующие значения параметров окружающей среды. 

При размещении трубопровода в помещении: 

температура наружной среды 20 °С; 

коэффициент теплоотдачи - по таблице 2. 

При размещении на открытом воздухе - среднюю температуру наиболее холодной пятидневки. 

2.2.3 Расчет изоляции по заданной температуре ее поверхности 

Определение толщины изоляции по заданной температуре ее наружной поверхности производится в том случае, когда изоляция нужна как средство, предохраняющее обслуживающий персонал от ожогов. При этом температура на поверхности должна приниматься не более, °С: 

для изолируемых объектов, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества: 

	температурой выше 100 °С 
	45

	температурой 100 °С и ниже 
	35

	температурой вспышки паров не выше 45 °С 
	35;

для изолируемых объектов, расположенных на открытом воздухе, в рабочей или обслуживаемой зоне, при: 

	металлическом покровном слое 
	                  45

	для других видов покровного слоя 
	                  60.

Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75 °С. Из условия равенства плотности тепловых потоков: кондуктивного, проходящего через слой изоляции м, за счет разности температур , и конвективного, уходящего с наружной поверхности за счет разности можно написать: 

;                                                                                                        (29)
      
 .                                                                                                          (30)
 
Из (29), (30) получим формулы для расчета толщины изоляции исходя из требуемой температуры поверхности: 

для плоских теплоизоляционных конструкций 

;                                                                                                     (31)
 
для цилиндрических 

,                                                  (32)
 
откуда, принимая по таблице 3 ориентировочное значение и определяя , находим , а затем 
.
 
Рассмотренный метод является приближенным. Для более точных расчетов с применением ПК следует использовать метод последовательных приближений, рассмотренный в конце раздела 2.2.1. Расчетное уравнение в этом случае будет иметь вид 

.                                                                  (33)
 
Задаваясь начальным значением толщины изоляции , м, определяемым требуемой точностью расчета, например, 0,001 м, с помощью последовательных шагов: 1, 2, 3,...., для толщин изоляции: ; ; ;…; производим вычисление величин: 

                                         по уравнению (33).
 
На каждом шаге вычислений производится сравнение с заданным значением. 

При выполнении условия 

                                                                           (34)
 
вычисления заканчиваются, а найденная величина является с точностью до 1 мм заданной, обеспечивающей требуемую температуру поверхности изоляции. 

При расчете толщины изоляции по заданной температуре поверхности принимаются следующие расчетные параметры окружающей среды: 

температура внутренней среды - по техническому заданию на проектирование; 

температура наружной среды - как средняя максимальная наиболее жаркого месяца, при расположении изолируемого объекта на открытом воздухе, при расположении в помещении - 20 °С; 

коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности изоляции объекта, расположенного в помещении и на открытом воздухе, при покровном слое с малым коэффициентом излучения (см. примечания к таблице 2) - 6 Вт/(м·°С), с большим - 11 Вт/(м ·°С). 

2.2.4 Расчет толщины изоляции, предотвращающей конденсацию влаги 
из воздуха на ее поверхности 

Данный расчет производится для изолированных объектов, расположенных в закрытых помещениях и содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего воздуха. 

В этом случае изоляция должна обеспечивать требуемый расчетный перепад между температурами наружного воздуха и поверхностью изоляции (), при котором исключается конденсация влаги из воздуха (таблица 4). 

Таблица 4 - Расчетный перепад , °С 

	Относительная влажность воздуха, , %

, °С 
	40
 
	50
 
	60
 
	70
 
	80
 
	90

10

13,4

10,4

7,8

5,5

3,5

1,6

15
 
	14,2
 
	10,9
 
	9,1
 
	5,7
 
	3,6
 
	1,7

20
 
	14,8
 
	11,3
 
	8,4
 
	5,9
 
	3,7
 
	1,8

25
 
	15,3
 
	11,7
 
	8,7
 
	6,1
 
	3,8
 
	1,9

30
 
	15,9
 
	12,2
 
	9,0
 
	6,3
 
	4,0
 
	2,0

По аналогии с формулами (28)-(31) можно написать: 

;    ;                                                              (35)
      
 ;  .                                                 (36)
 
Требуемая толщина изоляции для плоских конструкций определяется по формуле (34), для цилиндрических - по (35), по методике, изложенной в разделе 2.2.3. 

В расчетах принимают: 

температуру наружной среды равной температуре помещения; 

температуру внутренней среды и относительную влажность воздуха в соответствии с техническим заданием на проектирование; 

коэффициент теплоотдачи , для поверхностей с высоким коэффициентом излучения (см. примечания к таблице 2) - 7 Вт/(м·°С), с малым - 4 Вт/( м·°Вт·°С). 

2.3 Расчет изоляции трубопроводов тепловых сетей 
     
 2.3.1 Надземная прокладка 

Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке, при известной толщине изоляции , м, следует определять по формуле (17), а термические сопротивления, входящие в эту формулу, - по (6). В качестве температур внутренней и наружной сред и принимают расчетные температуры теплоносителя и окружающего воздуха, а коэффициент теплоотдачи - по таблице 2. 

При определении толщины изоляции трубопроводов тепловых сетей по нормированным значениям плотности тепловых потоков от подающих и обратных теплопроводов используется методика расчетов, изложенная в разделе 2.2.1. При этом в качестве расчетных температур внутренней среды принимают среднегодовые температуры теплоносителя по таблице 5; 

за расчетную температуру наружной среды при круглогодичной работе тепловой сети - среднегодовую температуру наружного воздуха, при работе только в отопительный период - среднюю за отопительный период. Расчетный коэффициент теплоотдачи - по таблице 2. 

Таблица 5 - Среднегодовые температуры теплоносителя в водяных тепловых сетях, °С 

Трубопровод 
	Расчетные температурные режимы, °С

	95-70
 
	150-70
 
	180-70

Подающий

65

90

110

Обратный
 
	50
 
	50
 
	50

     
      
 2.3.2 Подземная прокладка в непроходных каналах 

Тепловые потери через изолированную поверхность двухтрубных тепловых сетей, прокладываемых в непроходном канале шириной и высотой , м, на глубине , м, от поверхности земли до оси канала определяются по формуле 

,                                                                                                     (37)
 
а температура воздуха в канале 
,                                            (38)
 
где                                           ; 
;                                                                                (39)
 
;        ;                                      (40)
      
 ;                                                                                                       (41)
 
, - линейные плотности теплового потока от подающего и обратного трубопроводов, Вт/м; 
, - наружные диаметры подающего и обратного трубопроводов, м; 
, - температуры подающего и обратного трубопроводов, °С; 
 - коэффициент дополнительных потерь (таблица 1); 
, - термические сопротивления изоляции подающего и обратного трубопроводов, м·°С/Вт; 
, - термические сопротивления теплоотдаче от поверхности изоляции подающего и обратного трубопроводов, м·°С/Вт; 
 - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности канала, м·°С/Вт; 
 - коэффициент теплоотдачи в канале, принимается равным 11 Вт/(м·°С); 
 - теплопроводность изоляции в конструкции, Вт/(м·°С); 
, - толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов, м; 
 - термическое сопротивление грунта, м·°С/Вт, определяется по формуле 
;                                                                                    (42)
 
 - теплопроводность грунта, Вт/(м·°С), таблица 6. 
Для определения толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов по заданной, нормированной линейной плотности потока и , Вт/м, предварительно определяют по ним температуру воздуха в канале по формуле 

.                                                             (43)

 Таблица 6 - Теплопроводность грунта 

Вид грунта
 
	Средняя плотность, кг/м
 
	Весовое влагосодержание грунта, %
 
	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С)

Песок

1480

4

0,86

	

	5
 
	1,11

	1600
 
	15
 
	1,92

	

	23,8
 
	1,92

Суглинок
 
	1100 
	8
 
	0,71

	

	15
 
	0,9

	1200 
	8
 
	0,83

	

	15
 
	1,04

	1300 
	8
 
	0,98

	

	15
 
	1,2

	

	8
 
	1,12

	1400
 
	15
 
	1,36

	

	20
 
	1,63

	

	8
 
	1,27

	1500
 
	15
 
	1,56

	  
 	20
 
	1,86

	1600 
	8
 
	1,45

	

	15
 
	1,78

	

	5
 
	1,75

	2000
 
	10
 
	2,56

	

	11,5
 
	2,68

Глинистые

	8
 
	0,72

  
 	1300
 
	18
 
	1,08

  
 	  
 	40
 
	1,66

  

	8
 
	1,0

  
 	1500
 
	18
 
	1,46

  

	40
 
	2,0

  
 	1600 
	8
 
	1,13

  

	27
 
	1,93

Затем вычисляются для каждого трубопровода величины и по формулам: 

;                                                                            (44)
      
 ,                                                                        (45)
 
в которых приближенные значения и принимаются по таблице 3. 

Определяя по таблице натуральных логарифмов и , по формуле (20) вычисляют значения толщин изоляции ; , обеспечивающих требуемые нормативные потери тепла. 

При расчете изоляции двухтрубных канальных прокладок тепловых сетей в качестве температур внутренней среды принимают среднегодовые температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах по таблице 5. 

За расчетную температуру наружной среды принимают среднюю за год температуру грунта на глубине заложения трубопровода. При расстоянии от поверхности грунта до перекрытия канала 0,7 м и менее за расчетную температуру наружной среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке. 

2.3.3 Подземная бесканальная прокладка 

Тепловые потери двухтрубных тепловых сетей при бесканальной прокладке, расположенных в грунте на одинаковом расстоянии от поверхности до оси труб , м, определяются по формулам: 

;                                       (46)
      
 ,                                         (47)
 
где - термическое сопротивление грунта при бесканальной прокладке, м·°С/Вт, определяется по формуле 
,                                                           (48)
 
где - наружный диаметр труб, м; подающей - , обратной - ;
 
- теплопроводность грунта, Вт /(м·°С); 
- глубина заложения - расстояние от оси труб до поверхности земли, м; 
 - термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием двух труб, м·°С/Вт, определяется из выражения 
,                                                                                            (49)
 
в котором - расстояние между осями труб по горизонтали, м. 
Остальные значения величин в (46), (47) те же, что и в формуле (39) для канальной прокладки. 

Формулы для расчета толщины изоляции бесканальных теплопроводов по нормированной плотности тепловых потоков имеют вид: 

 ;                                                      (50)

.                                                 (51)
 
Определив с помощью (50), (51) значения и , толщины изоляции вычисляют так же, как и для канальной прокладки в разделе 2.3.2. 

Параметры теплоносителя и наружной среды для расчета изоляции трубопроводов бесканальной прокладки принимаются такими же, как и для канальной. 

3 ТАБЛИЦЫ ТОЛЩИН ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

3.1. Таблицы толщин изоляции составлены на основе норм плотности теплового потока через поверхность изоляции технологического оборудования, трубопроводов и тепловых сетей, введенных постановлением Госстроя России от 31.12.97 г. N 18-80 (Изменение N 1 к СНиП 2.04.14-88), и предназначены для реализации повышенных требований к теплозащите при строительстве, капитальном ремонте и эксплуатации тепловой изоляции. 

3.2. Теплозащитные характеристики изоляционных материалов в конструкциях, расчетные параметры температурных режимов оборудования, трубопроводов и наружного воздуха, а также условий теплообмена конструкций с окружающей средой при разработке таблиц приняты в соответствии с указаниями раздела 3 СНиП 2.04.14-88. 

3.3. Толщины тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов приведены в приложении Б. Толщины изоляции двухтрубных тепловых сетей при надземной прокладке на открытом воздухе, в помещениях и подвалах зданий - в приложении В. Толщины изоляции двухтрубных тепловых сетей при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканально - в приложении Г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
     
 РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 

Материал, изделие 
	Средняя плотность в конст-
 рукции, кг/м 
	Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции , Вт/(м·°С) для поверхностей с температурой, °С

Температура применения, °С

Группа горючести

  
 	  
 	20 и выше
 
	19 и ниже

 	  

Плиты минераловатные прошивные 
	
120

0,045+0,00021 
	
0,044-0,035

От минус 180 до 450 для матов, на ткани, сетке, холсте из стекловолокна;

Негорючие

  
 	150 
	0,049+0,0002 

	0,048-0,037 
	до 700 - на металлической сетке

 	
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на     
 	65 

	0,04+0,00029 

	0,039-0,03 

	От минус 60 до 400 
	”
 	
синтетическом связующем 
	95 
	0,043+0,00022 
	0,042-0,031

 	  

 	120
 
	0,044+0,00021 
	0,043-0,032 
	От минус 180 до 400 

	180
 
	0,052+0,0002 

	0,051-0,038

 	  
 	
Теплоизоляционные изделия из вспененного этиленполипропиленового каучука “Аэрофлекс”
 
	60
 
	0,034+0,0002 
	0,033
 
	От минус 57 до 125
 
	Слабого-
 рючие

Полуцилиндры и цилиндры минераловатные 
	50
 
	0,04+0,00003 

	0,039-0,029
 
	От минус 180 до 400 
	Негорючие

  
 	80
 
	0,044+0,00022 

	0,043-0,032

 	  

 	100
 
	0,049+0,00021 

	0,048-0,036

 	  

 	150
 
	0,05+0,0002 

	0,049-0,035

 	  

 	200
 
	0,053+0,00019 

	0,052-0,038

 	  
 	
Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты 
	200
 
	0,056+0,00019 

	0,055-0,04
 
	От минус 180 до 600 в зависимости от материала сетчатой трубки
 
	В сетчатых трубках из металли-
 ческой проволоки и нити стеклянной - негорючие, остальные слабогорю-
 чие

Маты из стеклянного штапельного волокна на     
 	50
 
	0,04+0,0003 

	0,039-0,029
 
	От минус 60 до 180 
	Негорючие

синтетическом связующем
 
	70
 
	0,042+0,00028 

	0,041-0,03

	

Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего
 
	70
 
	0,033+0,00014 

	0,032-0,024
 
	От минус 180 до 400 
	”

Маты и вата из супертонкого базальтового волокна без связующего
 
	80
 
	0,032+0,00019 

	0,031-0,24
 
	От минус 180 до 600 
	”
 	
Песок перлитовый, вспученный, мелкий 
	110
 
	0,052+0,00012 

	0,051-0,038
 
	От минус 180 до 875 
	”

	150
 
	0,055+0,00012 

	0,054-0,04

	

	225
 
	0,058+0,00012 

	0,057-0,042

	

Теплоизоляционные изделия из пенополистирола 
	30
 
	0,033+0,00018 

	0,032-0,024
 
	От минус 180 до 70
 
	Горючие

	50
 
	0,036+0,00018 

	0,035-0,026

 	  

	100
 
	0,041+0,00018 

	0,04-0,03

 	  
 	
Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана 
	40
 
	0,030+0,00015 

	0,029-0,024
 
	От минус 180 до 130
 
	”

	50
 
	0,032+0,00015 

	0,031-0,025

 	

	70
 
	0,037+0,00015 

	0,036-0,027

 	

Теплоизоляционные изделия из бутадиен-акрилонитрила "Кайманфлекс (К-flех)" марок:

 	  

 	  
 	
ЕС
 
	60-80
 
	0,036
 
	0,034
 
	От минус 40 до 105 
	Слабого-
 рючие 
	
ST
 
	60-80
 
	0,036
 
	0,034

	

ЕСО
 
	60-95
 
	0,040
 
	0,036
 
	От минус 70 до 130 

	
Теплоизоляционные изделия из пенополиэтилена
 
	50
 
	0,035+0,00018 

	0,033
 
	От минус 70 до 70
 
	”

Примечания

     1 Средняя температура теплоизоляционного слоя, °С:

- на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий,

 - на открытом воздухе, воздухе в зимнее время, где - температура среды внутри изолируемого оборудования (трубопровода).

2 Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой 19 °С и ниже относится к температуре изолируемой поверхности от минус 60 до 19 °С, меньшее - к температуре минус 61 °С и ниже. 

	

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ТОЛЩИНА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 
           
 Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100 

Теплопроводность: 0,04500+0,00021 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.1 

Наруж-
 ный 
	Температуре изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы,
 	50
 
	75 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200
 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350
 
	375 
	400 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525
 
	550
 
	575
 
	600

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

57
 
	50
 
	63
 
	79
 
	117
 
	94
 
	100
 
	107
 
	114
 
	122
 
	127
 
	129
 
	135
 
	139
 
	144
 
	149
 
	155
 
	161
 
	166
 
	170
 
	176
 
	179
 
	183
 
	188

76
 
	60
 
	72
 
	82
 
	87
 
	96
 
	106
 
	116
 
	122
 
	126
 
	134
 
	140
 
	146
 
	150
 
	154
 
	160
 
	165
 
	169
 
	176
 
	181
 
	184
 
	188
 
	195
 
	200

89
 
	58
 
	69
 
	81
 
	89
 
	100
 
	112
 
	120
 
	125
 
	131
 
	138
 
	142
 
	147
 
	179
 
	159
 
	166
 
	171
 
	174
 
	180
 
	184
 
	191
 
	195
 
	209
 
	221

108
 
	60
 
	74
 
	86
 
	93
 
	103
 
	113
 
	121
 
	129
 
	134
 
	140
 
	144
 
	152
 
	157
 
	163
 
	170
 
	176
 
	182
 
	187
 
	192
 
	198
 
	204
 
	209
 
	214

133
 
	61
 
	75
 
	86
 
	100
 
	109
 
	119
 
	129
 
	132
 
	135
 
	141
 
	148
 
	156
 
	161
 
	167
 
	172
 
	179
 
	185
 
	191
 
	195
 
	201
 
	205
 
	211
 
	216

159
 
	64
 
	78
 
	90
 
	103
 
	115
 
	124
 
	131
 
	134
 
	138
 
	145
 
	151
 
	159
 
	166
 
	172
 
	179
 
	184
 
	190
 
	196
 
	201
 
	207
 
	213
 
	219
 
	224

219
 
	67
 
	81
 
	95
 
	108
 
	120
 
	129
 
	139
 
	142
 
	147
 
	154
 
	161
 
	168
 
	176
 
	182
 
	188
 
	195
 
	201 
	208 
	214
 
	220
 
	226
 
	232
 
	238

273
 
	69
 
	85
 
	99
 
	113
 
	124
 
	134
 
	145
 
	150
 
	155
 
	164
 
	172
 
	179
 
	186
 
	194
 
	202
 
	208
 
	214
 
	221
 
	227
 
	234
 
	242
 
	248
 
	254

325
 
	70
 
	88
 
	102
 
	115
 
	127
 
	137
 
	147
 
	153
 
	160
 
	168
 
	175
 
	184
 
	192
 
	201
 
	208
 
	214
 
	221
 
	228
 
	235
 
	242
 
	249
 
	255
 
	262

377
 
	70
 
	90
 
	105
 
	119
 
	130
 
	140
 
	150
 
	157
 
	162
 
	171
 
	181
 
	189
 
	197
 
	204
 
	212
 
	220
 
	227
 
	234
 
	241
 
	248
 
	255
 
	263
 
	270

426
 
	72
 
	90
 
	105
 
	119
 
	132
 
	143
 
	152
 
	159
 
	165
 
	175
 
	184
 
	193
 
	201
 
	209
 
	216
 
	224
 
	231
 
	238
 
	246
 
	253
 
	260
 
	268
 
	274

480
 
	74
 
	93
 
	110
 
	125
 
	137
 
	148
 
	158
 
	164
 
	171
 
	180
 
	189
 
	199
 
	208
 
	217
 
	224
 
	232
 
	239
 
	248
 
	255
 
	263
 
	270
 
	277
 
	283

530
 
	74
 
	94
 
	110
 
	123
 
	135
 
	148
 
	161
 
	166
 
	171
 
	182
 
	191
 
	200
 
	209
 
	218
 
	227
 
	234
 
	241
 
	249
 
	258
 
	265
 
	273
 
	281
 
	287

630
 
	76
 
	96
 
	111
 
	125
 
	139
 
	151
 
	163
 
	169
 
	175
 
	185
 
	195
 
	205
 
	214
 
	223
 
	232
 
	240
 
	248
 
	256
 
	264
 
	272
 
	279
 
	287
 
	294

720
 
	75
 
	97
 
	113
 
	127
 
	140
 
	153
 
	166
 
	172
 
	178
 
	188
 
	198
 
	208
 
	217
 
	226
 
	235
 
	244
 
	252
 
	261
 
	268
 
	276
 
	284
 
	292
 
	301

820
 
	77
 
	98
 
	114
 
	136
 
	156
 
	162
 
	167
 
	174
 
	180
 
	191
 
	201
 
	211
 
	221
 
	230
 
	240
 
	248
 
	257
 
	265
 
	273
 
	282
 
	290
 
	298
 
	308

920
 
	77
 
	99
 
	115
 
	130
 
	143
 
	157
 
	170
 
	176
 
	183
 
	194
 
	204
 
	214
 
	224
 
	234
 
	243
 
	252
 
	261
 
	269
 
	277
 
	286
 
	295
 
	303
 
	312

1020
 
	77
 
	99
 
	115
 
	130
 
	144
 
	158
 
	171
 
	178
 
	185
 
	196
 
	206
 
	216
 
	227
 
	236
 
	246
 
	255
 
	264
 
	272
 
	281
 
	297
 
	314
 
	314
 
	316

Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	80
 
	103
 
	120
 
	139
 
	154
 
	171
 
	186
 
	196

	205
 
	219
 
	232
 
	245
 
	258
 
	271
 
	281

	293
 
	306
 
	318
 
	330
 
	344
 
	356
 
	367
 
	379

  
 Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М·100 

Теплопроводность: 0,04500+0,00021 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.2 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	75 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200
 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350
 
	375 
	400 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525
 
	550
 
	575
 
	600

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
57
 
	44 
	61 
	73 
	85 
	90 
	96 
	103 
	111 
	115 
	124 
	129 
	136 
	139 
	144 
	149 
	154 
	158 
	165 
	169 
	174 
	178 
	184 
	188

76
 
	44 
	61 
	73 
	84 
	94 
	105 
	111 
	118 
	122 
	115 
	132 
	142 
	148 
	153 
	158 
	163 
	167 
	174 
	179 
	184 
	188 
	192 
	197 
	
89
 
	47 
	66 
	76 
	89 
	98 
	106 
	114 
	120 
	123 
	133 
	140 
	148 
	153 
	159 
	164 
	166 
	171 
	177 
	184 
	188 
	194 
	199 
	203 
	
108
 
	51 
	70 
	79 
	91 
	99 
	110 
	117 
	125 
	123 
	137 
	144 
	151 
	156 
	162 
	169 
	175 
	180 
	186 
	190 
	197 
	202 
	207 
	211 
	
133
 
	48 
	67 
	81 
	93 
	104 
	114 
	122 
	127 
	133 
	140 
	146 
	151 
	157 
	163 
	170 
	175 
	180 
	186 
	193 
	199 
	205 
	209 
	214 
	
159
 
	50 
	69 
	83 
	98 
	108 
	119 
	129 
	131 
	135 
	142 
	149 
	156 
	163 
	170 
	174 
	181 
	187 
	184 
	200 
	206 
	212 
	218 
	223 
	
219
 
	55 
	75 
	89 
	103 
	114 
	124 
	134 
	138 
	142 
	151 
	158 
	165 
	172 
	180 
	186 
	192 
	198 
	205 
	212 
	219 
	225 
	230 
	236 
	
273
 
	56 
	79 
	92 
	106 
	118 
	129 
	141 
	145 
	150 
	158 
	167 
	175 
	184 
	191 
	199 
	206 
	212 
	218 
	225 
	232 
	239 
	245 
	252 
	
325
 
	57 
	79 
	92 
	107 
	120 
	132 
	143 
	150 
	155 
	164 
	173 
	181 
	189 
	197 
	205 
	211 
	218 
	226 
	233 
	240 
	247 
	254 
	260 
	
377
 
	57 
	81 
	96 
	111 
	123 
	135 
	146 
	152 
	157 
	161 
	175 
	184 
	193 
	202 
	210 
	217 
	224 
	232 
	239 
	246 
	252 
	259 
	266 
	
426
 
	59 
	82 
	98 
	112 
	125 
	137 
	148 
	154 
	160 
	170 
	179 
	188 
	197 
	212 
	214 
	222 
	228 
	236 
	243 
	251 
	258 
	265 
	272 
	
480
 
	60 
	84 
	99 
	115 
	129 
	141 
	153 
	160 
	167 
	177 
	186 
	196 
	204 
	213 
	222 
	229 
	236 
	245 
	252 
	260 
	268 
	275 
	282 
	
530
 
	60 
	84 
	100 
	116 
	130 
	143 
	154 
	161 
	167 
	177 
	187 
	196 
	205 
	214 
	223 
	231 
	239 
	248 
	256 
	263 
	270 
	277 
	285 
	
630
 
	59 
	84 
	101 
	118 
	131 
	145 
	156 
	164 
	171 
	181 
	191 
	201 
	210 
	219 
	228 
	236 
	244 
	253 
	262 
	269 
	277 
	284 
	292 
	
720
 
	62 
	86 
	103 
	119 
	132 
	146 
	159 
	167 
	174 
	184 
	194 
	203 
	213 
	223 
	232 
	240 
	249 
	258 
	267 
	274 
	282 
	290 
	298 
	
820
 
	61 
	87 
	104 
	120 
	134 
	148 
	161 
	168 
	175 
	186 
	197 
	210 
	217 
	227 
	236 
	245 
	253 
	262 
	270 
	278 
	287 
	296 
	304 
	
920
 
	62 
	87 
	105 
	122 
	135 
	150 
	163 
	171 
	178 
	189 
	200 
	210 
	219 
	229 
	239 
	248 
	257 
	277 
	274 
	283 
	292 
	301 
	309 
	
1020
 
	61 
	88 
	105 
	122 
	136 
	145 
	152 
	166 
	180 
	191 
	201 
	213 
	224 
	233 
	243 
	251 
	259 
	268 
	277 
	287 
	296 
	305 
	313 
	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	64 
	93 
	110 
	130 
	146 
	164 
	180 
	190 
	197 
	211 
	225 
	239 
	252 
	264 
	277 
	290 
	299 
	314 
	326 
	338 
	350 
	364 
	376 

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50 

Теплопроводность: 0,04000+0,0003 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.3 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	60
 
	70
 
	80
 
	90
 
	100
 
	110
 
	120
 
	130
 
	140
 
	150
 
	160
 
	170 
	180 
	190 
	200
 
	210
 
	220
 
	230
 
	240 
	250 
	260 
	270

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
57
 
	46
 
	54
 
	57
 
	64
 
	71
 
	78
 
	92
 
	108
 
	116
 
	103
 
	100
 
	103
 
	106
 
	114

 	  

 	  

 	  

76
 
	56
 
	60
 
	64
 
	73
 
	77
 
	81
 
	85
 
	89
 
	93
 
	97
 
	102
 
	106
 
	111
 
	120

 	  

 	  

 	  

89
 
	54
 
	60
 
	65
 
	70
 
	76
 
	80
 
	85
 
	90
 
	96
 
	101
 
	106
 
	111
 
	117
 
	123

 	  

 	  

 	  

108
 
	56
 
	63
 
	70
 
	72
 
	79
 
	85
 
	87
 
	93
 
	96
 
	102
 
	108
 
	115
 
	121
 
	124

 	  

 	  

 	  

133
 
	57
 
	62
 
	70
 
	74
 
	81
 
	85
 
	93
 
	100
 
	104
 
	111
 
	115
 
	119
 
	127
 
	131

 	  

 	  

 	  

159
 
	60
 
	67
 
	73
 
	78
 
	84
 
	89
 
	94
 
	102
 
	107
 
	116
 
	121
 
	126
 
	131
 
	137

 	  

 	  

 	  

219
 
	62
 
	69
 
	75
 
	82
 
	87
 
	95
 
	102
 
	107
 
	114
 
	118
 
	125
 
	130
 
	135
 
	142

 	  

 	  

 	  

273
 
	64
 
	73
 
	80
 
	85
 
	92
 
	98
 
	104
 
	111
 
	117
 
	123
 
	129
 
	135
 
	141
 
	146

 	  

 	  

 	  

325
 
	65
 
	73
 
	82
 
	88
 
	96
 
	102
 
	107
 
	115
 
	120
 
	127
 
	133
 
	138
 
	143
 
	149

 	  

 	  

 	  

377
 
	66
 
	75
 
	83
 
	90
 
	98
 
	104
 
	111
 
	118
 
	124
 
	129
 
	135
 
	141
 
	146
 
	152

 	  

 	  

 	  

426
 
	68
 
	76
 
	83
 
	92
 
	98
 
	104
 
	112
 
	117
 
	125
 
	130
 
	137
 
	143
 
	148
 
	154

 	  

 	  

 	  

480
 
	70
 
	79
 
	87
 
	95
 
	102
 
	109
 
	116
 
	123
 
	129
 
	136
 
	142
 
	149
 
	155
 
	160

 	  

 	  

 	  

530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	76
 
	87
 
	97
 
	103
 
	111
 
	119
 
	129
 
	136
 
	146
 
	153
 
	159
 
	168
 
	175
 
	183

 	  

 	  

 	  

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50 

Теплопроводность: 0,04000+0,00030 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.4 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	60
 
	70
 
	80
 
	90
 
	100
 
	110
 
	120 
	130 
	140 
	150 
	160
 
	170
 
	180 
	190 
	200 
	210 
	220
 
	230
 
	240 
	250
 
	260
 
	270

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
57
 
	41
 
	52
 
	55
 
	64
 
	66
 
	74
 
	83
 
	85
 
	93
 
	95
 
	98
 
	101
 
	104
 
	112

 	  

 	  

 	  

76
 
	42
 
	49
 
	55
 
	65
 
	70
 
	74
 
	79
 
	83
 
	93
 
	97
 
	102
 
	106
 
	111
 
	116

 	  

 	  

 	  

89
 
	44
 
	52
 
	59
 
	66
 
	71
 
	77
 
	83
 
	88
 
	94
 
	99
 
	105
 
	111
 
	116
 
	118

 	  

 	  

 	  

108
 
	49
 
	59
 
	67
 
	70
 
	77
 
	80
 
	87
 
	93
 
	96
 
	103
 
	106
 
	112
 
	119
 
	122

 	  

 	  

 	  

133
 
	46
 
	53
 
	63
 
	69
 
	77
 
	82
 
	87
 
	94
 
	99
 
	107
 
	111
 
	115
 
	123
 
	128

 	  

 	  

 	  

159
 
	48
 
	57
 
	65
 
	72
 
	78
 
	84
 
	90
 
	99
 
	104
 
	110
 
	115
 
	121
 
	127
 
	132

 	  

 	  

 	  

219
 
	52
 
	61
 
	69
 
	78
 
	84
 
	90
 
	98
 
	103
 
	111
 
	116
 
	121
 
	126
 
	131
 
	138

 	  

 	  

 	  

273
 
	54
 
	65
 
	74
 
	80
 
	88
 
	93
 
	100
 
	107
 
	112
 
	118
 
	125
 
	131
 
	138
 
	142

 	  

 	  

 	  

325
 
	55
 
	65
 
	74
 
	81
 
	87
 
	93
 
	100
 
	108
 
	113
 
	121
 
	127
 
	133
 
	140
 
	146

 	  

 	  

 	  

377 

	55
 
	67
 
	75
 
	84
 
	91 
	97 
	104 

	111 

	118 

	123 

	130 

	137
 
	142
 
	148 

 	  

 	  

 	  

426
 
	57 
	68 
	77 
	84 
	91 
	98 
	105 
	112 
	119 
	126 
	132 
	137 
	143 
	151 

 	  

 	  

 	  
 	
480
 
	57
 
	68
 
	78
 
	86
 
	93
 
	100
 
	107
 
	115
 
	122
 
	129
 
	136
 
	142
 
	149
 
	154

 	  

 	  

 	  

530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	62
 
	76
 
	88
 
	95
 
	105
 
	111
 
	120
 
	128
 
	138
 
	145
 
	152
 
	162
 
	168
 
	178

 	  

 	  

 	  

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75 

Теплопроводность: 0,04300+0,00022 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.5 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы,
 	50
 
	75
 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200
 
	225
 
	250
 
	275 
	300
 
	325
 
	350
 
	375 
	400
 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525
 
	550
 
	575
 
	600

 мм
 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
57

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
76

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
89

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
108
 
	57
 
	71
 
	82
 
	89
 
	100
 
	110
 
	118
 
	126
 
	132
 
	138
 
	143
 
	151
 
	156
 
	163
 
	170

 	  

 	  

 	  
 	
133
 
	58
 
	71
 
	83
 
	96
 
	106
 
	116
 
	126
 
	129
 
	133
 
	140
 
	147
 
	154
 
	160
 
	167
 
	172

 	  

 	  

 	  
 	
159
 
	62
 
	75
 
	86
 
	99
 
	112
 
	121
 
	128
 
	132
 
	136
 
	143
 
	150
 
	158
 
	166
 
	172
 
	179

 	  

 	  

 	  
 	
219
 
	64
 
	78
 
	92
 
	105
 
	117
 
	126
 
	136
 
	140
 
	145
 
	152
 
	159
 
	167
 
	175
 
	182
 
	188

 	  

 	  

 	  
 	
273
 
	66
 
	82
 
	95
 
	109
 
	120
 
	131
 
	142
 
	148
 
	152
 
	162
 
	170
 
	178 
	185 
	193
 
	202

 	  

 	  

 	  
 	
325
 
	67
 
	85
 
	99
 
	112
 
	124
 
	134
 
	144 
	151 
	158
 
	166
 
	174
 
	183 
	191 
	200
 
	208

 	  

 	  

 	  
 	
377 
	67 
	86
 
	102
 
	115
 
	126
 
	137
 
	148
 
	154
 
	160
 
	169
 
	179
 
	188 
	196 
	204
 
	213

 	  

 	  

 	  
 	
426 
	69 
	87
 
	101
 
	116
 
	129
 
	140
 
	150
 
	157
 
	163
 
	173
 
	182
 
	191
 
	200
 
	208
 
	216

 	  

 	  

 	  
 	
480
 
	71
 
	90
 
	107
 
	121
 
	133
 
	145
 
	155
 
	162
 
	169
 
	178
 
	188
 
	197
 
	207
 
	216
 
	224

 	  

 	  

 	  
 	
530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	78 
	99 
	116 
	136 
	151 
	168 
	184 
	193 
	203 
	217 
	231 
	244 
	257 
	270 
	281 

 	  

 	  

 	

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75 

Теплопроводность: 0,04300+0,00022 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.6 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50 
	75
 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200
 
	225 
	250
 
	275
 
	300
 
	325 
	350 
	375
 
	400
 
	425
 
	450 
	475 
	500 
	525 
	550
 
	575
 
	600

мм
 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
57

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
76

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
89

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
108
 
	49
 
	67
 
	76
 
	88
 
	96
 
	107
 
	115
 
	123
 
	121
 
	135
 
	143
 
	150
 
	156
 
	162
 
	169 

 	  

 	  

 	
133
 
	46
 
	65
 
	78
 
	90
 
	101
 
	112
 
	119
 
	125
 
	131
 
	138
 
	145
 
	151 
	157 
	163 
	170 

 	  

 	  

 	
159
 
	48
 
	67
 
	80
 
	95
 
	105
 
	116
 
	126
 
	129
 
	133
 
	140
 
	147
 
	155 
	163 
	169 
	175 

 	  

 	  

 	
219
 
	53
 
	72
 
	86
 
	100
 
	111
 
	121
 
	131
 
	135
 
	140 
	149 
	157
 
	165 
	171
 
	180
 
	187

 	  

 	  

 	  
 	
273
 
	54
 
	76
 
	90
 
	103
 
	115
 
	127
 
	138
 
	144
 
	149 
	157 
	165
 
	174
 
	183
 
	191
 
	200

 	  

 	  

 	  
 	
325
 
	55
 
	76
 
	90
 
	104
 
	117 
	130 
	140
 
	147
 
	153 
	163 
	172
 
	180
 
	189
 
	197
 
	208

 	  

 	  

 	  
 	
377
 
	55
 
	78
 
	93
 
	108
 
	120 
	132 
	143
 
	150
 
	156 
	165 
	174 
	183
 
	192
 
	202
 
	216

 	  

 	  

 	  
 	
426
 
	57
 
	79
 
	95
 
	109
 
	122
 
	134
 
	146
 
	152
 
	158
 
	169
 
	178
 
	187
 
	197
 
	212
 
	214

 	  

 	  

 	  
 	
480
 
	58
 
	81
 
	96
 
	112
 
	126
 
	138
 
	151
 
	157
 
	165
 
	175
 
	185
 
	195
 
	204
 
	213
 
	222

 	  

 	  

 	  
 	
530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диа-
 метром более 1500 мм и плоская
 
	62
 
	90
 
	108
 
	127
 
	143
 
	161
 
	178
 
	188
 
	195
 
	210
 
	224
 
	238
 
	251
 
	264
 
	273

 	  

 	  

 	  

 Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125       

Теплопроводность: 0,04400+0,00021 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.7 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	75
 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200
 
	225
 
	250
 
	275 
	300
 
	325
 
	350
 
	375
 
	400
 
	425 
	450 
	475
 
	500
 
	525
 
	550
 
	575
 
	600

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
57

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
76 

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
89

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
108

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
133

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
159

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
219

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
273

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
325

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
377

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
426

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
480

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
530
 
	72
 
	92
 
	107
 
	121
 
	132
 
	145
 
	158
 
	163
 
	168
 
	179
 
	188
 
	197
 
	205
 
	214
 
	223

 	  

 	  

 	  
 	
630
 
	74
 
	94
 
	109
 
	123
 
	136
 
	148
 
	160
 
	166
 
	172
 
	182
 
	192
 
	201
 
	211
 
	220
 
	229

 	  

 	  

 	  
 	
720
 
	74
 
	95
 
	110
 
	125
 
	137
 
	151
 
	163
 
	169
 
	175
 
	185
 
	195
 
	205
 
	214
 
	223
 
	232

 	  

 	  

 	  
 	
820
 
	75
 
	96
 
	112
 
	134
 
	153
 
	159
 
	164
 
	171
 
	177
 
	188
 
	198
 
	208
 
	218
 
	227
 
	236

 	  

 	  

 	  
 	
920
 
	75
 
	97
 
	113
 
	127
 
	140
 
	154
 
	167
 
	173
 
	180
 
	190
 
	201
 
	211
 
	221
 
	231
 
	240

 	  

 	  

 	  
 	
1020
 
	76
 
	97
 
	113
 
	128
 
	141
 
	155
 
	168
 
	175
 
	182
 
	193
 
	203
 
	213
 
	223
 
	233
 
	243

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	79
 
	101
 
	117
 
	137
 
	152
 
	168
 
	183
 
	193
 
	202
 
	216
 
	229
 
	242
 
	255
 
	268
 
	278

 	  

 	  

 	  

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125 

Теплопроводность: 0,04400+0,00021 , Вт/(м·°С)      

 Таблица Б.8 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	75
 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200
 
	225
 
	250
 
	275 
	300 
	325 
	350
 
	375
 
	400
 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525
 
	550
 
	575
 
	600

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
57

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
76

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
89

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
108

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
133

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
159

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
219

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
273

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
325

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
377

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
426

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
480

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
530
 
	58
 
	83
 
	98
 
	114
 
	127
 
	140
 
	151
 
	158
 
	164
 
	174
 
	184
 
	193
 
	202
 
	211
 
	219

 	  

 	  

 	  
 	
630
 
	58
 
	82
 
	99
 
	116
 
	129
 
	142
 
	154
 
	161
 
	168
 
	178
 
	188 
	198 
	207
 
	216
 
	224

 	  

 	  

 	  
 	
720
 
	60
 
	84
 
	101
 
	116
 
	130
 
	143
 
	156
 
	164
 
	171
 
	181
 
	191 
	200 
	210
 
	220 
	229 

 	  

 	  

 	
820
 
	60
 
	85
 
	101
 
	118
 
	132
 
	145
 
	158
 
	165
 
	172
 
	183
 
	194 
	207 
	214
 
	223 
	233 

 	  

 	  

 	
920
 
	60
 
	85
 
	103
 
	119
 
	133
 
	147
 
	160
 
	168
 
	175
 
	186
 
	197
 
	207
 
	216
 
	226
 
	236

 	  

 	  

 	  
 	
1020
 
	60
 
	86
 
	103
 
	120
 
	134
 
	142
 
	150
 
	164
 
	177
 
	188
 
	198
 
	209
 
	220
 
	230
 
	239

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	63
 
	91
 
	108
 
	127
 
	144
 
	161
 
	177
 
	187
 
	194
 
	209
 
	222
 
	236
 
	249
 
	261
 
	274

 	  

 	  

 	  

 Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: маты из супертонкого стекловолокна без связующего 

Теплопроводность: 0,03300+0,00010 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.9 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	60
 
	70
 
	80
 
	90
 
	100
 
	110
 
	120
 
	130 
	140
 
	150 
	160 
	170 
	180 
	190 
	200 
	210 
	220
 
	230 
	240 
	250 
	260 
	270 
	
мм 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
57
 
	30
 
	33
 
	34
 
	37
 
	40
 
	42
 
	47
 
	52
 
	55
 
	49
 
	47
 
	47
 
	47
 
	49
 
	49
 
	50
 
	50
 
	51
 
	53

 	  

 	
76
 
	36
 
	38
 
	39
 
	43
 
	44
 
	45
 
	46
 
	47
 
	48
 
	49
 
	50
 
	51
 
	52
 
	54
 
	55
 
	56
 
	57
 
	58
 
	58

 	  

 	
89
 
	36
 
	38
 
	41
 
	42
 
	44
 
	46
 
	47
 
	49
 
	50
 
	52
 
	53
 
	54
 
	56
 
	57
 
	58
 
	59
 
	59
 
	61
 
	61

 	  

 	
108
 
	38
 
	41
 
	44
 
	44
 
	47
 
	49
 
	50
 
	52
 
	52
 
	54
 
	56
 
	58
 
	59
 
	60
 
	61
 
	62
 
	62
 
	64
 
	64

 	  

 	
133
 
	38
 
	41
 
	45
 
	46
 
	49
 
	51
 
	54
 
	56
 
	57
 
	60
 
	60
 
	61
 
	64
 
	65
 
	67
 
	68
 
	67
 
	67
 
	68

 	  

 	
159
 
	41
 
	45
 
	47
 
	50
 
	52
 
	54
 
	55
 
	59
 
	60
 
	63
 
	65
 
	66
 
	67
 
	69
 
	69
 
	70
 
	71
 
	71
 
	70

 	  

 	
219
 
	44
 
	47
 
	49
 
	53
 
	55
 
	58
 
	61
 
	63
 
	66
 
	67
 
	70
 
	71
 
	72
 
	74
 
	76
 
	77
 
	77
 
	77
 
	78

 	  

 	
273
 
	45
 
	50
 
	54
 
	56
 
	59
 
	62
 
	64
 
	67
 
	69
 
	71
 
	73
 
	75
 
	77
 
	78
 
	80
 
	82
 
	83
 
	83
 
	84

 	  

 	
325
 
	46
 
	51
 
	55
 
	58
 
	62
 
	64
 
	67
 
	70
 
	72
 
	74
 
	76
 
	78
 
	80
 
	81
 
	83
 
	84
 
	85
 
	86
 
	87

 	  

 	
377
 
	47
 
	52
 
	56
 
	60
 
	64
 
	67
 
	69
 
	72
 
	75
 
	76
 
	78
 
	81
 
	82
 
	84
 
	86
 
	88
 
	88
 
	89
 
	90

 	  

 	
426
 
	48
 
	53
 
	57
 
	61
 
	64
 
	67
 
	70
 
	73
 
	76
 
	78
 
	81
 
	82
 
	84
 
	86
 
	88
 
	90
 
	91
 
	92
 
	93

 	  

 	
480
 
	50
 
	55
 
	60
 
	64
 
	67
 
	71
 
	74
 
	76
 
	79
 
	82
 
	84
 
	86
 
	89
 
	90
 
	92
 
	94
 
	94
 
	95
 
	97

 	  

 	
530
 
	50
 
	55
 
	60
 
	64
 
	68
 
	71
 
	73
 
	77
 
	79
 
	81
 
	83
 
	86
 
	89
 
	91
 
	93
 
	96
 
	96
 
	97
 
	98

 	  

 	
630
 
	52
 
	57
 
	61
 
	66
 
	69
 
	72
 
	76
 
	78
 
	81
 
	84
 
	87
 
	89
 
	91
 
	94
 
	96
 
	98
 
	99
 
	100
 
	101

 	  

 	
720
 
	52
 
	58
 
	63
 
	66
 
	71
 
	74
 
	77
 
	80
 
	83
 
	86
 
	88
 
	91
 
	93
 
	96
 
	98
 
	101
 
	101
 
	103
 
	103

 	  

 	
820
 
	53
 
	59
 
	63
 
	68
 
	71
 
	75
 
	80
 
	85
 
	90
 
	94
 
	98
 
	99
 
	100
 
	100
 
	101
 
	102
 
	103
 
	104
 
	105

 	  

 	
920
 
	53
 
	59
 
	64
 
	68
 
	73
 
	76
 
	79
 
	82
 
	85
 
	88
 
	91
 
	94
 
	97
 
	99
 
	102
 
	104
 
	105
 
	106
 
	107

 	  

 	
1020
 
	53
 
	59
 
	64
 
	69
 
	72
 
	76
 
	80
 
	83
 
	86
 
	89
 
	92
 
	95
 
	98
 
	100
 
	103
 
	106
 
	107
 
	108
 
	109

 	  

 	
Криво-
  линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	57
 
	63
 
	69
 
	73
 
	77
 
	82
 
	87
 
	91
 
	96
 
	100
 
	103
 
	107
 
	110
 
	114
 
	117
 
	121
 
	123 
	126 
	126

 	  

 	
           
 Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: маты из супертонкого стекловолокна без связующего 

Теплопроводность: 0,03300+0,00010 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.10 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	60
 
	70
 
	80
 
	90
 
	100 
	110 
	120
 
	130
 
	140
 
	150
 
	160
 
	170
 
	180
 
	190 
	200 
	210
 
	220
 
	230
 
	240
 
	250
 
	260
 
	270

мм
 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
57
 
	26
 
	31
 
	31
 
	35
 
	35
 
	38 
	41 
	41
 
	43
 
	43
 
	44
 
	44
 
	44
 
	46
 
	47
 
	47
 
	47
 
	48
 
	48

 	  

 	
76
 
	27
 
	30
 
	32
 
	37
 
	39
 
	30 
	41 
	42
 
	46
 
	47
 
	48
 
	49
 
	50
 
	51
 
	52
 
	53
 
	54
 
	55
 
	54

 	  

 	
89
 
	28
 
	32
 
	36
 
	38
 
	40
 
	42 
	44 
	46
 
	47
 
	49
 
	50
 
	52
 
	53
 
	53
 
	54
 
	56
 
	56
 
	57
 
	57

 	  

 	
108
 
	32
 
	37
 
	41
 
	41
 
	44
 
	45 
	47 
	50
 
	50
 
	52
 
	52
 
	54
 
	56
 
	57
 
	58
 
	59
 
	59
 
	61
 
	60

 	  

 	
133
 
	31
 
	34
 
	39
 
	42
 
	46
 
	47 
	49 
	52
 
	53
 
	56
 
	57
 
	58
 
	60
 
	61
 
	62
 
	63
 
	64
 
	64
 
	65

 	  

 	
159
 
	32
 
	37
 
	41
 
	44
 
	47
 
	49 
	51 
	55
 
	57
 
	58
 
	60
 
	62
 
	63
 
	65
 
	66
 
	68
 
	68
 
	68
 
	68

 	  

 	
219
 
	36
 
	41
 
	44
 
	49
 
	52
 
	54 
	57 
	59
 
	62
 
	64
 
	65
 
	67
 
	68
 
	71
 
	72
 
	73
 
	74
 
	74
 
	74

 	  

 	
273
 
	37
 
	43
 
	49
 
	51
 
	55
 
	57 
	60 
	63
 
	64
 
	67
 
	69
 
	71
 
	73
 
	75
 
	77
 
	79
 
	80
 
	80
 
	81

 	  

 	
325
 
	38
 
	44
 
	49
 
	52
 
	55
 
	58 
	60 
	64
 
	66
 
	69
 
	71
 
	73
 
	76
 
	78
 
	79
 
	81
 
	82
 
	83
 
	84

 	  

 	
377
 
	38
 
	45
 
	50
 
	55
 
	58
 
	60 
	64 
	67
 
	70
 
	71
 
	74
 
	76
 
	78
 
	80
 
	82
 
	84
 
	85
 
	86
 
	87

 	  

 	
426
 
	40
 
	46
 
	52
 
	55
 
	59
 
	62 
	65 
	68
 
	71
 
	73
 
	76
 
	78
 
	80
 
	82
 
	84
 
	86
 
	87
 
	88
 
	89

 	  

 	
480
 
	40
 
	46
 
	52
 
	56
 
	60
 
	63 
	67 
	70
 
	73
 
	76
 
	78
 
	81
 
	84
 
	85
 
	88
 
	90
 
	91
 
	91
 
	93

 	  

 	
530
 
	40
 
	47
 
	53
 
	57
 
	61
 
	64 
	67 
	71
 
	74
 
	77
 
	80
 
	82
 
	85
 
	87
 
	89
 
	91
 
	92
 
	93
 
	94

 	  

 	
630
 
	40
 
	48
 
	53
 
	57
 
	62
 
	65 
	70 
	73
 
	76
 
	79
 
	81
 
	84
 
	87
 
	89
 
	91
 
	93
 
	95
 
	96
 
	97

 	  

 	
720
 
	42
 
	49
 
	54
 
	59
 
	63 
	67 
	70 
	74
 
	77
 
	80
 
	83 
	86 
	88 
	91
 
	93
 
	96
 
	97
 
	99
 
	99

 	  

 	
820
 
	42
 
	49
 
	55
 
	60
 
	64
 
	67 
	72 
	75
 
	78
 
	81
 
	84
 
	87
 
	90 
	93
 
	95
 
	98
 
	99
 
	100
 
	101

 	  

 	
920
 
	42
 
	50
 
	55
 
	61
 
	65
 
	69 
	73 
	76
 
	79
 
	83
 
	85
 
	88
 
	91 
	94
 
	97
 
	99
 
	101
 
	102
 
	103

 	  

 	
1020
 
	42
 
	50
 
	56
 
	61
 
	65
 
	69 
	73 
	77
 
	80
 
	83
 
	86
 
	88
 
	90
 
	91
 
	92
 
	94
 
	97
 
	100
 
	102

 	  

 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	45
 
	54
 
	62
 
	66
 
	72
 
	75 
	79 
	84
 
	89
 
	93
 
	96
 
	102
 
	105
 
	109 
	112
 
	116 
	119 
	121 
	122

 	  

 	

 Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: цилиндры минераловатные на синтетическом связующем М-100 

Теплопроводность: 0,04900+0,00021 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.11 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	60
 
	70
 
	80
 
	90
 
	100
 
	110
 
	120 
	130 
	140
 
	150
 
	160
 
	170
 
	180
 
	190
 
	200
 
	210
 
	220
 
	230
 
	240
 
	250
 
	260
 
	270

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25
 
	57
 
	59
 
	61
 
	64
 
	76
 
	78
 
	80
 
	83 
	85 
	88
 
	91
 
	94
 
	97
 
	101
 
	104
 
	108
 
	111
 
	115
 
	119

 	  

 	
45
 
	59
 
	66
 
	65
 
	71
 
	71
 
	77
 
	82
 
	82 
	88 
	88
 
	94
 
	99 
	100 
	106
 
	106
 
	112
 
	113
 
	114
 
	121

 	  

 	
57
 
	57
 
	66
 
	67
 
	75
 
	83
 
	90
 
	105
 
	121 
	128 
	112
 
	107
 
	108
 
	110
 
	117
 
	118
 
	120
 
	122
 
	125
 
	132 

 	  

76
 
	68
 
	72
 
	76
 
	86
 
	89
 
	92
 
	95
 
	98 
	101 
	104
 
	108
 
	111
 
	114
 
	122
 
	126 
	129 
	133 
	137 
	136

 	  

 	
89
 
	65
 
	72
 
	77
 
	82
 
	86
 
	91
 
	95
 
	99 
	104 
	108
 
	112
 
	116
 
	120
 
	125
 
	129
 
	133
 
	134
 
	139
 
	139

 	  

 	
108
 
	67
 
	75
 
	82
 
	84
 
	90
 
	95
 
	97
 
	102 
	104 
	109
 
	114
 
	120
 
	125
 
	126
 
	132
 
	134
 
	136
 
	141
 
	143

 	  

 	
133
 
	67
 
	72
 
	81
 
	85
 
	92 
	95 
	102
 
	109 
	112 
	118
 
	121
 
	124
 
	130
 
	133
 
	140
 
	143
 
	143
 
	143
 
	146

 	  

 	
159
 
	71
 
	78
 
	84
 
	89
 
	94 
	99 
	104
 
	111 
	115 
	123
 
	127
 
	131
 
	135
 
	139
 
	140
 
	144
 
	146
 
	147
 
	147

 	  

 	
219
 
	73
 
	80 

	85 
	93
 
	98 
	105 
	112
 
	115 
	122 
	125
 
	131
 
	135
 
	138
 
	144
 
	148
 
	151
 
	153
 
	154
 
	156

 	  

 	
273
 
	75
 
	84
 
	91
 
	96
 
	102
 
	108
 
	114
 
	119 
	125
 
	130
 
	135
 
	140
 
	145
 
	148
 
	153
 
	157
 
	160
 
	161
 
	164

 	  

 	
325

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
377

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
426

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
480

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	87
 
	98
 
	107
 
	113
 
	121
 
	128
 
	138
 
	144
 
	153
 
	159
 
	164
 
	173
 
	178
 
	185
 
	190
 
	197
 
	202
 
	206
 
	208

 	  

 	

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: цилиндры минераловатные на синтетическом связующем М-100 

Теплопроводность: 0,04900+0,00021 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.12 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	60
 
	70
 
	80
 
	90
 
	100
 
	110
 
	120 
	130 
	140 
	150 
	160 
	170 
	180
 
	190
 
	200
 
	210
 
	220 
	230 
	240 
	250 
	260 
	270

мм
 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25
 
	40
 
	45
 
	61
 
	64
 
	67
 
	69
 
	72
 
	75
 
	78
 
	81
 
	84
 
	88
 
	91
 
	95
 
	98
 
	102
 
	106
 
	110
 
	114

 	  

 	
45
 
	38
 
	48
 
	56
 
	64
 
	64
 
	71
 
	78
 
	77
 
	84
 
	84
 
	90
 
	96
 
	97
 
	103
 
	103
 
	104
 
	111
 
	123
 
	123

 	  

 	
57
 
	50
 
	62
 
	64
 
	74
 
	75
 
	83
 
	91
 
	92
 
	100
 
	101
 
	102
 
	103
 
	105
 
	112
 
	114
 
	116
 
	119
 
	121
 
	123

 	  

 	
76
 
	50
 
	57
 
	63
 
	74
 
	78
 
	82
 
	86
 
	90
 
	99
 
	102
 
	106
 
	109
 
	113
 
	116 
	120 
	124
 
	128
 
	131
 
	131

 	  

 	
89
 
	52
 
	61
 
	68
 
	74
 
	80
 
	85
 
	90
 
	95
 
	100
 
	104
 
	109
 
	113
 
	118
 
	118 
	123 
	127
 
	128
 
	132
 
	133

 	  

 	
108
 
	57
 
	58
 
	77
 
	79
 
	86
 
	88
 
	94
 
	100
 
	102
 
	108
 
	109
 
	115
 
	121
 
	122 
	128 
	130
 
	132
 
	137
 
	136

 	  

 	
133
 
	53
 
	61
 
	72
 
	77
 
	86
 
	90
 
	94
 
	101
 
	104
 
	111
 
	115
 
	118
 
	125
 
	128 
	131 
	134
 
	138
 
	138
 
	141

 	  

 	
159
 
	55
 
	65
 
	73
 
	80
 
	86
 
	92
 
	97
 
	105
 
	110
 
	115
 
	119
 
	124
 
	128
 
	132
 
	137
 
	141
 
	142
 
	144
 
	143

 	  

 	
219
 
	60
 
	69
 
	77
 
	87
 
	92
 
	97
 
	105
 
	109
 
	116
 
	120
 
	124
 
	128
 
	132
 
	138
 
	142
 
	146
 
	147
 
	149
 
	150

 	  

 	
273
 
	62
 
	73
 
	83
 
	89
 
	97
 
	101
 
	108
 
	114
 
	117
 
	123
 
	128
 
	134
 
	139
 
	142 
	147 
	153
 
	156
 
	157
 
	160

 	  

 	
325

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
377

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
426

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
480

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	69
 
	84
 
	96
 
	103
 
	113
 
	118
 
	126
 
	133
 
	143
 
	149
 
	155
 
	164
 
	170
 
	178
 
	183
 
	191
 
	195
 
	200
 
	202 

 	  

 	

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: полотно холстопрошивное, иглопробивное 

Теплопроводность: 0,04700+0,00023 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.13 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	75 
	100
 
	125
 
	150 
	175
 
	200
 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350
 
	375 
	400
 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525
 
	550
 
	575
 
	600

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

50

61

72

83

95

99

104

111

112

122

132

137

143

151

153

157

167

173

174

182

185

 	  
 	
25
 
	54
 
	60
 
	75
 
	82
 
	89
 
	98
 
	108
 
	119
 
	123
 
	130
 
	137
 
	146
 
	149
 
	154
 
	160
 
	167
 
	171
 
	175
 
	180
 
	186
 
	193

 	  
 	
45
 
	56
 
	66
 
	74
 
	83
 
	92
 
	102
 
	112
 
	119
 
	126
 
	134
 
	138
 
	143
 
	150
 
	157
 
	161
 
	166
 
	172
 
	179
 
	183
 
	188
 
	193

 	  
 	
57
 
	54
 
	69
 
	87
 
	131
 
	105
 
	112
 
	120
 
	129
 
	139
 
	145
 
	148
 
	156
 
	161
 
	157
 
	173
 
	181
 
	189
 
	194
 
	201
 
	208
 
	212

 	  
 	
76

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
89

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
108

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
133

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
159

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
219

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
273

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
325

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
377

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
426

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
480

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	85
 
	108
 
	126 
	147 
	163 
	181 
	198
 
	208
 
	218
 
	233
 
	247
 
	262
 
	276
 
	289
 
	300
 
	314
 
	327
 
	340
 
	353
 
	369
 
	382

 	  

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: полотно холстопрошивное, иглопробивное 

Теплопроводность: 0,04700-0,00023 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.14 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	75
 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200
 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350
 
	375
 
	400
 
	425
 
	450
 
	475
 
	500 
	525 
	550
 
	575
 
	600

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

37

53

66

79

92

96

101

108

117 
	
127 
	
130 
	
134 
	
140

148

156

159

164

169

170

178

186

 	  
 	
25
 
	38
 
	60
 
	67
 
	75
 
	83
 
	93
 
	103
 
	114
 
	126
 
	132 
	140 
	148
 
	151
 
	156
 
	162
 
	169
 
	171
 
	175
 
	180
 
	186
 
	192

 	  
 	
45
 
	37
 
	58
 
	69
 
	79
 
	89
 
	99
 
	105
 
	128
 
	124
 
	142 
	136 
	141
 
	147
 
	155
 
	159
 
	163
 
	169
 
	176
 
	183
 
	187
 
	193

 	  
 	
57
 
	48
 
	67
 
	81
 
	94
 
	101
 
	109
 
	117
 
	126
 
	131
 
	142
 
	149
 
	157
 
	162
 
	167
 
	174
 
	181
 
	185
 
	194
 
	200
 
	207
 
	211

 	  
 	
76

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
89

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
108

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
133

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
159

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
219

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
273

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
325

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
377

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
426

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
480

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	67
 
	98
 
	117
 
	137
 
	155
 
	174
 
	191
 
	202
 
	210
 
	225
 
	240
 
	255 
	269 
	283
 
	296
 
	310
 
	321
 
	336
 
	350
 
	363
 
	375

 	  

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: шнур минераловатный М-200 

Теплопроводность: 0,05600+0,00019 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.15 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	75 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200
 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350
 
	375 
	400 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525
 
	550
 
	575
 
	600

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

69

83

96

108

122

123

126

132

129

138

147

149 
	
153 
	
158

158

159

167

170

168

173

174

176 
	
175 
	
25
 
	72
 
	79
 
	98
 
	104
 
	111
 
	119
 
	129
 
	139
 
	141
 
	146
 
	151
 
	158
 
	159
 
	161
 
	165
 
	170
 
	170
 
	172
 
	174
 
	178
 
	182
 
	187
 
	189

45
 
	72
 
	83
 
	93
 
	102
 
	111
 
	121
 
	131
 
	135
 
	141
 
	147
 
	150
 
	153
 
	158
 
	163
 
	165
 
	168
 
	172
 
	176
 
	178
 
	181
 
	184
 
	188
 
	190

57
 
	69
 
	86
 
	108
 
	163
 
	126
 
	132
 
	139
 
	147
 
	155
 
	159
 
	160
 
	166
 
	169
 
	173
 
	177
 
	183
 
	188
 
	192
 
	196
 
	200
 
	202 
	205 
	209

76
 
	82
 
	97
 
	109
 
	114
 
	125
 
	136
 
	148
 
	155
 
	158
 
	166
 
	171
 
	176
 
	179
 
	183
 
	187
 
	193
 
	196
 
	202
 
	206 
	208 
	211 
	217 
	221 
	
89
 
	78
 
	91
 
	107
 
	116
 
	130
 
	143
 
	152
 
	157
 
	162
 
	169
 
	172
 
	177
 
	214
 
	187
 
	194
 
	198
 
	200
 
	205
 
	209
 
	215 
	217 
	231 
	244 
	
108
 
	80
 
	97
 
	111
 
	119
 
	131
 
	143
 
	151
 
	159
 
	164
 
	170
 
	173
 
	180
 
	185
 
	191
 
	196
 
	203
 
	207
 
	212
 
	216
 
	222
 
	226
 
	231
 
	234

133

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
159

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
219

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
273

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
325

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
377

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
426

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
480

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	97
 
	122
 
	141
 
	162
 
	178
 
	195
 
	211
 
	220
 
	229
 
	243
 
	256
 
	269
 
	282
 
	294
 
	303
 
	315
 
	327
 
	338
 
	350
 
	363
 
	374
 
	385
 
	396

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: шнур минераловатный М-200 

Теплопроводность: 0,05600+0,00019 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.16 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	75 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200
 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350
 
	375 
	400 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525
 
	550
 
	575
 
	600

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

25

44

60

75

90

95

101

108

108

117

127

130

135

140

141

143

150

154

153

158

160

162

161

25
 
	29
 
	45
 
	64
 
	74
 
	84
 
	94
 
	105
 
	116
 
	120
 
	125
 
	132
 
	139
 
	141
 
	144
 
	148
 
	153
 
	155
 
	157
 
	160
 
	163
 
	168
 
	173
 
	175

45
 
	33
 
	51
 
	65
 
	76
 
	87
 
	98
 
	109
 
	115
 
	122
 
	129
 
	133
 
	137
 
	142
 
	148
 
	150
 
	154
 
	158
 
	162
 
	165
 
	167
 
	171
 
	175
 
	177

57
 
	33
 
	54
 
	77
 
	123
 
	100
 
	109
 
	117
 
	126
 
	135
 
	141
 
	143
 
	149
 
	153
 
	157
 
	162
 
	168
 
	174
 
	177
 
	182
 
	186
 
	189
 
	192
 
	196

76
 
	41
 
	62
 
	79
 
	88
 
	101
 
	114
 
	126
 
	134
 
	139
 
	148
 
	153 

	160
 
	163 
	168 
	173
 
	178
 
	181
 
	188
 
	192
 
	195
 
	198
 
	204
 
	208

89
 
	40
 
	60
 
	79
 
	91
 
	106
 
	120
 
	130
 
	137
 
	144
 
	151
 
	155
 
	160
 
	196 

	172 
	179
 
	183
 
	186
 
	191
 
	195
 
	202
 
	204
 
	218
 
	230

108
 
	42
 
	65
 
	83
 
	94
 
	108
 
	121
 
	130
 
	140
 
	146
 
	153
 
	157
 
	165
 
	170
 
	176
 
	182
 
	189
 
	193
 
	199
 
	202
 
	208
 
	213
 
	218
 
	221

133

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
159

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
219

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
273

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
325

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
377

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
426

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
480

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	62 
	94 
	117 
	141 
	159 
	177 
	194 
	204 
	214 
	228 
	242 
	255 
	268 
	281 
	291 
	303 
	315 
	326 
	338 
	351 
	363 
	374 
	385 

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 80 кг/м 

Теплопроводность: 0,03410+0,00030 , Вт/(м·°С) 
            
Таблица Б.17 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	75 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200
 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350
 
	375 
	400 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525
 
	550
 
	575
 
	600

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
57
 
	38
 
	49
 
	64
 
	98
 
	83
 
	92
 
	102
 
	112
 
	124
 
	133
 
	139
 
	150
 
	159
 
	168
 
	179
 
	190
 
	203
 
	213
 
	224
 
	235
 
	245
 
	255
 
	266

76
 
	46
 
	57
 
	67
 
	74
 
	86
 
	97
 
	110
 
	120
 
	128
 
	140
 
	150
 
	161
 
	169
 
	179
 
	189
 
	200
 
	209
 
	222
 
	233
 
	242
 
	251
 
	265
 
	276

89
 
	45
 
	55
 
	67
 
	77
 
	90
 
	103
 
	115
 
	123
 
	133
 
	144
 
	152
 
	162
 
	202
 
	183
 
	195
 
	205
 
	213
 
	225
 
	235
 
	248
 
	257
 
	281
 
	303

108
 
	47
 
	60
 
	72
 
	80
 
	92
 
	105
 
	116
 
	127
 
	136
 
	146
 
	154
 
	166
 
	176
 
	186
 
	198
 
	210
 
	221
 
	232
 
	241
 
	254
 
	265
 
	277
 
	287

133
 
	48
 
	61
 
	73
 
	87
 
	99
 
	111
 
	124
 
	130
 
	137
 
	147
 
	158
 
	169
 
	179
 
	190
 
	199
 
	211
 
	222
 
	233
 
	243
 
	253
 
	262
 
	274
 
	285

159
 
	51
 
	64
 
	76
 
	90
 
	104
 
	116
 
	126
 
	133
 
	140
 
	150
 
	161
 
	172
 
	184
 
	195
 
	206
 
	216
 
	227
 
	238
 
	248
 
	259
 
	270
 
	282
 
	292

219
 
	53
 
	67
 
	82
 
	96
 
	109
 
	121
 
	134
 
	141
 
	149
 
	159
 
	170
 
	181
 
	193
 
	204
 
	214
 
	226
 
	237
 
	248
 
	259
 
	270
 
	281
 
	294
 
	305

273
 
	55
 
	71
 
	85
 
	100
 
	113
 
	126
 
	140
 
	148
 
	156
 
	169
 
	181
 
	192
 
	204
 
	216
 
	228
 
	240
 
	251
 
	262
 
	273
 
	285
 
	298
 
	310
 
	321

325
 
	56
 
	73
 
	88
 
	103
 
	117
 
	129
 
	142
 
	152
 
	162
 
	173
 
	184
 
	197
 
	210
 
	223
 
	234
 
	245
 
	257
 
	269
 
	280
 
	293
 
	305
 
	316
 
	328

377
 
	57
 
	75
 
	91
 
	106
 
	119
 
	132
 
	145
 
	155
 
	164
 
	177
 
	190
 
	202
 
	214
 
	226
 
	239
 
	250
 
	263
 
	274
 
	286
 
	298
 
	310
 
	323
 
	335 
	
426
 
	58
 
	76
 
	91
 
	106
 
	121
 
	135
 
	148
 
	158
 
	167
 
	180
 
	193
 
	206
 
	218
 
	230
 
	242
 
	254
 
	266
 
	278
 
	290
 
	303
 
	315
 
	328
 
	339

480
 
	60 
	79 
	96 
	112 
	126 
	140 
	153 
	163 
	173 
	185 
	198 
	212 
	226 
	239 
	251 
	262 
	275 
	288 
	301 
	313 
	326 
	338 
	349 
	
530
 
	60 
	79 
	96 
	111 
	124 
	140 
	155 
	165 
	173 
	187 
	201 
	213 
	226 
	239 
	253 
	265 
	277 
	289 
	302 
	315 
	328 
	340 
	352 
	
630
 
	62 
	81 
	97 
	113 
	128 
	143 
	158 
	167 
	177 
	191 
	204 
	218 
	231 
	245 
	258 
	271 
	283 
	296 
	308 
	321 
	333 
	346 
	358 
	
720
 
	62 
	82 
	99 
	115 
	129 
	146 
	161 
	170 
	180 
	194 
	208 
	221 
	235 
	248 
	261 
	274 
	287 
	300 
	312 
	325 
	337 
	351 
	364 
	
820
 
	63 
	83 
	100 
	123 
	145 
	153 
	162 
	172 
	182 
	196 
	210 
	224 
	238 
	251 
	265 
	278 
	291 
	304 
	316 
	330 
	343 
	356 
	369 
	
920
 
	63 
	84 
	101 
	117 
	133 
	149 
	165 
	174 
	185 
	199 
	213 
	227 
	241 
	255 
	268 
	282 
	295 
	308 
	321 
	334 
	347 
	361 
	374 
	
1020
 
	64 
	84 
	101 
	118 
	134 
	150 
	165 
	176 
	186 
	201 
	215 
	229 
	243 
	257 
	272 
	285 
	298 
	311 
	324 
	346 
	370 
	373 
	378 
	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	67 
	89 
	106 
	127 
	144 
	163 
	182 
	194 
	207 
	224 
	241 
	257 
	274 
	291 
	304 
	321 
	337 
	353 
	369 
	388 
	404 
	420 
	436 

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 80 кг/м 

Теплопроводность: 0,03410+0,00030 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.18 

Наруж-
 ный  
 	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы,
 	50
 
	75 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200
 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350
 
	375 
	400 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525
 
	550
 
	575
 
	600

мм 

	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
57
 
	34
 
	49
 
	61
 
	73
 
	81
 
	90
 
	100
 
	111
 
	119
 
	132
 
	142
 
	154
 
	162
 
	171
 
	182
 
	193
 
	202
 
	215
 
	226
 
	238
 
	247
 
	261
 
	271

76
 
	35
 
	50
 
	62
 
	74
 
	86
 
	98
 
	108
 
	118
 
	126
 
	122
 
	145
 
	159
 
	171
 
	180
 
	190
 
	201
 
	210
 
	223
 
	234
 
	246
 
	255
 
	265
 
	276

89
 
	37
 
	54
 
	65
 
	79
 
	89
 
	100
 
	111
 
	120
 
	127
 
	141
 
	153
 
	165
 
	175
 
	187
 
	196 
	202
 
	213
 
	225 
	238
 
	248
 
	259
 
	272
 
	282

108
 
	41
 
	58
 
	68
 
	81
 
	90
 
	104
 
	114
 
	126
 
	127
 
	145
 
	156
 
	168
 
	178
 
	188
 
	200
 
	212
 
	222
 
	233
 
	243
 
	256
 
	266
 
	278
 
	288

133
 
	39
 
	56
 
	70
 
	83
 
	96
 
	109
 
	119
 
	128
 
	137
 
	147
 
	158
 
	167
 
	177
 
	188
 
	199
 
	209
 
	219
 
	231
 
	243
 
	255
 
	266
 
	276
 
	286

159
 
	41
 
	58
 
	72
 
	88
 
	100
 
	113
 
	126
 
	132
 
	139
 
	149
 
	160
 
	171
 
	183
 
	194
 
	203
 
	215
 
	226
 
	225
 
	249
 
	261
 
	272
 
	284
 
	294

219
 
	45
 
	63
 
	78
 
	93
 
	105
 
	118
 
	131
 
	138
 
	146
 
	158
 
	169
 
	181
 
	191
 
	203
 
	215
 
	225
 
	236
 
	247
 
	259
 
	272
 
	283
 
	294
 
	304

273
 
	47
 
	67
 
	81
 
	96
 
	110
 
	124
 
	138
 
	146
 
	154
 
	166
 
	178
 
	191
 
	204
 
	216
 
	228
 
	240
 
	250
 
	261
 
	273
 
	285
 
	297
 
	309
 
	321

325
 
	47
 
	68
 
	82
 
	97
 
	112
 
	127
 
	140
 
	150
 
	159
 
	171
 
	184
 
	196
 
	209
 
	221
 
	233
 
	244
 
	256
 
	269 
	281
 
	293
 
	305
 
	317
 
	329

377
 
	48 
	70 
	85 
	101 
	115 
	129 
	143 
	152 
	161 
	174 
	186 
	199 
	212 
	225 
	238 
	249 
	262 
	274 
	286 
	298 
	310 
	321 
	334 
	
426
 
	49 
	70 
	87 
	102 
	117 
	131 
	145 
	154 
	164 
	177 
	190 
	203 
	216 
	236 
	242 
	254 
	265 
	277 
	289 
	302 
	314 
	326 
	339 
	
480
 
	50 
	72 
	88 
	105 
	121 
	136 
	150 
	160 
	170 
	184 
	197 
	211 
	223 
	236 
	250 
	261 
	273 
	287 
	300 
	313 
	325 
	337 
	349 
	
530
 
	50 
	73 
	89 
	106 
	122 
	137 
	151 
	161 
	171 
	184 
	198 
	211 
	224 
	238 
	250 
	263 
	276 
	289 
	303 
	315 
	327 
	339 
	352 
	
630
 
	50 
	73 
	90 
	108 
	123 
	139 
	154 
	164 
	175 
	188 
	201 
	216 
	229 
	242 
	255 
	268 
	281 
	294 
	308 
	320 
	332 
	345 
	358 
	
720
 
	52 
	75 
	92 
	109 
	124 
	140 
	156 
	167 
	177 
	191 
	205 
	218 
	232 
	246 
	259 
	272 
	285 
	299 
	312 
	325 
	337 
	350 
	363 
	
820
 
	52 
	75 
	93 
	110 
	126 
	142 
	158 
	169 
	179 
	193 
	208 
	225 
	236 
	250 
	263 
	276 
	289 
	302 
	315 
	328 
	342 
	356 
	369 
	
920
 
	52 
	76 
	94 
	112 
	127 
	144 
	160 
	119 
	181 
	196 
	210 
	225 
	237 
	252 
	266 
	279 
	292 
	320 
	318 
	332 
	346 
	360 
	373 
	
1020
 
	52 
	76 
	94 
	112 
	129 
	139 
	150 
	167 
	183 
	198 
	212 
	227 
	242 
	256 
	270 
	282 
	295 
	308 
	322 
	336 
	350 
	364 
	377 
	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	54 
	82 
	100 
	120 
	139 
	158 
	177 
	190 
	201 
	218 
	235 
	252 
	269 
	285 
	302 
	318 
	332 
	351 
	367 
	383 
	399 
	418 
	433 

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 100 кг/м 

Теплопроводность: 0,03600+0,00026 , Вт/(м·°С)      

Таблица Б.19 

Наруж-
 ный  
 	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы,
 	50
 
	75
 
	100 

	125
 
	150
 
	175
 
	200
 
	225 
	250 
	275
 
	300
 
	325
 
	350
 
	375
 
	400
 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525
 
	550
 
	575
 
	600

 мм
 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
57
 
	39
 
	50
 
	64
 
	96
 
	80
 
	87
 
	95
 
	104
 
	113
 
	120
 
	124
 
	133
 
	139
 
	146
 
	153
 
	162
 
	171
 
	178
 
	185
 
	194
 
	200
 
	207
 
	214

76
 
	47
 
	57
 
	67
 
	73
 
	83
 
	93
 
	104
 
	112
 
	118
 
	127
 
	135
 
	143
 
	149
 
	156
 
	164
 
	172
 
	179
 
	188
 
	196
 
	202
 
	208
 
	218
 
	226

89
 
	46
 
	56
 
	67
 
	75
 
	87
 
	99
 
	108
 
	115
 
	122
 
	131
 
	137 
	145 
	178
 
	161
 
	170
 
	178
 
	183
 
	192
 
	199
 
	209
 
	215
 
	233
 
	249

108
 
	48
 
	60
 
	71
 
	79
 
	89
 
	100
 
	109
 
	118
 
	126
 
	134
 
	140
 
	149 
	157
 
	165
 
	174
 
	183
 
	191
 
	199
 
	206
 
	215
 
	223
 
	232
 
	239

133
 
	49
 
	61
 
	72
 
	85
 
	96
 
	106
 
	117
 
	122
 
	127
 
	135
 
	144
 
	153 
	161
 
	169
 
	176
 
	185
 
	193
 
	202
 
	209
 
	217
 
	223 
	232
 
	240

159
 
	52
 
	65
 
	76
 
	88
 
	101
 
	111
 
	120
 
	125
 
	130
 
	138
 
	147
 
	156 
	166
 
	174
 
	183
 
	191
 
	199
 
	207
 
	215
 
	223
 
	231 
	240
 
	248

219
 
	54
 
	68
 
	81
 
	94
 
	106
 
	116
 
	127
 
	133
 
	139
 
	147
 
	156
 
	166 
	175
 
	184
 
	192
 
	201
 
	210
 
	219
 
	227
 
	235
 
	244 
	253
 
	262

273
 
	56
 
	72
 
	85
 
	98
 
	110
 
	122
 
	133
 
	140
 
	147
 
	158
 
	167
 
	176 
	186
 
	195
 
	206
 
	215
 
	223
 
	232
 
	241
 
	250
 
	260 
	269
 
	278

325
 
	57
 
	74
 
	88
 
	101
 
	113
 
	124
 
	135
 
	143
 
	152
 
	161
 
	171
 
	182 
	192
 
	202
 
	212
 
	221
 
	230
 
	239
 
	248
 
	258
 
	268 
	277
 
	286

377
 
	58
 
	76
 
	91
 
	104
 
	116
 
	127
 
	139
 
	147
 
	154
 
	165
 
	176
 
	187 
	196
 
	206
 
	216
 
	226
 
	236
 
	245
 
	254
 
	264
 
	273 
	284
 
	293

426
 
	60
 
	77
 
	91
 
	105
 
	118
 
	130
 
	141
 
	150
 
	157
 
	169
 
	179
 
	190 
	200
 
	211
 
	220
 
	230
 
	239
 
	249
 
	259
 
	269
 
	279 
	289
 
	298

480
 
	62
 
	79
 
	95
 
	110
 
	123
 
	135
 
	147
 
	155
 
	163
 
	174
 
	185
 
	196 
	208
 
	218
 
	228
 
	238
 
	248
 
	259
 
	269
 
	279
 
	289 
	298
 
	307

530
 
	62
 
	80
 
	95
 
	109
 
	121
 
	135
 
	149
 
	156
 
	164
 
	176
 
	187 
	197 
	208
 
	219
 
	231
 
	241
 
	250 
	260
 
	271
 
	281
 
	292 
	301 
	311

630
 
	63
 
	82
 
	97
 
	111
 
	125
 
	138
 
	152
 
	159
 
	167
 
	179
 
	191
 
	202 
	213
 
	225
 
	236
 
	246 
	256
 
	267
 
	278
 
	288
 
	297
 
	308
 
	318

720
 
	63
 
	83
 
	98
 
	113
 
	126
 
	141
 
	154
 
	162
 
	170
 
	182
 
	194
 
	205
 
	217
 
	228
 
	239
 
	250
 
	261
 
	271
 
	281
 
	292
 
	302
 
	313
 
	324

820
 
	64
 
	84
 
	100
 
	121
 
	141
 
	148
 
	156
 
	164
 
	173
 
	185
 
	197
 
	209
 
	221
 
	232
 
	243
 
	255
 
	265
 
	275
 
	286
 
	297
 
	308
 
	318
 
	329

920
 
	62
 
	85
 
	100
 
	115
 
	129
 
	144
 
	158
 
	166
 
	175
 
	187
 
	200
 
	212 
	224 
	236
 
	247
 
	258
 
	269
 
	280
 
	290
 
	301
 
	312
 
	324
 
	335

1020
 
	65
 
	85
 
	101
 
	116
 
	131 
	146 
	160
 
	168
 
	177
 
	190
 
	202
 
	214
 
	226
 
	238
 
	250
 
	261
 
	272
 
	283
 
	294
 
	313
 
	333
 
	335
 
	338

Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	68
 
	89 

	106
 
	126 

	141
 
	159
 
	175
 
	187
 
	197
 
	213
 
	228
 
	243 
	258
 
	272
 
	285
 
	299
 
	313
 
	328
 
	342
 
	358
 
	372
 
	386
 
	400

            
Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 100 кг/м 

Теплопроводность: 0,03600+0,00026, Вт/(м·°С)      

 Таблица Б.20 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы,  
 	50
 
	75
 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350 
	375
 
	400
 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525 
	550
 
	575
 
	600

мм
 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
57
 
	35
 
	49
 
	60
 
	71
 
	78
 
	85
 
	93
 
	102
 
	108
 
	118
 
	126
 
	134
 
	140
 
	147
 
	154
 
	163
 
	169
 
	178
 
	186
 
	194
 
	200
 
	209
 
	217

76
 
	36
 
	50
 
	61
 
	72
 
	82
 
	93
 
	100
 
	109
 
	115
 
	110
 
	129
 
	140
 
	149
 
	156
 
	163
 
	172
 
	178
 
	187
 
	195
 
	203
 
	210
 
	217
 
	224

89
 
	38
 
	54
 
	64
 
	76
 
	85
 
	94
 
	104
 
	111
 
	116
 
	127
 
	137
 
	147
 
	154
 
	163
 
	169
 
	174
 
	182
 
	190
 
	200
 
	207
 
	215
 
	224
 
	231

108
 
	42
 
	58
 
	67
 
	78
 
	87
 
	98
 
	107
 
	117
 
	116
 
	132
 
	141
 
	150
 
	157
 
	165
 
	174
 
	183
 
	191
 
	199
 
	206
 
	215
 
	223
 
	231
 
	238

133
 
	40
 
	56
 
	69
 
	81
 
	92
 
	103
 
	112
 
	119
 
	126
 
	134
 
	143
 
	150
 
	158
 
	166
 
	175
 
	182
 
	190
 
	199
 
	208
 
	217
 
	225
 
	232 
	239

159
 
	42
 
	58
 
	71
 
	85
 
	96
 
	107
 
	118
 
	123
 
	129
 
	137
 
	145
 
	155
 
	164
 
	173
 
	180
 
	189
 
	197
 
	195
 
	214
 
	224 

	232 
	241
 
	248

219
 
	46 
	63
 
	77 
	91
 
	102
 
	113
 
	124
 
	129
 
	136
 
	146
 
	155
 
	164
 
	172
 
	183
 
	192
 
	200
 
	208
 
	217
 
	226
 
	236
 
	245 
	252
 
	260

273
 
	47
 
	67 

	80 
	94
 
	106
 
	118
 
	130
 
	138
 
	144
 
	154
 
	164
 
	174
 
	185
 
	194
 
	205
 
	214
 
	222
 
	230
 
	239
 
	249
 
	259 
	267
 
	277

325
 
	45
 
	68 
	81
 
	95
 
	108
 
	121
 
	133
 
	141
 
	149
 
	159
 
	170
 
	180
 
	190
 
	200
 
	210
 
	219
 
	228
 
	238
 
	248
 
	257
 
	266
 
	276
 
	285

377
 
	49
 
	70 
	84 
	99
 
	112
 
	124
 
	136
 
	144
 
	151
 
	162
 
	172
 
	183
 
	194
 
	205
 
	215
 
	224
 
	234
 
	244
 
	253
 
	263
 
	272
 
	281
 
	291

426
 
	50
 
	70 
	86 
	100
 
	113
 
	126
 
	138
 
	146
 
	154
 
	165
 
	176
 
	187
 
	198
 
	215
 
	219
 
	229
 
	238
 
	248
 
	257
 
	267
 
	277
 
	287
 
	297

480
 
	51 
	72 
	87 
	103 
	117 
	130 
	143 
	151 
	160 
	172 
	183 
	194 
	205 
	216 
	227 
	236 
	246 
	257 
	267 
	278 
	288 
	297 
	306 
	
530
 
	51 
	73 
	88 
	104 
	118 
	132 
	144 
	153 
	161 
	172 
	184 
	195 
	206 
	217 
	228 
	238 
	248 
	260 
	270 
	280 
	290 
	299 
	309 
	
630
 
	50 
	73 
	89 
	106 
	120 
	134 
	147 
	156 
	165 
	176 
	188 
	200 
	211 
	222 
	233 
	243 
	254 
	265 
	276 
	286 
	296 
	306 
	317 
	
720
 
	53 
	75 
	91 
	107 
	121 
	135 
	149 
	159 
	167 
	179 
	191 
	202 
	214 
	226 
	237 
	248 
	258 
	270 
	281 
	291 
	301 
	311 
	322 
	
820
 
	52 
	75 
	92 
	108 
	123 
	137 
	152 
	160 
	169 
	181 
	194 
	209 
	218 
	230 
	241 
	252 
	263 
	273 
	284 
	295 
	306 
	317 
	328 
	
920
 
	53 
	76 
	93 
	109 
	124 
	139 
	153 
	163 
	171 
	184 
	197 
	209 
	220 
	232 
	244 
	255 
	266 
	290 
	288 
	299 
	311 
	322 
	333 
	
1020
 
	52 
	76 
	93 
	110 
	125 
	134 
	144 
	158 
	173 
	186 
	198 
	211 
	224 
	236 
	248 
	258 
	269 
	280 
	291 
	303 
	314 
	326 
	337 
	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	55
 
	82
 
	99
 
	118
 
	135 

	153
 
	171
 
	182
 
	191
 
	207
 
	222
 
	237
 
	252
 
	267 
	282 
	296 
	308 
	325 
	339 
	353 
	367 
	384 
	398 

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе   

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 55 кг/м 

Теплопроводность: 0,03400+0,00028 , Вт/(м·°С)      

Таблица Б.21 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы,
 	50
 
	75
 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350 
	375
 
	400
 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525 
	550
 
	575
 
	600

мм
 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
57

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
76

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
89

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
108

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
133

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
159

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
219

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
273
 
	54
 
	69
 
	83
 
	97 
	109
 
	121
 
	133
 
	141
 
	148
 
	160
 
	171
 
	181
 
	291
 
	202
 
	213
 
	223
 
	233
 
	242
 
	253
 
	263
 
	274
 
	285

 	
325
 
	55
 
	72
 
	86
 
	99 
	112
 
	124
 
	135
 
	144
 
	154
 
	164
 
	174
 
	186
 
	197
 
	209
 
	219
 
	229
 
	239
 
	250
 
	260
 
	271
 
	282
 
	292

 	
377
 
	56
 
	73
 
	89
 
	103 
	115
 
	127
 
	139
 
	148
 
	156
 
	168
 
	180
 
	191
 
	201
 
	212
 
	224
 
	234
 
	245
 
	255
 
	266
 
	277
 
	287
 
	299

 	
426
 
	57
 
	74
 
	89
 
	103 
	117
 
	130
 
	141
 
	151
 
	159
 
	171
 
	183
 
	194
 
	205
 
	217
 
	227
 
	238
 
	249
 
	259
 
	270
 
	282
 
	292
 
	303

 	
480
 
	59
 
	77
 
	93
 
	108 
	122
 
	135
 
	147
 
	155
 
	165
 
	176
 
	188
 
	200
 
	213
 
	225
 
	236
 
	246
 
	257
 
	269
 
	281
 
	291
 
	303
 
	313

 	
530
 
	59
 
	77
 
	93
 
	107 
	120
 
	135
 
	149
 
	157
 
	165
 
	178
 
	190
 
	202
 
	214
 
	226
 
	238
 
	249
 
	259
 
	271
 
	283
 
	294
 
	305
 
	316

 	
630
 
	61
 
	79
 
	95
 
	110 
	124
 
	138
 
	152
 
	160
 
	169
 
	182
 
	194
 
	206
 
	219
 
	231
 
	243
 
	255
 
	266
 
	278
 
	289
 
	300
 
	311
 
	322

 	
720
 
	61
 
	80
 
	96
 
	111 
	125
 
	140
 
	154
 
	163
 
	172
 
	185
 
	197
 
	210
 
	222
 
	234
 
	246
 
	258
 
	270
 
	282
 
	293
 
	304
 
	315
 
	327

 	
820
 
	62
 
	81
 
	98
 
	119 
	140
 
	148
 
	156
 
	165
 
	174
 
	187
 
	200
 
	213
 
	226
 
	238
 
	251
 
	263
 
	274
 
	285
 
	297
 
	309
 
	321
 
	333

 	
920
 
	62
 
	82
 
	98
 
	114 
	128
 
	144
 
	158
 
	167
 
	177
 
	190
 
	203
 
	216
 
	229
 
	242
 
	254
 
	266
 
	278
 
	290
 
	301
 
	313
 
	326
 
	338

 	
1020
 
	63
 
	82
 
	99
 
	115 
	129
 
	145
 
	160
 
	169
 
	179
 
	192
 
	205
 
	218
 
	231
 
	244
 
	257
 
	269
 
	281
 
	293
 
	305
 
	325
 
	347
 
	350

 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	66
 
	87
 
	104
 
	124 
	140
 
	158
 
	176
 
	187 

	199
 
	215 

	231
 
	247
 
	263 

	278
 
	291
 
	306
 
	322
 
	337
 
	352 

	370
 
	385
 
	400

 	

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 55 кг/м 

Теплопроводность: 0,03400+0,00028 , Вт/(м·°С)      

Таблица Б.22 

Наруж-
 ный  
 	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы,
 	50
 
	75
 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350 
	375
 
	400
 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525 
	550
 
	575
 
	600

мм
 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
57

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
76

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
89

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
108

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
133

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
159

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
219

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
273
 
	46
 
	65
 
	79
 
	92
 
	105
 
	118
 
	131
 
	139
 
	146
 
	156
 
	167
 
	179
 
	190
 
	201
 
	212
 
	223
 
	232
 
	241
 
	252
 
	262
 
	273
 
	283

 	
325
 
	46
 
	66
 
	79
 
	94
 
	108
 
	121
 
	133
 
	143
 
	151
 
	162
 
	174
 
	184 
	196 
	207
 
	218
 
	227
 
	237
 
	249
 
	260
 
	270
 
	281
 
	292 

377
 
	47
 
	68
 
	82
 
	98
 
	111
 
	124
 
	136
 
	145
 
	153
 
	165
 
	176 

	187 
	199 
	211
 
	222
 
	233 
	244
 
	255
 
	265
 
	276
 
	286
 
	297 

426
 
	49
 
	69
 
	84
 
	99
 
	112
 
	126
 
	139
 
	147
 
	156
 
	168
 
	180 
	192 
	204 
	222
 
	227 
	237 
	248 

	258 
	269 
	280
 
	291
 
	302 

480
 
	49
 
	70
 
	85
 
	102
 
	116
 
	130
 
	144
 
	153
 
	162
 
	175 
	187 
	199 
	211 
	222
 
	234 
	245
 
	256
 
	268 
	279 
	291
 
	302
 
	312 

530
 
	49
 
	71
 
	87
 
	102
 
	117
 
	131
 
	144
 
	154
 
	163
 
	175 
	187 
	200 
	212 
	224
 
	235
 
	247
 
	258
 
	270 
	282
 
	293
 
	304
 
	315

 	
630
 
	49
 
	71
 
	88
 
	104
 
	119
 
	134
 
	147
 
	157
 
	167
 
	179
 
	191 
	204 
	217 
	228
 
	240
 
	252
 
	263
 
	275
 
	288
 
	299
 
	310
 
	321

 	
720
 
	51
 
	73
 
	89
 
	105
 
	120
 
	135
 
	150
 
	160
 
	169
 
	182
 
	194 
	207 
	219 
	232
 
	244
 
	256
 
	268
 
	280
 
	293
 
	304
 
	315
 
	326

 	
820
 
	51
 
	74
 
	90
 
	107
 
	122
 
	137
 
	152
 
	161
 
	171
 
	184
 
	197 
	214 
	224 
	236
 
	249
 
	261
 
	272
 
	284
 
	295
 
	308
 
	320
 
	332

 	
920
 
	51
 
	74
 
	91
 
	108
 
	123
 
	139
 
	154
 
	164
 
	173
 
	187
 
	200 
	213 
	225 
	238
 
	252
 
	263
 
	275
 
	301
 
	299
 
	312
 
	324
 
	337

 	
1020
 
	51
 
	74
 
	92
 
	109
 
	124
 
	134
 
	144
 
	160
 
	175
 
	189
 
	202
 
	216 
	230 
	243
 
	255
 
	266
 
	278
 
	290
 
	303
 
	316
 
	328
 
	341

 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	53 
	80 
	97 
	117 
	134 
	153 
	171 
	184 
	193 
	209 
	226 
	242 
	257 
	273
 
	289

	304
 
	317 

	334
 
	350 

	365 
	380
 
	397

 	

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: цилиндры минераловатные плотностью 80 кг/м 

Теплопроводность: 0,03500+0,00023 , Вт/(м·°С)      

 Таблица Б.23 

Наруж-
 ный  
 	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы,
 	50
 
	75
 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350 
	375
 
	400
 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525 
	550
 
	575
 
	600

мм
 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

45
 
	37
 
	43
 
	49
 
	56
 
	62
 
	69
 
	77
 
	82
 
	87
 
	94
 
	98
 
	102
 
	108
 
	113
 
	117
 
	122
 
	127
 
	133
 
	137
 
	141
 
	146
 
	151
 
	155

57
 
	37
 
	46
 
	58
 
	86
 
	72
 
	77
 
	84
 
	91
 
	98
 
	103
 
	106
 
	113
 
	117
 
	122
 
	128
 
	134
 
	141
 
	146
 
	152
 
	158
 
	162
 
	167
 
	172

76
 
	44
 
	53
 
	61
 
	66
 
	75
 
	83
 
	92
 
	98
 
	103
 
	111 
	116
 
	123
 
	127
 
	133
 
	138
 
	145
 
	149
 
	157
 
	162
 
	167
 
	171
 
	179
 
	184

89
 
	44
 
	52
 
	62
 
	69
 
	78
 
	88
 
	96
 
	102
 
	108
 
	114
 
	119
 
	125
 
	152
 
	138
 
	145
 
	150
 
	154
 
	161
 
	166
 
	174
 
	178
 
	192
 
	204

108
 
	45
 
	56
 
	66
 
	72
 
	81
 
	91
 
	98
 
	105
 
	111
 
	117
 
	122
 
	130
 
	136
 
	142
 
	149
 
	156
 
	162
 
	168
 
	173
 
	181
 
	187
 
	193
 
	198

133
 
	46
 
	57
 
	67
 
	78
 
	87
 
	96
 
	106
 
	109
 
	113
 
	120 
	127
 
	134
 
	140
 
	147
 
	152
 
	159
 
	166
 
	172 
	178
 
	184
 
	189
 
	195
 
	201

159
 
	49
 
	61
 
	70
 
	82
 
	92
 
	101
 
	108
 
	112
 
	116
 
	123
 
	130
 
	138
 
	145
 
	152
 
	159
 
	165
 
	171
 
	178
 
	184
 
	190
 
	197
 
	203
 
	209

219

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
273

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
325

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
377

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
426

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
480

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	65
 
	85
 
	100
 
	119
 
	133
 
	149
 
	164
 
	174
 
	184
 
	198
 
	211
 
	225 
	238 
	251
 
	262
 
	275
 
	288 
	300 
	313
 
	328
 
	340
 
	353
 
	365

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: цилиндры минераловатные плотностью 80 кг/м 

Теплопроводность: 0,03500+0,00023 , Вт/(м·°С)      

 Таблица Б.24 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы,
 	50
 
	75
 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350 
	375
 
	400
 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525 
	550
 
	575
 
	600

мм
 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

45
 
	25
 
	39
 
	46
 
	53
 
	60
 
	67
 
	72
 
	87
 
	86
 
	98
 
	96
 
	100
 
	106
 
	111
 
	115
 
	120
 
	125
 
	130
 
	136
 
	140
 
	145
 
	150
 
	154

57
 
	32
 
	45
 
	55
 
	64
 
	69
 
	75
 
	81
 
	88
 
	93
 
	101
 
	107
 
	113
 
	118
 
	122
 
	128
 
	134
 
	138
 
	146
 
	151
 
	157
 
	161
 
	168
 
	173

76
 
	34
 
	46
 
	56
 
	65
 
	74
 
	83
 
	89
 
	95
 
	100
 
	96
 
	111
 
	120
 
	127
 
	132
 
	137
 
	144
 
	148
 
	155
 
	161
 
	167
 
	171
 
	176
 
	182

89
 
	35
 
	50
 
	59
 
	69
 
	77
 
	84
 
	92
 
	98
 
	102
 
	111
 
	118
 
	126
 
	132
 
	138
 
	143
 
	146
 
	152
 
	159
 
	166
 
	171
 
	177
 
	184
 
	189

108
 
	39
 
	54
 
	61
 
	72
 
	78
 
	88
 
	96
 
	103
 
	103
 
	115
 
	122
 
	130
 
	135
 
	142
 
	148
 
	156
 
	161
 
	168
 
	172
 
	180
 
	185
 
	192
 
	197

133
 
	38
 
	53
 
	64
 
	74
 
	84
 
	93
 
	100
 
	106
 
	112
 
	119
 
	125
 
	131
 
	137
 
	144
 
	151
 
	156
 
	162
 
	169
 
	176
 
	183
 
	189
 
	194
 
	200

159
 
	39
 
	55
 
	66
 
	78
 
	88
 
	97
 
	106
 
	110
 
	114
 
	121
 
	128
 
	136
 
	143
 
	150
 
	155
 
	163
 
	169
 
	168
 
	183
 
	190
 
	196
 
	203
 
	209

219

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

273

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

325

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

377

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

426

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

480

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

1020

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	53
 
	78
 
	94
 
	111
 
	127
 
	144
 
	159
 
	170
 
	178
 
	192
 
	206
 
	219
 
	233
 
	246
 
	259 

	272
 
	283
 
	298
 
	310
 
	323
 
	335
 
	350
 
	363 

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: цилиндры минераловатные плотностью 40 кг/м 

Теплопроводность: 0,03100+0,00033 , Вт/(м·°С)      

 
Таблица Б.25 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы,
 	50
 
	75
 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350 
	375
 
	400
 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525 
	550
 
	575
 
	600

мм
 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

45
 
	35
 
	43
 
	52
 
	61
 
	71
 
	82
 
	94
 
	103
 
	114
 
	126
 
	135
 
	145
 
	157
 
	170
 
	180
 
	191
 
	203
 
	217
 
	228

 	

 	  
 	
57
 
	35
 
	46
 
	61
 
	94
 
	81
 
	91
 
	102
 
	113
 
	127
 
	137
 
	145
 
	158
 
	168
 
	180
 
	192
 
	206
 
	221
 
	234
 
	247

 	

 	  
 	
76
 
	42
 
	53
 
	64
 
	72
 
	84
 
	96
 
	110
 
	122
 
	131
 
	144
 
	156
 
	168
 
	179
 
	190
 
	202
 
	216
 
	227
 
	243
 
	256

 	

 	  
 	
89
 
	42
 
	52
 
	64
 
	74
 
	88
 
	102
 
	114
 
	124
 
	136
 
	148
 
	158
 
	169
 
	214
 
	194
 
	208
 
	221
 
	231
 
	245
 
	257

 	

 	  
 	
108
 
	44
 
	56
 
	68
 
	78
 
	90
 
	104
 
	115
 
	128
 
	138
 
	150
 
	160
 
	173
 
	184
 
	197
 
	210
 
	225
 
	238
 
	251
 
	263

 	

 	  
 	
133
 
	44
 
	57
 
	70
 
	84
 
	97
 
	110
 
	124
 
	131
 
	139
 
	151
 
	163
 
	176
 
	188
 
	200
 
	211
 
	225
 
	238
 
	251
 
	263

 	

 	  
 	
159
 
	48
 
	61
 
	73
 
	87
 
	102
 
	115
 
	126
 
	134
 
	142
 
	154
 
	166
 
	179
 
	192
 
	205
 
	218
 
	230
 
	242
 
	256
 
	268

 	

 	  
 	
219

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	  

 	  
 	
273

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
325

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
377

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
426

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
480

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	63
 
	85
 
	103
 
	125
 
	142
 
	162
 
	181
 
	195
 
	209
 
	227
 
	245
 
	263
 
	281
 
	299
 
	314
 
	332
 
	349
 
	367
 
	384

 	  

 	

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: цилиндры стекловолокнистые плотностью 40 кг/м 

Теплопроводность: 0,03100+0,00033 , Вт/(м·°С) 

Таблица Б.26 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы,
 	50
 
	75
 
	100
 
	125
 
	150
 
	175
 
	200 
	225
 
	250
 
	275
 
	300
 
	325
 
	350 
	375
 
	400
 
	425
 
	450
 
	475
 
	500
 
	525 
	550
 
	575
 
	600

мм
 
	Толщина изоляции, мм

18

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

25

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

45
 
	24
 
	40
 
	50
 
	59
 
	70
 
	82
 
	90
 
	114
 
	115
 
	137
 
	136
 
	146
 
	153
 
	171
 
	180
 
	191
 
	204 
	217 
	232 

	

	

57
 
	32
 
	46
 
	59
 
	71
 
	80
 
	90
 
	101
 
	113
 
	122
 
	137
 
	149
 
	162
 
	172 
	184
 
	196
 
	210
 
	221
 
	238
 
	251

	

	

76
 
	33
 
	47
 
	60
 
	72
 
	84
 
	98
 
	108
 
	120
 
	129
 
	126
 
	151
 
	167
 
	181
 
	192
 
	204
 
	218
 
	229
 
	245
 
	258

	

	

89
 
	35
 
	52
 
	62
 
	77
 
	88
 
	99
 
	112
 
	122
 
	130
 
	146
 
	159
 
	173
 
	186
 
	199
 
	210
 
	218
 
	232
 
	246
 
	261

	

	

108
 
	39
 
	55
 
	65
 
	79
 
	89
 
	103
 
	115
 
	128
 
	129
 
	150
 
	162
 
	176
 
	187
 
	200
 
	213
 
	228
 
	240
 
	254
 
	265

	

	

133
 
	37
 
	54
 
	68
 
	81
 
	94
 
	108
 
	120
 
	129
 
	140
 
	152
 
	164
 
	175
 
	186
 
	199
 
	212
 
	224
 
	236
 
	250
 
	264

	

	

159
 
	39
 
	56
 
	70
 
	85
 
	99
 
	112
 
	126
 
	133
 
	142
 
	153
 
	165
 
	178
 
	192
 
	205
 
	215
 
	229
 
	242
 
	242
 
	269

	

	

219

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
273

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
325

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
377

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
426

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
480

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
530

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
630

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
720

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
820

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
920

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
1020

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	  

Криво-
 линей-
 ная поверх-
 ность диамет-
 ром более 1500 мм и плоская
 
	52
 
	79
 
	97
 
	118
 
	137
 
	158
 
	178
 
	192
 
	203
 
	222
 
	240
 
	258
 
	276
 
	294
 
	312
 
	330
 
	345
 
	365
 
	382

	  

 	
            
Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещении 

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука 

Теплопроводность: 0,03500+0,00018 , Вт/(м·°С)      

Таблица Б.27 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	60
 
	70
 
	80
 
	90
 
	100
 
	110
 
	120
 
	130
 
	140
 
	150 
	160 
	170 
	180
 
	190
 
	200 
	210
 
	220
 
	230
 
	240
 
	250
 
	260
 
	270

мм 

	Толщина изоляции, мм

18
 
	16
 
	17
 
	21
 
	21
 
	24
 
	24
 
	24

	

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25
 
	18
 
	19
 
	25
 
	25
 
	26
 
	27
 
	27

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
45
 
	19
 
	23
 
	26
 
	29
 
	29
 
	31
 
	34

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
57
 
	25
 
	30
 
	31
 
	34
 
	35
 
	38
 
	40

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
76
 
	26
 
	29
 
	32
 
	36
 
	38
 
	39
 
	41

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
89
 
	28
 
	32
 
	35
 
	37
 
	40
 
	42
 
	44

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
108
 
	31 
	36 
	40
 
	41
 
	44
 
	44
 
	47

	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

133
 
	30
 
	34
 
	39
 
	41
 
	45
 
	46
 
	48

	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

159
 
	31
 
	36
 
	40
 
	43
 
	46
 
	48
 
	51

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

219
 
	35
 
	40
 
	44
 
	48
 
	51
 
	53
 
	57

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

273
 
	36
 
	43
 
	48
 
	50
 
	54
 
	56
 
	59

 	  

 	  

 	  

 	  

 	

	

325
 
	37
 
	43
 
	48
 
	52
 
	54
 
	57
 
	60

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
377
 
	38
 
	45
 
	49
 
	54
 
	57
 
	60
 
	63

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
426
 
	39
 
	45
 
	51
 
	54
 
	58
 
	61
 
	64

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
480
 
	39
 
	46
 
	52
 
	56
 
	59
 
	62
 
	66

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
530
 
	39
 
	46
 
	52
 
	57
 
	60
 
	63
 
	67

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
630
 
	39
 
	47
 
	53
 
	57
 
	61
 
	65
 
	69

	  

 	  

 	  

 	

	

	

	
720
 
	41
 
	48
 
	54
 
	59
 
	62
 
	66
 
	70

	  

 	  

 	  

 	

	

	

	
820
 
	41
 
	48
 
	55
 
	59
 
	63
 
	67
 
	71

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
920
 
	41
 
	49
 
	55
 
	60
 
	64
 
	68
 
	72

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
1020
 
	41
 
	49
 
	55
 
	60
 
	65
 
	68
 
	72

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
Криво-
 линей- ная поверх- ность диамет- ром более 1500 мм и плоская
 
	44
 
	53
 
	61
 
	65
 
	71
 
	74
 
	79

	

	

	

	

	

	

	

	

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: на открытом воздухе 

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука с защитным слоем 

Теплопроводность: 0,03500+0,00018 , Вт/(м·°С)      

Таблица Б.28 

Наруж-
 ный 
	Температура изолируемой поверхности, °С

диаметр трубы, 
	50
 
	60
 
	70
 
	80
 
	90
 
	100
 
	110
 
	120
 
	130
 
	140
 
	150 
	160 
	170 
	180
 
	190
 
	200 
	210
 
	220
 
	230
 
	240
 
	250
 
	260
 
	270

мм
 
	Толщина изоляции, мм

18
 
	22
 
	21
 
	25
 
	25
 
	28
 
	27
 
	27

	

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  
 	
25
 
	25
 
	25
 
	26
 
	27
 
	30 
	31 
	31

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
45
 
	29
 
	31
 
	31
 
	33
 
	33
 
	35
 
	36

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
57
 
	29
 
	33
 
	33
 
	36
 
	39
 
	41
 
	46

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
76
 
	35
 
	37
 
	38
 
	42
 
	43
 
	44
 
	45

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
89
 
	35
 
	37
 
	40
 
	42
 
	43
 
	45
 
	47

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	
108
 
	37
 
	40
 
	43
 
	44
 
	46
 
	48
 
	49

	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

133
 
	37
 
	40
 
	44
 
	45
 
	49
 
	50
 
	53

	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

159
 
	40
 
	43
 
	46
 
	49
 
	51
 
	53
 
	55

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

219
 
	43 
	46 
	48
 
	52
 
	54
 
	58
 
	61

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

	

273
 
	44
 
	49
 
	53
 
	55
 
	58
 
	61
 
	63 

 	  

 	  

 	  

 	  

	

	
325
 
	45
 
	49
 
	54
 
	57
 
	61
 
	63 
	66 

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

377
 
	46
 
	51 
	55
 
	59
 
	63
 
	65 
	69 

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

426
 
	47
 
	52
 
	56
 
	60
 
	63
 
	66
 
	70 

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

480
 
	49
 
	54
 
	59
 
	63
 
	66
 
	70
 
	73 

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

530
 
	49
 
	54
 
	59
 
	63
 
	67
 
	70 

	72 

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

630
 
	51
 
	56
 
	60
 
	65
 
	68
 
	71
 
	75 

	  

 	  

 	  

 	

	

	

	
720
 
	51
 
	56
 
	62
 
	65
 
	70
 
	73
 
	76 

	  

 	  

 	  

 	

	

	

	
820
 
	52
 
	58
 
	62
 
	67
 
	70
 
	74
 
	79 

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

920
 
	52
 
	58
 
	63
 
	67
 
	71
 
	75
 
	78 

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

1020
 
	52
 
	58
 
	63
 
	68
 
	71
 
	75
 
	79 

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

Криво-
 линей-
 ная поверх- ность диамет- ром более 1500 мм и плоская
 
	56
 
	62
 
	68
 
	72
 
	76
 
	81
 
	87

	

	

	

	

	

	

	

	

     
      
 ПРИЛОЖЕНИЕ В 
     
 ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ ДВУХТРУБНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, 
В ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОДВАЛАХ ЗДАНИЙ 

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: надземная 

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100 

Теплопроводность: 0,05500 Вт/(м·°С)      

Таблица В.1 

  
   
 	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

 	  

 	  

45

 	  

 	  

57
 
	59
 
	59
 
	50
 
	50
 
	46
 
	46

76
 
	68
 
	68
 
	53
 
	53
 
	51
 
	51

89
 
	68
 
	68
 
	54
 
	54
 
	51
 
	51

108
 
	64
 
	64
 
	59
 
	59
 
	56
 
	56

133
 
	70
 
	70
 
	67
 
	67
 
	63
 
	63

159
 
	75
 
	75
 
	66
 
	66
 
	69
 
	69

219
 
	80
 
	80
 
	78
 
	78
 
	85
 
	85

273
 
	84
 
	84
 
	86
 
	86
 
	94
 
	94

325
 
	82
 
	82
 
	89
 
	89
 
	95
 
	95

377
 
	83
 
	83
 
	92
 
	92
 
	95
 
	95

426
 
	84
 
	84
 
	91
 
	91
 
	102
 
	102

480
 
	87
 
	87
 
	95
 
	95
 
	104
 
	104

530
 
	89
 
	89
 
	95
 
	95
 
	101
 
	101

630
 
	93
 
	93
 
	98
 
	98
 
	104
 
	104

720
 
	88
 
	88
 
	97
 
	97
 
	102
 
	102

820
 
	90
 
	90
 
	99
 
	99
 
	105
 
	105

920
 
	90
 
	90
 
	99
 
	99
 
	104
 
	104

1020
 
	86
 
	86
 
	99
 
	99
 
	105
 
	105

1440
 
	116
 
	116
 
	133
 
	133
 
	140
 
	140

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий 

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100 

Теплопроводность: 0,05500 Вт/(м·°С)      

Таблица В.2 

  
   
 	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

 	  

 	  

45

 	  

 	  

57
 
	48
 
	48
 
	57
 
	57
 
	60
 
	60

76
 
	51
 
	51
 
	60
 
	60
 
	62
 
	62

89
 
	54
 
	54
 
	62
 
	62
 
	61
 
	61

108
 
	60
 
	60
 
	65
 
	65
 
	68
 
	68

133
 
	59
 
	59
 
	64
 
	64
 
	71
 
	71

159
 
	60
 
	60
 
	67
 
	67
 
	72
 
	72

219
 
	65
 
	65
 
	73
 
	73
 
	75
 
	75

273
 
	67
 
	67
 
	76
 
	76
 
	80
 
	80

325
 
	67
 
	67
 
	76
 
	76
 
	81
 
	81

377
 
	68
 
	68
 
	78
 
	78
 
	83
 
	83

426
 
	70
 
	70
 
	79
 
	79
 
	85
 
	85

480
 
	70
 
	70
 
	80
 
	80
 
	86
 
	86

530
 
	71
 
	71
 
	80
 
	80
 
	86
 
	86

630
 
	70
 
	70
 
	88
 
	88
 
	88
 
	88

720
 
	73
 
	73
 
	83
 
	83
 
	90
 
	90

820
 
	72
 
	72
 
	81
 
	81
 
	84
 
	84

920
 
	73
 
	73
 
	84
 
	84
 
	89
 
	89

1020
 
	74
 
	74
 
	84
 
	84 
	91
 
	91

1440
 
	97
 
	97
 
	108
 
	108
 
	119
 
	119

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: надземная 

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50 

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м·°С)           

Таблица В.3 

  
   
 	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

 	  

 	  

	
45

 	  

 	  

	
57
 
	58
 
	58
 
	48
 
	48
 
	45
 
	45

76
 
	67
 
	67
 
	51
 
	51
 
	50
 
	50

89
 
	66
 
	66
 
	53
 
	53
 
	50
 
	50

108
 
	62
 
	62
 
	58
 
	58
 
	55
 
	55

133
 
	68 
	68
 
	65
 
	65
 
	61
 
	61

159
 
	74
 
	74
 
	64
 
	64
 
	68
 
	68

219
 
	78
 
	78
 
	76
 
	76
 
	82
 
	82

273
 
	82
 
	82
 
	84
 
	84
 
	92
 
	92

325
 
	80
 
	80
 
	87
 
	87
 
	93
 
	93

377
 
	81
 
	81
 
	90
 
	90
 
	93
 
	93

426
 
	83
 
	83
 
	89 
	89
 
	99
 
	99

480
 
	86
 
	86
 
	93 
	93
 
	102
 
	102

530
 
	87
 
	87
 
	93
 
	93
 
	99
 
	99

630

 	  

 	  

720

 	  

 	  

820

 	  

 	  

920

 	  

 	  

1020

 	  

 	  

1440

 	  

 	  

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий 

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50 

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м·°С)      

Таблица В.4 

  
   
 	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

	

	

	

45

	

 	  

	

57
 
	46
 
	46
 
	56
 
	56
 
	59
 
	59

76
 
	49
 
	49
 
	58
 
	58
 
	60
 
	60

89
 
	53
 
	53
 
	60
 
	60
 
	59
 
	59

108
 
	59
 
	59
 
	63
 
	63
 
	66
 
	66

133
 
	57
 
	57
 
	62
 
	62
 
	69
 
	69

159
 
	58
 
	58
 
	65
 
	65
 
	70
 
	70

219
 
	63
 
	63
 
	71
 
	71
 
	74
 
	74

273
 
	65
 
	65
 
	74
 
	74
 
	79
 
	79

325
 
	66
 
	66
 
	75
 
	75
 
	80
 
	80

377
 
	67
 
	67
 
	76
 
	76
 
	81
 
	81

426
 
	68
 
	68
 
	77
 
	77
 
	83
 
	83

480
 
	69
 
	69
 
	78
 
	78
 
	84
 
	84

530
 
	69
 
	69
 
	79
 
	79
 
	85
 
	85

630

 	  

 	  

	
720

	

	

	

820

	

	

	

920

	

	

	

1020

	

	

	

1440

	

	

	

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: надземная 

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75 

Теплопроводность: 0,05700 Вт/(м·°С)      

Таблица В.5 

  
   
 	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

 	  

 	  

45

	

	

	

57

	

	

	

76

	

 	  

	
89

	

 	  

	
108

	

 	  

	
133
 
	74
 
	74
 
	70
 
	70
 
	66
 
	66

159
 
	79
 
	79
 
	69
 
	69
 
	73
 
	73

219
 
	83
 
	83
 
	82
 
	82
 
	89
 
	89

273
 
	88
 
	88
 
	90
 
	90
 
	99
 
	99

325
 
	86
 
	86
 
	93
 
	93
 
	99
 
	99

377
 
	86
 
	86
 
	96
 
	96
 
	99
 
	99

426
 
	88
 
	88
 
	95
 
	95
 
	106
 
	106

480
 
	91
 
	91
 
	99
 
	99
 
	109
 
	109

530
 
	92
 
	92
 
	99
 
	99
 
	105
 
	105

630

 	  

 	  

720

 	  

 	  

820

 	  

 	  

920

 	  

 	  

1020

 	  

 	  

1440

 	  

 	  

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий 

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75 

Теплопроводность: 0,05700 Вт/м·°С)      

Таблица В.6 

  
   
 	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

	

	

45

	

	

57

	

	

76

	

	

89

	

	

108

	

	

	
133
 
	62
 
	62
 
	67
 
	67
 
	74
 
	74

159
 
	63
 
	63
 
	70
 
	70
 
	75
 
	75

219
 
	68
 
	68
 
	76
 
	76
 
	79
 
	79

273
 
	70
 
	70
 
	79
 
	79
 
	84
 
	84

325
 
	70
 
	70
 
	80
 
	80
 
	85
 
	85

377
 
	71
 
	71
 
	81
 
	81
 
	87
 
	87

426
 
	73
 
	73
 
	82
 
	82
 
	88
 
	88

480
 
	73
 
	73
 
	83
 
	83
 
	90
 
	90

530
 
	74
 
	74
 
	84
 
	84
 
	90
 
	90

630

	

	

	
720

	

	

	
820

	

	

	
920

	

	

	
1020

	

	

	
1440

	

	

	

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: надземная 

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука с защитным слоем 

Теплопроводность: 0,04000 Вт/(м·°С)      

 Таблица В.7 

  
   
 	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

	

	

	

45

	

 	  

 	
57
 
	36
 
	36

 	  

 	
76
 
	42
 
	42

 	  

 	
89
 
	43
 
	43

 	  

 	
108
 
	41
 
	41

 	  

 	
133
 
	46
 
	46

 	  

 	
159
 
	50
 
	50

 	  

 	
219
 
	53
 
	53

 	  

 	
273
 
	57
 
	57

 	  

 	
325
 
	56
 
	56

 	  

 	
377
 
	57
 
	57

 	  

 	
426
 
	59
 
	59

 	  

 	
480
 
	61
 
	61

 	  

 	
530
 
	62
 
	62

 	  

 	
630
 
	65
 
	65

 	  

 	
720
 
	62
 
	62

 	  

 	
820
 
	64
 
	64

 	  

 	
920
 
	64
 
	64

 	  

 	
1020
 
	62
 
	62

 	  

 	
1440
 
	83
 
	83

 	  

 	

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий 

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука 

Теплопроводность: 0,04000 Вт/(м·°С)      

Таблица В.8 

  
   
 	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

	

	  

 	
45

	

	  

 	
57
 
	29
 
	29

	  

 	
76
 
	32
 
	32

	  

 	
89
 
	34
 
	34

 	  

 	
108
 
	39
 
	39

 	  

 	
133
 
	38
 
	38

 	  

 	
159
 
	40
 
	40

 	  

 	
219
 
	44
 
	44

 	  

	
273
 
	46
 
	46

 	  

	
325
 
	47
 
	47

 	  

	
377
 
	47
 
	47

	

	

426
 
	49
 
	49

 	  

 	
480
 
	49
 
	49

 	  

 	
530
 
	50
 
	50

 	  

 	
630
 
	50
 
	50

 	  

 	
720
 
	52
 
	52

 	  

 	
820
 
	51
 
	51

 	  

 	
920
 
	52
 
	52

 	  

 	
1020
 
	53
 
	53

 	  

 	
1440
 
	69
 
	69

 	  

 	

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: надземная 

Вид изоляции: полимербетон с защитным слоем 

Теплопроводность: 0,06000 Вт/(м·°С)      

Таблица В.9 

  
   
 	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

 	  

 	  

45

	

	

	

57
 
	69
 
	69
 
	57
 
	57
 
	53
 
	53

76
 
	79
 
	79
 
	60
 
	60
 
	59
 
	59

89
 
	78
 
	78
 
	61
 
	61
 
	58
 
	58

108
 
	73
 
	73
 
	67
 
	67
 
	63
 
	63

133
 
	79
 
	79
 
	76
 
	76
 
	71
 
	71

159
 
	85
 
	85
 
	74
 
	74
 
	78
 
	78

219
 
	89
 
	89
 
	87
 
	87
 
	95
 
	95

273
 
	94
 
	94
 
	97 

	97
 
	106
 
	106

325
 
	92
 
	92
 
	99
 
	99
 
	106
 
	106

377
 
	92
 
	92
 
	103
 
	103
 
	106
 
	106

426
 
	94
 
	94
 
	101
 
	101
 
	113
 
	113

480
 
	97
 
	97
 
	105
 
	105
 
	116
 
	116

530
 
	98
 
	98
 
	105
 
	105
 
	111
 
	111

630
 
	102
 
	102
 
	108
 
	108
 
	115
 
	115

720
 
	97
 
	97
 
	107
 
	107
 
	113
 
	113

820
 
	99
 
	99
 
	109
 
	109
 
	116
 
	116

920
 
	99
 
	99
 
	109
 
	109
 
	114
 
	114

1020
 
	95
 
	95
 
	109
 
	109
 
	115
 
	115

1440
 
	127
 
	127
 
	146
 
	146
 
	154
 
	154

     
      
 ПРИЛОЖЕНИЕ Г

 ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ ДВУХТРУБНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ И БЕСКАНАЛЬНО 

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах 

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100 

Теплопроводность: 0,05500 Вт/(м·°С)      

 
Таблица Г.1 

	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, 
мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

	

	

	

45

	

	

	

57
 
	55
 
	55
 
	55
 
	55
 
	56
 
	56

76
 
	59
 
	59
 
	56
 
	56
 
	61
 
	61

89
 
	62
 
	62
 
	58
 
	58
 
	62
 
	62

108
 
	60
 
	60
 
	59
 
	59
 
	64
 
	64

133
 
	66
 
	66
 
	67
 
	67
 
	76
 
	76

159
 
	74
 
	74
 
	70
 
	70
 
	80
 
	80

219
 
	75
 
	75
 
	78
 
	78
 
	82
 
	82

273
 
	80
 
	80
 
	88
 
	88
 
	88
 
	88

325
 
	82
 
	82
 
	88
 
	88
 
	96
 
	96

377
 
	85
 
	85
 
	93
 
	93
 
	95
 
	95

426
 
	86
 
	86
 
	92
 
	92
 
	96
 
	96

480
 
	89
 
	89
 
	90
 
	90
 
	103
 
	103

530
 
	91
 
	91
 
	92
 
	92
 
	100
 
	100

630
 
	88
 
	88
 
	95
 
	95
 
	100
 
	100

720
 
	90
 
	90
 
	98
 
	98
 
	104
 
	104

820
 
	88
 
	88
 
	98
 
	98
 
	105
 
	105

920
 
	91
 
	91
 
	99
 
	99
 
	107
 
	107

1020
 
	88
 
	88
 
	97
 
	97
 
	105
 
	105

1440
 
	92
 
	92
 
	98
 
	98
 
	99
 
	99

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах 

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50 

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м·°С)      

Таблица Г.2 

	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

 	  

 	  

45

 	  

 	  

57
 
	54
 
	54
 
	53
 
	53
 
	55
 
	55

76
 
	57
 
	57
 
	54
 
	54
 
	60
 
	60

89
 
	60
 
	60
 
	56
 
	56
 
	60
 
	60

108
 
	58
 
	58
 
	57
 
	57
 
	62
 
	62

133
 
	65
 
	65
 
	65
 
	65
 
	74
 
	74

159
 
	72
 
	72
 
	68
 
	68
 
	78
 
	78

219
 
	74
 
	74
 
	76
 
	76
 
	80
 
	80

273
 
	79
 
	79
 
	86
 
	86
 
	86
 
	86

325
 
	80
 
	80
 
	86
 
	86
 
	93
 
	93

377
 
	83 
	83 
	91 
	91 
	93 
	93 
	
426
 
	84
 
	84
 
	90
 
	90
 
	94
 
	94

480
 
	87
 
	87
 
	88
 
	88
 
	101
 
	101

530
 
	89
 
	89
 
	90
 
	90
 
	98
 
	98

630

 	  

 	  

720

 	  

 	  

820

 	  

 	  

920

 	  

 	  

1020

 	  

 	  

1440

 	  

 	  

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах 

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75 

Теплопроводность: 0,05700 Вт/(м·°С)      

 
Таблица Г.3 

	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

 	  

	

	

45

 	  

 	  

57
 
	59 
	59 
	58 
	58
 
	60
 
	60

76
 
	62
 
	62
 
	59
 
	59
 
	65
 
	65

89
 
	66
 
	66
 
	61
 
	61
 
	66
 
	66

108
 
	63
 
	63
 
	62
 
	62
 
	68
 
	68

133
 
	70
 
	70
 
	71
 
	71
 
	80
 
	80

159
 
	78
 
	78
 
	73
 
	73
 
	84
 
	84

219
 
	79
 
	79
 
	81
 
	81
 
	86
 
	86

273
 
	84
 
	84
 
	92
 
	92
 
	93
 
	93

325
 
	86
 
	86
 
	92
 
	92
 
	100
 
	100

377
 
	89 
	89 
	97 
	97 
	100 
	100 
	
426
 
	90
 
	90
 
	96
 
	96
 
	101
 
	101

480
 
	92
 
	92
 
	94
 
	94
 
	108
 
	108

530
 
	94
 
	94
 
	96
 
	96
 
	104
 
	104

630

 	  

 	

 	
720

 	  

 	

 	
820

 	  

 	  

920

 	  

 	

 	
1020

 	  

 	

 	
1440

 	  

 	  

	  

 	  

 	

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах 

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125 

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м·°С)      

Таблица Г.4 

	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

 	  

 	  

45

 	  

 	  

57

 	  

 	  

76

 	  

 	  

89

 	  

 	  

108

 	  

 	  

133

 	  

 	  

159

	

	

	

219

	

	

	

273

	

	

	

325

	

	

	

377

	

	

	

426

	

	

	

480

	

	

	

530

	

	

	

630
 
	86
 
	86
 
	93
 
	93
 
	98
 
	98

720
 
	88
 
	88
 
	96
 
	96
 
	102
 
	102

820
 
	87
 
	87
 
	96
 
	96
 
	103
 
	103

920
 
	89
 
	89
 
	97
 
	97
 
	105
 
	105

1020
 
	86
 
	86
 
	95
 
	95
 
	103
 
	103

1440
 
	90
 
	90
 
	96
 
	96
 
	97
 
	97

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: подземная бесканальная с контролем влажности 

Вид изоляции: пенополиуретан в жесткой полиэтиленовой оболочке 

Теплопроводность: 0,03300 Вт/(м·°С)      

Таблица Г.5 

	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

 	  

 	  

45

 	  

 	  

57
 
	28
 
	28
 
	28
 
	28

	

76
 
	31
 
	31
 
	30
 
	30

	

89
 
	34
 
	34
 
	32
 
	32

	

108
 
	34
 
	34
 
	34
 
	34

	

133
 
	37
 
	37
 
	37
 
	37

	

159
 
	42
 
	42
 
	40
 
	40

	

219
 
	45
 
	45
 
	46
 
	46

	

273
 
	48
 
	48
 
	52
 
	52

 	  
 	
325
 
	51
 
	51
 
	54
 
	54

 	  
 	
377
 
	54
 
	54
 
	58
 
	58

 	  
 	
426
 
	56
 
	56
 
	59
 
	59

	

480
 
	57
 
	57
 
	58
 
	58

	  
 	
530
 
	60
 
	60
 
	61
 
	61

 	  
 	
630
 
	61
 
	61
 
	65
 
	65

 	  
 	
720
 
	61
 
	61
 
	65
 
	65

 	  
 	
820
 
	62
 
	62
 
	68
 
	68

 	  
 	
920
 
	65
 
	65
 
	70
 
	70

 	  
 	
1020

	

	

 	  
 	
1440

	

	

 	  

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: подземная бесканальная 

Вид изоляции: легкий пенобетон 

Теплопроводность: 0,05000 Вт/(м·°С)      

 
Таблица Г.6 

	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

 	  

 	  

45

 	  

 	  

57
 
	53
 
	53
 
	52
 
	52
 
	54
 
	54

76
 
	57
 
	57
 
	54
 
	54
 
	59
 
	59

89
 
	61
 
	61
 
	57
 
	57
 
	61
 
	61

108
 
	60
 
	60
 
	59
 
	59
 
	64
 
	64

133
 
	64
 
	64
 
	65
 
	65
 
	73
 
	73

159
 
	73
 
	73
 
	69
 
	69
 
	78
 
	78

219
 
	76
 
	76
 
	79
 
	79
 
	82
 
	82

273
 
	80
 
	80
 
	87
 
	87
 
	87
 
	87

325
 
	84
 
	84
 
	89
 
	89
 
	96
 
	96

377
 
	88
 
	88
 
	95
 
	95
 
	98
 
	98

426
 
	91
 
	91
 
	97
 
	97
 
	101
 
	101

480
 
	93
 
	93
 
	95
 
	95
 
	107
 
	107

530
 
	97
 
	97
 
	98
 
	98
 
	106
 
	106

630
 
	98
 
	98
 
	105
 
	105
 
	109
 
	109

720
 
	97
 
	97
 
	104
 
	104
 
	110
 
	110

820
 
	99
 
	99
 
	108
 
	108
 
	115
 
	115

920
 
	103
 
	103
 
	110
 
	110
 
	118
 
	118

1020
 
	103
 
	103
 
	112
 
	112
 
	120
 
	120

1440
 
	116
 
	116
 
	122
 
	122
 
	123
 
	123

Территориальный район: Европейский район РФ 

Тип прокладки: подземная бесканальная 

Вид изоляции: полимербетон 

Теплопроводность: 0,06000 Вт/(м·°С)      

Таблица Г.7 

	ТРУБОПРОВОД

Наружный диаметр 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный
 
	подающий
 
	обратный

трубопровода, мм 
	Среднегодовая температура теплоносителя, °С

  
 	65
 
	50
 
	90
 
	50
 
	110
 
	50

  
 	Толщина изоляции, мм

25

 	  

 	  

45

 	  

 	  

57
 
	73
 
	73
 
	72
 
	72
 
	74
 
	74

76
 
	77
 
	77
 
	73
 
	73
 
	80
 
	80

89
 
	82
 
	82
 
	76
 
	76
 
	82
 
	82

108
 
	79
 
	79
 
	78
 
	78
 
	85
 
	85

133
 
	84
 
	84
 
	85
 
	85
 
	97
 
	97

159
 
	95
 
	95
 
	89
 
	89
 
	102
 
	102

219
 
	98
 
	98
 
	101
 
	101
 
	106
 
	106

273
 
	102
 
	102
 
	111
 
	111
 
	112
 
	112

325
 
	106
 
	106
 
	113
 
	113
 
	122
 
	122

377
 
	111
 
	111
 
	121
 
	121
 
	124
 
	124

426
 
	114
 
	114
 
	122
 
	122
 
	127
 
	127

480
 
	116
 
	116
 
	118
 
	118
 
	134
 
	134

530
 
	121
 
	121
 
	123
 
	123
 
	132
 
	132

630
 
	121
 
	121
 
	130
 
	130
 
	136
 
	136

720
 
	120
 
	120
 
	129
 
	129
 
	137
 
	137

820
 
	122
 
	122
 
	134
 
	134
 
	142
 
	142

920
 
	127
 
	127
 
	136
 
	136
 
	146
 
	146

1020
 
	127
 
	127
 
	137
 
	137
 
	148
 
	148

1440
 
	142
 
	142
 
	150
 
	150
 
	151
 
	151

           
Текст документа сверен по: 
официальное издание 
Госстрой России - 
М.: ГУП ЦПП, 2001