Расчет

## ориентировочного экономического эффекта от применения изолирующей краски TSM Ceramic для покраски корпусов сетевых насосов второго подъема.

Расход тепла от наружного охлаждения неизолированного корпуса сетевого насоса, не покрытого тепловой изоляцией, определяется по формуле:

Qохлнас=qнас⋅Sнас⋅τкал⋅10−6=683.7⋅6⋅20000⋅10−6=82 Гкал

qнас - тепловой поток через 1 м² наружной поверхности корпуса насоса, ккал/м²·ч.

qнас=t2нас−t1R=85−180,098=683.7 ккалм2⋅ч⋅°С

где t1 - средняя температура воздуха в цеху, °С; принимаем t1=18°С;

t2нас - средняя температура прямой сетевой воды; принимаем t2нас=85°C;

R - полное термическое сопротивление тепловому потоку, м²·ч·°С/ккал.

R=1αн+δстнасλстнас+1αср=158.7+0,0443.164+112.5=0,098 м2⋅ч⋅°Сккал

где αн - коэффициент теплоотдачи от сетевой воды к внутренней поверхности корпуса насоса, ккалм2⋅ч⋅°С; принимается αн=58.7 ккалм2⋅ч⋅°С;

δстнас=40 мм - средняя толщина стенки корпуса насоса;

λстнас=43,164 ккалм⋅ч⋅°С - коэффициент теплопроводности стенки корпуса насоса;

αср - средний коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности корпуса насоса к окружающей среде, ккалм2⋅ч⋅°С; принимается αср=12,5 ккалм2⋅ч⋅°С.

Sнас=6 м2 - неизолированная поверхность корпуса насоса.

## 20000 – суммарное время работы сетевых насосов за 2011 год.

Расход тепла от наружного охлаждения изолированного корпуса сетевого насоса, не покрытого тепловой изоляцией, определяется по формуле:

Qкраснас=qнас⋅Sнас⋅τкал⋅10−6=87,6⋅6⋅20000⋅10−6=10.5 Гкал

qнас - тепловой поток через 1 м² наружной поверхности корпуса насоса, ккал/м²·ч.

qнас=t2нас−t1R=85−180,765=87,6 ккалм2⋅ч⋅°С

где t1 - средняя температура воздуха в цеху, °С; принимаем t1=18°С;

t2нас - средняя температура прямой сетевой воды; принимаем t2нас=85°C;

R - полное термическое сопротивление тепловому потоку, м²·ч·°С/ккал.

R=1αн+δстнасλстнас+1αср=158.7+0,0443.164+0,0010,0015+112.5=0,765 м2⋅ч⋅°Сккал

где αн - коэффициент теплоотдачи от сетевой воды к внутренней поверхности корпуса насоса, ккалм2⋅ч⋅°С; принимается αн=58.7 ккалм2⋅ч⋅°С;

δстнас=40 мм - средняя толщина стенки корпуса насоса;

δстнас=1 мм - средняя толщина краски TSM Ceramic нанесенная на  стенку корпуса насоса;

λстнас=43,164 ккалм⋅ч⋅°С - коэффициент теплопроводности стенки корпуса насоса;

λсткр=0,0015 ккалм⋅ч⋅°С - коэффициент теплопроводности слоя краски;

αср - средний коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности корпуса насоса к окружающей среде, ккалм2⋅ч⋅°С; принимается αср=12,5 ккалм2⋅ч⋅°С.

Sнас=6 м2 - неизолированная поверхность корпуса насоса.

## 20000 – суммарное время работы сетевых насосов за 2011 год.

Таким образом, годовой экономический эффект от покраски сетевых насосов краской TSM Ceramic достигается за счёт уменьшения тепловых потерь, которые составляют:

Qпот=Qохлсум−Qохл=82−10,5=71,5 Гкал

или

ΔВ=71,5⋅0,175=12,5 т у.т.