Теплопотребление

и определение класса энергетической эффективности жилого здания

В IV этапе МТСЖФ как показатель энергетической эффективности многоквартирного дома указан Класс энергетической эффективности жилого здания (Класс ЭЭ).

Класс энергоэффективности здания определяется исходя из величины отклонения фактического удельного расхода тепловой энергии на отопление здания от нормируемого значения.

Пример: жилое здание: серия I-515-04/9М, 9 этажей, 4 секции, 144 квартиры, 1969г. постройки, общая площадь без учета балконов и лоджий (отапливаемая площадь) 7181 м.кв., капитальный ремонт проведен в 2009 году, проектом присвоен класс энергоэффективности «В» - высокий.

Для расчета также необходимо знать теплопотребление здания (количество тепла, потребленное системой отопления, Гкал), отчетный период и среднесуточные температуры наружного воздуха за этот период.

В качестве отчетного периода для расчета класса ЭЭ выбирается отопительный сезон, например 2009-2010г.г. Отопительный период 2009-2010г.г. начался с первых чисел октября 2009г. и закончился с 28 по 30 апреля 2010г. (в разных ТЭЦ Москвы по-разному). В нашем случае отопительный сезон был с 01.10.2009г. по 30.04.2010г., что составляет 212 суток.

Количество тепла, потребленное системой отопления и зафиксированное теплосчетчиками на вводе, а также усредненные за месяц и отопительный период среднесуточные температуры наружного воздуха:

| Отопительный период 2009-2010г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| месяц | Q, Гкал | Тн.в.сред.факт. за месяц | Тн.в.сред.факт. за ОП |
| Октябрь | 87,0160 | 5,8 | -2,0 |
| Ноябрь | 126,3650 | 2,2 |  |
| Декабрь | 171,4360 | -6,5 |  |
| Январь | 225,1680 | -14,5 |  |
| Февраль | 168,1500 | -8,4 |  |
| Март | 121,7080 | -1,1 |  |
| Апрель | 59,5540 | 8,3 |  |
| Итого | 959,3970 |  |  |

Данные о теплопотреблении запрашиваются у управляющей компании или у теплоснабжающей организации, или за каждый месяц и суммируются, или сразу за отчетный период. Среднемесячные температуры взяты из интернета.

Градусо-сутки отопительного периода 2009-2010г.г.:

D, град.С*сут. = (Твн.в.средняя – Тн.в.средняя)*Z

Твн.в.средняя - средняя за отопительный период температура внутреннего воздуха в здании, 0С; принимаем нижнее значение оптимальных параметров по ГОСТ 30494-96, т.е. = 20 0С. Фактически же, температура внутреннего воздуха не поднимается выше 23 °С, поскольку жители не только стараются прикрыть терморегуляторы, но и открывают форточки для создания комфортных условий в квартире.

Тн.в.средняя = -2,0 0С.

Z - продолжительность, сут., рассматриваемого отрезка времени (с 1 октября по 30 апреля) = 212 суток.

D2009-2010 = (20-(-2,0))*212 = 4664 град.С*сут.

q2009-2010 = Q*4186800/(A*D2009-2010), кДж/(м.кв.*град.С*сут), - удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отчетный отопительный период.

Имеем:

q2009-2010 = 959,397 * 4186800 / (7181 * 4664) = 119,93 кДж/(м.кв.*град.С*сут)

959,397 – теплопотребление за отчетный период, Гкал – переменная величина, у каждого здания свое теплопотребление;

4186800 – переводной коэффициент из Гкал в кДж – постоянная величина;

7181 – отапливаемая площадь дома, м.кв. – переменная величина, у каждого здания своя;

4664 – градусо-сутки отопительного сезона, град.С*сут – переменная величина, меняется каждый отопительный сезон из-за изменения среднесуточных температур наружного воздуха.

Для 9-ти этажных зданий согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (таблица 9):

qнорм. = 76 кДж/(м.кв.*град.С*сут)

Для корректности сравнения фактического удельного теплопотребления с нормируемым значением необходимо ввести коэффициент приведения (Кприв.)

Zнорм. = 212 суток.

Dнорм = 4943 град.С*сут

Кприв. = Dнорм / D2009-2010 = 1,06 – переменная величина, меняется каждый отопительный сезон из-за изменения среднесуточных температур наружного воздуха и, соответственно, градусо-суток отопительного периода.

qприв.2009-2010 = 119,93 * 1,06 = 127,1 кДж/(м.кв.*град.С*сут)

Величина отклонения = (qприв.2009-2010 / qнорм. – 1)*100% = (127,1 / 76-1) = 67%

Это соответствует «низкому (D)» классу энергоэффективности здания по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (таблица 3).