| ## СОГЛАСОВАНО Заместитель министра экономики Республики Беларусь В.А. Найдунов « 22 » декабря 2003г. |  | ## УТВЕРЖДЕНО Председатель Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь Л.А. Дубовик « 22 » декабря 2003г. |
| --- | --- | --- |

Методические рекомендации

по составлению технико-экономических обоснований

для энергосберегающих мероприятий

г.Минск,  2003г.

## Общие положения

1. Определение эффективности использования средств, направляемых на выполнение энергосберегающих мероприятий, производится в соответствии с Инструкцией, разработанной совместно Министерством экономики, Министерством энергетики, Национальной академией наук Беларуси и Комитетом по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь (Реестр нормативных правовых актов № 8/10387 от 31.12.2003г.).

Настоящие Методические рекомендации устанавливают порядок составления технико-экономических обоснований энергосберегающих мероприятий, включаемых в отраслевые, региональные и республиканскую программы энергосбережения.

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об энергосбережении», согласованы Министерством экономики, облисполкомами и Минским горисполкомом и предназначены для инженерно-технических работников предприятий и организаций, внедряющих энергосберегающие мероприятия.

2. Используемые определения:

        энергосбережение       –        организационная        научная,       практическая,

информационная деятельность государственных органов, юридических и физических лиц, направленная на снижение расхода (потерь) топливно-энергетических ресурсов в процессе их добычи, переработки, транспортировки, хранения, производства, использования и утилизации;

        эффективное    использование    топливно - энергетических    ресурсов  –

использование всех видов энергии экономически оправданными, прогрессивными способами при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдения законодательства;

        программа энергосбережения –      документ,       содержащий          комплекс

организационных, технических, экономических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на решение задач энергосбережения в республике, отрасли, регионе. Программы определяют приоритетные направления реализации государственной политики в области энергосбережения, а также пути максимального использования имеющихся резервов экономии топливно-энергетических ресурсов в республике, отрасли, регионе;

        топливно-энергетические  ресурсы  (ТЭР)  - совокупность  всех  природных

и  преобразованных видов топлива и энергии, используемых в республике;

        условное топливо  –  условно принятое топливо с теплотворной

способностью 7000 ккал/кг (для жидких и твердых видов топлива) и 7000 ккал/нм3 (для газообразных видов топлива). Применяется для сравнения различных видов топлива по их теплотворной способности;

        калорийный    эквивалент  –   переводной    коэффициент,   определяющий

равноценное количество натурального топлива для пересчета по его теплотворной способности в условное топливо. Величина безразмерная.

        коэффициент  пересчета  электрической  энергии (далее - электроэнергии) в

условное топливо  – количество условного топлива, необходимого для полезного отпуска потребителю единицы электроэнергии от источника энергоснабжения;

        коэффициент пересчета тепловой энергии (далее - теплоэнергии) в условное

топливо -   количество условного топлива, необходимого для полезного отпуска потребителю единицы теплоэнергии от источника энергоснабжения;

        коэффициент  полезного  действия  (КПД)  энергоустановки  –  отношение

величины полезной энергии, получаемой на выходе, к  величине подведенной энергии;

        простой   срок   окупаемости   энергосберегающего   проекта   –  время,   за

которое сумма затрат на разработку и реализацию проекта окупится за счет полученного экономического эффекта от внедрения энергоэффективного мероприятия;

        тендер (конкурс) –  конкурсная  форма  размещения  заказа  на  закупку

оборудования или привлечения подрядчиков для выполнения работ, оказания  услуг;

        вторичные энергетические ресурсы (ВЭР)- энергия, получаемая в ходе

любого технологического процесса в результате недоиспользования первичной энергии или в виде побочного продукта основного производства и не применяемая в этом технологическом процессе;

        нетрадиционные  и  возобновляемые  источники  энергии  –  источники

электрической и тепловой энергии, использующие энергетические ресурсы рек, водохранилищ и промышленных водостоков, энергию ветра, солнца, редуцируемого природного газа, биомассы (включая древесные отходы), сточных вод и твердых бытовых отходов;

        децентрализация  теплоснабжения – процесс частичного или полного отказа

от централизованного теплоснабжения из национальной энергосистемы и переход к автономным системам теплоснабжения от заводских мини-ТЭЦ, встроенных и пристроенных к зданиям местных блочных, блок-модульных,  крышных котельных и т.п.;

        местные виды топлива     –     местные     природные    топливные    ресурсы,

добытые на территории Республики Беларусь и использованные в качестве котельно-печного топлива (КПТ): топливный торф, попутный газ, дрова, используемые для отопления, отходы лесозаготовки и деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности и прочие виды природного топлива.

        состав затрат (укрупненные капиталовложения) – включает  затраты на

выполнение предпроектных работ (ТЭО, обоснование инвестиций, бизнес-план) проектных работ, приобретение оборудования, производство строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. Общие положения.

ГЛАВА 2. Технико-экономические обоснования внедрения энергосберегающих мероприятий:

1. Технико-экономическОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВКИ турбоаГРЕГАТА малой мощности

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА:

2.1. Технико-экономическое обоснование внедрения регулируемого электропривода насоса

2.2. Технико-экономическое обоснование внедрения регулируемого электропривода дутьевого вентилятора или дымососа котла

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ПАРОВОГО КОТЛА В ВОДОГРЕЙНЫЙ РЕЖИМ

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ КОТЛОВ С НИЗКИМ КПД НА ВЫСОКОЭКОНОМИЧНЫЕ КОТЛЫ

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА КОТЛА НА СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА КОТЛОВ НА СЖИГАНИЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА (ДРОВА, ОПИЛКИ, ЩЕПА/ТОРФ И ДР.)

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ ЭЛЕКТРОКОТЛА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ НА МЕСТНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ВМЕСТО НЕЗАГРУЖЕННЫХ КОТЛОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ДЛИННЫХ ТЕПЛОТРАСС И ПАРОПРОВОДОВ

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТЕПЛОТРАСС

11. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕРМОРЕНОВАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ

12. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ  ПРИБОРОВ

14. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ВЭР В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

15. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ГЛАВА 3.  Приложения:

# 1. Средние калорийные (топливные) эквиваленты для перевода натурального топлива в условное

2.  Исходные данные, необходимые для проведения расчета стоимости 1 т у.т.

3. Справочные данные по определению типа турбоагрегата

4. Перечень эффективных направлений энергосбережения в Республике Беларусь

1.     Технико-экономическОЕ ОБОСНОВАНИЕ  установки турбоаГРЕГАТА (ТУРБОУСТАНОВКИ)  малой  мощности

1.1.           ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ТУРБОАГРЕГАТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ЧАСОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ

1.1.1. После расчета и определения паровых нагрузок  и параметров работы котлоагрегатов, используя приложение 3 к настоящим Методическим рекомендациям, произвести выбор типа турбоагрегата (турбоустановки), возможного к применению на рассматриваемой котельной.

1.1.2. Необходимо для дальнейшего расчета определить число часов использования установленной мощности турбоагрегата при установке на обследуемой котельной. Для этого необходимо определить среднечасовой расход пара на котельной:

Dчас = Dгод/Tгод , т/ч,

где Dчас – среднечасовой расход пара на котельной, т/ч

Dгод – годовой расход пара, т

Tгод – число часов работы котельной в году, часов.

1.1.2.1. Если среднечасовой расход пара на котельной выше или равен номинальному расходу пара на турбину, то число часов использования установленной мощности будет равно числу часов работы котельной. При этом необходимо учитывать, что пар прошедший через турбину имеет несколько меньший потенциал, чем редуцированный пар. Это в свою очередь вызовет необходимость увеличения производства пара на 10 –20% для получения у потребителя того же количества теплоты.

1.1.2.2. Если среднечасовой расход пара на котельной ниже номинального расхода пара на турбину более чем на 20%, то число часов использования установленной мощности снижается пропорционально расходу пара и мощность турбоагрегата определяется по диаграммам режимов. После определения мощности турбоагрегата по диаграмме режимов, определим число часов использования установленной мощности по формуле:

Tуст = Nтг x Tгод/Nуст., часов,

где Tуст – число часов использования установленной мощности,

Nтг – мощность турбоагрегата, определенная по диаграмме режимов, кВт;

Tгод – число часов работы котельной в году, часов;

Nуст – установленная мощность выбранного турбоагрегата, кВт.

1.2.           РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА ОТ УСТАНОВКИ ТУРБОАГРЕГАТА

1.2.1. Для расчета экономии топлива от установки турбоагрегата важно точно знать затраты топлива на производство электроэнергии на обследуемой котельной. Для этого необходимо определить удельный расход топлива на производство 1 Гкал теплоты отпускаемой от котлов или коэффициенты полезного действия котельной и транспорта пара к турбине.

1.2.1.1. Определить с помощью обратного баланса коэффициент полезного действия котлов брутто (при соответствии режимов работы котлов режимным картам его можно взять из данных режимно-наладочных испытаний, в противном случае необходимо проведение замеров топочных режимов с помощью газоанализаторов типа “Testo” с получением коэффициента полезного действия). Затем определяется коэффициент полезного действия котельной нетто с учетом потребления теплоты на собственные нужды котельной:

кнетто = кбрутто х (1-сн/100), %,

где кнетто – коэффициент полезного действия котельной нетто, т.е. с учетом собственных нужд котельной в теплоте;

сн – коэффициент расхода теплоты на собственные нужды котельной, %;

кбрутто – коэффициент полезного действия котлов брутто средневзвешенный (по котельной):

кбрутто = (котлабрутто хQкотлагод)/ Qкотлагод, %

где котлабрутто – коэффициент полезного действия котла брутто, %;

Qкотлагод – выработка теплоты котлом в году, Гкал.

При этом коэффициент полезного действия фактически должен соответствовать норме расхода топлива на производство 1 Гкал, согласованной Комитетом по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь, или быть ниже ее за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение потребления ТЭР.

1.2.1.2. Путем замера температуры поверхности изоляции паропроводов можно определить потери при транспорте пара (при нормальном состоянии теплоизоляции КПД транспорта пара составляет 98% внутри котельной и 96% при установке турбогенератора в отдельностоящем здании с прокладкой наружных паропроводов).

1.2.2. Определение количества теплоты на выработку электроэнергии на выбранном турбоагрегата за год:

Qээ = Nуст. * Tуст. * kэ * тг *кнетто * тр * 10-6, Гкал,

где    Nуст. – установленная мощность турбогенератора, кВт;

Tуст – число часов использования установленной мощности, час;

kэ – коэфф-нт перевода электрической энергии в тепловую, равен 1,16;

тг – коэффициент полезного действия турбоагрегата (Приложение 3);

кнетто – коэффициент полезного действия котельной нетто после установки турбоагрегата с учетом роста среднечасовой паровой нагрузки, %;

тр – коэффициент полезного действия транспорта пара, %.

1.2.3. Определение расхода условного топлива на выработку электроэнергии на выбранном турбоагрегата за год:

Bээ = Qээ / Qнр, т у.т.,

где Bээ  - расход условного топлива на выработку электроэнергии, т у.т.;

Qээ – расход теплоты на выработку электроэнергии, Гкал;

Qнр – низшая теплотворная способность условного топлива, равная 7000 ккал/кг.

1.2.4. Определение выработанной электроэнергии на турбоагрегата за год:

Эвыр. = Nуст. х Tуст. , кВт ч,

где    Nуст. – установленная мощность турбоагрегата, кВт;

Tуст – число часов использования установленной мощности, час.

1.2.5. Определение количества отпущенной электроэнергии от выбранного турбоагрегата:

Эотп.тг = Эвыр. х (1-снээ/100), кВт ч,

где снээ – коэффициент потребления электроэнергии на собственные нужды турбоагрегата (на работу насосов техводоснабжения, пускового маслонасоса и др. электрического оборудования), в зависимости от выбранной схемы технического водоснабжения составляет ориентировочно: при включении в схему технического водоснабжения предприятия – (0,5 – 1 %), при индивидуальной схеме технического водоснабжения – (3 – 8%).

1.2.6. Необходимое количество отпущенной  электроэнергии с шин электростанций концерна “Белэнерго” с учетом потерь в электрических сетях на транспорт электроэнергии до вводов токоприемников предприятия составляет:

Эотп эс= Эотп.тг х (1+ kпот/100.) , кВт ч

где Эотп.тг – отпущенная с шин турбоагрегатом и потребленная предприятием электроэнергия, кВт ч;

kпот – коэффициент потерь в электрических сетях на транспорт электроэнергии в системе концерна «Белэнерго».

1.2.7. Определение экономии топлива от установки  выбранного турбоагрегата на котельной предприятия:

Втг = Эотп эс * bээср * 10 –6 – Bээ , т у.т.

где Эотп эс – количество электроэнергии, отпущенной с шин электростанций концерна “Белэнерго”, с учетом потерь в электросетях на транспорт электроэнергии, тыс. кВт ч;

bээср – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии принимается равным фактическому расходу топлива на замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС) за год, предшествующий составлению расчета, г у.т./кВт ч;

Bээ – годовой расход топлива на выработку электроэнергии выбранным турбоагрегатом, т у.т.

1.3.      РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТУРБОАГРЕГАТА МАЛОЙ МОЩНОСТИ

1.3.1. Определение укрупненных капиталовложений в установку турбоагрегата малой мощности на котельных предприятий с созданием малых ТЭЦ.

1.3.1.1. Стоимость выбранного турбоагрегата определяется по результатам тендера.

1.3.1.2. Стоимость электротехнических устройств составляет ориентировочно

10 – 15 % от стоимости турбоагрегата.

1.3.1.3. Стоимость тепломеханической части (паропроводы, трубопроводы технической воды и т.д.) – 15 – 20% от стоимости турбоагрегата.

1.3.1.4. Стоимость строительно-монтажных работ в зависимости от:

расположение турбоагрегата в котельной – 15-20% от стоимости оборудования;

расположение турбоагрегата в отдельно стоящем строении – 20 – 30% от стоимости оборудования.

1.3.1.5. Стоимость проектно-изыскательных работ – 5-10% от стоимости строительно-монтажных работ.

1.3.1.6. Стоимость пуско-наладочных работ – 3-5% от стоимости оборудования.

1.3.1.7. Стоимость оборудования:

Соб. = Стг + (0,1-0,15) х Стг  + (0,15 – 0,2) х Стг , тыс. руб.

1.3.1.8. Капиталовложения в мероприятие:

Ктг = Соб + (0,05-0,1) х Ссмр + (0,15-0,3) х Соб + (0,03-0,05) х Соб , тыс.руб.

1.3.2.   Определение срока окупаемости мероприятия:

Срок = Ктг/(Втг х Стопл), лет,

где Ктг – капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

Втг – экономия топлива от внедрения мероприятия, т у.т.;

Стопл – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.), уточняется на момент составления расчета  (Приложение 2).

2.     ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

При использовании регулируемого электропривода экономия электроэнергии достигается за счет следующих мероприятий:

        снижение потерь в трубопроводах;

        снижение потерь на дросселирование в регулирующих устройствах;

        поддержание оптимального гидравлического режима в сетях;

        устранение влияния холостого хода электродвигателя;

        оптимизация режима работы установки в зависимости от рабочих параметров.

2.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСА

2.1.1. РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА  ОТ ВНЕДРЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  НАСОСА

2.1.1.1. Определение относительной скорости вращения насоса при снижении давления в подающем трубопроводе:

P/Pном = n2/nном2 ;

n =   P/Pном * nном2 ;    об/мин.

Где Р – давление в напорном трубопроводе, кгс/см2;

Рном – номинальное давление в напорном трубопроводе, кгс/см2;

nном – номинальные обороты электродвигателя, об/мин.

Примечание: При регулировании расхода (производительности) насоса при неизменном давлении в подающем трубопроводе (при выдерживании гидравлики) необходимо использовать следующую формулу:

Q/Qном = n/nном ;

n = Q/Qном * nном ;

где Q – фактическая производительность насоса, т/ч;

Qном – номинальная производительность насоса при заданном давлении, т/ч.

2.1.1.2. Определение мощности на валу насоса при работе на пониженном давлении:

N/Nном = n3/nном3;

N = Nном * n3/nном3 ; кВт

где Nном – номинальная мощность на валу насоса, кВт;

n – обороты электродвигателя при работе на пониженном давлении (производительности) в напорном трубопроводе, об/мин;

nном – номинальные обороты электродвигателя, об/мин.

2.1.1.3. Годовой расход электроэнергии при работе насоса с номинальной скоростью:

Wн = Nном* T * Kи, кВт ч;

где Т – количество часов работы, ч;

Ки – коэффициент использования.

2.1.1.4. Годовой расход электроэнергии при работе насоса с регулируемым электроприводом:

W = N * T * Kи, кВт ч;

где Т – количество часов работы, ч;

Ки – коэффициент использования.

2.1.1.5. Годовая экономия электроэнергии при работе насоса с регулируемым электроприводом, по сравнению с насосом с обычным электроприводом:

W = Wн – W ; кВт ч

2.1.1.6. Годовая экономия условного топлива от внедрения регулируемого электропривода с учетом потерь на транспорт электроэнергии в электросетях:

В = W * bэ * (1+kпот/100) * 10 –3, т у.т.;

где bэ – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии принимается равным фактическому расходу топлива на замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС) за год, предшествующий составлению расчета, кг у.т./кВт ч;

kпот  - потери электроэнергии в электросетях (с учетом распределительных) в системе концерна “Белэнерго”.

2.1.2. РАСЧЕТ СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

2.1.2.1. Определение укрупненных капиталовложений в регулируемый электропривод:

2.1.2.1.1. Стоимость выбранного регулируемого электропривода Срэп согласно договорной цены фирмы – поставщика (на основании тендера);

2.1.2.1.2. Стоимость электротехнических устройств и КИП составляет ориентировочно

3-5 % от стоимости РЭП.

2.1.2.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 5-10% от стоимости оборудования;

2.1.2.1.4. Стоимость пуско-наладочных работ – 3-5% от стоимости оборудования.

2.1.2.1.5. Стоимость оборудования:

Соб. = Срэп + (0,03 – 0,05) х Срэп, тыс. руб.

2.1.2.1.6. Капиталовложения в мероприятие:

Крэп = Соб + (0,05-0,1) х Соб + (0,03-0,05) х Соб, тыс.руб.

2.1.2.2. Определение срока окупаемости мероприятия:

Срок = Крэп/(В х Стопл), лет,

где Крэп – капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

В – экономия топлива от внедрения мероприятия, т у.т.;

Стопл – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.), уточняется на момент составления расчета  (Приложение 2).

2.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  (РЭП) ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ИЛИ ДЫМОСОСА КОТЛА

2.2.1. РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА  ОТ ВНЕДРЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ИЛИ ДЫМОСОСА КОТЛА

2.2.1.1. Определение относительной скорости вращения насоса при снижении производительности дутьевого вентилятора  (ДВ) или дымососа (ДС):

Q/Qном = n/nном ;

n = Q/Qном * nном ;

где Q – фактическая производительность ДВ или ДС, м3/ч;

Qном – номинальная производительность ДВ или ДС при заданном давлении, м3/ч.

2.2.1.2. Определение мощности на валу ДВ или ДС при работе на сниженной производительности:

N/Nном = n3/nном3;

N = Nном * n3/nном3; кВт

где Nном – номинальная мощность на валу ДВ ли ДС, кВт;

n – обороты электродвигателя при работе на пониженной производительности, об/мин;

nном – номинальные обороты электродвигателя, об/мин.

2.2.1.3. Годовой расход электроэнергии при работе ДВ или ДС с номинальной скоростью:

Wн = Nном* T * Kи, кВт ч;

где Т – количество часов работы, ч;

Ки – коэффициент использования.

2.2.1.4. Годовой расход электроэнергии при работе ДВ или ДС с регулируемым электроприводом:

W = N * T * Kи, кВт ч;

где Т – количество часов работы, ч;

Ки – коэффициент использования.

2.2.1.5. Годовая экономия электроэнергии при работе ДВ или ДС с регулируемым электроприводом по сравнению с насосом с обычным электроприводом:

W = Wн – W; кВт ч

2.2.1.6. Годовая экономия условного топлива от внедрения регулируемого электропривода с учетом потерь на транспорт электроэнергии в электросетях (с учетом распределительных):

В = W * bэ * (1+kпот/100) * 10 –3, т у.т.;

где bэ – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии принимается равным фактическому расходу топлива на замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС) за год, предшествующий составлению расчета, кг у.т./кВт ч;

kпот – потери электроэнергии в электросетях (с учетом распределительных) в системе концерна “Белэнерго”.

2.2.2. РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

2.2.2.1. Определение укрупненных капиталовложений в регулируемый электропривод:

2.2.2.1.1. Стоимость выбранного регулируемого электропривода Срэп согласно договорным ценам фирмы-поставщика (на основании тендера);

2.2.2.1.2. Стоимость электротехнических устройств и КИП составляет ориентировочно 3-5 % от стоимости РЭП.

2.2.2.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 5-10% от стоимости оборудования;

2.2.2.1.4. Стоимость пуско-наладочных работ – 3-5% от стоимости строительно-монтажных работ.

2.2.2.1.5. Стоимость оборудования:

Соб. = Срэп + (0,03 – 0,05) х Срэп, тыс. руб.

2.2.2.1.6. Капиталовложения в мероприятие:

Крэп = Соб + (0,05-0,1) х Соб + (0,03-0,05) х Соб, тыс. руб.

2.2.2.2. Определение срока окупаемости мероприятия:

Срок = Крэп/(В х Стопл), лет,

где Крэп – капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

В – экономия топлива от внедрения мероприятия, т у.т.;

Стопл – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.), уточняется на момент составления расчета (Приложение 2).

3.     ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ПАРОВОГО КОТЛА В ВОДОГРЕЙНЫЙ РЕЖИМ

При переводе паровых котлов в водогрейный режим экономический эффект достигается за счет:

        снижения расхода тепла на собственные нужды:

потери тепла с продувкой котлов;

потери тепла в паропроводах и пароводяных теплообменниках;

потери тепла с потерей конденсата;

        снижения расхода электроэнергии на производственные нужды:

на питательные насосы;

на конденсатные насосы;

        снижения затрат на химводоподготовку.

3.1. РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА  ОТ ПЕРЕВОДА ПАРОВОГО КОТЛА В ВОДОГРЕЙНЫЙ РЕЖИМ

3.1.1. Определение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии после перевода котла в водогрейный режим.

Снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии вызвано снижением расхода тепла на собственные нужды на 1,5%:

bтэв = bтэф * неттоф/неттов, кг у.т./Гкал;

где bтэф – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от парового котла фактический, кг у.т./Гкал;

неттоф – КПД парового котла нетто фактический, %;

неттов – КПД  котла в водогрейном режиме, % :

неттов = неттоф * (1-сн/100)/(1-сн/100+0,015),

где сн – коэффициент расхода тепла на собственные нужды для паровой котельной:  природный газ -  3,5-5,5%,   мазут – 4,5 – 6,5%.

3.1.2. Определение экономии условного топлива от изменения КПД котла нетто:

Bт = Qч * Tг * (bтэф – bтэв )*10-3, т у.т.

где Qч – среднечасовая тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч;

Tг – число часов работы котельной в году, ч;

3.1.3. Определение снижения расхода электроэнергии после перевода на водогрейный режим.

Среднее удельное потребление электроэнергии на отпуск тепловой энергии на паровой котельной составляет эснп = 30 – 45 кВт ч/Гкал, для котельной, работающей в водогрейном режиме   -          эснв = 20 – 25 кВт ч/Гкал.

Э =( эснп – эснв) * Qч * Тг , кВт ч.

3.1.4. Определение экономии топлива от снижения потребления электроэнергии с учетом потерь в электросетях на транспорт электроэнергии:

Вэ = Э * bэ * (1+kпот/100) *10-3 , т у.т.;

где bэ – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии принимается равным фактическому расходу топлива на замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС) за год, предшествующий составлению расчета, кг у.т./кВт ч;

kпот – потери электроэнергии в электросетях (с учетом распределительных) в системе концерна “Белэнерго”.

3.1.5. Определение экономии топлива от перевода парового котла в водогрейный режим:

В = Вт + Вэ, т у.т.

3.2. РАСЧЕТ СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ ПЕРЕВОДА ПАРОВОГО КОТЛА В ВОДОГРЕЙНЫЙ РЕЖИМ

3.2.1. Определение укрупненных капиталовложений:

3.2.1.1. Стоимость выбранного на основании тендера проекта перевода парового котла в водогрейный режим Свк – согласно договорным ценам фирмы-проектанта;

3.2.1.2. Стоимость оборудования (трубопроводов, арматуры и т.п.) определяется согласно договорным ценам на основании тендера;

3.2.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 5-10% от стоимости оборудования;

3.2.1.4. Стоимость пуско-наладочных работ – 3-5% от стоимости оборудования.

3.2.1.5. Капиталовложения в мероприятие:

Квк = Свк + Соб + (0,05-0,1) х Соб + (0,03-0,05) х Соб, тыс.руб.

3.2.2. Определение срока окупаемости мероприятия:

Срок = Квк/(В х Стопл), лет,

где Квк – капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

В – экономия топлива от внедрения мероприятия, т у.т.;

Стопл – стоимость 1 т у.т.  уточняется на момент составления расчета (Приложение 2).

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ КОТЛОВ

С НИЗКИМ КПД НА ВЫСОКОЭКОНОМИЧНЫЕ КОТЛЫ

При замене котлов с низким КПД на высокоэкономичные котлы экономический эффект достигается за счет снижения потребления топлива при более эффективном процессе его сжигания для получения тепловой энергии.

4.1. РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА  ОТ ЗАМЕНЫ КОТЛА

С НИЗКИМ КПД  НА ВЫСОКОЭКОНОМИЧНЫЙ КОТЕЛ

4.1.1. Определение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии после замены котла.

Снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии вызвано увеличением КПД котельной установки:

bтэн = (142,76/неттон ) *100, кг у.т./Гкал;

неттон – КПД  нового котла, % :

4.1.2. Определение экономии условного топлива от изменения КПД котла нетто:

Bт = Qч * Tг * (bтэф – bтэн )*10-3, т у.т.

где bтэф – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии фактический, кг у.т./Гкал;

Qч – среднечасовая тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч;

Tг – число часов работы котельной в году, ч.

4.2. РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ЗАМЕНЫ КОТЛА С НИЗКИМ КПД

НА ВЫСОКОЭКОНОМИЧНЫЙ КОТЕЛ

4.2.1. Определение укрупненных капиталовложений:

4.2.1.1. Стоимость оборудования определяется согласно договорным ценам (на основании тендера);

4.2.1.2. Стоимость проектных работ – до 10% от стоимости строительно-монтажных работ;

4.2.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 25-30% от стоимости оборудования;

4.2.1.4. Стоимость пуско-наладочных работ – 3-5% от стоимости оборудования.

4.2.1.5. Капиталовложения в мероприятие:

Кз = Соб + 0,1 х Ссмр +(0,25-0,3) х Соб + (0,03-0,05) х Соб, тыс.руб.

4.2.2. Определение срока окупаемости мероприятия:

Срок = Кз/(В х Стопл), лет,

где Кз – капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

В – экономия топлива от внедрения мероприятия, т у.т.;

Стопл – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.) уточняется на момент составления расчета (Приложение 2).

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА КОТЛА  НА СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

При переводе котла на сжигание газа экономический эффект достигается за счет:

 снижения потребления условного топлива (повышение КПД котла, снижение расхода тепла на собственные нужды)

 разности в стоимости сжигаемого топлива.

5.1. РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА  ОТ ПЕРЕВОДА  КОТЛА НА СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

5.1.1. Определение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии после перевода котла на сжигание природного газа.

5.1.1.1.Снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии вызвано увеличением КПД котельной установки:

bтэп = (142,76/неттон ) *100, кг у.т./Гкал;

неттоп – КПД котла после перевода на сжигание природного газа, %.

Ориентировочно увеличение КПД котельной установки при сжигании природного газа составляет от 1-2,5%.

5.1.1.2.Снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии вызвано снижением расхода тепла на собственные нужды на 1,5%:

bтэпг = bтэп * неттоф/неттоп, кг у.т./Гкал;

где bтэп – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от котла на природном газе, кг у.т./Гкал;

неттоф – КПД котла нетто фактический, %;

неттоп – КПД  котла нетто при сжигании природного газа, % :

неттоп = неттоф * (1-сн/100)/(1-сн/100+0,0015),

где сн – коэффициент расхода тепла на собственные нужды для котельной: мазут – 4,5 – 6,5%.

5.1.2. Определение экономии условного топлива от изменения КПД котла нетто:

B = Qч * Tг * (bтэф – bтэпг )*10-3, т у.т.

где bтэф – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии фактический, кг у.т./Гкал;

Qч – среднечасовая тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч;

Tг – число часов работы котельной в году, ч.

5.2. РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПЕРЕВОДА КОТЛА НА СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

5.2.1. Определение укрупненных капиталовложений:

5.2.1.1. Стоимость оборудования определяется согласно договорным ценам (на основании тендера);

5.2.1.2. Стоимость проектных работ – до 10% от стоимости строительно-монтажных работ;

5.2.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 25-30% от стоимости оборудования;

5.2.1.4. Стоимость пуско-наладочных работ – 3-5% от стоимости оборудования.

5.2.1.5. Капиталовложения в мероприятие:

Кпг = Соб + 0,1 х Ссмр +(0,25-0,3) х Соб + (0,03-0,05) х Соб, тыс.руб.

5.2.2. Определение срока окупаемости мероприятия за счет экономии топлива:

Срок = Кпг/(В х Стопл), лет,

где Кпг – капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

В – экономия топлива от внедрения мероприятия, т у.т.;

Стопл – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.), уточняется на момент составления расчета (Приложение 2).

5.2.3. Определение срока окупаемости мероприятия за счет разности в стоимости сжигаемого топлива.

5.2.3.1. Определение количества сжигаемого мазута:

Bм = Qч х Тг x bтэф /(Kм х 103), т

где Qч – среднечасовая нагрузка котельной, Гкал/час;

Тг – число часов работы в год, часов;

bтэф – удельный расход топлива при работе на мазуте на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал;

Kм – топливный эквивалент мазута (печного бытового топлива – ПБТ) для перевода в натуральное топливо = 1,37 (1,45) (Приложение 1).

5.2.3.2. Определение количества сжигаемого природного газа:

Bг = Qч х Тг x bтэпг /(Kпг х 103), т

где Qч – среднечасовая нагрузка котельной, Гкал/час;

Тг – число часов работы в год, часов;

bтэпг – удельный расход топлива при работе на природном газе на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал;

Kпг – топливный эквивалент природного газа для перевода в натуральное топливо = 1,15 (Приложение 1).

5.2.3.3. Определение разности в стоимости сжигаемого топлива:

Стопл = Вм х См – Впг х Спг , тыс. руб.;

где См – стоимость тонны мазута, тыс. руб./тонну;

Спг – стоимость тысячи метров кубических природного газа, тыс. руб./тыс. м3.

5.2.3.4. Определение срока окупаемости мероприятия за счет разности стоимости сжигаемого топлива:

Срок = Кпг/Стопл, лет,

где Кпг – капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

Стопл. – разность в стоимости сжигаемого топлива, тыс. руб.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА КОТЛОВ НА СЖИГАНИЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА (ДРОВА, ОПИЛКИ, ЩЕПА/ТОРФ И ДР.)

При переводе котла на сжигание местных видов топлива происходит замещение местными видами топлива (МВТ) импортируемых видов топлива и экономический эффект достигается за счет:

 разности в стоимости сжигаемого топлива.

6.1. РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПЕРЕВОДА КОТЛА НА СЖИГАНИЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА (МВТ)

6.1.1. Определение укрупненных капиталовложений:

6.1.1.1. Стоимость оборудования определяется согласно договорным ценам (на основании тендера);

6.1.1.2. Стоимость проектных работ – до 10% от стоимости строительно-монтажных работ;

6.1.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 25-30% от стоимости оборудования;

6.1.1.4. Стоимость пуско-наладочных работ – 3-5% от стоимости оборудования.

6.1.1.5. Капиталовложения в мероприятие:

Кмвт = Соб + 0,1 х Ссмр +(0,25-0,3) х Соб + (0,03-0,05) х Соб, тыс.руб.

6.1.2. Определение сроков окупаемости мероприятия за счет разности в стоимости сжигаемого топлива.

6.1.2.1. Определение количества сжигаемого топлива (ПБТ, мазут и т.д.):

Bм = Qч х Тг x bтэф /(Kм х 103), т

где Qч – среднечасовая нагрузка котельной, Гкал/час;

Тг – число часов работы в год, часов;

bтэф – удельный расход топлива при работе на мазуте (печном бытовом топливе – ПБТ) на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал;

Kм – топливный эквивалент мазута (ПБТ) для перевода в натуральное топливо = 1,37 (1,45) (Приложение 1).

6.1.2.2. Определение количества сжигаемого местного топлива:

Bг = Qч х Тг x bтэмвт /(Kмвт х 103), т

где Qч – среднечасовая нагрузка котельной, Гкал/час;

Тг – число часов работы в год, часов;

bтэмвт – удельный расход топлива при работе на местном виде топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал:

bтэмвт = 142,76/(мвт х 10-2),

мвт – коэффициент полезного действия котла на местных видах топлива, %;

Kмвт – топливный эквивалент местных видов топлива для перевода в натуральное топливо (Приложение 1).

6.1.2.3. Определение разности в стоимости сжигаемого топлива:

Стопл = Вм х См – Вмвт х Смвт , тыс. руб.;

где См – стоимость тонны мазута (ПБТ), тыс. руб./тонну;

Смвт – стоимость тонны МВТ (м3 и т.д.), тыс. руб./тонну.

6.1.2.4. Определение срока окупаемости мероприятия за счет разности стоимости сжигаемого топлива:

Срок = Кпг/Стопл, лет,

где Кпг – капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

Стопл. – разность в стоимости сжигаемого топлива за год, тыс. руб. /год.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ ЭЛЕКТРОКОТЛА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ НА МЕСТНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА (МВТ)

При замене электрического котла на отопительный котел на местных видах топлива происходит замещение местными видами топлива (МВТ) импортируемых видов топлива и экономический эффект достигается за счет:

 разности в стоимости сжигаемого топлива и потребляемой электроэнергии в пересчете на условное топливо.

7.1. РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ЗАМЕНЫ ЭЛЕКТРОКОТЛА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ НА МЕСТНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА

7.1.1. Определение укрупненных капиталовложений:

7.1.1.1. Стоимость оборудования определяется согласно договорным ценам (на основании тендера);

7.1.1.2. Стоимость проектных работ – до 10% от стоимости строительно-монтажных работ;

7.1.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 25-30% от стоимости оборудования;

7.1.1.4. Стоимость пуско-наладочных работ – 3-5% от стоимости оборудования.

7.1.1.5. Капиталовложения в мероприятие:

Кмвт = Соб + 0,1 х Ссмр +(0,25-0,3) х Соб + (0,03-0,05) х Соб, тыс.руб.

7.1.2. Определение сроков окупаемости мероприятия за счет разности в стоимости сжигаемого топлива и потребленной электроэнергии (в пересчете на условное топливо).

7.1.2.1. Определение количества потребленной электроэнергии с переводом в условное топливо:

Bэ = Qч х Тг x Кпер х (1+kпот/100) х Ктоплэ, т у.т.

где Qч – среднечасовая нагрузка котельной, Гкал/час;

Тг – число часов работы в год, часов;

Kпер – переводной коэффициент Гкал в МВт ч = 1,16;

kпот – коэффициент, учитывающий потери в электрических сетях;

Ктоплэ – коэффициент пересчета электроэнергии в условное топливо равный  0,28 кг у.т./кВт ч.

7.1.2.2. Определение количества сжигаемого местного топлива:

Bг = Qч х Тг x bтэмвт /(Kмвт х 103), т

где Qч – среднечасовая нагрузка котельной, Гкал/час;

Тг – число часов работы в год, часов;

bтэмвт – удельный расход топлива при работе на местном виде топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал:

bтэмвт = 142,76/(мвт х 10-2),

мвт – коэффициент полезного действия котла на местных видах топлива, %;

Kмвт – топливный эквивалент местных видов топлива для перевода в натуральное топливо (Приложение 1).

7.1.2.3. Определение разности в стоимости сжигаемого топлива:

Стопл = Вэ х Сэ – Вмвт х Смвт , тыс. руб.;

где Сэ – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.), уточняется на момент составления расчета (Приложение 2);

Смвт – стоимость тонны МВТ (м3 и т.д.), тыс. руб./тонну (м3 и т.д.).

7.1.2.4. Определение срока окупаемости мероприятия за счет разности стоимости сжигаемого топлива:

Срок = Кз/Стопл, лет,

где Кз – капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

Стопл. – разность в стоимости сжигаемого топлива за год, тыс. руб. /год.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ВМЕСТО НЕЗАГРУЖЕННЫХ КОТЛОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Экономический эффект от внедрения котлов малой мощности вместо незагруженных котлов большой мощности достигается за счет:

 повышения коэффициента полезного действия малого котла при работе на номинальной нагрузке;

 снижения потребления электроэнергии;

 для паровых котлов дополнительный эффект достигается за счет снижения собственных нужд на производство тепла (уменьшение объема продувки и потерь через теплоизоляцию).

8.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ВМЕСТО НЕЗАГРУЖЕННЫХ КОТЛОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

8.1.1. Определение расхода топлива при использовании котла большой мощности.

8.1.1.1. По режимным картам определяем коэффициент полезного действия котла большой мощности при фактической загрузке.

8.1.1.2. Определяем удельный расход топлива на данном котле при фактической загрузке:

bтэб = 142,76/(кб х 10-2), кг у.т./Гкал;

8.1.1.3. Определяем расход топлива необходимый для производства тепловой энергии на котле большой мощности:

Вбк = Qф x bтэб x 10-3, т у.т.,

где Qф – фактический отпуск тепловой энергии с малой нагрузкой, Гкал.

8.1.2. Определение расхода топлива при использовании котла малой мощности.

8.1.2.1. Определяем удельный расход топлива на данном котле при фактической загрузке:

bтэм = 142,76/(км х 10-2), кг у.т./Гкал;

где км  - коэффициент полезного действия котла малой мощности.

8.1.2.2. Определяем расход топлива необходимый для производства тепловой энергии на котле малой мощности:

Вмк = Qф x bтэм x 10-3, т у.т.,

где Qф – фактический отпуск тепловой энергии.

8.1.3. Определение экономии топлива от внедряемого мероприятия:

В = Вбк – Вмк , т у.т.

8.2. РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ УСТАНОВКИ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ВМЕСТО КОТЛОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

8.2.1. Определение укрупненных капиталовложений:

8.2.1.1. Стоимость оборудования определяется согласно договорным ценам

(на основании тендера);

8.2.1.2. Стоимость проектных работ – до 10% от стоимости строительно-монтажных работ;

8.2.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 25-30% от стоимости оборудования;

8.2.1.4. Стоимость пуско-наладочных работ – 3-5% от стоимости оборудования.

8.2.1.5. Капиталовложения в мероприятие:

Кмк = Соб + 0,1 х Ссмр +(0,25-0,3) х Соб + (0,03-0,05) х Соб, тыс.руб.

8.2.2. Определение срока окупаемости мероприятия за счет экономии топлива:

Срок = Кмк/(В х Стопл), лет,

где Кмк – капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

В – экономия топлива от внедрения мероприятия, т у.т.;

Стопл – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.), уточняется на момент составления расчета (Приложение 2).

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ДЛИННЫХ ТЕПЛОТРАСС И ПАРОПРОВОДОВ

Экономический эффект от ликвидации длинных теплотрасс и паропроводов достигается за счет:

     устранения тепловых потерь по теплотрассе или паропроводу;

          снижения потребления электроэнергии.

Способы ликвидации длинных теплотрасс и паропроводов:

          создание локального источника тепловой энергии с высокими экономическими показателями;

          уход от использования пара в технологии и на нужды отопления.

9.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА ОТ ЛИКВИДАЦИИ ДЛИННЫХ ТЕПЛОТРАСС И ПАРОПРОВОДОВ

9.1.1. Определение перерасхода топлива при отпуске тепловой энергии в виде горячей воды или пара.

9.1.1.1. По результатам испытаний либо по расчету определяем потери Δ Qпот

по теплотрассе. Для расчета тепловых потерь можно использовать «Инструкцию по расчету тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях».

9.1.1.2. Определяем перерасход топлива, получаемый при использовании теплопровода:

Δ Втэ = (Q + ΔQпот) * bтэ/1000 – Q* bтэ ли/1000, т у.т.,

где Q – количество полученной тепловой энергии, Гкал;

ΔQпот  - потери по теплотрассе, Гкал;

bтэ – удельный расход топлива действующего теплоисточника, кг у.т./Гкал;

bтэ ли – удельный расход топлива локального теплоисточника, кг у.т./Гкал;

9.1.1.3. Определяем расход электроэнергии, необходимой для передачи тепловой энергии по длинной теплотрассе:

Эп = (Q + ΔQпот )* Эсн тэ , кВт ч;

где Q – количество полученной тепловой энергии, Гкал;

ΔQпот  - потери по теплотрассе, Гкал;

Эсн тэ – удельный расход электроэнергии, необходимой для транспорта и производства 1 Гкал тепловой энергии, кВт ч/Гкал.

9.1.1.4. Определяем расход электроэнергии, необходимой для производства и транспорта тепловой энергии от локального источника:

Эли = Q* Эсн ли, кВт ч;

где Q – количество полученной тепловой энергии, Гкал

Эсн ли – удельный расход электроэнергии, необходимой для транспорта и производства 1 Гкал тепловой энергии на локальном источнике, кВт ч/Гкал.

9.1.1.5. Определим расход топлива, необходимый для покрытия перерасхода электроэнергии на производство тепловой энергии с учетом потерь в электросетях (при этом Лукомльская ГРЭС принимается замыкающей станцией в белорусской энергосистеме):

Δ Вэ = (Эп –  Эли)* kпот* bэ *10-6 , т у.т.

где Эп – расход электроэнергии, необходимой для передачи тепловой энергии по длинной теплотрассе, кВт ч;

Эли  - расход электроэнергии, необходимой для производства и транспорта тепловой энергии от локального источника, кВт ч;

kпот – коэффициент, учитывающий потери в электрических сетях;

bэ – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии принимается равным фактическому расходу топлива на замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС) за год, предшествующий составлению расчета,  г у.т./кВт ч.

9.1.1.6. Общая экономия топлива от ликвидации длинной теплотрассы составит

Δ В = Δ Втэ + Δ Вэ, т у.т.

9.2. РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ТЕПЛОИСТОЧНИКА И ЛИКВИДАЦИИ ДЛИННОЙ ТЕПЛОТРАССЫ ИЛИ ПАРОПРОВОДА

9.2.1. Определение укрупненных капиталовложений:

9.2.1.1. Стоимость оборудования определяется на основании тендера;

9.2.1.2. Стоимость проектных работ – до 10% от стоимости строительно-монтажных работ;

9.2.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 25 – 30% от стоимости оборудования;

9.2.1.4. Стоимость пуско-наладочных работ – 3 – 5% от стоимости оборудования.

9.2.1.5. Капиталовложения в мероприятие:

Кли = Соб  + 0,1 * Ссмр + (0,25-0,3) * Соб + (0,03-0,05) * Соб, тыс.руб.

9.2.2. Определение срока окупаемости мероприятия:

Срок  =  Кли /(Δ В * Стопл ), лет,

где Кли  - капиталовложения в мероприятие, тыс.руб.

Δ В – экономия топлива от внедрения мероприятия, т у.т.

Стопл – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.), уточняется на момент составления расчета ( Приложение 2).

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ

Экономических эффект от применения предизолированных труб достигается за счет:

        сокращения тепловых потерь в теплотрассах;

        снижения потребления электроэнергии на транспорт тепловой энергии.

10.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ

10.1.1. Определение перерасхода топлива при отпуске тепловой энергии в виде горячей воды или пара.

10.1.1.1. По результатам испытаний либо по расчету определяем потери Δ Qпот

по теплотрассе. Для расчета тепловых потерь можно использовать «Инструкцию по расчету тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях».

10.1.1.2. Определяем перерасход топлива, получаемый при использовании данного теплопровода:

Δ Втэ = (Q + Δ Qпот) * bтэ/1000 – (Q + QпотПИ) * bтэ/1000, т у.т.,

где Q – количество полученной тепловой энергии, Гкал;

Δ Qпот – потери по существующей теплотрассе, Гкал;

QпотПИ – потери по теплотрассе из предизолированных труб;

bтэ – удельный расход топлива действующего теплоисточника, кг у.т./Гкал.

10.1.1.3. Определяем расход электроэнергии необходимый на передачу тепловой энергии по существующей теплотрассе:

Эп = (Q + Δ Qпот)*Эсн тэ,  кВт ч;

где Q – количество полученной тепловой энергии, Гкал;

Δ Qпот – потери по теплотрассе, Гкал;

Эсн тэ – удельный расход электроэнергии необходимой для транспорта и производства 1 Гкал тепловой энергии, кВт ч/Гкал.

10.1.1.4. Определяем количество электроэнергии необходимое для производства и транспорта тепловой энергии по теплотрассе из предизолированных труб:

Эпи = (Q + QпотПИ)* Эсн тэ,  кВт ч,

где Q – количество полученной тепловой энергии, Гкал;

QпотПИ – потери по теплотрассе из предизолированных труб, Гкал,

Эсн тэ – удельный расход электроэнергии необходимой для транспорта и производства 1 Гкал тепловой энергии, кВт ч/Гкал.

10.1.1.5. Определим расход топлива необходимый для покрытия перерасхода электроэнергии на производство и транспорт тепловой энергии с учетом потерь в электросетях (при этом Лукомльская ГРЭС принимается замыкающей станцией в белорусской энергосистеме):

Δ Вэ = (Эп – Эпи)* kпот/100 * bтэ *10-6 , т у.т.,

где Эп – расход электроэнергии необходимый на передачу тепловой энергии по существующей теплотрассе, кВт ч;

Эпи – расход электроэнергии необходимый для производства и транспорта тепловой энергии по теплотрассе из предизолированных труб, кВт ч;

kпот – коэффициент, учитывающий потери в электрических сетях;

bтэ – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии принимается равным фактическому расходу топлива на замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС) за год, предшествующий составлению расчета,  г у.т./кВт ч.

10.1.1.6. Общая экономия топлива от ликвидации длинной теплотрассы составит

Δ В = Δ Втэ + Δ Вэ, т у.т.

10.2. РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ

10.2.1. Определение укрупненных капиталовложений:

#### 10.2.1.1. Стоимость оборудования определяется согласно договорным ценам (на основании тендера);

10.2.1.2. Стоимость проектных работ – до 10% от стоимости строительно-монтажных работ;

10.2.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 25-30% от стоимости оборудования;

10.2.1.4. Стоимость пуско-наладочных работ – 3-5% от стоимости оборудования.

10.2.1.5. Капиталовложения в мероприятие:

Кпи = Соб + 0,1* Ссмр + (0,25 – 0,3)*Соб + (0,03 – 0,05)*Соб, тыс. рублей

10.2.2. Определение срока окупаемости мероприятия

Срок = Кпи/(Δ В*Стопл),  лет

где Кпи -  капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

Δ В – экономия топлива от внедрения мероприятия, т у.т.;

Стопл – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.),  уточняется на момент составления расчета (приложение 2).

11. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕРМОРЕНОВАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ

Экономический эффект от термореновации ограждающих конструкций зданий достигается за счет:

 увеличения термосопротивления ограждающих конструкций и уменьшения тепловых потерь.

Примечание: фактический эффект может быть снижен за счет того, что в жилых помещениях восстанавливается температурный режим внутри помещений согласно санитарных норм, но не происходит снижение расхода тепла.

11.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА  И ТЕПЛОТЫ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

11.1.1. Определение количества теплоты, необходимого для здания, ограждающие конструкции которого подвергаются термореновации:

11.1.1.1. Количество теплоты для отопления:

Qот = A x Vзд x qо x (tвн – tн ) х Тот  х 24, Гкал,

11.1.1.2. Количество теплоты для вентиляции:

Qв = A x Vзд x qв x (tвн – tн ) х Тот х 8, Гкал,

где A – поправочный коэффициент = 1,08 (для Беларуси);

Vзд – строительный объем здания, м3;

qо, qв – удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию (по справочнику), ккал/м3 0С ч;

tвн , tн  - температура воздуха внутри помещения и наружного воздуха, 0С;

Тот  - длительность отопительного периода, суток;

24 и 8 – время работы (часов) в сутки отопления и вентиляции для административных зданий.

Для зданий другого назначения, число часов работы вентиляции определяется условиями работы персонала и оборудования.

11.1.1.3. Количество тепла за отопительный период:

Qг = Qот + Qв, Гкал.

11.1.2. Определение экономии тепловой энергии от выполнения термореновации ограждающих конструкций зданий.

11.1.2.1. Определение коэффициента сокращения потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции:

r = (Rт норм –Rт факт )/Rт факт ,

где Rт факт – фактическое термосопротивление ограждающих конструкций здания до выполнения мероприятия.

Rт норм = 2,0 м2 0С/Вт – нормативное сопротивление теплопередаче для наружных стен крупнопанельных домов (не менее).

11.1.2.2. Определение годовой экономии тепловой энергии за счет  снижения тепловых потерь через ограждающие конструкции:

Q = Fзд. * (tвн – tн ) * (1/Rт факт – 1/Rт дост ) * Tот * 24 * n * 0,86 * 10-6, Гкал;

где Fзд. – площадь ограждающих конструкций, подвергнутых термореновации,  м2;

tвн, tн – температура воздуха внутри помещения и снаружи соответственно, 0С;

Rт факт, Rт достиг – фактическое и достигнутое термосопротивление ограждающих конструкций здания до выполнения и после выполнения мероприятия, м2  0С/Вт;

Tот – продолжительность отопительного периода, суток;

24 – число часов в сутках, ч;

n – поправочный коэффициент на разность температур, принимается по климатологическим данным для региона, где внедряется мероприятие (0,4 – 1,2);

0,86 – переводной коэффициент  кВт ч  в Гкал.

11.1.3. Определение снижения потребления электроэнергии на теплоисточнике на производство тепловой энергии:

ΔЭ = эсн * Q, кВт ч;

где эсн – удельный расход электроэнергии на производство и транспорт тепловой энергии для теплоисточника, кВт ч/Гкал;

Q – годового снижения тепловых потерь через ограждающие конструкции (экономии тепловой энергии), Гкал.

11.1.4. Определение экономии топлива на источнике электроснабжения:

ΔВэ = ΔЭ * (1+ kпотэ/100) * bээ * 10-6, т у.т.,

где ΔЭ – снижение потребления электроэнергии на теплоисточнике на производство тепловой энергии, кВт ч;

kпотэ – коэффициент потерь электроэнергии в электросетях;

bээ – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии принимается равным фактическому расходу топлива на замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС) за год, предшествующий составлению расчета, г у.т./кВт ч.

11.1.5. Определение экономии топлива от снижения потребления тепловой энергии:

### ΔВтэ = Q * (1+kпот/100) * bтэ * 10-3 , т у.т.

где Q – годового снижения тепловых потерь через ограждающие конструкции (экономии тепловой энергии), Гкал;

bтэ – удельный расход топлива на производство тепловой энергии на теплоисточнике. В целях соблюдения сопоставимости в расчетах средний удельный расход принимается равным коэффициенту пересчета  тепловой энергии в условное топливо 175 кг у.т./Гкал;

kпот – коэффициент потерь в существующих тепловых сетях.

11.1.6. Определение суммарной экономии топлива

ΔВ = ΔВэ + ΔВтэ, т у.т.

11.2. РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ термореновации ограждающих конструкций здания

11.2.1. Определение укрупненных капиталовложений:

11.2.1.1. Стоимость теплоизоляционного материала и приспособлений определяется согласно договорных цен на основании тендера;

11.2.1.2. Стоимость проектных работ – до 10 % от стоимости строительно-монтажных работ;

11.2.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 45-50 % от стоимости материала;

11.2.1.5. Капиталовложения в мероприятие:

Кток = См + 0,1 * Ссмр +(0,45-0,5) * См, тыс.руб.

11.2.2. Определение срока окупаемости мероприятия за счет экономии топлива:

Срок = Кток/(В * Стопл), лет,

где Кток – капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

В – экономия топлива от внедрения мероприятия, т у.т.;

Стопл – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.), уточняется на момент составления расчета (Приложение 2).

12. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

Экономический эффект от применения инфракрасных излучателей достигается за счет:

          снижение потребления топлива за счет локализации зоны обогрева  производственных помещений;

          снижение потребления топлива из-за равномерного распределения теплоты в воздушном объеме помещения;

    устранения тепловых потерь по теплотрассе или паропроводу;

    снижения потребления электроэнергии.

12.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

12.1.1. Определение расхода топлива при отпуске тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения нужд отопления.

12.1.1.1. Определим часовое количество тепловой энергии необходимое для нужд отопления и вентиляции помещения:

Qо = А * V * qо * (tвн  - tн) * 10-6, Гкал/ч;

где А – поправочный коэффициент для различных регионов на температурный график, для республики Беларусь принят 1,02;

V – объем помещений, м3;

qо – удельный расход теплоты на отопление, ккал/ч м3 0С;

tвн, tн – температура воздуха внутри помещения и снаружи соответственно, 0С.

Qв = А *V * qв * (tвн  - tн) * 10-6 , Гкал/ч;

где А – поправочный коэффициент для различных регионов на температурный график, для республики Беларусь принят 1,02;

V – объем помещений, м3;

qв – удельный расход теплоты на вентиляцию, ккал/ч м3 0С;

tвн, tн – температура воздуха внутри помещения и снаружи соответственно, 0С.

Q = Qо + Qв, Гкал/ч.

12.1.1.2. Определяем годовое потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию помещений:

Qг = (Qо * Tо + Qв * Tв) * n, Гкал

где Tо – время работы отопления в сутки, часов;

Tв – время работы системы вентиляции в сутки, часов;

n – продолжительность отопительного периода в году, суток.

12.1.1.3. Определяем перерасход топлива, получаемый при использовании данного теплопровода:

ΔВтэ =(Q + Δ Qпот) * bтэ/1000 – Q *  bтэ ли/1000, т у.т.,

где Q – количество полученной тепловой энергии, Гкал;

Δ Qпот – потери по теплотрассе, Гкал;

bтэ – удельный расход топлива действующего теплоисточника, кг у.т./Гкал;

bтэ ли – удельный расход топлива локального теплоисточника, кг у.т./Гкал;

12.1.1.4. Определяем расход электроэнергии необходимый на передачу тепловой энергии по длинной теплотрассе:

Эп = (Q + Δ Qпот) * Эсн тэ,  кВт ч;

где Q – количество полученной тепловой энергии, Гкал;

Δ Qпот – потери по теплотрассе, Гкал;

Эсн тэ – удельный расход электроэнергии необходимой для транспорта и производства 1 Гкал тепловой энергии, кВт ч/Гкал.

12.1.1.5.  Определяем   расход   электроэнергии   необходимый   для производства  и  транспорта  тепловой  энергии  от  локального  источника:

Эли = Q * Эсн ли, кВт ч;

где Q – количество полученной тепловой энергии, Гкал;

Эсн ли – удельный расход электроэнергии необходимой для транспорта и производства 1 Гкал тепловой энергии на локальном источнике, кВт ч/Гкал.

12.1.1.6. Определим расход топлива, необходимый для покрытия перерасхода электроэнергии на производство тепловой энергии с учетом потерь в электросетях (при этом Лукомльская ГРЭС принимается замыкающей станцией в белорусской энергосистеме):

ΔВэ = (Эп – Эли) *  kпот * bэ * 10-6, т у.т.

где Эп – расход электроэнергии необходимый на передачу тепловой энергии по длинной теплотрассе, кВт ч;

Эли – расход электроэнергии необходимый для производства и транспорта тепловой энергии от локального источника, кВт ч;

kпот – коэффициент, учитывающий потери в электрических сетях;

bэ – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии принимается равным фактическому расходу топлива на замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС) за год, предшествующий составлению расчета, г у.т./кВт ч.

12.1.1.7. Общая экономия топлива от ликвидации длинной теплотрассы составит

ΔВ = ΔВ тэ + ΔВэ, т у.т.

12.2. РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО

ТЕПЛОИСТОЧНИКА И ЛИКВИДАЦИИ ДЛИННОЙ ТЕПЛОТРАССЫ ИЛИ ПАРОПРОВОДА

12.2.1. Определение укрупненных капиталовложений:

12.2.1.1. Стоимость оборудования определяется согласно договорной цены на основе тендера;

12.2.1.2. Стоимость проектных работ – до 10% от стоимости строительно-монтажных работ;

12.2.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 25-30% от стоимости оборудования;

12.2.1.4. Стоимость пуско-наладочных работ – 3-5% от стоимости оборудования.

12.2.1.5. Капиталовложения в мероприятие:

Кли = Соб + 0,1 х Ссмр +(0,25-0,3) х Соб + (0,03-0,05) х Соб, тыс. руб.

12.2.2. Определение сроков окупаемости мероприятия за счет экономии топлива:

Срок = Кли/(В х Стопл), лет,

где Кли – капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

В – экономия топлива от внедрения мероприятия, т у.т.;

Стопл – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.), уточняется на момент составления расчета (Приложение 2).

13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ  ПРИБОРОВ

Экономический эффект от применения энергоэкономичных осветительных приборов (с использованием ЭПРА) достигается за счет:

 повышения излучающей способности ламп с использованием более высокой частоты колебания электрического тока и, как следствие, снижения мощности ламп при сохранении освещенности;

 исключения стробоскопического явления, характерного для люминесцентных ламп, и шума электромагнитных дросселей.

13.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

13.1.1. Определение расхода топлива при применении ламп накаливания либо люминесцентных ламп с электромагнитным дросселем:

13.1.1.1. Определение потребляемого количества электроэнергии при работе освещения:

Э1 = Σ (ni*Nлi*Трi), кВт ч,

где ni – количество осветительных приборов одинаковой мощности, шт.;

Nлi – мощность применяемых одинаковых ламп, кВт;

Трi – число часов работы в году, часов.

13.1.1.2. Определение расхода топлива на отпуск электроэнергии, используемой на освещение:

### В1 = Э1 * (1+ kпот/100) * bээ*10-6, т у.т.,

где bээ – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии принимается равным фактическому расходу топлива на замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС) за год, предшествующий составлению расчета, г у.т./кВт ч;

kпот – коэффициент, учитывающий потери в электрических сетях.

При этом электроэнергия, необходимая для освещения, принимается от замыкающей станции энергосистемы с учетом потерь в электрических сетях.

13.1.2. Определение расхода топлива при применении люминесцентных ламп с электронной пускорегулирующей аппаратурой:

13.1.2.1. Определение потребляемого количества электроэнергии при работе освещения:

Э2 = Σ (ki*Nэлi*Трi), кВт ч,

где ki – количество энергоэкономичных осветительных приборов одинаковой мощности, шт.;

Nэлi – мощность применяемых одинаковых осветительных приборов, кВт;

Трi – число часов работы в году, часов.

13.1.2.2. Определение расхода топлива на отпуск электроэнергии, используемой на освещение:

### В2 = Э2 * (1+ kпот/100) * bээ* 10-6, т у.т.,

где bээ – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии принимается равным фактическому расходу топлива на замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС) за год, предшествующий составлению расчета, г у.т./кВт ч;

kпот – коэффициент, учитывающий потери в электрических сетях, %.

При этом электроэнергия, необходимая для освещения, принимается от замыкающей станции энергосистемы с учетом потерь в электрических сетях.

13.1.3. Определение экономии топлива от внедряемого мероприятия:

В = В1 – В2 , т у.т.

13.2. РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ

ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

13.2.1. Определение укрупненных капиталовложений:

#### 13.2.1.1. Стоимость оборудования определяется согласно договорным ценам (на основании тендера);

13.2.1.2. Стоимость проектных работ – до 10 % от стоимости строительно-монтажных работ;

13.2.1.3. Стоимость строительно-монтажных работ – 25-30 % от стоимости оборудования;

13.2.1.4. Стоимость пуско-наладочных работ – 3-5 % от стоимости оборудования.

13.2.1.5. Капиталовложения в мероприятие:

Коп = Соб + 0,1* Ссмр + (0,25 – 0,3) * Соб + (0,03 – 0,05) * Соб, тыс. руб.

13.2.2. Определение сроков окупаемости мероприятия за счет экономии топлива:

Срок = Коп/(Δ В*Стопл), лет,

где Коп -  капиталовложения в мероприятие, тыс. руб.;

Δ В – экономия топлива от внедрения мероприятия, т у.т.;

Стопл – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.), уточняется на момент составления расчета (Приложение 2).

14. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕПЛОВЫХ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (ВЭР) В СИСТЕМАХ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

14.1.      ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ВЭР

Методы расчета выхода тепловых ВЭР. Выход тепловых ВЭР определяется из теплового баланса агрегата-источника по его энерготехнологическим характеристикам или путем замеров. Возможное использование тепловых ВЭР определяется с учетом технологических условий утилизации (запыленности продуктов сгорания, температуры точки росы, агрессивности энергоносителя, надежности работы утилизационной установки, наличия потребителей и т.д.).

Экономия топлива зависит от направления использования тепловых ВЭР и схемы энергоснабжения предприятия, на котором они используются. При тепловом направлении использования тепловых ВЭР экономия топлива определяется расходом топлива в основных (замещаемых) энергетических установках на выработку такого же количества и тех же параметров тепловой энергии, что использовано за счет тепловых ВЭР.

Годовая экономия топлива при комплексном использовании тепловых ВЭР в раздельной схеме энергоснабжения (теплоснабжения от котельной):

Вр = (QкэВЭР * bкот +Δbтнур  * QтнуВЭР )* 10-3, т у.т.

где QкэВЭР, QтнуВЭР – годовой отпуск теплоты в систему теплоснабжения, утилизируемой соответственно в контактном экономайзере и теплонасосной установкой (ТНУ), Гкал;

bкот – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии котельной, кг у.т./Гкал;

Δbтнур – удельная экономия топлива в энергосистеме при вытеснении ТНУ тепловой нагрузки котельной, кг у.т./Гкал.

Годовая экономия топлива при комплексном использовании ВЭР в комбинированной схеме энергоснабжения (теплоснабжение от ТЭЦ):

Bк = (QкэВЭР* bкот +Δbтну* QтнуВЭР – QкэВЭР* (bкэсээ – bтээ)* W) * 10-3, т у.т.,

где Δbтну – удельная экономия топлива в энергосистеме при вытеснении ТНУ тепловой нагрузки ТЭЦ, кг у.т./Гкал;

bкэсээ – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии принимается равным фактическому расходу топлива на замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС) за год, предшествующий составлению расчета, кг у.т./кВт ч;

bтээ – удельный расход топлива на выработку электроэнергии по теплофикационному циклу, кг у.т./кВт ч;

W – удельная   выработка   электроэнергии   по   теплофикационному   циклу,

кВт ч/Гкал.

14.1.      ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

##### ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ВЭР

В общем случае при сроке ввода до 1 года приведенные затраты в систему утилизации:

Зпр = КдВЭР + ИВЭР,

где КдВЭР – дополнительные капиталовложения, связанные с использованием тепловых ВЭР;

ИВЭР – ежегодные издержки, связанные с использованием тепловых ВЭР.

В данном случае (при утилизации тепловых ВЭР среднего и высокого потенциала – в контактном поверхностном экономайзере, а низкопотенциальных – охлаждающей и оборотной воды – в парокомпрессионных ТНУ) дополнительные капиталовложения, связанные с комплексным использованием тепловых ВЭР – капиталовложения соответственно в контактный поверхностный экономайзер, в ТНУ, в промежуточные теплообменники, в транзитную тепловую сеть, сетевую насосную установку и др.

Ежегодные издержки, связанные с комплексным использованием тепловых ВЭР (при одинаковых отчислениях на текущий ремонт и амортизацию всех элементов системы) составят:

ИВЭР = fар* КдВЭР+Ип+Итп-Эт

Годовые издержки на перекачку воды в транзитной тепловой сети:

Ип=Nсн* n * Сээ

Годовые издержки на теплопотери в транзитной тепловой сети:

Итп =qн* Qгод* 10-2 * Стэ

где Nсн – установленная мощность сетевого насоса, кВт;

n – годовое число часов работы сетевого насоса, ч;

qн – нормативные годовые теплопотери в сети, %;

QгодВЭР – годовой отпуск теплоты за счет использования ВЭР, Гкал;

Сээ – тариф на электроэнергию руб./кВт ч;

Стэ – тариф за тепловую энергию, руб./Гкал.

Годовая экономия затрат на топливо, обусловленная использованием ВЭР в системе теплоснабжения:

Эт = Вэк * Ст,  руб.

где Вэк – годовая экономия топлива при комплексном использовании ВЭР, т у.т.;

Ст – стоимость 1 т у.т. уточняется на момент составления расчета (Приложение 2).

Срок окупаемости дополнительных капиталовложений:

Т = КдВЭР/(Эт  - fар *  КдВЭР – Ип – Итп), лет

где fар – ежегодные отчисления на ремонт и амортизацию соответственно контактного поверхностного экономайзера, ТНУ, промежуточных теплообменников, транзитной тепловой сети, сетевой насосной установки;

Ип, Итп – годовые издержки на перекачку сетевой воды и теплопотери в транзитной тепловой сети;

Эт – годовая экономия затрат на топливо, обусловленная использованием ВЭР в системе теплоснабжения.

15.       ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ

РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Экономический эффект от внедрения регуляторов расхода тепловой энергии имеет следующие составляющие:

-         поддержание комфортной температуры воздуха в помещениях путем соблюдения заданного графика зависимости температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления, от температуры наружного воздуха;

-         ликвидация весенне-осенних перетопов зданий;

-         автоматическое снижение потребления тепловой энергии системой отопления здания в нерабочее время, в выходные и праздничные дни;

-         поддержание требуемой температуры горячей воды в системе ГВС;

-         автоматическое снижение температуры горячей воды в ночное время, в выходные и праздничные дни, вплоть до полной остановки системы ГВС;

-         поддержание комфортной температуры воздуха в помещениях путем автоматического изменения расхода теплоносителя, поступающего на калорифер вентиляционной установки;

-         автоматическое включение вентиляционной установки в рабочее время и отключение в нерабочее время, в выходные и праздничные дни;

-         ограничение температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть.

15.1.      РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА ОТ  ВНЕДРЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

15.1.1. Расчет годового расхода тепловой энергии.

Годовой расход теплоты жилыми и общественными зданиями определяется по формулам:

а) на отопление жилых и общественных зданий:

Qoгод = 24 * Qo. ср. * no;  ккал;

где Qo. ср. – среднечасовой расход тепла за отопительный период, ккал/ч;

no -  продолжительность отопительного периода в сутках по числу дней с устойчивой средней суточной температурой воздуха 8С и ниже (Брестская обл. – 187 сут, Витебская обл. – 207 сут, Гомельская обл. – 194 сут, Гродненская обл. – 194 сут, Минская обл. – 202 сут, Могилевская обл. – 204 сут);

24 – количество часов в сутках.

Qo. ср = Qo. *   tвн  - tср. о. ;

tвн  - tр. о.

где Qo. – максимальный часовой расход тепла на отопление, ккал/ч (принимается на основании проекта, технических условий на теплоснабжение или договора с энергоснабжающей организацией на теплоснабжение);

tвн -  расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, С (18С – для жилых, общественных и административных зданий, 21С -  для дошкольных и детских лечебных учреждений, для производственных зданий принимается температура в зданиях характерная для конкретного производства);

tср. о. -  средняя температура наружного воздуха за отопительный период, С (0,2С – Брестская обл., - 2С – Витебская обл., - 1,6С – Гомельская обл., - 0,5С – Гродненская обл., - 1,6С – Минская обл., - 1,9С – Могилевская обл.);

tр. о. -  расчетная  температура наружного воздуха для проектирования отопления принимаемая, как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С   (-21С – Брестская обл., - 25С – Витебская обл., - 24С – Гомельская обл.,    - 22С – Гродненская обл., - 24С – Минская обл., - 25С – Могилевская обл.);

б) на вентиляцию общественных зданий:

Qвгод = z * Qв.ср. * no; ккал

где  Qв.ср – среднечасовой расход тепла на вентиляцию за отопительный период, ккал/ч (принимается на основании проекта, технических условий на теплоснабжение или договора с энергоснабжающей организацией на теплоснабжение);

no -  продолжительность отопительного периода в сутках по числу дней с устойчивой средней суточной температурой воздуха 8С и ниже;

z -  усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течении суток, ч (при отсутствии данных допускается принимать z = 16 ч.).

Qв. ср = Qв.*  tвн  - tср. о. ;  ккал/ч

tвн  - tр. в.

где  Qв. – максимальный часовой расход тепла на вентиляцию, ккал/ч (принимается на основании проекта, технических условий на теплоснабжение или договора с энергоснабжающей организацией на теплоснабжение);

tвн -  расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, С ;

tср. о. -  средняя температура наружного воздуха за отопительный период, С ;

tр. в. -  расчетная  температура наружного воздуха для проектирования вентиляции, принята  как средняя температура воздуха наиболее холодного периода, С

(-21С – Брестская обл., - 25С – Витебская обл., - 24С – Гомельская обл., - 22С – Гродненская обл., - 24С – Минская обл., - 25С – Могилевская обл.);

с) на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий:

Qг.в.год = 24 * Qг.в.ср. * no + 24 * Qлг.в ср. * (350 – no); ккал

где Qг.в.ср – среднечасовой расход тепла в на горячее водоснабжение за отопительный период, ккал/ч;

Qлг.в.ср – среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период, ккал/ч;

no -  продолжительность отопительного периода в сутках по числу дней с устойчивой средней суточной температурой воздуха 8С и ниже;

350 – число суток в году работы системы горячего водоснабжения;

24 – количество часов в сутках.

Qг.в ср. =  Qг.в . * k; ккал/ч

где Qг.в. – максимальный часовой расход тепла на горячее водоснабжение, ккал/ч (принимается на основании проекта, технических условий на теплоснабжение или договора с энергоснабжающей организацией на теплоснабжение);

k –коэффициент  часовой неравномерности пользования горячей водой (допускается принимать k = 0,5).

Qлг.в ср. = Qг.в ср * . 55 – tх.л.  *    ; ккал/ч

55  - tх.з.

где tх.л. – температура холодной (водопроводной) воды  в летний период, С (допускается принимать tх.л. = 15С);

tх.з. – температура холодной (водопроводной) воды  в отопительный период, С (допускается принимать tх.з. = 5С);

 - коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному (допускается принимать  = 0,8);

55 – температура горячей воды, С.

Годовые расходы теплоты предприятиями определяются исходя из числа дней работы предприятия в году, количества смен работы в сутки с учетом режима теплопотребления предприятия. Для действующих предприятий годовые расходы теплоты допускается определять по эксплуатационным данным или ведомственным нормам.

15.1.2. Расчет годовой экономии тепловой энергии.

Экономия тепловой энергии за счет поддержание комфортной температуры воздуха в помещениях жилых,  общественных и производственных зданий путем соблюдения заданного графика зависимости температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления, от температуры наружного воздуха составляет 2 % (принимается на основании практических наработок) от годового расхода теплоты на отопление:

1Qoгод = 0,02 * Qoгод , ккал.

Экономия тепловой энергии за счет ликвидации весенне-осенних перетопов в помещениях жилых,  общественных и производственных зданий составляет 12 % (принимается на основании практических наработок) от годового расхода теплоты на отопление:

2Qoгод = 0,12 * Qoгод , ккал.

Экономия тепловой энергии за счет автоматического снижения потребления тепловой энергии системой отопления общественных и производственных зданий в нерабочее время, в выходные и праздничные дни составляет 23 % (принимается на основании практических наработок) от годового расхода теплоты на отопление:

3Qoгод = 0,23 * Qoгод , ккал.

Для систем отопления жилых зданий не практикуется автоматическое снижение потребления тепловой энергии.

Экономия тепловой энергии за счет поддержание требуемой температуры горячей воды в системе ГВС жилых,  общественных и производственных зданий составляет 2 % (принимается на основании практических наработок) от годового расхода теплоты на горячее водоснабжение:

1Qг.в.год = 0,02 * Qг.в.год , ккал.

Экономия тепловой энергии за счет автоматического снижения температуры горячей воды в ночное время в жилых зданиях составляет 13 % (принимается на основании практических наработок) от годовой расхода теплоты на горячее водоснабжение.  Экономия тепловой энергии за счет автоматического снижения температуры горячей воды в ночное время, в выходные и праздничные дни, вплоть до полной остановки системы ГВС,  общественных и производственных зданий составляет 21 % (принимается на основании практических наработок) от годового расхода теплоты на горячее водоснабжение:

2Qг.в.год = (0,13 или 0,21) * Qг.в.год , ккал.

Экономия тепловой энергии за счет поддержание комфортной температуры воздуха в помещениях путем автоматического изменения расхода теплоносителя, поступающего на калорифер вентиляционной установки составляет 9 % (принимается на основании практических наработок) от годового расхода теплоты на вентиляцию:

1Qв.год = 0,09 * Qв.год , ккал.

Экономия тепловой энергии за счет автоматического включение вентиляционной установки в рабочее время и отключение в нерабочее время, в выходные и праздничные дни составляет 2 % (принимается на основании практических наработок) от годовой расхода теплоты на вентиляцию:

2Qв.год = 0,02 * Qв.год , ккал.

Годовая экономия тепловой энергии Qгод составит:

Qгод = 1Qoгод  + 2Qoгод  +  3Qoгод  + 1Qг.в.год  + 2Qг.в.год  +  1Qв.год + 2Qв.год , ккал.

Годовая экономия условного топлива  Вгод  составит:

Вгод  =  Qгод  * bтэ * 10 –3, т у.т.;

где bтэ  - удельный расход условного топлива на выработку одной Гкал тепловой энергии, кг у.т./Гкал. В целях соблюдения сопоставимости в расчетах средний удельный расход принимается равным коэффициенту пересчета  тепловой энергии в условное топливо 175 кг у.т./Гкал;

15.2. РАСЧЕТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Стоимость проектных работ по внедрению регуляторов расхода тепловой энергии на объекте С п.р., тыс. руб. определяется по СНБ 1.02.06 – 98 « Порядок определения стоимости проектной документации в строительстве».

Стоимость регуляторов расхода С рег. Тепловой энергии для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяется на момент выполнения расчета по счет- фактурам предприятия – изготовителя или поставщика оборудования, выбранного на основании тендера, и составляет:

С рег. =  Срег о. + Срег в. + Срег  г.в. , тыс. руб.,

где Срег о – стоимость регулятора для системы отопления, тыс. руб.;

Срег в – стоимость регулятора для системы вентиляции, тыс. руб.;

Срег г.в. – стоимость регулятора для системы горячего водоснабжения, тыс. руб.

Стоимость оборудования и материалов С об. рег., необходимых для монтажа регуляторов расхода тепловой энергии на объекте, определяется на момент выполнения расчета предприятия – изготовителя или поставщика оборудования и материалов, выбранного на основании тендера, и составляет:

С об. рег. =  С об. рег о. + С об. рег в. + С об. рег  г.в., тыс. руб.,

где Срег о – стоимость  оборудования  и  материалов для монтажа регулятора системы отопления, тыс. руб.;

Срег в – стоимость оборудования и материалов для монтажа регулятора системы вентиляции, тыс. руб.;

Срег г.в. – стоимость оборудования и материалов для монтажа регулятора системы горячего водоснабжения, тыс. руб.

Стоимость сантехнических и электротехнических монтажных работ по установке регуляторов расхода тепловой энергии на объекте С м.р., определяется по СНБ 8.03.101 – 2000 … СНБ 8.03.147 – 2000 «Ресурсно – сметные нормы на строительные конструкции и работы.», СНБ 8.03.201 – 2000 … СНБ 8.03.236 – 2000 «Ресурсно – сметные нормы на монтажные работы.», РСД 8.01.101 – 2000 « Методические указания по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации.» И составляет:

С м.р. =  С м.р. о. + С м.р. в. + С м.р. г.в., тыс. руб.,

где Срег о – стоимость монтажных работ по установке регулятора для системы отопления, тыс. руб.;

Срег в – стоимость монтажных работ по установке регулятора для системы вентиляции, тыс. руб.;

Срег г.в. – стоимость монтажных работ по установке регулятора для системы горячего водоснабжения, тыс. руб.

Стоимость работ по наладке С н.р., установленных регуляторов расхода тепловой энергии определяется по ЦПНР – 91 « Ценник на пусконаладочные работы.» И составляет:

С н.р.. =  С н.р. о. + С н.р. в. + С н.р. г.в., тыс. руб.,

где Срег о – стоимость  работ  по  наладке  регулятора  для  системы  отопления,  тыс. руб.;

Срег в – стоимость работ по наладке регулятора для системы вентиляции, тыс. руб.;

Срег г.в. – стоимость работ по наладке регулятора для системы горячего водоснабжения, тыс. руб.

Капиталовложения Крег., необходимые для выполнения комплекса работ по внедрению систем регулирования на объекте составляют:

Крег  = С рег. + С об. рег. + С м.р. + С н.р., тыс. руб.

Если к установке принят регулятор расхода тепловой энергии, сочетающий в себе функции управления несколькими контурами регулирования (например: регулятор для системы отопления и системы горячего водоснабжения), то при выполнении расчета необходимо объединять соответствующие статьи стоимостей оборудования и работ (например:  С рег.о. + г.в. =  Срег о. + Срег г.в.)

15.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ  Срок.  КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Срок. =         Крег     _  , лет,

Вгод * Стопл.

Где Стопл. – стоимость 1 т у.т. (тыс.руб.), уточняется  на момент выполнения расчета (Приложение 2).

# Приложение 1

# Средние калорийные (топливные) эквиваленты

для перевода натурального топлива в условное

| № п/п | Вид топлива | Единица измерения | Калорийный эквивалент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угли |  |  |
| 1.1 | Донецкий | т | 0,876 |
| 1.2 | Подмосковный | т | 0,335 |
| 1.3 | Кузнецкий | т | 0,867 |
| 1.4 | Воркутинский | т | 0,822 |
| 1.5 | Интинский | т | 0,649 |
| 1.6 | Свердловский | т | 0,585 |
| 1.7 | ###### Нерюнгинский | т | 0,815 |
| 1.8 | Канско-Ачинский | т | 0,516 |
| 1.9 | Карагандинский | т | 0,726 |
| 1.10 | Экибастузский | т | 0,628 |
| 1.11 | Силезский | т | 0,8 |
| 1.12 | Львовско-Волынский | т | 0,764 |
| 1.13 | Челябинский | т | 0,552 |
| 1.14 | Кизеловский | т | 0,684 |
| 2 | Торф топливный |  |  |
| 2.1 | Фрезерный (при условной влажности 40%) | т | 0,34 |
| 2.2 | Кусковой (при условной влажности 33%) | т | 0,41 |
| 2.3 | Торфяные брикеты (при условной влажности 16%) | т | 0,6 |
| 2.4 | Торфяные полубрикеты (при условной влажности 28%) | т | 0,45 |
| 2.5 | Брикеты и полубрикеты (при условной влажности 15%) | т | 0,56 |
| 2.6 | Торфяная крошка (при условной влажности 40%) | т | 0,37 |
| 3 | Дрова |  |  |
| 3.1 | Дрова смешанные | Плотный куб. м | 0,266 |
| 3.2 | Дрова смешанные | Складской куб. м | 0,186 |
| 3.3 | Граб | Складской куб. м | 0,29 |
| 3.4 | Ясень | Складской куб. м | 0,274 |
| 3.5 | Дуб | Складской куб. м | 0,285 |
| 3.6 | Клен | Складской куб. м | 0,262 |
| 3.7 | Бук | Складской куб. м | 0,253 |
| 3.8 | Береза | Складской куб. м | 0,23 |
| 3.9 | Вяз | Складской куб. м | 0,25 |
| 3.10 | Лиственница | Складской куб. м | 0,221 |
| 3.11 | Сосна | Складской куб. м | 0,208 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.12 | Ольха | Складской куб. м | 0,193 |
| 3.13 | Ель | Складской куб. м | 0,178 |
| 3.14 | Осина | Складской куб. м | 0,183 |
| 3.15 | Липа | Складской куб. м | 0,179 |
| 3.16 | Пихта | Складской куб. м | 0,175 |
| 3.17 | Тополь | Складской куб. м | 0,146 |
| 4 | Древесные отходы |  |  |
| 4.1 | Древесные обрезки, стружка и опилки | т | 0,36 |
| 4.2 | Сучья, хвоя, щепа | Складской куб. м | 0,05 |
| 4.3 | Пни | Складской куб. м | 0,12 |
| 4.4 | Кора | т | 0,42 |
| 4.5 | Древесные опилки | Складской куб. м | 0,11 |
| 4.6 | Шпалы и рудничная стойка, пришедшие в негодность | Плотный куб. м | 0,266 |
| 5 | Нефтепродукты |  |  |
| 5.1 | Нефть сырая, газовый конденсат | т | 1,43 |
| 5.2 | Мазут топочный | т | 1,37 |
| 5.3 | Мазут флотский | т | 1,43 |
| 5.4 | Моторное топливо | т | 1,43 |
| 5.5 | Дизельное топливо | т | 1,45 |
| 5.6 | Печное бытовое топливо | т | 1,45 |
| 5.7 | Топливо газотурбинное | т | 1,45 |
| 5.8 | Бензин (автомобильный, авиационный) | т | 1,49 |
| 5.9 | Керосин (тракторный, осветительный, авиационный) | т | 1,47 |
| 5.10 | Нефтебитум | т | 1,35 |
| 6 | Газообразное топливо |  |  |
| 6.1 | Газ природный | 1000 куб. м | 1,14 |
| 6.2 | Газ попутный нефтяной | 1000 куб. м | 1,32 |
| 6.3 | Газ сжиженный | т | 1,57 |
| 6.4 | Газ нефтепереработки сухой | т | 1,5 |
| 6.5 | Газ подземной газификации | 1000 куб. м | 0,11 |
| 7 | Сланцы (эстонские и ленинградские) |  |  |
| 7.1 | Рассортированные 125-400, 25-125, 30-125 | т | 0,324 |
| 7.2 | Рассортированные 0-25, 0-30 и рядовые 0-300 | т | 0,3 |
| 8 | ## Прочие |  |  |
| 8.1 | Лигниты | т | 0,27 |
| 8.2 | Кокс металлический сухой 25 мм и выше | т | 0,99 |
| 8.3 | Коксик (10-25 мм) – на сухой вес | т | 0,93 |
| 8.4 | Коксовая мелочь (0-10 мм) – на сухой вес | т | 0,9 |
| 8.5 | Костра льняная, солома (влажностью 10%) | т | 0,5 |

| Приложение 2 Исходные данные, необходимые для проведения расчета стоимости 1 т у.т. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид топлива | Уд. вес в | Стоимость натур. топ- | Калорийный | Цена 1 т у.т. в долл. США |
| п/п |  | потреблении,* | лива с НДС, долл. США | эквивалент |  |
|  |  | % | Снт |  | Стут |
| 1 | Газ горючий природный тыс. куб. м |  | Сгаз | 1,15 | Сгаз / 1,15 |
| 2 | Мазут тнт |  | Смазут | 1,37 | Смазут / 1,37 |
| 3 | Уголь тнт |  | Суголь | 1,0 | Суголь / 1,0 |
|  | Местные виды топлива |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 4 | газ нефтедобычи (местный) тыс. куб. м |  | Сгаз местн | 1,15 | Сгаз местн / 1,15 |
| 5 | брикеты / полубрикеты тнт |  | Сбрикет | 0,6 / 0,45 | Сбрикет / 0,6 (0,45) |
| 6 | торф фрезерный / торф кусковой тнт |  | Сторф | 0,34 / 0,41 | Сторф / 0,34 (0,41) |
| 7 | дрова куб. м |  | Сдрова | 0,266 | Сдрова / 0,266 |
| 8 | отходы лесозаготовок куб. м |  | Сотходы лес | 0,212 | Сотходы лес / 0,212 |
|  | ИТОГО | 100,0 |  |  | Определяется расчетным путем** |
| * - принимается из сложившегося топливного баланса республики на момент проведения расчета |  |  |  |  |  |
| ** - Средневзвешенная стоимость 1 т у.т. рассчитывается как сумма произведений стоимости 1 т у.т. в каждом виде топлива, |  |  |  |  |  |
| участвующего в топливном балансе, на удельный вес соответствующего топлива |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Справочные данные

по определению типа турбоагрегата

| № п/п | Параметры | ТГ-0,5А/0,4 Р13/3,7 | ТГ-0,6А/0,4 Р12/3,7 | ТГ-0,75А/0,4 Р13/2 | ТГ-0,5ПА/0,4 Р11/6 | ТГ-0,6ПА/0,4 Р13/6 | ТГ-0,75ПА/0,4 Р13/4 | ТГ-1,2/0,4 Р24/1,2 | ТГ-1,7/0,4 Р5/1,0 | ТГ-3,5/10,5 Р12/1,2 | Результаты обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Номинальная мощность, кВт | 500 | 600 | 750 | 500 | 600 | 750 | 1200 | 1700 | 3500 |  |
| 2 | Номинальное давление пара, кГс/см2 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 24 | 5 | 12 |  |
|  | Максимальное | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 | 9 | 14 |  |
|  | Минимальное | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 4 | 10 |  |
| 3 | Температура пара, 0С | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 151 | 187 |  |
|  | Минимальная | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 270 | 151 | 187 |  |
|  | Максимальная | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 310 |  | 300 |  |
| 4 | Расход пара, т/ч | 13,2 | 16,5 | 14,4 | 27,5 | 30,4 | 22,5 | 12,5 | 38 | 46,3 |  |
|  | максимальный | 14 | 18,4 | 20 | 30 | 38 | 23 | 15 | 42 | 48 |  |
|  | минимальный | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 8 | 6,5 | 3,5 | 12 | 9,3 |  |
|  | холостого хода | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 7 | 7,5 | 6 | 3 | 10 | 8 |  |
| 5 | Давление пара за турбиной, кГс/см2 | 3,7 | 3,7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1,2 | 1,05 | 1,2 |  |
|  | Максимальное | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1,5 | 1,3 | 2,0 |  |
|  | Минимальное | 3 | 3 | 1,5 | 5 | 5 | 3 | 0,7 | 1,02 | 1,05 |  |
| 6 | Коэфициент полезного действия турбогенератора, % | 86 | 86 | 87 | 85 | 85 | 86 | 87 | 86 | 87 |  |
| 7 | Температура охлаждающей воды, 0С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 15* | 25 |  |
|  | Максимальная | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 |  |
|  | Минимальная | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Расход охлаждающей воды, м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | - | 40 |  |
|  | Максимальный | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  | Минимальный | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Габариты, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина | 4,24 | 4,47 | 4,4 | 4,24 | 4,47 | 4,4 | 4,7 | 6,2 | 6,83 |  |
|  | Ширина | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,2 | 2,8 | 2,7 |  |
|  | Высота | 2,27 | 2,37 | 2,37 | 2,27 | 2,37 | 2,37 | 2,5 | 2,5 | 3,52 |  |
| 10 | Масса турбогенератора, т | 9,54 | 11,42 | 11,16 | 10,53 | 12,49 | 12,35 | 14,5 | 25 | 27 |  |
| 11 | Параметры трехфазного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10500 или 6300 |  |
|  | Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 12 | Тип генератора | СГ2-500 | СГ2-600 | СГ2-750 | СГ2-500 | СГ2-600 | СГ2-750 | МСК-1560-1500 | ГС-2000 | ТК-4 |  |

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ

эффективных направлений энергосбережения в Республике Беларусь.

| № n/n | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Замена неэкономичных котлов с низким КПД на более эффективные. |
| 2. | Перевод котлов с жидких видов топлива на МВТ. |
| 3. | Замена электрокотлов на котлы, работающие на МВТ. |
| 4. | Замена электроводонагревателей на водонагревательные установки, работающие на МВТ. |
| 5. | Перевод котлов с жидких видов топлива на газ. |
| 6. | Перевод паровых котлов в водогрейный режим. |
| 7. | Внедрение электрогенерирующего оборудования в котельных (мини-ТЭЦ). |
| 8. | Внедрение частотно-регулируемого электропривода |
| 9. | Децентрализация отопления с ликвидацией длинных теплотрасс и установкой автономных источников теплоснабжения. |
| 10. | Внедрение индивидуальных тепловых пунктов вместо ЦТП. |
| 11. | Внедрение энергоэффективных пластинчатых теплообменников. |
| 12. | Установка на пароиспользующем оборудовании эффективных конденсатоотводчиков. |
| 13. | Передача тепловых нагрузок на ТЭЦ от ведомственных котельных. |
| 14. | Замена теплотрасс с применением ПИ-труб. |
| 15. | Внедрение систем регулирования потребления тепловой энергии на: - отопление - горячее водоснабжение. |
| 16. | Внедрение инфракрасных излучателей для локального обогрева рабочих мест. |
| 17. | Внедрение котлов малой мощности вместо незагруженных котлов большой мощности. |
| 18. | Термореновация ограждающих конструкций зданий и сооружений. |
| 19. | Установка стеклопакетов с тройным остеклением. |
| 20. | Внедрение энергоэффективных осветительных устройств. |
| 21. | Внедрение автоматизации процесса горения котлоагрегатов на микропроцессорах с выходом на компьютер. |
| 22. | Использование тепловых ВЭР в системах теплоснабжения. |
| 1 | 2 |
| 23. | Внедрение пароводяного струйного аппарата для нагрева воды. |
| 24. | Внедрение винтовых компрессоров вместо поршневых. |
| 25. | Децентрализация воздухоснабжения с установкой локальных компрессоров. |
| 26. | Внедрение автономных холодильных установок с применением азонобезопасных хладогентов. |
| 27. | Децентрализация холодоснабжения с установкой локальных холодильных установок. |
| 28. | Внедрение экономичных газовых теплообменников вместо паровых. |
| 29. | Внедрение теплогенераторов на МВТ для отопления помещений. |
| 30. | Замена существующих газогорелочных устройств на энергоэффективные 2-х позиционные на печах и котлоагрегатах. |
| 31. | Автоматизация работы погружных насосов артскважин. |
| 32. | Перевод автотранспорта на газ. |
| 33. | Внедрение установки утилизации тепла уходящих газов. |
| 34. | Внедрение устройств магнитно-импульсной очистки теплосилового оборудования. |
| 35. | Замена электродвигателей на менее мощные. |
| 36. | Перевод зерносушильного оборудования с печного бытового топлива на газ. |
| 37. | Перевод зерносушильного оборудования с печного бытового топлива на МВТ. |
| 38. | Замена зерноочистительных машин на более энергоэффективные. |
| 39. | Разделение контуров отопления теплиц для выращивания овощей. |
| 40. | Внедрение обогреваемых полов вместо ламп обогрева. |
| 41. | Внедрение технологии содержания скота на глубокой подстилке. |
| 42. | Внедрение системы микроклимата в птичниках для содержания бройлеров. |
| 43. | Внедрение энергосберегающих комплектов оборудования для содержания бройлеров. |
| 44. | Внедрение энергосберегающих комплектов оборудования для клеточного содержания кур-несушек с ленточной системой пометоудаления и ниппельным поением. |
| 45. | Внедрение системы отопления свинарников-маточников газовыми теплогенераторами. |
| 46. | Тепловая реабилитация помещений для содержания свиней. |
| 47. | Внедрение высокоэффективного оборудования по приготовлению и раздаче кормов. |
| 1 | 2 |
| 48. | Внедрение автоматической установки для приготовления и раздачи кормов с компьютерным управлением. |
| 49. | Внедрение передвижных доильных установок. |
| 50. | Замена вакуумных насосов доильных установок на водокольцевые. |
| 51. | Внедрение гелиоустановок для нагрева воды. |
| 52. | Замена неэффективных хлебопекарных печей на современные с более высоким кпд. |
| 53. | Перевод хлебопекарных печей с жидкого топлива на газообразное. |