{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["МЕНЮ","ТН","РТ","V","а р","dc","dш","Потери","ТРУБЫ","Подбор РК","ОО","000","ТГ","Подбор"],"not_rendered":{"charts":2,"images":0,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"МЕНЮ","index":0,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,4,16,25],[1,1,14,2],[12,4,12,25],[13,4,13,25],[14,4,14,25],[15,4,15,25],[8,4,8,25],[9,4,9,25],[10,4,10,25],[11,4,11,25],[0,0,0,27],[1,4,1,25],[2,4,2,25],[3,4,3,25],[1,3,13,3],[4,4,4,25],[5,4,5,25],[6,4,6,25],[7,4,7,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["М Е Н Ю"]
[null,"2011-01-14T16:27:14.700",null,"Санников Н.","ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК"]
[{"$nulls":4},"ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"]
[{"$nulls":4},"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ"]
[{"$nulls":4},"ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СМЕШЕНИЯ (расчетные данные)"]
[{"$nulls":4},"ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК"]
[{"$nulls":4},"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА СОПЛА ГИДРОЭЛЕВАТОРА"]
[{"$nulls":4},"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ДРОССЕЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ"]
[{"$nulls":4},"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ"]
[{"$nulls":4},"ВСЕ О ТРУБАХ"]
[{"$nulls":4},"ПОДБОР ДИАМЕТРОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ"]

{"sheet":"ТН","index":1,"n_rows":10,"n_cols":17,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,27],[2,0,2,20],[13,0,13,20],[1,0,1,2],[7,0,7,27],[9,8,9,10],[9,11,9,15],[9,16,9,20],[4,0,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК"]
["МЕНЮ"]
["ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ОТОПЛЕНИЕ:"]
[]
["Объём здания, Vзд. -"]
[]
[]
["ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА ОТОПЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ:"]
[]
[{"$nulls":8},"Q от. =",null,null,0.799,{"$nulls":4},"гКал/час"]

{"sheet":"РТ","index":2,"n_rows":28,"n_cols":16,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,6,27,9],[27,10,27,14],[27,15,27,21],[24,6,24,9],[24,10,24,14],[24,15,24,21],[25,0,25,27],[20,0,20,8],[20,9,20,13],[20,14,20,20],[22,0,22,27],[11,10,11,14],[11,15,11,21],[15,0,15,12],[18,0,18,12],[0,0,0,27],[2,0,2,20],[13,0,13,20],[1,0,1,2],[4,0,4,12],[7,0,7,8],[7,9,7,13],[7,14,7,20],[9,0,9,27],[11,6,11,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"]
["МЕНЮ"]
["РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ОТОПЛЕНИЕ:"]
[]
["Температурный график -"]
[]
[]
["Тепловая нагрузка, Q от. -",{"$nulls":8},0.248,{"$nulls":4},"Гкал/час"]
[]
["РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ НА ОТОПЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ:"]
[]
[{"$nulls":6},"G от. =",null,null,null,9.92,{"$nulls":4},"м3/час"]
[]
["РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ГВС:"]
[]
["Схема ГВС -"]
[]
[]
["Величина водоразбора -"]
[]
["Тепловая нагрузка, Q гв -",{"$nulls":8},0.5292,{"$nulls":4},"Гкал/час"]
[]
["РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ НА ГВС СОСТАВЛЯЕТ:"]
[]
[{"$nulls":6},"G гв =",{"$nulls":8},"м3/час"]
["РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ НА ЦИРКУЛЯЦИЮ ГВС СОСТАВЛЯЕТ:"]
[]
[{"$nulls":6},"G цирк. гв =",{"$nulls":8},"м3/час"]

{"sheet":"V","index":3,"n_rows":10,"n_cols":16,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,27],[9,9,9,11],[9,12,9,14],[9,15,9,17],[0,0,0,27],[1,0,1,2],[3,0,3,10],[3,11,3,14],[3,15,3,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ:"]
["МЕНЮ"]
[]
["Тепловая нагрузка на отопление -",{"$nulls":10},0.157,null,null,null,"гКал/час"]
[]
[]
["ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ:"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"V со =",null,null,3.0615,null,null,"м3"]

{"sheet":"а р","index":4,"n_rows":10,"n_cols":14,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,29],[1,0,1,2],[1,3,1,26],[4,0,4,10],[5,0,5,10],[8,0,8,27],[9,9,9,12],[9,13,9,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СМЕШЕНИЯ РАБОТЫ ГИДРОЭЛЕВАТОРА И НАСОСНОЙ СТАНЦИИ СМЕШЕНИЯ:"]
["МЕНЮ",null,null,"(Расчетные данные)"]
[]
[]
["Температурный график (высокая сторона) -"]
["Температурный график (низкая сторона) -"]
[]
[]
["КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШЕНИЯ РАВЕН:"]
[{"$nulls":9},"a расч. =",null,null,null,3]

{"sheet":"dc","index":5,"n_rows":11,"n_cols":46,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,13,9,14],[10,13,10,14],[10,15,10,17],[10,0,10,12],[9,0,9,12],[5,0,5,10],[5,11,5,14],[5,15,5,19],[7,0,7,27],[6,0,6,10],[0,0,0,27],[1,0,1,2],[3,0,3,10],[4,0,4,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА СОПЛА ГИДРОЭЛЕВАТОРА",{"$nulls":43},11,0]
["МЕНЮ"]
[]
["Сопротивление системы отопления -"]
["Располагаемый напор -"]
["Расход сетевой воды -",{"$nulls":10},1,null,null,null,"м3/час"]
["Расчетный температурный график -"]
["ПОЛУЧАЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ :"]
[]
["Номер гидроэлеватора -",{"$nulls":12},0]
["Диаметр сопла гидроэлеватора,  dcвн. -",{"$nulls":12},5.5425625842204065,null,"мм."]

{"sheet":"dш","index":6,"n_rows":10,"n_cols":46,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,27],[1,0,1,2],[3,0,3,10],[4,0,4,10],[9,13,9,14],[9,15,9,17],[9,0,9,12],[5,0,5,10],[5,11,5,14],[5,15,5,19],[7,0,7,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ДРОССЕЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ",{"$nulls":43},39,5]
["МЕНЮ"]
[]
["Сопротивление системы отопления -"]
["Располагаемый напор -"]
["Расход сетевой воды -",{"$nulls":10},10,null,null,null,"м3/час"]
[]
["ПОЛУЧАЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ :"]
[]
["Диаметр дроссельной шайбы,      dшвн. -",{"$nulls":12},18.257418583505537,null,"мм."]

{"sheet":"Потери","index":7,"n_rows":34,"n_cols":19,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,15,5,16],[5,0,5,10],[3,11,3,14],[4,11,4,14],[5,11,5,14],[3,0,3,10],[4,0,4,10],[4,15,4,16],[0,0,0,29],[1,0,1,2],[1,3,1,26],[3,15,3,16],[6,0,6,10],[6,11,6,14],[6,15,6,17],[9,0,9,27],[10,12,10,14],[10,15,10,17],[10,18,10,21],[7,0,7,10],[7,11,7,14],[7,15,7,17],[10,1,10,3],[10,4,10,6],[10,7,10,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ В ТРУБОПРОВОДАХ"]
["МЕНЮ"]
[]
["Эквивалентная шероховатость -"]
["Коэф. местных сопротивлений -"]
["Диаметр трубопровода -"]
["Длина участка -",{"$nulls":10},100,null,null,null,"метров"]
["Расход сетевой воды -",{"$nulls":10},1,null,null,null,"м3/час"]
[]
["ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ НА УЧАСТКЕ СОСТАВЛЯЮТ:"]
[null,"при V =",null,null,0.5906933633658839,null,null,"м/сек",{"$nulls":4},"D H =",null,null,3.5311535361494766,null,null,"метра"]
{"$rows_empty":21}
["Номер расчетного      участка","Номер предыдущего    участка","Dтр. ,мм","Lуч. ,м","G1 ,т/час","V ,м/сек","При К=0.5 ,мм/м","Линейные по одной                 трубе ,мм","Местны по одной                 трубе ,мм","Всего по одной                    трубе ,мм","Всего по одной                    трубе ,м"]
["1","Уз. уч.",25,100,1,0.5906933633658839,29.426279467912305,2942.6279467912304,588.5255893582461,3531.1535361494766,3.5311535361494766]

{"sheet":"ТРУБЫ","index":8,"n_rows":13,"n_cols":35,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,29],[1,0,1,2],[1,3,1,26],[5,14,5,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[6,14,6,21],[6,22,6,23],[6,24,6,25],[7,0,7,7],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[7,14,7,21],[7,22,7,23],[7,24,7,25],[9,15,9,18],[11,10,11,11],[11,24,11,25],[3,0,3,13],[6,0,6,7],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[5,0,5,7],[5,8,5,9],[5,10,5,11],[12,24,12,25],[9,0,9,9],[9,10,9,14],[12,7,12,9],[12,10,12,11],[11,14,12,20],[11,0,12,6],[11,21,11,23],[11,7,11,9],[12,21,12,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ВСЕ О ТРУБАХ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"]
["МЕНЮ"]
[]
["ОБОЗНАЧЕНИЕ  ТРУБЫ -"]
[]
["Условный диаметр -",{"$nulls":7},350,null,"мм.",null,null,null,"Толщина стенки -",{"$nulls":7},9,null,"мм."]
["Внутренний диаметр -",{"$nulls":7},359,null,"мм.",null,null,null,"Наружный  диаметр -",{"$nulls":7},377,null,"мм."]
["Масса 1 метра трубы -",{"$nulls":7},81.68,null,"кГ.",null,null,null,"Объём 1 метра трубы -",{"$nulls":7},101.2,null,"л.",{"$nulls":9},147024.00000000003]
[]
["ВВЕДИТЕ ДЛИНУ ТРУБЫ -",{"$nulls":9},100,{"$nulls":4},"метров"]
[]
["Вес  трубы -",{"$nulls":6},8168.000000000001,null,null,"кГ.",null,null,null,"Объём  трубы -",{"$nulls":6},10120,null,null,"л."]
[{"$nulls":7},8.168000000000001,null,null,"тн.",{"$nulls":10},10.12,null,null,"м3"]

{"sheet":"Подбор РК","index":9,"n_rows":10,"n_cols":17,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,28],[9,9,9,11],[9,12,9,15],[0,0,0,29],[1,0,1,2],[1,3,1,26],[5,0,5,10],[5,12,5,15],[5,16,5,20],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ПОДБОР ДИАМЕТРОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ"]
["МЕНЮ"]
[]
["Максимальный перепад на клапане -"]
[]
["Расход сетевой воды -",{"$nulls":11},6,null,null,null,"м3/час"]
[]
["НЕОБХОДИМО ПОДОБРАТЬ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН "]
[]
[{"$nulls":9},"с Кvs =",null,null,18.973665961010276]

{"sheet":"ОО","index":10,"n_rows":66,"n_cols":64,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,23,0,24],[0,31,0,32],[11,1,11,4],[0,1,0,4],[0,8,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[1,"Темп. график",{"$nulls":5},3,"К м.с.",null,null,1,"КШ",null,5,null,null,46,"Р1",26,"Р2",null,2,null,null,null,1,null,null,null,1,null,null,null,1,null,null,null,40,null,null,3,{"$nulls":4},17]
[1,"95 - 70 °С",95,70,25,null,null,1,0.2,0.2,null,1,0.5,null,null,"НАПОР",null,1,"2",1,0.5,null,1,"МАКСИМАЛЬНЫЙ ВОДОРАЗБОР",1,null,1,"ЗАКРЫТАЯ СХЕМА ГВС",35,null,1,"1.0 метр",1,null,null,"НАПОР",null,null,"V","qo",null,1,15]
[2,"110 - 70 °С",110,70,40,0.6,null,2,0.25,0.25,null,2,0.6,null,1,"10",null,2,2.1,2,0.6,null,2,"СРЕДНИЙ ВОДОРАЗБОР",2.4,null,2,"ОТКРЫТАЯ СХЕМА ГВС",60,null,2,"2.0 метра",2,null,1,"10",null,1,100,0.92,null,2,20,null,null,"d усл","d нар","d вн.","Z","Масса","V 1м"]
[3,"125 - 70 °С",125,70,55,1.2,null,3,0.3,0.3,null,3,0.7,null,2,"11",null,3,2.2,3,0.7,null,null,2.4,{"$nulls":6},3,"3.0 метра",3,null,2,"11",null,2,200,0.82,null,3,25,null,1,15]
[4,"130 - 70 °С",130,70,60,1.4,null,4,0.35,0.35,null,4,0.8,null,3,"12",null,4,2.3,4,0.8,{"$nulls":9},4,"4.0 метра",4,null,3,"12",null,3,300,0.78,null,4,32,null,2,20]
[5,"150 - 70 °С",150,70,80,2.2,null,5,0.4,0.4,null,5,0.9,null,4,"13",null,5,2.4,5,0.9,{"$nulls":9},5,"5.0 метров",5,null,4,"13",null,4,400,0.74,null,5,40,null,3,25]
[{"$nulls":7},6,0.45,0.45,null,6,0.1,null,5,"14",null,6,2.5,6,"1",{"$nulls":9},6,"6.0 метров",6,null,5,"14",null,5,500,0.71,null,6,50,null,4,32,38,33,2.5,2.19,0.855,"ф38Х2.5"]
[null,25,95,70,null,null,null,7,0.5,0.5,null,7,0.11,null,6,"15",null,7,2.6,7,1.1,{"$nulls":10},1,null,null,6,"15",null,6,600,0.69,null,7,70,null,5,40,45,40,2.5,2.62,1.26,"ф45Х2.5"]
[null,{"$error":"#N/A"},{"$nulls":9},8,0.12,null,7,"16",null,8,2.7,8,1.2,{"$nulls":13},7,"16",null,7,700,0.68,null,8,80,null,6,50,57,50,3.5,4.62,1.96,"ф57Х3.5"]
[{"$nulls":8},0.3,null,null,9,0.13,null,8,"17",null,9,2.8,9,1.3,{"$nulls":13},8,"17",null,8,800,0.67,null,9,100,null,7,70,76,69,3.5,7.96,3.74,"ф76Х3.5"]
[null,{"$error":"#N/A"},{"$nulls":5},1,0.2,null,null,10,0.14,null,9,"18",null,10,2.9,10,1.4,{"$nulls":13},9,"18",null,9,900,0.66,null,10,125,null,8,80,89,82,3.5,7.38,5.28,"ф89Х3.5"]
[1,"Темп. график",{"$nulls":9},11,0.15,null,10,"19",null,11,"3",11,1.5,{"$nulls":13},10,"19",null,10,1000,0.65,null,11,150,null,9,100,108,100,4,10.26,7.85,"ф108Х4"]
[1,"85 - 70 °С",85,70,15,{"$nulls":6},12,0.16,null,11,"20",null,12,3.1,12,1.6,null,1,{"$nulls":11},11,"20",null,11,1100,0.62,null,12,175,null,10,125,133,125,4,12.73,12.27,"ф133Х4"]
[2,"95 - 70 °С",95,70,25,{"$nulls":6},13,0.17,null,12,"21",null,13,3.2,13,1.7,null,2,{"$nulls":11},12,"21",null,12,1200,0.6,null,13,200,null,11,150,159,150,4.5,17.15,17.67,"ф159Х4.5"]
[3,"105 - 70 °С",105,70,35,{"$nulls":6},14,0.18,null,13,"22",null,14,3.3,14,1.8,{"$nulls":13},13,"22",null,13,1300,0.59,null,14,250,null,12,175,194,184,5,23.31,26.59,"ф194Х5",null,10,null,null,null,14,null,null,null,11]
[{"$nulls":11},15,0.19,null,14,"23",null,15,3.4,15,1.9,{"$nulls":13},14,"23",null,14,1400,0.58,null,15,300,null,13,200,219,207,6,31.52,33.65,"ф219Х6",null,1," - 20 °С",-20,null,1," + 5 °С",5,null,1," + 55 °С",55]
[null,null,85,70,{"$nulls":7},16,0.2,null,15,"24",null,16,3.5,16,"2",{"$nulls":13},15,"24",null,15,1500,0.57,null,16,350,null,14,250,273,259,7,45.92,52.69,"ф259Х7",null,2," - 21 °С",-21,null,2," + 6 °С",6,null,2," + 56 °С",56]
[{"$nulls":11},17,0.21,null,16,"25",null,17,3.6,17,2.1,{"$nulls":13},16,"25",null,16,1700,0.55,null,17,400,null,15,300,325,309,8,62.54,74.99,"ф325Х8",null,3," - 22 °С",-22,null,3," + 7°С",7,null,3," + 57°С",57]
[3,"Темп. график",1,{"$nulls":8},18,0.22,null,17,"26",null,18,3.7,18,2.2,{"$nulls":13},17,"26",null,17,2000,0.53,null,18,450,null,16,300,325,307,9,70.14,74.02,"ф325Х9",null,4," - 23 °С",-23,null,4," + 8 °С",8,null,4," + 58 °С",58]
[{"$nulls":4},25,{"$nulls":6},19,0.23,null,18,"27",null,19,3.8,19,2.3,{"$nulls":13},18,"27",null,18,2500,0.52,null,19,500,null,17,350,377,359,9,81.68,101.2,"ф377Х9",null,5," - 24 °С",-24,null,5," + 9 °С",9,null,5," + 59 °С",59]
[1,"110 - 70 °С",110,70,40,0.6,{"$nulls":5},20,0.24,null,19,"28",null,20,3.9,20,2.4,{"$nulls":13},19,"28",null,19,3000,0.5,null,20,600,null,18,350,377,357,10,90.51,100.1,"ф377Х10",null,6," - 25 °С",-25,null,6," +10 °С",10,null,6," + 60 °С",60]
[2,"125 - 70 °С",125,70,55,1.2,{"$nulls":5},21,0.25,null,20,"29",null,21,"4",21,2.5,{"$nulls":13},20,"29",null,20,3500,0.48,null,21,700,null,19,400,426,408,9,92.56,130.7,"ф426Х9",null,7," - 26 °С",-26,null,7," +11 °С",11,null,7," + 61 °С",61]
[3,"130 - 70 °С",130,70,60,1.4,{"$nulls":5},22,0.26,null,21,"30",null,22,4.1,22,2.6,{"$nulls":13},21,"30",null,21,4000,0.47,null,22,800,null,20,400,426,414,6,62.15,134.6,"ф426Х6",null,8," - 27 °С",-27,null,8," +12 °С",12,null,8," + 62 °С",62]
[4,"150 - 70 °С",150,70,80,2.2,{"$nulls":5},23,0.27,null,22,"31",null,23,2.2,23,2.7,{"$nulls":16},22,4500,0.46,null,23,900,null,21,450,480,469,6,69.84,170.6,"ф480Х6",null,9," - 28 °С",-28,null,9," +13 °С",13,null,9," + 63 °С",63]
[{"$nulls":11},24,0.28,null,23,"32",null,24,4.3,24,2.8,{"$nulls":14},"10",null,23,5000,0.45,null,24,1000,null,22,500,529,517,6,77.39,209.9,"ф529Х6",null,10," - 29 °С",-29,null,10," +14 °С",14,null,10," + 64 °С",64]
[null,60,130,70,{"$nulls":7},25,0.29,null,24,"33",null,25,4.4,25,2.9,{"$nulls":16},24,6000,0.43,null,25,1200,null,23,500,529,515,7,90.11,208.3,"ф529Х7",null,11," - 30 °С",-30,null,11," + 15 °С",15,null,11," + 65 °С",65]
[null,null,110,70,{"$nulls":7},26,0.3,null,25,"34",null,26,4.5,26,"3",{"$nulls":16},25,7000,0.42,null,26,1400,null,24,600,630,616,7,107.5,298,"ф630Х7",null,12," - 31°С",-31,null,12,"+ 16°С",16,null,12," + 66 °С",66]
[null,null,0.6,{"$nulls":8},27,0.31,null,26,"35",null,27,4.6,27,3.1,{"$nulls":16},26,8000,0.41,{"$nulls":4},25,600,630,614,8,122.7,296,"ф630Х8",null,13," - 32 °С",-32,null,13," + 17 °С",17,null,13," + 67 °С",67]
[{"$nulls":11},28,0.32,null,27,"36",null,28,4.7,28,3.2,{"$nulls":16},27,9000,0.4,null,null,25,null,26,700,720,706,7,123.1,391,"ф720Х7",{"$nulls":5},14," + 18 °С",18,null,14," + 68 °С",68]
[{"$nulls":11},29,0.33,null,28,"37",null,29,4.8,29,3.3,{"$nulls":16},28,10000,0.39,{"$nulls":4},27,700,720,704,8,140.5,389,"ф720Х8",null,-29,null,null,null,15," + 19 °С",19,null,15," + 69 °С",69]
[{"$nulls":11},30,0.34,null,29,"38",null,30,4.9,30,3.4,{"$nulls":16},29,11000,0.38,{"$nulls":4},28,700,720,702,9,157.8,387,"ф720Х9",{"$nulls":5},16," + 20 °С",20,null,16," + 70 °С",70]
[{"$nulls":11},31,0.35,null,30,"39",null,31,"5",31,3.5,{"$nulls":16},30,12000,0.38,{"$nulls":4},29,800,820,804,8,160.2,508,"ф820Х8",{"$nulls":5},17," + 21 °С",21]
[{"$nulls":11},32,0.36,null,31,"40",null,32,5.1,32,3.6,{"$nulls":16},31,13000,0.37,{"$nulls":4},30,900,920,902,9,179.9,639,"ф920Х9",{"$nulls":5},18," + 22 °С",22,null,null,65]
[{"$nulls":11},33,0.37,null,32,"41",null,33,5.2,33,3.7,{"$nulls":16},32,14000,0.37,{"$nulls":4},31,1000,1020,1000,10,199.7,788,"ф1020Х10",{"$nulls":5},19," + 23 °С",23]
[{"$nulls":11},34,0.38,null,33,"42",null,34,5.3,34,3.8,{"$nulls":16},33,15000,0.37,{"$nulls":4},32,1200,1220,1198,11,328,1127,"ф1220Х11",{"$nulls":5},20," + 24 °С",24]
[{"$nulls":11},35,0.39,null,34,"43",null,35,5.4,35,3.9,{"$nulls":16},34,20000,0.37]
[{"$nulls":11},36,0.4,null,35,"44",null,36,5.5,36,"4",{"$nulls":16},35,25000,0.37,{"$nulls":18},18]
[{"$nulls":14},36,"45",null,37,5.6,37,4.1,{"$nulls":16},36,30000,0.36]
[{"$nulls":12},0.5,null,37,"46",null,38,5.7,38,4.2,{"$nulls":16},37,35000,0.35]
[{"$nulls":11},1,0.5,null,38,"47",null,39,5.8,39,4.3,{"$nulls":16},38,40000,0.35]
[{"$nulls":14},39,"48",null,40,5.9,40,4.4,{"$nulls":16},39,45000,0.34]
[{"$nulls":14},40,"49",null,41,"6",41,4.5,{"$nulls":16},40,50000,0.34]
[{"$nulls":14},41,"50",null,42,6.1,42,4.6]
[{"$nulls":14},42,"51",null,43,6.2,43,4.7,{"$nulls":17},0.34]
[{"$nulls":14},43,"52",null,44,6.3,44,4.8,{"$nulls":17},50000]
[{"$nulls":14},44,"53",null,45,6.4,45,4.9]
[{"$nulls":14},45,"54",null,46,6.5,46,"5"]
[{"$nulls":14},46,"55",null,47,6.6,47,5.1]
[{"$nulls":14},47,"56",null,48,6.7,48,5.2]
[{"$nulls":14},48,"57",null,49,6.8,49,5.3]
[{"$nulls":14},49,"58",null,50,6.9,50,5.4]
[{"$nulls":14},50,"59",null,51,"7",51,5.5]
[{"$nulls":14},51,"60",null,52,7.1,52]
[{"$nulls":14},52,"61",null,53,7.2,53]
[{"$nulls":14},53,"62",null,54,7.3,54]
[{"$nulls":14},54,"63",null,55,7.4,55]
[{"$nulls":14},55,"64",null,56,7.5,56]
[{"$nulls":14},56,"65",null,57,7.6,57]
[{"$nulls":14},57,"66",null,58,7.7,58]
[{"$nulls":14},58,"67",null,59,7.8,59]
[{"$nulls":14},59,"68",null,60,7.9,60]
[{"$nulls":14},60,"69",null,61,"8",61]
[{"$nulls":14},61,"70"]
[{"$nulls":18},6.5,null,"3"]
[{"$nulls":15},"14",null,null,3.5]
[{"$nulls":15},"14"]

{"sheet":"000","index":11,"n_rows":46,"n_cols":22,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА"]
[]
[]
["t нв","t нв р.","t вн","t 1р","t 3р","t 2р","t 3","t 1","t 2",null,"t 3'","t 2'","t 1р","t 3р","t 2р","t вн","a","t нр","t нв","t 3","t 1","t 2"]
[10,-29,18,150,95,70,35.771861678799254,45.13356380645884,31.516542529863084,0.1702127659574468,50.34468009400684,43.68317104582813,150,95,70,18,2.2,-29,10,50.34468009400684,65,43.68317104582813]
[9,-29,18,150,95,70,37.58359957185221,48.11551446546923,32.79636552929902,0.19148936170212766,49.92191034421364,43.06823322794712,{"$nulls":6},9,49.92191034421364,65,43.06823322794712]
[8,-29,18,150,95,70,39.3612892052072,51.06341686478167,34.042140269036985,0.2127659574468085,49.51072104449632,42.47013970108556,{"$nulls":6},8,49.51072104449632,65,42.47013970108556]
[7,-29,18,150,95,70,41.10898996831924,53.98133039385115,35.25792613853201,0.23404255319148937,49.10867171231566,41.88534067245914,{"$nulls":6},7,49.10867171231566,65,41.88534067245914]
[6,-29,18,150,95,70,42.82995315553643,56.872506347025805,36.44697443213217,0.2553191489361702,48.713980344388695,41.31124413729265,{"$nulls":6},6,48.713980344388695,65,41.31124413729265]
[5,-29,18,150,95,70,44.52683675850858,59.7396027159554,37.6119431414873,0.2765957446808511,48.32530906036777,40.74590408780767,{"$nulls":6},5,48.32530906036777,65,40.74590408780767]
[4,-29,18,150,95,70,46.20185101143103,62.58482973483528,38.75504250079273,0.2978723404255319,47.94162999788619,40.187825451470815,{"$nulls":6},4,47.94162999788619,65,40.187825451470815]
[3,-29,18,150,95,70,47.85686037818971,65.41005186755142,39.87813697393439,0.3191489361702128,47.56213799260981,39.63583708015973,{"$nulls":6},3,47.56213799260981,65,39.63583708015973]
[2,-29,18,150,95,70,49.493457057423996,68.21686131274315,40.982818759551655,0.3404255319148936,47.186191784084116,39.089006231395075,{"$nulls":6},2,47.186191784084116,65,39.089006231395075]
[1,-29,18,150,95,70,51.11301524494626,71.00663226622287,42.0704620534569,0.3617021276595745,46.81327328359433,38.54657932159176,{"$nulls":6},1,46.81327328359433,65,38.54657932159176]
[0,-29,18,150,95,70,52.71673202746148,73.78056181469553,43.1422639423551,0.3829787234042553,52.71673202746148,43.1422639423551,{"$nulls":6},0,52.71673202746148,73.78056181469553,43.1422639423551]
[-1,-29,18,150,95,70,54.305658761268646,76.53970131446013,44.19927578254524,0.40425531914893614,54.305658761268646,44.19927578254524,{"$nulls":6},-1,54.305658761268646,76.53970131446013,44.19927578254524]
[-2,-29,18,150,95,70,55.88072553418033,79.28498085332927,45.242427661839905,0.425531914893617,55.88072553418033,45.242427661839905,{"$nulls":6},-2,55.88072553418033,79.28498085332927,45.242427661839905]
[-3,-29,18,150,95,70,57.442760504871224,82.01722858997762,46.27254773891378,0.44680851063829785,57.442760504871224,46.27254773891378,{"$nulls":6},-3,57.442760504871224,82.01722858997762,46.27254773891378]
[-4,-29,18,150,95,70,58.99250538513398,84.73718623619783,47.29037772555951,0.46808510638297873,58.99250538513398,47.29037772555951,{"$nulls":6},-4,58.99250538513398,84.73718623619783,47.29037772555951]
[-5,-29,18,150,95,70,60.53062797457333,87.4455215915946,48.296585421381835,0.48936170212765956,60.53062797457333,48.296585421381835,{"$nulls":6},-5,60.53062797457333,87.4455215915946,48.296585421381835]
[-6,-29,18,150,95,70,62.05773241257473,90.14283879555344,49.29177496576622,0.5106382978723404,62.05773241257473,49.29177496576622,{"$nulls":6},-6,62.05773241257473,90.14283879555344,49.29177496576622]
[-7,-29,18,150,95,70,63.57436764097745,92.82968678991362,50.276495300551915,0.5319148936170213,63.57436764097745,50.276495300551915,{"$nulls":6},-7,63.57436764097745,92.82968678991362,50.276495300551915]
[-8,-29,18,150,95,70,65.08103444875857,95.50656636365218,51.25124721471602,0.5531914893617021,65.08103444875857,51.25124721471602,{"$nulls":6},-8,65.08103444875857,95.50656636365218,51.25124721471602]
[-9,-29,18,150,95,70,66.57819138167034,98.1739360625214,52.21648925401076,0.574468085106383,66.57819138167034,52.21648925401076,{"$nulls":6},-9,66.57819138167034,98.1739360625214,52.21648925401076]
[-10,-29,18,150,95,70,68.06625973493306,100.83221718174157,53.17264271365646,0.5957446808510638,68.06625973493306,53.17264271365646,{"$nulls":6},-10,68.06625973493306,100.83221718174157,53.17264271365646]
[-11,-29,18,150,95,70,69.54562779888902,103.48179801165499,54.1200958839954,0.6170212765957447,69.54562779888902,54.1200958839954,{"$nulls":6},-11,69.54562779888902,103.48179801165499,54.1200958839954]
[-12,-29,18,150,95,70,71.01665449127046,106.12303746999387,55.05920768275982,0.6382978723404256,71.01665449127046,55.05920768275982,{"$nulls":6},-12,71.01665449127046,106.12303746999387,55.05920768275982]
[-13,-29,18,150,95,70,72.47967248216872,108.75626822684958,55.990310780041064,0.6595744680851063,72.47967248216872,55.990310780041064,{"$nulls":6},-13,72.47967248216872,108.75626822684958,55.990310780041064]
[-14,-29,18,150,95,70,73.93499089661552,111.38179940725382,56.913714300870836,0.6808510638297872,73.93499089661552,56.913714300870836,{"$nulls":6},-14,73.93499089661552,111.38179940725382,56.913714300870836]
[-15,-29,18,150,95,70,75.38289766326783,113.99991893986358,57.829706173906125,0.7021276595744681,75.38289766326783,57.829706173906125,{"$nulls":6},-15,75.38289766326783,113.99991893986358,57.829706173906125]
[-16,-29,18,150,95,70,76.82366156484537,116.61089560739856,58.738555181866644,0.723404255319149,76.82366156484537,58.738555181866644,{"$nulls":6},-16,76.82366156484537,116.61089560739856,58.738555181866644]
[-17,-29,18,150,95,70,78.25753403584018,119.2149808443508,59.64051275924444,0.7446808510638298,78.25753403584018,59.64051275924444,{"$nulls":6},-17,78.25753403584018,119.2149808443508,59.64051275924444]
[-18,-29,18,150,95,70,79.68475074497064,121.81241031943873,60.53581457475788,0.7659574468085106,79.68475074497064,60.53581457475788,{"$nulls":6},-18,79.68475074497064,121.81241031943873,60.53581457475788]
[-19,-29,18,150,95,70,81.10553299340968,124.40340533383525,61.42468192957989,0.7872340425531915,81.10553299340968,61.42468192957989,{"$nulls":6},-19,81.10553299340968,124.40340533383525,61.42468192957989]
[-20,-29,18,150,95,70,82.52008895462795,126.98817406101094,62.307322997181146,0.8085106382978723,82.52008895462795,62.307322997181146,{"$nulls":6},-20,82.52008895462795,126.98817406101094,62.307322997181146]
[-21,-29,18,150,95,70,83.92861477748326,129.56691264982368,63.18393392641943,0.8297872340425532,83.92861477748326,63.18393392641943,{"$nulls":6},-21,83.92861477748326,129.56691264982368,63.18393392641943]
[-22,-29,18,150,95,70,85.33129557075563,132.1398062090535,64.05469982607478,0.851063829787234,85.33129557075563,64.05469982607478,{"$nulls":6},-22,85.33129557075563,132.1398062090535,64.05469982607478]
[-23,-29,18,150,95,70,86.7283062845111,134.70702968876643,64.91979564621323,0.8723404255319149,86.7283062845111,64.91979564621323,{"$nulls":6},-23,86.7283062845111,134.70702968876643,64.91979564621323]
[-24,-29,18,150,95,70,88.11981250135517,137.26874867156792,65.77938696944028,0.8936170212765957,88.11981250135517,65.77938696944028,{"$nulls":6},-24,88.11981250135517,137.26874867156792,65.77938696944028]
[-25,-29,18,150,95,70,89.50597114871223,139.82512008488246,66.63363072318032,0.9148936170212766,89.50597114871223,66.63363072318032,{"$nulls":6},-25,89.50597114871223,139.82512008488246,66.63363072318032]
[-26,-29,18,150,95,70,90.88693114166435,142.37629284379204,67.4826758225154,0.9361702127659575,90.88693114166435,67.4826758225154,{"$nulls":6},-26,90.88693114166435,142.37629284379204,67.4826758225154]
[-27,-29,18,150,95,70,92.26283396454123,144.92240843262633,68.32666375177527,0.9574468085106383,92.26283396454123,68.32666375177527,{"$nulls":6},-27,92.26283396454123,144.92240843262633,68.32666375177527]
[-28,-29,18,150,95,70,93.63381419832731,147.46360143236987,69.16572909194434,0.9787234042553191,93.63381419832731,69.16572909194434,{"$nulls":6},-28,93.63381419832731,147.46360143236987,69.16572909194434]
[-29,-29,18,150,95,70,95,150,70,1,95,70,{"$nulls":6},-29,95,150,70]

{"sheet":"ТГ","index":12,"n_rows":128,"n_cols":26,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,23,4,24],[0,0,0,29],[1,0,1,2],[1,3,1,26],[4,25,4,26],[3,0,3,8],[3,14,3,22],[4,0,4,8],[4,9,4,10],[4,11,4,12],[4,14,4,22],[86,0,86,3],[85,0,85,11],[85,12,85,13],[85,15,85,16],[5,0,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[7,9,8,16],[5,14,5,22]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА"]
["МЕНЮ"]
[]
["Расчетная температура наружного воздуха, t нв -",{"$nulls":13},"Расчетная температура внутренняя, t в -"]
["Расчетная температура в подающем тр-де, t 1-",{"$nulls":8},150,null,"° C",null,null,"Расчетная температура в обратном тр-де, t 2-",{"$nulls":8},70,null,"° C"]
["Расчетная температура в систему отопления, t 3-",{"$nulls":8},95,null,"° C",null,null,"Срезка температурного графика, t ср-"]
[]
[{"$nulls":9},"ПРОСМОТР"]
{"$rows_empty":77}
["ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК",{"$nulls":11},150,null,"-",70,null,"°С"]
["ВОЗВРАТ"]
["t нв","t 1","t 2","t 3"]
[10,65,43.68317104582813,50.34468009400684]
[9,65,43.06823322794712,49.92191034421364]
[8,65,42.47013970108556,49.51072104449632]
[7,65,41.88534067245914,49.10867171231566]
[6,65,41.31124413729265,48.713980344388695]
[5,65,40.74590408780767,48.32530906036777]
[4,65,40.187825451470815,47.94162999788619]
[3,65,39.63583708015973,47.56213799260981]
[2,65,39.089006231395075,47.186191784084116]
[1,65,38.54657932159176,46.81327328359433]
[0,73.78056181469553,43.1422639423551,52.71673202746148]
[-1,76.53970131446013,44.19927578254524,54.305658761268646]
[-2,79.28498085332927,45.242427661839905,55.88072553418033]
[-3,82.01722858997762,46.27254773891378,57.442760504871224]
[-4,84.73718623619783,47.29037772555951,58.99250538513398]
[-5,87.4455215915946,48.296585421381835,60.53062797457333]
[-6,90.14283879555344,49.29177496576622,62.05773241257473]
[-7,92.82968678991362,50.276495300551915,63.57436764097745]
[-8,95.50656636365218,51.25124721471602,65.08103444875857]
[-9,98.1739360625214,52.21648925401076,66.57819138167034]
[-10,100.83221718174157,53.17264271365646,68.06625973493306]
[-11,103.48179801165499,54.1200958839954,69.54562779888902]
[-12,106.12303746999387,55.05920768275982,71.01665449127046]
[-13,108.75626822684958,55.990310780041064,72.47967248216872]
[-14,111.38179940725382,56.913714300870836,73.93499089661552]
[-15,113.99991893986358,57.829706173906125,75.38289766326783]
[-16,116.61089560739856,58.738555181866644,76.82366156484537]
[-17,119.2149808443508,59.64051275924444,78.25753403584018]
[-18,121.81241031943873,60.53581457475788,79.68475074497064]
[-19,124.40340533383525,61.42468192957989,81.10553299340968]
[-20,126.98817406101094,62.307322997181146,82.52008895462795]
[-21,129.56691264982368,63.18393392641943,83.92861477748326]
[-22,132.1398062090535,64.05469982607478,85.33129557075563]
[-23,134.70702968876643,64.91979564621323,86.7283062845111]
[-24,137.26874867156792,65.77938696944028,88.11981250135517]
[-25,139.82512008488246,66.63363072318032,89.50597114871223]
[-26,142.37629284379204,67.4826758225154,90.88693114166435]
[-27,144.92240843262633,68.32666375177527,92.26283396454123]
[-28,147.46360143236987,69.16572909194434,93.63381419832731]
[-29,150,70,95]

{"sheet":"Подбор","index":13,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[2,1,"Перепад, Н = 0,5 метра",0.05]
[0.1,2,"Перепад, Н = 1,0 метр",0.1]
[null,3,"Перепад, Н = 1,5 метра",0.15000000000000002,"Kvsот.=",18.973665961010276]
[null,4,"Перепад, Н = 2,0 метра",0.2]
[null,5,"Перепад, Н = 2,5 метра",0.25]
[null,6,"Перепад, Н = 3,0 метра",0.3]
[null,7,"Перепад, Н = 3,5 метра",0.35]
[null,8,"Перепад, Н = 4,0 метра",0.39999999999999997]
[null,9,"Перепад, Н = 4,5 метра",0.44999999999999996]
[null,10,"Перепад, Н = 5,0 метров",0.49999999999999994]
[null,11,"Перепад, Н = 5,5 метров",0.5499999999999999]
[null,12,"Перепад, Н = 6,0 метров",0.6]
[null,13,"Перепад, Н = 6,5 метров",0.65]