{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Баки_Насосы"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":24,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Баки_Насосы","index":0,"n_rows":291,"n_cols":31,"rows_kept":291,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[181,18,181,19],[230,13,232,16],[188,3,190,15],[192,2,192,16],[196,2,196,16],[228,2,228,3],[231,2,231,3],[231,4,231,5],[228,4,228,5],[229,4,229,5],[285,8,289,12],[286,2,286,3],[286,4,286,5],[287,13,289,16],[285,15,285,16],[286,15,286,16],[250,18,250,19],[254,2,254,16],[261,3,262,15],[259,2,259,16],[273,0,277,0],[273,1,277,1],[285,0,289,0],[285,4,285,5],[278,0,284,0],[278,1,284,1],[285,1,289,1],[285,2,285,3],[205,2,205,16],[289,4,289,5],[287,2,287,3],[287,4,287,5],[232,4,232,5],[232,2,232,3],[288,2,288,3],[288,4,288,5],[289,2,289,3],[282,8,284,16],[174,16,175,16],[229,2,229,3],[230,4,230,5],[230,2,230,3],[204,2,204,16],[202,3,203,15],[225,8,227,16],[228,8,232,12],[228,15,228,16],[229,15,229,16],[221,0,227,0],[221,1,227,1],[228,0,232,0],[228,1,232,1],[216,0,220,0],[216,1,220,1],[11,3,11,6],[12,3,12,6],[13,3,13,6],[14,3,14,6],[47,3,47,10],[48,3,48,10],[39,5,39,8],[78,3,79,16],[15,3,15,6],[16,3,16,6],[17,3,17,6],[29,3,29,6],[28,3,28,5],[27,3,27,5],[24,3,24,6],[26,3,26,6],[27,6,27,7],[25,3,25,6],[19,3,19,6],[117,4,117,5],[20,3,20,6],[21,3,21,6],[22,3,22,6],[23,3,23,6],[30,3,30,6],[77,2,77,16],[101,2,101,16],[83,2,83,16],[116,2,116,3],[111,8,113,16],[114,8,118,12],[91,2,91,16],[95,2,95,16],[114,4,114,5],[115,15,115,16],[142,2,142,16],[144,3,145,7],[144,2,145,2],[144,9,145,11],[144,13,145,13],[144,8,145,8],[114,0,118,0],[107,1,113,1],[107,0,113,0],[116,4,116,5],[118,4,118,5],[115,2,115,3],[118,2,118,3],[114,1,118,1],[117,2,117,3],[114,2,114,3],[45,0,49,0],[45,1,49,1],[50,0,56,0],[50,1,56,1],[8,2,8,16],[17,7,17,13],[59,8,61,15],[96,2,96,16],[60,16,61,16],[32,3,32,6],[36,3,36,6],[49,3,49,10],[28,6,28,7],[31,3,31,6],[57,0,61,0],[57,1,61,1],[171,0,175,0],[171,1,175,1],[164,0,170,0],[164,1,170,1],[102,0,106,0],[102,1,106,1],[159,0,163,0],[159,1,163,1],[237,18,237,19],[236,18,236,19],[238,18,238,19],[240,18,240,19],[241,18,241,19],[246,2,246,16],[239,18,239,19],[242,18,242,19],[21,9,21,12],[22,9,22,12],[23,9,23,12],[24,9,24,12],[33,9,35,15],[33,3,33,6],[34,3,34,6],[35,3,35,6],[39,12,42,16],[39,10,39,11],[46,3,46,10],[114,15,114,16],[99,2,99,16],[80,3,81,16],[86,2,86,16],[25,9,25,12],[26,9,26,12],[27,9,27,12],[29,9,31,15],[209,2,209,16],[211,3,212,15],[115,4,115,5],[123,4,123,7],[116,13,118,16],[144,14,145,16],[136,2,136,16],[173,8,175,15],[138,2,138,16],[140,2,140,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Разработчик программы"]
["Волосатов Павел Анатольевич"]
["инженер-проектировщик 2 категории"]
["ПК \"Головной проектный институт ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ\""]
["e-mail: doberman_sod@74.ru"]
[]
[]
[{"$nulls":20},"Тип","Vном, л","Рраб, бар","Масса, кг","ØD, мм","Н, мм","h, мм","А","Рпр, бар","Vпол, л","Цена, EUR"]
[null,null,"Расчет расширительного бака и подпиточного насоса (табличное оформление)",{"$nulls":17},"NG 8",8,6,1.7,206,285,"---","R 3/4",1.5,6,31.62]
[{"$nulls":20},"NG 12",12,6,2.3,280,275,"---","R 3/4",1.5,11,31]
[null,null,null,"Исходные данные для расчета расширительного бака",{"$nulls":16},"NG 18",18,6,2.8,280,345,"---","R 3/4",1.5,16,31.93]
[null,null,null,"tн, °С",null,null,null,40,{"$nulls":12},"NG 25",25,6,3.5,280,465,"---","R 3/4",1.5,23,41.23]
[null,null,null,"tо, °С",null,null,null,90,{"$nulls":12},"NG 35",35,6,5.7,354,460,130,"R 3/4",1.5,32,57.35]
[null,null,null,"Qс.о, кВт",null,null,null,277,{"$nulls":12},"NG 50",50,6,7.5,409,493,175,"R 3/4",1.5,45,88.66]
[null,null,null,"h2, м",null,null,null,7.5,{"$nulls":12},"NG 80",80,6,9.9,480,565,175,"R 1",1.5,72,121.52]
[null,null,null,"h1, м",null,null,null,0,{"$nulls":12},"NG 100",100,6,11.2,480,670,175,"R 1",1.5,90,195.3]
[null,null,null,"Рпк, бар",null,null,null,3,"Рекомендуемое значение от REFLEX: 2,45 бар",{"$nulls":11},"NG 140",140,6,14.5,480,912,175,"R 1",1.5,126,243.35]
[null,null,null,"Тип приборов",null,null,null,"радиаторы алюминиевые секционные",{"$nulls":12},"N 200",200,6,36.7,634,760,205,"R 1",1.5,180,297.6]
[null,null,null,"Обем воды, л/кВт, в:",{"$nulls":16},"N 250",250,6,45,634,890,205,"R 1",1.5,225,430.9]
[null,null,null,"- радиаторах чугунных",null,null,null,13.7,{"$nulls":12},"N 300",300,6,52,634,1060,235,"R 1",1.5,270,508.4]
[null,null,null,"- радиаторах Al",null,null,null,2.6,null,"Исходные данные для расчета цирк. насоса",{"$nulls":10},"N 400",400,6,65,740,1070,245,"R 1",1.5,360,570.4]
[null,null,null,"- радиаторах ст.панельных",null,null,null,7.6,null,"Qс.о, Вт",null,null,null,277000,{"$nulls":6},"N 500",500,6,79,740,1290,245,"R 1",1.5,450,675.8]
[null,null,null,"- конвекторах \"Аккорд\"",null,null,null,1.07,null,"Δt, °С",null,null,null,25,{"$nulls":6},"N 600",600,6,85,740,1530,245,"R 1",1.5,450,988.9]
[null,null,null,"- конвекторах \"Универсал\"",null,null,null,0.69,null,"tср, °С",null,null,null,77.5,{"$nulls":6},"N 800",800,6,103,740,1995,245,"R 1",1.5,450,1174.9]
[null,null,null,"- трубах",null,null,null,7.25,null,"ΔНсо, м",null,null,null,4.077471967380224,{"$nulls":6},"N 1000",1000,6,120,740,2410,245,"R 1",1.5,450,1543.8]
[null,null,null,"- теплообменниках, л",null,null,null,7.43,null,"ΔНто, м",null,null,null,0.6931702344546381,{"$nulls":6},"S 2",2,10,1.1,132,260,"---","R 3/4",0.5,2,34.07]
[null,null,null,"- котлах, л",{"$nulls":5},"ΔНтп (по гидр-му расчету), м",null,null,null,0.5775739041794088,{"$nulls":6},"S 8",8,10,2.5,206,325,"---","R 3/4",1.5,6,62.49]
[null,null,null,"Vс, л",null,null,2735.8799999999997,null,null,"ρср, кг/м³",null,null,null,973.3,{"$nulls":6},"S 12",12,10,3.5,280,300,"---","R 3/4",1.5,11,67.06]
[null,null,null,"ΔVс, л",null,null,112.034286,null,null,"Подача циркуляционного насоса",{"$nulls":10},"S 18",18,10,4.5,280,380,"---","R 3/4",1.5,14,73.2]
[null,null,null,"Р2, бар",null,null,null,0.75,null,"Gн = Qсо · 3600 / (с · ρ · Δt) = 277000 · 3600 / (4187 · 973,3 · 25) = 9,79 м³/ч",{"$nulls":10},"S 25",25,10,5.5,280,500,"---","R 3/4",1.5,19,91.26]
[null,null,null,"Рверх, бар",null,null,null,0.3,{"$nulls":12},"S 33",33,10,6.3,354,450,"---","R 3/4",1.5,23,125.22]
[null,null,null,"Р1, бар",null,null,null,0,{"$nulls":12},"S 50",50,10,13.2,409,469,168,"R 3/4",3,45,212.21]
[null,null,null,"Рраб, бар",null,null,null,3,null,"Напор циркуляционного насоса",{"$nulls":10},"S 80",80,10,18.4,480,538,166,"R 1",3,72,296.18]
[null,null,null,"ΔРн, бар",null,null,null,0,null,"Нн = ΔНсо + ΔНто + ΔНтп + ΔНзап = 4,1 + 0,7 + 0,6 + 2…3 = 7,3…8,3 м",{"$nulls":10},"S 100",100,10,22.7,480,644,166,"R 1",3,90,322.37]
[null,null,null,"Ра, бар",null,null,null,0.95,{"$nulls":12},"S 140",140,10,29,480,886,166,"R 1",3,126,512.9]
[null,null,null,"Рмин, бар",null,null,null,1.25,{"$nulls":12},"S 200",200,10,40,634,760,205,"R 1",3,180,540]
[null,null,null,"Рмакс, бар",null,null,null,2.5,{"$nulls":12},"S 250",250,10,48,634,890,205,"R 1",3,225,628.49]
[null,null,null,"Полный объем бака",{"$nulls":16},"S 300",300,10,54,634,1060,235,"R 1",3,270,693.5]
[null,null,null,"Vпол = ΔVс/(Ра/Рмин - Ра/Рмакс) = 112/(0,95/1,25 - 0,95/2,5) = 295 л",{"$nulls":16},"S 400",400,10,78,740,1070,245,"R 1",3,360,986.98]
[null,null,null,"Тип бака",null,"N 400",null,null,null,"Цена","570,4 EUR",null,"Согласно ПБ 03-576-03 бак относится к 4 группе. Выбранный тип бака не подлежит Регистрации в органах Госгортехнадзора России.",{"$nulls":7},"S 500",500,10,80,740,1290,245,"R 1",3,450,1060.12]
[null,null,null,"- допустимое избыточное рабочее давление Рраб = 6 бар",{"$nulls":16},"S 600",600,10,103,740,1530,245,"R 1",3,450,1302.13]
[null,null,null,"- номинальный объем Vном = 400 л",{"$nulls":16},"G 400 (6 bar)",400,6,51,740,1253,"146","R 1",3.5,300,1404.87]
[null,null,null,"- диаметр бака ⌀D = 740 мм",{"$nulls":16},"G 500 (6 bar)",500,6,59,740,1473,"146","R 1",3.5,300,1641.64]
[null,null,null,"- высота бака Н = 1070 мм",{"$nulls":16},"G 600 (6 bar)",600,6,74,740,1718,"146","R 1",3.5,450,1818.15]
[null,null,null,"Количество баков   N = Vпол / Vном = 295 / 400 = 0,74 ≈ 1 шт.",{"$nulls":16},"G 800 (6 bar)",800,6,102,740,2183,"146","R 1",3.5,600,2228.56]
["Взам. Инв. №",null,null,"Исходные данные для расчета подпиточного насоса",{"$nulls":16},"G 1000 ⌀740 (6 bar)",1000,6,158,740,2593,"146","R 1",3.5,750,2865.7]
[null,null,null,"Напор в обратной магистрали теплосети Н2, м",{"$nulls":7},52.1,null,"ΔРп, Па",4824,{"$nulls":5},"G 1000 ⌀1000 (6 bar)",1000,6,248,1000,1975,305,"DN65",3.5,750,4942.28]
[null,null,null,"Рабочее давление в системе отопления Рраб, бар",{"$nulls":7},2.5,{"$nulls":8},"G 1500 (6 bar)",1500,6,297,1200,1975,305,"DN65",3.5,1350,5985.67]
[null,null,null,"Давление уставки предохранительного клапана Рпк, бар",{"$nulls":7},3,{"$nulls":8},"G 2000 (6 bar)",2000,6,370,1200,2430,305,"DN65",3.5,1800,9695.15]
[null,null,null,"Обхем воды в системе отопления Vc, л",{"$nulls":7},2735.8799999999997,{"$nulls":8},"G 3000 (6 bar)",3000,6,640,1500,2480,335,"DN65",3.5,2700,13401.47]
["Подп. и дата",null,null,"Подача подпиточного насоса",{"$nulls":16},"G 4000 (6 bar)",4000,6,828,1500,3055,335,"DN65",3.5,3600,15013.11]
[null,null,null,"Gпн = 0,2 ∙ Vc.o / 1000 = 0,2 ∙ 2735,9 / 1000 = 0,55 м³/ч",{"$nulls":16},"G 5000 (6 bar)",5000,6,905,1500,3590,335,"DN65",3.5,4500,16624.76]
[null,null,null,"Напор подпиточного насоса",{"$nulls":16},"G 100 (10 bar)",100,10,16.5,480,856,"152","R 1",3.5,75,850.96]
[null,null,null,"Нпн = Нраб + 3 + ΔНп - Н2 = 24,5 + 0,5 - 52,1 + 2...3 < 0 - насос не требуется",{"$nulls":13},-24.1,null,null,"G 200 (10 bar)",200,10,36.5,634,972,"144","R 1 1/4",3.5,150,1196.79]
[null,null,null,"где Нраб = Рраб ∙ 9,81 = 2,5 ∙ 9,81 = 24,5 м - рабочий напор в системе отопления;",{"$nulls":16},"G 300 (10 bar)",300,10,41.6,634,1267,"144","R 1 1/4",3.5,225,1591.42]
[null,null,null,"      ΔНп = ΔРп / 9810 = 4824 / 9810 = 0,5 м - потери напора в подпиточном трубопроводе;",{"$nulls":16},"G 400 (10 bar)",400,10,59,740,1245,"133","R 1 1/4",3.5,300,2278.78]
[null,null,null,"2…3 м - запас, м, по п.4.10 СНиП 41-101-95.",{"$nulls":16},"G 500 (10 bar)",500,10,65.1,740,1475,"133","R 1 1/4",3.5,300,2666.23]
["Инв. № подл.",null,null,"",{"$nulls":16},"G 600 (10 bar)",600,10,128,740,1859,"263","R 1 1/2",3.5,450,3398.08]
[null,null,null,"",{"$nulls":16},"G 800 (10 bar)",800,10,176,740,2324,"263","R 1 1/2",3.5,600,3863.02]
[{"$nulls":8},"140/09-03-09  ТС",{"$nulls":7},"Лист",null,null,null,"G 1000 ⌀740 (10 bar)",1000,10,214,740,2604,"263","R 1 1/2",3.5,750,4416.93]
[{"$nulls":16},0,null,null,null,"G 1000 ⌀1000 (10 bar)",1000,10,355,1000,2000,290,"DN65",3.5,750,5782.2]
[null,null,"Изм.","Кол.","Лист","№док.","Подпись","Дата",{"$nulls":12},"G 1500 (10 bar)",1500,10,410,1200,2000,290,"DN65",3.5,1350,7073.26]
[{"$nulls":14},"Формат А4",{"$nulls":5},"G 2000 (10 bar)",2000,10,505,1200,2450,290,"DN65",3.5,1800,10967.42]
[{"$nulls":20},"G 3000 (10 bar)",3000,10,870,1500,2580,320,"DN65",3.5,2700,16217.51]
[{"$nulls":20},"G 4000 (10 bar)",4000,10,1120,1500,3070,320,"DN65",3.5,3600,17488.2]
[null,null,null,"1. Исходные данные",{"$nulls":16},"G 5000 (10 bar)",5000,10,1330,1500,3610,320,"DN65",3.5,4500,18760.47]
[null,null,null,"- начальная температура воды (на момент заполнения системы отопления) tн = 40˚C"]
[null,null,null,"- расчетная температура воды tо = 90˚C"]
[null,null,null,"- мощность системы отопления Qс.о = 277 кВт"]
[null,null,null,"- высота системы отопления (расстояние от верхней точки системы до уровня воды в баке) h2 = 7,5 м"]
[null,null,null,"- высота установки бака (расстояние от уровня воды в баке до низшей точки системы) h1 = 0 м"]
[null,null,null,"- давление срабатывания предохранительного клапана Рпк = 3 бар"]
[null,null,null,"- тип отопительных приборов - радиаторы алюминиевые секционные"]
[null,null,null,"- объем воды в теплообменниках отопления Vто=7,43 л"]
[]
[null,null,null,"2. Расчет"]
[null,null,null,"2.1 Общий объем воды в системе отопления Vc, л, определяется по формуле:"]
[null,null,"Vc = (Vпр + Vтр)·Qc + Vто + Vкот = (2,6 + 7,25)·277 + 7,43 = 2735,9 л",{"$nulls":14},2735.8799999999997]
[null,null,null,"где Vпр = 2,6 л/кВт - объем воды в радиаторах алюминиевых секционных, приходящийся на 1 кВт тепловой мощности системы отопления;"]
[]
[null,null,null,"Vтр = 7,25 л/кВт - объем воды в трубах, приходящийся на 1 кВт тепловой мощности системы отопления."]
[]
[null,null,null,"2.2 Увеличение объема воды в системе отопления ∆Vc, л:"]
[null,null,"∆Vc = β·(to - tн)·Vc = 0,000719 · (90 - 40) · 2735,9 = 98,4 л",{"$nulls":14},98.354886]
[null,null,null,"где β = 0,000719 1/˚C - коэффициент объемного расширения воды при to = 90˚C."]
[null,null,null,"2.3 Абсолютное давление в баке до первого поступления воды"]
[null,null,"Ра = h2/10 + 0,2 бар = 7,5/10 + 0,2 = 1 бар",{"$nulls":14},0.95]
[null,null,null,"Это давление газа в газовой камере пустого расширительного бака при комнатной температуре. До"]
[null,null,null,"введения системы в работу, давление газа в баке компенсирует статическое давление столба жид-"]
[null,null,null,"кости, в результате чего мембрана бака находится в равновесии и бак еще не заполнен. "]
[null,null,null,"2.4 Минимально необходимое давление в баке"]
[null,null,"Рмин = Ра + Рверх = 0,95 + 0,3 = 1,3 бар",{"$nulls":14},1.25]
[null,null,null,"где Рверх = 0,3 бар - запас для создания избыточного давления в верхней точке системы, который"]
[null,null,null,"позволит избежать подсоса воздуха из атмосферы."]
[null,null,null,"2.5 Максимально допустимое давление в баке"]
[null,null,"Рмакс = Рпк - 0,5, для Рпк ≤ 5 бар или Рмакс = Рпк·0,9 - Р1 при Рпк > 5 бар"]
[null,null,"Рмакс = 3 - 0,5 = 2,5 бар",{"$nulls":14},2.5]
[null,null,null,"где Р1 = h1/10 = 0 бар - давление столба жидкости в присоединительной линии бака."]
[null,null,null,"2.6 Начальный объем воды в баке (запас для восполнения незначительных утечек воды)"]
[null,null,"Vн = 0,005·Vc, но не менее 3 л. Vн = 0,005·2735,9 = 13,7 л",{"$nulls":14},13.6794]
[null,null,null,"2.7 Полный объем бака определяется по формуле:"]
[null,null,"Vпол = (∆Vc+Vн) / (Ра/Рмин - Ра/Рмакс) = (98,4 + 13,7) / (1/1,3 - 1/2,5) = 295 л",{"$nulls":14},294.8270684210526]
["Взам. Инв. №"]
[]
[]
[]
[]
["Подп. и дата"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"140/09-03-09  ТС"]
[]
[null,null,"Изм.","Кол.","Лист","№док.","Подпись","Дата"]
["Инв. № подл.",{"$nulls":7},"Расчет мембранного расширительного бака для системы отопления офисов",{"$nulls":4},"Стадия","Лист","Листов"]
[{"$nulls":13},"РП","5.1",2]
[{"$nulls":13},"Фирма"]
[]
[null,null,"Разраб.",{"$nulls":4},"12.10"]
[{"$nulls":14},"Формат А4"]
[]
[]
[null,null,null,"Принимаем к установке мембранный расширительный бак REFLEX с характеристиками:"]
[null,null,null,"- тип","N 400"]
[null,null,null,"- номинальный объем Vном = 400 л",{"$nulls":6},400]
[null,null,null,"- максимальный полезный объем = 360 л"]
[null,null,null,"- допустимая рабочая температура для мембраны = 70˚С"]
[null,null,null,"- допустимое избыточное рабочее давление Рраб = 6 бар"]
[null,null,null,"- давление воздуха с завода = 1,5 бар"]
[null,null,null,"- задаваемое давление воздуха Ра = 1 бар"]
[null,null,null,"- вес без воды = 65 кг"]
[null,null,null,"- диаметр бака ⌀D = 740 мм"]
[null,null,null,"- высота бака Н = 1070 мм"]
[null,null,null,"- подключение к расширительной линии  - резьбовое R 1"]
[]
[null,null,null,"2.8 Вычислим необходимое количество баков выбранного типа:"]
[null,null,"N = Vпол / Vном = 295 / 400 = 0,74 ≈ 1 шт.",{"$nulls":14},1]
[null,null,null,"2.9 Фактический начальный объем воды (после заполнения системы отопления) в баке:"]
[null,null,"Vн¹ = Vн / N = 13,7 / 1 = 13,7 л",{"$nulls":14},13.6794]
[null,null,null,"2.10 Фактический объем воды в баке после нагрева воды до расчетной температуры tо = 90˚С:"]
[null,null,"Vмакс¹ = (∆Vc+Vн) / N = (98,4 + 13,7) / 1 = 112 л",{"$nulls":14},112.034286]
[]
[null,null,"Графическое изображение процессов в расширительном баке"]
[]
[null,null,1,"Установка предварительного давления",{"$nulls":4},2,"Начальное заполнение",null,null,null,3,"Нагрев"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Азот",null,null,null,"Азот",{"$nulls":4},"Азот"]
[{"$nulls":5},"1 бар",null,null,null,"1,3 бар",{"$nulls":4},"2,5 бар"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"13,7 л",{"$nulls":4},"112 л"]
{"$rows_empty":7}
["Взам. Инв. №"]
[]
[]
[]
[]
["Подп. и дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Инв. № подл."]
[]
[{"$nulls":8},"140/09-03-09  ТС",{"$nulls":7},"Лист"]
[{"$nulls":16},"5.2"]
[null,null,"Изм.","Кол.","Лист","№док.","Подпись","Дата"]
[{"$nulls":15},"Формат А4"]
[]
[]
[null,null,null,"1. Исходные данные"]
[null,null,null,"- напор в обратной магистрали теплосети Н2 = 52,1 м"]
[null,null,null,"- рабочее давление в системе отопления Рраб = 2,5 бар"]
[null,null,null,"- давление уставки предохранительного клапана Рпк = 3 бар"]
[null,null,null,"- объем воды в системе отопления Vc = 2735,88 л"]
[null,null,null,"- потери давления в подпиточном трубопроводе ΔРп = 4824 Па"]
[]
[null,null,null,"2. Расчет подачи насоса"]
[]
[null,null,null,"Согласно п.4.14 СНиП 41-101-95 \"Проектирование тепловых пунктов\" подачу насоса следует принимать в размере 20 % объема воды, находящейся в трубопроводах и системах отопления, подключенных к водоподогревателю."]
[]
[]
[]
[null,null,"Gпн = 0,2 · Vc = 0,2 · 2735,9 = 547,2 л/ч = 0,5 м³/ч "]
[]
[null,null,null,"3. Расчет напора насоса"]
[]
[null,null,"Нпн = Нраб + ΔНп - H2 + 2…3 = 24,5 + 0,5 - 52,1 + 2…3 < 0 - насос не требуется"]
[]
[null,null,null,"где Нраб = Рраб ∙ 9,81 = 2,5 ∙ 9,81 = 24,5 м - рабочий напор в системе отопления;"]
[null,null,null,"    ΔНп = Рп / 9810 = 4824 / 9810 = 0,5 м - потери напора в подпиточном трубопроводе;"]
[null,null,null,"2...3 м - запас, м, по п.4.10 СНиП 41-101-95."]
{"$rows_empty":15}
["Взам. Инв. №"]
[]
[]
[]
[]
["Подп. и дата"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"140/09-03-09  ТС"]
[]
[null,null,"Изм.","Кол.","Лист","№док.","Подпись","Дата"]
["Инв. № подл.",{"$nulls":7},"Расчет напора и подачи подпиточного насоса для системы отопления офисов",{"$nulls":4},"Стадия","Лист","Листов"]
[{"$nulls":13},"РП","9"]
[{"$nulls":13},"Фирма"]
[]
[null,null,"Разраб.",{"$nulls":4},"12.10"]
[{"$nulls":14},"Формат А4"]
[]
[]
[null,null,null,"1. Исходные данные"]
[null,null,null,"- мощность системы отопления Qсо = 277000 Вт"]
[null,null,null,"- разница температур воды в системе отопления Δt = 25 °C"]
[null,null,null,"- средняя температура воды в системе отопления tср = 77,5 °C"]
[null,null,null,"- максимальные потери напора в системе отопления ΔHсо = 4,1 м"]
[null,null,null,"- потери напора в теплообменнике ΔНто = 0,7 м"]
[null,null,null,"- потери напора в тепловом пункте (в трубах, задвижках, фильтрах) ΔНтп = 0,6 м"]
[]
[null,null,null,"2. Расчет подачи насоса"]
[]
[null,null,"Gн = Qсо · 3600 / (с · ρ · Δt) = 277000 · 3600 / (4187 · 973,3 · 25) = 9,79 м³/ч"]
[]
[null,null,null,"где 3600 - переводной коэффициент сек. в ч;"]
[null,null,null,"4187 - теплоемкость воды, Дж/(кг·°C);"]
[null,null,null,"ρ = 973,3 - плотность воды при средней температуре в системе отопления, кг/м³."]
[]
[null,null,null,"3. Расчет напора насоса"]
[]
[null,null,"Нн = ΔНсо + ΔНто + ΔНтп + ΔНзап = 4,1 + 0,7 + 0,6 + 2…3 = 7,3…8,3 м"]
[null,null,null,"где 2…3 - запас, м, по п.4.10 СНиП 41-101-95."]
[]
[null,null,null,"Для полученных характеристик по каталогу подобран следующий насос:"]
[]
[null,null,"TOP-SD 40/15 1~ PN 6, Gн = 9,6 м³/ч, Нн = 7,1 м.в.ст. (1я рабочая линия)"]
[]
[null,null,null,"Напорно-расходная характеристика насоса, данные мотора, размеры см. приложение 5."]
{"$rows_empty":11}
["Взам. Инв. №"]
[]
[]
[]
[]
["Подп. и дата"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"140/09-03-09  ТС"]
[]
[null,null,"Изм.","Кол.","Лист","№док.","Подпись","Дата"]
["Инв. № подл.",{"$nulls":7},"Расчет напора и подачи циркуляционного насоса системы отопления офисов",{"$nulls":4},"Стадия","Лист","Листов"]
[{"$nulls":13},"РП","12"]
[{"$nulls":13},"Фирма"]
[]
[null,null,"Разраб.",{"$nulls":4},"12.10"]
[{"$nulls":14},"Формат А4"]