Подбор мембранного расширительного бака производим по формулам, взятым из паспорта баков.

V=С∗к1−PiPf;

Где: V- объём расширительного бака (л).

С- объём системы отопления с коэффициентом запаса 25%  (л).

к- коэффициент расширения воды.

Pi- начальное давление (Атм). Соответствует предварительному давлению в мембранном баке, которое должно быть не меньше гидростатического давления в точке установки расширительного бака.

Pf- конечное давление (Атм). Соответствует давлению настройки предохранительного клапана с учётом возможного дополнительного давления, возникающего от перепада высоты расположения предохранительного клапана и мембранного расширительного бака.

Объём всей системы отопления в проектируемой котельной равен 67000 л., но для расчёта объёма расширительного бака используется объём с коэффициентом запаса 20-25 %- 83750 (л).

Коэффициент расширения воды при температуре 95 0С- 0,0396.

Pi- 1,5 (Атм)- Давление в точке подключения бака.

Pf- 4,6 (Атм)- Давление срабатывания клапана -4,4; 0,2(перепад высот).

V=83750∗0,03961−1,54,6=4950(л)

Подбор мембранного расширительного бака производим по формулам, взятым из паспорта баков.

V=VuКбака;

Где: V- объём расширительного бака (л).

Vu- полезный объём бака (л).

Кбака- коэффициент использования бака.

Vu=С∗Кводы;

Где: Vu- полезный объём бака (л).

C- объём воды в системе отопления (л).

Кводы- коэффициент расширения воды.

Объём всей системы отопления в проектируемой котельной равен 67000 л., но для расчёта объёма расширительного бака используется объём с коэффициентом запаса 20-25 %- 83750 (л).

Коэффициент расширения воды при температуре 95 0С- 0,0396.

Кбака – берётся из таблицы 1 с учётом начального и конечного давления

| Pf- конечное давление | Pi-Начальное давление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 1,0 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 0,4 | 0,20 |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,5 | 0,33 |  |  |  |  |
| 2,5 | 0,58 | 0,42 |  |  |  |  |
| 3,0 | 0,62 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3,5 | 0,67 | 0,55 |  |  |  |  |
| 4,0 | 0,7 | 0,60 |  |  |  |  |
| 4,5 |  | 0,63 |  |  |  |  |
| 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |  |  |

Vu=67000∗0,0396=2653,2

V=2653,20,55=4824