Министерство образования Российской Федерации

Белгородский государственный технологический университет
им. В. Г. Шухова

НАСОСЫ

систем водоснабжения
промышленных предприятий

Методические указания
к выполнению расчетно-графических заданий
и курсовому проектированию
для студентов специальности
100800 – Энергетика теплотехнологии

Белгород 2004

Министерство образования Российской Федерации

Белгородский государственный технологический университет
им. В. Г. Шухова

НАСОСЫ

систем водоснабжения
промышленных предприятий

Методические указания
к выполнению расчетно-графических заданий
и курсовому проектированию
для студентов специальности
100800 – Энергетика теплотехнологии

Белгород 2004

| УДК ББК | 621.6 (075.8) 31.56 Н31 |
| --- | --- |

Составители: 	Трубаев П. А., канд. техн. наук, доц.
Чертов В. Г., ст. преп.

Рецензент:	Кулешов М. И., канд. техн. наук, доц.

| Н77 | Насосы систем водоснабжения промышленных предприятий: Методические указания. – Белгород: изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2004. – 58 с. |
| --- | --- |

В издании изложен порядок расчетов гидравлических сетей, выбора насосов систем водоснабжения, расчета режимов работы насосных станций. Приведены характеристики насосов, применяющихся в системах водоснабжения промышленных предприятий.

Методические указания предназначены для использования при выполнении расчетно-графических заданий по дисциплине «Энергетический комплекс промышленных предприятий» и курсовых проектов по дисциплинам «Насосы и вентиляторы теплоэнергетических систем» и «Гидравлические машины и компрессоры».

| УДК ББК | 621.6 (075.8) 31.56 |
| --- | --- |

| © | Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В. Г. Шухова, 2004 |
| --- | --- |

### Введение

Насосы являются важной составной частью систем энергоснабжения промышленных предприятий и систем теплоснабжения. Поэтому выбор насосов, расчет режимов их работы в гидравлических сетях, обеспечение оптимальных режимов регулирования являются важной частью проектирования систем энергоснабжения и их оптимальной эксплуатации.

Издание содержит необходимые справочные материалы для выбора и расчета режимов работы насосов систем энергоснабжения промышленных предприятий.

Характеристики насосов приведены согласно следующим каталогам:

– Центробежные консольные насосы общего назначения для воды. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1989;

– Лопастные и роторные насосы. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1990;

– Центробежные консольные насосы унифицированного ряда. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1984;

– Центробежные насосы двухстороннего входа. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1982.

Размерности величин приводятся в системе СИ, если отдельно не указывается иная размерность. Внесистемные размерности используются в том случае, если они установлены в соответствии российскими и европейскими стандартами, например, для частоты вращения электродвигателей или подачи (производительности) насосов.

Условные обозначения, используемые в издании: А – коэффициент динамического сопротивления в уравнении сети;  Ап – удельная полезная работа, Дж/кг;  B – статическое сопротивление сети (коэффициент в уравнении сети);  b2 – ширина лопастей рабочего колеса на выходе потока;  D1 и D2 – внутренний внешний диаметр рабочего колеса, м;  d – диаметр круглого трубопровода, м;  dвс – диаметр всасывающего тракта, м;  dэ – эквивалентный диаметр  трубопровода или газохода, м;  g – ускорение свободного падения (g=9, 81), м/с2;  H – напор насоса в метрах столба перемещаемой жидкости, м;   – безразмерный напор;  Hc – сопротивление сети, в метрах столба перемещаемой жидкости, м;  h1, h2 – геодезическая высота точки входа и выхода сети (входного и выходного патрубка насоса), м; hвс. п – потери во всасывающем тракте на трение и местные сопротивления, м; hпод – высота подъема жидкости (расстояние по вертикали между входов и выходом  сети или насоса), м;  L – длина трубопровода, м;  Lвс – длина всасывающего тракта, м;  М – массовая подача (массовая производительность), кг/с;  N – мощность, подводимая на вал насоса, Вт;   – безразмерная мощность, подводимая на вал насоса, Вт;  Nп – удельная полезная мощность, Вт/кг;  Nуст – установочная мощность электродвигателя с учетом запаса, Вт;  Nэд – мощность, потребляемая электродвигателем (приводом), Вт;  n – частота вращения, с–1;  ns – коэффициент быстроходности;  p – давление, Па;   – безразмерное давление, развиваемое насосом, Па;  р1, р2 – давление на входе и выходе сети  (насоса), Па;  pдин – динамическое давление, Па;  pст – статическое давление, Па;  рст1, рст2 – статическое давление на входе и выходе сети (насоса), Па;  Q – объемная подача (производительность), м3/с;   – безразмерная подача;  Re – критерий Рейнольдса;  S – поперечное сечение, м2;  u2 – окружная скорость потока на выходе из рабочего колеса, м/с;  р – давление, развиваемое насосом, Па;  рдин – динамическое давление, развиваемое насосом, Па;  pдоп – создание дополнительного давления (разность давлений на входе и выходе), Па;  pмс – потери на местные сопротивления, Па;  pпод – изменение потенциальной энергии (затраты на подъем), Па;  рс – общее сопротивление сети, Па;  pск – изменение скоростного напора, Па;  pст – статическое давление, развиваемое насосом, Па;  pтр – сопротивление трения, Па;   – коэффициент трения;   – КПД насоса;  i – индикаторный (внутренний) КПД;  г – гидравлический КПД (потери внутри насоса из-за трения в потоке и неравномерности потока);  м – механический КПД (потери внутри насоса из-за трения в его механизме);  о – объемный КПД (потери внутри насоса из-за перетекания потока мимо рабочих частей и  утечек);  пер – КПД передачи (между приводом и насосом);  уст – КПД насосной установки (включающей насос, передачу и привод);  эд – КПД электродвигателя (привода);   – средний размер выступов (шероховатости) поверхности труб;   – динамическая вязкость, Пас;   – плотность, кг/м3;   – коэффициент местного сопротивления;   – скорость, м/с;   – скорость на входе и выходе сети (насоса), м/с.

# Расчет гидравлических сетей и насосных станций

## Подача, давление и напор, развиваемые насосами

Подача – количество среды, проходящей через насос в единицу времени. Она бывает массовой М, кг/с, и объемной Q, м3/с:

M =  Q .	()

Давление р, Па, развиваемое насосами, согласно стандарту, определяется как разница энергии потока на выходе (точка 2, рис. 1) и на входе насоса (точка 1):

Рис. 1. Характеристики насоса

p = p2 – p1 +  +

+  g (h2 – h1).	()

Статическая и динамическая составляющие развиваемого давления

pст = p2 – p1 +  g (h2 – h1); 	()

рдин =  ;	()

р = рст + рдин = pст 2 – pст 1 +  .	()

Скорость среды в трубопроводах

 = Q / S.	()

Напор – это давление, выражаемое в единицах высоты столба перемещаемой жидкости:

H =  ;    р =  g H.	()

Напор, развиваемый насосом,

H =  +  + h2 – h1.	()

Перевод единиц давления представлен в табл. 1.

Таблица 1

Перевод единиц давления

|  | Па | кгс/см2 | м вод. ст. | мм вод. ст. | мм рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Па | – | 1,0210-5 | 1,0210-4 | 0,102 (9,81-1) | 0,0075 |
| кгс/см2 | 98 100 | – | 10 | 10 000 | 735,3 |
| м вод. ст. | 9 810 | 0,1 | – | 1000 | 73,53 |
| мм вод. ст. | 9,81 | 10-5 | 0,001 | – | 0,07353 |
| мм рт. ст. | 133,3 | 0,00136 | 0,0136 | 13,6 | – |

_________

Пример: 1 мм рт. ст. = 133,3 Па;  7 мм рт. ст. = 7133,3 =  933,1 Па.

## Работа, мощность и КПД насосов

Удельная полезная работа (сообщаемая одному кг потока):

Ап = gH = .	()

Полезная мощность

Рис. 2. Потери энергии
в насосной установке

Nп = MАп =  g H Q.	()

КПД насосной установки (рис.  2)

уст =  пер эд .	()

КПД насоса (рис. 3)

 = г о м = i м .	()

Рис. 3. КПД насоса и насосной установки

Мощность, подводимая на вал насоса,

N =  =  =   .	()

Мощность, потребляемая электродвигателем,

Nэд =  =  =  .	()

## Электродвигатели и передачи

Выбор привода по потребляемой насосом мощности:

 свыше 6 МВт  – паротурбинный привод (с обязательным использованием отработанного пара);

 от 500 до 10 000 кВт – синхронные электродвигатели;

 менее 500 кВт – асинхронные  (частота вращения 750 мин – 1).

Номинальные мощности электродвигателей, кВт (ГОСТ 12139-84) следующие : 0,12; 0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; (1); 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5;  (10); 11; (13); 15; (17); 18;5; (20); 22; (25); 30; (33); 37; (40); 45; (50); 55; 63; 75; (80); 90; (100); 110; (125); 132; 150; 160; 185; 200; 220; 250; 280; 300; 315; 335; 355; 375; 400; 425; 450; 475; 500; 530; 560; 600; 630; 670; 710; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; (1120); 1250; (1400); 1600; (1800); 2000; (2250); 2500; (2800); 3150; 3550; 4000; (4500); 5000; (560); 6300; (7100); 8000; (9000); 10000. Приведены мощности свыше 0,100 кВт, в скобках указаны несерийные электродвигатели.

Справочные данные по двигателям представлены в табл. 2–4.

Таблица 2

Частота вращения электродвигателей (ГОСТ 10683-73)*

| Тип | Размерность | Число пар полюсов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Синхронные | мин-1 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 428,6 | 375 |
|  | Гц | 50 | 25 | 16,67 | 12,5 | 10 | 8,33 | 7,14 | 6,25 |
| Асинхронные | мин-1 | 2960 | 1450 | 960 | 730 | 585 | 490 | 425 | 370 |

_______

*Также выпускаются двигатели с частотами 300; 250; 214,3; 187,5; 166,6; 150; 125; 100 мин-1.

Таблица 3

Мощность трехфазных асинхронных электродвигателей, кВт (ГОСТ 19523-81Е)*

| Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закрытое |  |  |  |  | Защищенное |  |  |  |  |  |
| Тип | Частота вращения, мин – 1 |  |  |  | Тип |  | Частота вращения, мин – 1 |  |  |  |
|  | 3000, 1500 | 1000 | 750, 600, 500 |  |  |  | 3000 | 1500 | 1000 | 750, 600, 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4А132М | 11 | 7,5 | 7,5 |  | – |  | – | – | – | – |
| 4А160S | 15 | 11 | 11 |  | 4АH160S |  | 22 | 18,5 | – | – |
| 4А160M | 18,5 | 15 | 15 |  | 4АH160M |  | 30 | 22 | – | – |
| 4А180S | 22 | – | – |  | 4АH180S |  | 37 | 30 | 18,5 | – |
| 4А180M | 30 | 18,5 | 18,5 |  | 4АH180M |  | 45 | 37 | 22 | 18,5 |
| 4А200M | 37 | 22 | 22 |  | 4АH200M |  | 55 | 45 | 30 | 22 |
| 4А200L | 45 | 30 | 30 |  | 4АH200L |  | 75 | 55 | 37 | 30 |
| 4A255M | 55 | 37 | 37 |  | 4AH255M |  | 90 | 75 | 45 | 37 |
| 4A250S | 75 | 45 | 45 |  | 4AH250S |  | 110 | 90 | 55 | 45 |
| 4A250M | 90 | 55 | 55 |  | 4AH250M |  | 132 | 110 | 75 | 55 |
| 4A280S | 110 | 75 | 75 | 4AH280S |  | 160 |  | 132 | 90 | 75 |
| 4A280M | 132 | 90 | 90 | 4AH280M |  | 200 |  | 160 | 110 | 90 |
| 4A315S | 160 | 110 | 110 | 4AH315S |  | – |  | 200 | 132 | 110 |
| 4A315M | 200 | 132 | 132 | 4AH315M |  | 250 |  | 250 | 160 | 132 |
| 4A355S | 250 | 160 | 160 | 4AH355S |  | 315 |  | 315 | 200 | 160 |
| 4A355M | 315 | 200 | 200 | 4AH355M |  | 400 |  | 400 | 250 | 200 |

_______

*Обозначение: 4 – серия; А – материал (алюминий); Н – защищенное исполнение;
S, L, M – размер (короткий, средний, длинный).

Таблица 4

Мощность трехфазных асинхронных электродвигателей, кВт (ГОСТ 24915-81)*

| Тип | Частота вращения, мин – 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 |
| 350LK | 200/ – | 200/ – | – | – | – | – |
| 355L | 250/200 | 250/200 | 200/ – | – | – | – |
| 355X | 315/250 | 315/250 | 250/200 | – | – | – |
| 355Y | 400/315 | 400/315 | – | – | – | – |
| 400XK | – | – | 315/250 | – | – | – |
| 400X | – | 500/400 | 400/315 | 250/200 | 200/ – | – |
| 400У | – | 630/500 | 500/400 | 315/250 | 250/200 | – |
| 450Х | – | 800/630 | 630/500 | 400/315 | 315/250 | 250/200 |
| 450УК | – | – | – | 500/400 | – | – |
| 450У | – | 1000/800 | 800/630 | 630/500 | 400/315 | 315/250 |

_______

* Первой указана мощность в закрытом исполнении, второй – в защищенном.

Установочная мощность электродвигателя

Nуст = kз kт Nэд,	()

где kз – коэффициент запаса, учитывающий возможность превышения мощности (табл. 5); kт – коэффициент запаса, учитывающий ухудшение теплоотдачи от обмоток в условиях повышения температуры (табл. 6).

КПД электродвигателей зависит от их степени загрузки (табл.   7 и 8).

| Таблица 5 Коэффициент запаса по мощности |  |  | Таблица 6 Коэффициент запаса в жарких условиях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | Коэффициент запаса kз |  | Температура окружающей среды, °С | Коэффициент запаса kт |
| Менее 20 | 1,25 |  | Менее 30 | 1 |
| 2030 | 1,20 |  | 40 | 1,1 |
| 30…300 | 1,15 |  | 45 | 1,2 |
| Более 300 | 1,1 |  | 50 | 1,25 |

Таблица 7

КПД синхронных электродвигателей

| Коэффициент загрузки | КПД при номинальной мощности электродвигателя, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 | 4000 | 6300 |
| 1 | 0,89 | 0,912 | 0,925 | 0,93 | 0,945 | 0,948 | 0,957-0,965 | 0,962-0,965 |
| 0,75 | 0,875 | 0,898 | 0,91 | 0,912 | 0,936 | 0,94 | 0,953 | – |
| 0,50 | 0,845 | 0,873 | 0,888 | 0,896 | 0,915 | 0,92 | 0,938 | – |

Таблица 8

КПД асинхронных электродвигателей

| Коэффициент загрузки | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД | 0,49-0,58 | 0,63-0,80 | 0,70-0,86 | 0,72-0,82 |

КПД передачи:

– рабочее колесо на валу электродвигателя: пер = 0,98…1;

– муфта: пер = 0,98…1;

– клиноременная передача: пер = 0,92…0,95;

– гидромуфта при снижении частоты вращения от n1 до n2: п = 0,98 .

Для изменения частоты вращения насосов применяются гидромуфты, коробки передач, вариаторы, изменение давления пар в турбинах, изменение частоты питания электродвигателей, переключение пар полюсов 3-х фазных электродвигателей, изменение напряжения обмотки возбуждения с фазным регулированием в двигателях постоянного тока.

## Напорные характеристики насосов

Характеристики насоса  включают (рис. 4, табл. 9):

– напорную характеристику (зависимость напора H от подачи Q);

– характеристику мощности насоса (зависимость мощности на валу насоса N от подачи Q);

– КПД насоса (зависимость  от подачи Q).

| Таблица 9 Характеристика насоса 2000В-16/63 (частота вращения 250 об/мин) |  |  |  |  |  | Рис. 4. Характеристика насоса 2000В-16/63 (частота вращения 250 об/мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 0 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |
| Н, м | 71 | 66 | 61 | 52 | 38 |  |
| , % | – | 73 | 84 | 86 | 65 |  |
| На характеристиках указывается: – частота вращения; – характеристики насоса при разной обточке рабочего колеса, обозначенной как «а», «б», «в»; |  |  |  |  |  |  |

– номинальный режим работы с максимальным КПД макс;

– поле  рабочих параметров (рабочая часть), которая для насосов составляет   макc – 7%;

– допустимая высота всасывания, обеспечивающая отсутствие кавитации в насосе.

При выборе насосов принимают запас 10 % по напору.

## Совместная работа насоса и сети. Регулирование подачи

| Рис. 5. Работа насоса в сети | Рабочей точкой называется режим работы насоса в сети. Она находится на пересечении напорных характеристик сети и насоса (рис. 5) и обычно определяется графическим построением. |
| --- | --- |

Регулирование – обеспечение в сети требуемого расхода. Основные способы регулирования (рис. 6):

Рис. 6. Регулирование подачи: Qзад – заданная подача; 1 – рабочая точка без регулирования; 2 – рабочая точка при регулировании; сплошные линии – номинальные характеристики; пунктирные – характеристики при регулировании

а) изменение характеристики сети; производится обычно дросселированием, то есть вводом в сеть дополнительного сопротивления, рабочая точка в этом случае лежит на напорной характеристике насоса;

б) регулирование характеристики насоса; осуществляется, например, изменением частоты вращения, рабочая точка при этом лежит на напорной характеристике сети.

## Пересчет характеристик лопастных насосов

Уравнения подобия

Уравнение подобия подачи:

=      .	()

Уравнение подобия напоров:

=        .	()

Уравнение подобия развиваемых насосами давлений:

=          . 	()

Уравнение подобия мощности на валу центробежного насоса:

=          .	()

Безразмерные характеристики

Безразмерная подача:

=  .	()

Безразмерный напор (безразмерное развиваемое давление):

=  =   =  .	()

Безразмерная мощность:

=   . 	()

Окружная скорость потока на выходе из рабочего колеса:

u2 = D2n.	()

Коэффициент быстроходности насосов:

nS = 3,65 n H 4/3 .	()

Пересчет характеристик лопастных  насосов приведен в табл. 10.

Таблица 10

Пересчет характеристик центробежных машин

| Изменение частоты вращения машины | Обточка рабочего колеса | Изменение плотности среды (при незначительном изменении вязкости) |
| --- | --- | --- |
| Qб = Qa | Qб = Qa | Qб = Qa |
| Hб = Ha | Hб = Ha | Hб = Ha |
| pб = pa | pб = pa | pб = pa |
| Nб = Na | Nб = Na | Nб = Na |
| б = a | б = a | б = a |

Линия подобия (пропорциональности) – кривые, соединяющие точки с одинаковым КПД на напорных характеристиках, полученных для разных частот вращения (рис. 7).

Поле рабочих параметров (рабочая часть) при изменении частоты вращения – область, заключенная между линиями подобия, соответствующим граничным значениям допустимых КПД (для насоса они на 7 % ниже максимального КПД).

Рис. 7. Линии подобия и поле рабочих параметров
при изменении частоты вращения

Обточка рабочего колеса – уменьшение внешнего диаметра D2. На характеристиках насосов обточка обозначена буквами «а», «б» и т. д. Рабочее колесо без обточки индекса не имеет.

Пересчет при изменении вязкости жидкости. Характеристики насосов приводятся по данным испытаний на чистой холодной воде. При изменении вязкости необходимо учитывать изменение гидравлического г, объемного о и механического м КПД насосов (рис. 8). Для этого определяется критерий Рейнольдса для чистой воды и рассматриваемой среды: Re = , dэ = 2, где kb2 = 0,9…0,95, по нему находят КПД и отношения КПД используют в формулах пересчета (16) – (19).

Рис. 8. Изменение КПД в зависимости от режима течения
жидкости

## Регулирование лопастных насосов

Способы регулирования динамических насосов представлены на  рис. 9.

Рис. 9. Регулирование динамических насосов:

1 – рабочая точка без регулирования; 2 – режим работы насоса при регулировании; hдоп – дополнительное сопротивление;  n1, n2 – частота вращения; 1…4 – угол наклона лопаток направляющего аппарата

Рассмотрим особенности этих способов.

А. Дросселирование (ввод в сеть дополнительного сопротивления – вентиля, задвижки и т.д.). Применяется только для центробежных насосов, для осевых – способ неэкономичен. Рабочая точка лежит на напорной характеристике насоса (рис. 9, а, точка 2). Для определения характеристик насоса в этой точке нет необходимости в расчете коэффициента дополнительного сопротивления и построении нового уравнения сети.  При дросселировании режим работы насоса смещается в сторону меньших подач, что может привести к входу в зону автоколебаний (помпажа).

Б. Перепуск среды (возврат части среды из нагнетательной линии во всасывающую). Напор насоса определяется сопротивлением сети при заданной подаче. Величина перепуска равняется разности подач насоса и сети при этом напоре. При перепуске рабочая точка смещается в сторону большей подачи, и автоколебания (помпаж) не возникают.

В. Плавное изменение частоты вращения. Рабочая точка лежит на характеристике сети (рис. 9, в, точка 2); для определения характеристик насоса необходимо найти новую частоту вращения, при которой напорная характеристика насоса пройдет через эту точку. При расчете мощности необходимо использовать пересчитанную характеристику КПД насоса и учитывать снижение КПД двигателя  из-за изменения частоты вращения или КПД передачи-вариатора.

Г. Комбинированное регулирование (ступенчатое регулирование до подачи, больше заданной, и дальнейшее уменьшение подачи дросселированием). При расчете необходимо  найти минимально возможную частоту вращения, при которой подача насоса в сети будет больше заданной, затем снизить подачу до требуемой дросселированием.

Д. Использование направляющего аппарата на входе в насос (специального устройства, закручивающего поток перед рабочим колесом, что изменяет режим работы насоса и его напорную характеристику). Расчет осуществляется по характеристикам насоса, приводимым для разного угла наклона лопаток.

## Обозначение насосов

До 1982 г. обозначение центробежных насосов имело следующий вид:

D Tип – NS,

где D – диаметр всасывающего патрубка, мм, уменьшенный в 25 раз;  Тип – тип насоса (К – консольный, Х – химический, В – вертикальный, Д – с двухсторонним входом, М – многоступенчатый); NS – коэффициент быстроходности, уменьшенный в десять раз и округленный до целого числа.

После 1982 г. введено параметрическое обозначение насосов:

Тип Q/H,

где Тип – тип насоса; Q – подача, м3/ч; H – напор, м столба перемещаемой жидкости.

В настоящее время также используется обозначение центробежных насосов в соответствии с международным стандартом ISO 2853:

Тип Dв – Dн – Dр.к – Индексация,

где Тип – тип насоса; Dв – диаметр всасывающего патрубка, мм; Dн – диаметр напорного патрубка, мм; Dр.к – номинальный диаметр рабочего колеса, мм.

Индексация обозначает:

– «а»,  «б» – индекс обточки рабочего колеса. Если колесо без обточки, индекс отсутствует;

– исполнение по материалу проточной части: А – углеродистая сталь; В – чугун, в том числе серый чугун (как правило, этот материал не показывается); Б – бронза; Д – хромистый чугун или хромистая сталь; К – хромоникелевая сталь; Е – хромоникельмолибденовая сталь; И – хромоникельмолибденомедистая сталь; М – хромоникелькремнистая сталь; Н – сплав на никелевой основе; Т – титан и его сплавы; Ю – сплавы алюминия; Л – кремнистый чугун; П – пластмасса; Р – резиновое покрытие; Ф – керамика, фарфор; Г – графит;

– обозначение исполнения уплотнения: С – одинарное сальниковое уплотнение (без подачи затворной жидкости); СД – двойное сальниковое уплотнение (с подачей затворной жидкости); СП – промывочное сальниковое уплотнение; 2В – торцевое одинарное; 2Г (55) – торцевое двойное; Щ – щелевое; М – манжетное. В скобках может указываться второй вид уплотнения, менее предпочтительный.

## Выбор насосов по каталогам

Выбор производится по каталогам насосов. Исходными данными для выбора являются:

– подача Q и напор H насоса;

– плотность и характеристики среды (температура, вязкость, наличие агрессивных и механических примесей), место и высота установки.

Выбор производится в следующей последовательности:

1. При выборе насоса принимается 10 % запаса по напору.

2. Согласно характеристикам среды выбирается тип насоса. Назначение насоса приводится в начале каталога (или раздела каталога, посвященного одному типу насоса). Здесь особое внимание надо обратить на температуру перекачиваемой среды, с которой может работать насос, и допустимое количество механических и химических  примесей в среде. Для перекачки чистой воды могут использоваться насосы типа «К», «В», «Д» и «ЦНС», для каждого из которых характерен свой диапазон подач и напоров.

3. На сводный график насосов выбранного типа наносится рабочая точка и определяется насос, на который она попадает, или ближайший насос, расположенный сверху точки или сверху и немного правее нее. При отсутствии насоса возможны следующие действия:

а) выбор другого типа насосов с диапазонами подач и напоров, соответствующих рабочей точке;

б) поиск насоса, который бы обеспечил работу в заданной точке при замене электродвигателя на другой с иной стандартной частотой вращения;

в) если рабочая точка лежит выше характеристик насосов, то возможна установка двух и более последовательных одинаковых насосов, обеспечивающих в сумме заданный напор;

г) если насосы с заданным напором есть, но не обеспечивается заданная подача, возможна установка двух и более параллельных насосов, обеспечивающих в сумме заданную подачу.

4. После выбора возможность применения насоса обязательно уточняется по его графической характеристике. Рабочая точка должна лежать на линии напорной характеристики  насоса или под ней, иначе он не сможет обеспечить заданную подачу (рис. 10). Рабочая точка должна обязательно попадать в поле рабочих параметров (рабочую часть) насоса. Особенно недопустима работа слева от поля рабочих параметров, где возможна зона автоколебаний (помпажа). Проверяется также допустимая высота всасывания при  заданной подаче.

Рис. 10. Положение заданной точки относительно напорной характеристики насоса

Насос может выпускаться смонтированным с электроприводом (насосы типа «К») или без электродвигателя. В первом случае КПД и мощность приводятся в целом для насосной установки, во втором – только для насоса; и при расчете потребляемой электроэнергии и выборе электродвигателя необходимо учитывать КПД привода и передачи и запас по мощности.

При большой высоте всасывания (разнице по высоте между уровнем воды в водоеме или емкости, откуда производится забор, и точкой входа в насос) или большом сопротивлении всасывающего тракта давление на входе в насос может уменьшиться до значения, при котором возникает кавитация (образование в жидкости пузырьков насыщенного пара и их резкое схлопывание при повышении давления внутри насоса). Работа с кавитацией недопустима, так как это может привести к разрушению рабочего колеса насоса.

Для работы насоса без кавитации давление на входе должно быть выше давления насыщенных паров жидкости на величину кавитационного запаса:

hпод + hвс. п  Hб – Hп  – hд,	()

где барометрическое давление Hб и давление насыщенных паров воды Hп определяется по рис. 11,  допустимый кавитационный запас hд приводится в характеристиках насосов.

Рис. 11. Атмосферное давление Hб и давление насыщенных паров воды Hп, выраженные в м вод. ст.

В ряде случаев, например, при перекачке горячей воды, обеспечение равенства (25) возможно только при отрицательной высоте  подъема жидкости hпод, то есть насос должен работать с подпором (быть расположен ниже уровня воды в емкости, откуда забирается вода).

# Напорные характеристики насосов

## Центробежные консольные насосы типа К

Центробежные консольные насосы (рис. 12 – 17, табл. 11, 12) выполнены по одноступенчатой схеме с односторонним подводом жидкости. Они предназначены для перекачки чистой пресной воды или неагрессивных жидкостей, по свойствам близких к воде. Детали проточной части насосов выполнены из серого чугуна.

Насосы поставляются виде насосных установок, укомплектованных асинхронными двигателями типа 4АМ,  установленными с насосами на единой фундаментной плите. В насосах типа К двигатель присоединен через упругую муфту. В насосах моноблочного типа КМ, КМЛ, КМП рабочее колесо насижено на вал двигателя, и насосные установки имеют меньшие размеры и массу. Насосная часть насосов типа К и КМ унифицирована, и они имеют одинаковые напорные характеристики. Особенностью насоса КМЛ является вертикальное исполнение и расположение всасывающего и нагнетательного патрубков на одной горизонтальной оси, а насоса КМП – соединение трубопроводов с напорным и всасывающим патрубками с помощью гибких вставок, снижающих уровень вибрации, передаваемой насосом на трубопровод.

Насосы выполняются согласно ГОСТ 22247–85 «Насосы центробежные консольные для воды». В обозначении насосов указываются:

 тип: К – консольный насос; М – моноблочный, П – повысительный (для установки в жилых зданиях), Л – линейный (параллельное расположение всасывающего и нагнетательного патрубков, вертикальное исполнение);

 диаметр всасывающего патрубка, мм;

 диаметр напорного патрубка, мм;

 номинальный диаметр рабочего колеса, мм (буква «а», «б» и т.д. после диаметра – индекс обточки, для насосов с рабочим колесом, имеющим номинальный диаметр, индекс обточки не указывается).

Насосы могут иметь два варианта уплотнения вала. Одинарное сальниковое уплотнение применяется при перекачке жидкости с температурой до 85°С, двойное – с температурой до 105°С.

Напорные характеристики насосов представлены на рис. 18–31.

| Рис. 12. Насос типа К | Рис. 13. Насос типа КМЛ | Рис. 14. Насос типа КМП |
| --- | --- | --- |

Таблица 11

Характеристики консольных насосов

| Тип | Номинальные характеристики |  | КПД, %, не менее | Частота вращения, Гц (об/мин) | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача, м3/ч | Напор, м |  |  |  |  | Насоса |  | Установки |
| К 50-32-125 | 12,5 | 20 | 55 | 48 (2900) | 3,5 | 2,2 | 32 |  | 80 |
| К 65-50-125 | 25 | 20 | 62 |  | 4 | 4 | 43 |  | 102 |
| К 65-50-160 | 25 | 32 | 64 |  | 3,8 | 5,5 | 46 |  | 115 |
| К 80-65-160 | 50 | 32 | 70 |  | 4 | 7,5 | 50 |  | 136 |
| К 80-50-200 | 50 | 50 | 65 |  | 3,5 | 15 | 52 |  | 250 |
| К 100-80-160 | 100 | 32 | 77 |  | 4,5 | 15 | 75 |  | 270 |
| К 100-65-200 | 100 | 50 | 72 |  | 4,5 | 30 | 82 |  | 376 |
| К 100-65-250 | 100 | 80 | 67 |  | 4,5 | 45 | 117 |  | 485 |
| К 150-125-250 | 200 | 20 | 81 | 24 (1450) | 4,2 | 18,5 | 140 |  | 420 |
| К 150-125-315 | 200 | 32 | 76 |  | 4 | 30 | 145 |  | 427 |
| К 200-150-250 | 315 | 20 | 83 |  | 4,2 | 30 | 135 |  | 425 |
| КМЛ 65-200/4 | 25 | 12,5 | 50 | 24 (1450) | 4 | 2,2 | – |  | 65 |
| КМП 65-40-200 | 25 | 50 | 44 | 48 (2900) | 3,8 | 7,5 | – |  | 117 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рис. 15. Разрез насоса типа К: 1 – корпус; 2 – сменные уплотняющие кольца; 3 – шпонка и гайка крепления рабочего колеса; 4 – рабочее колесо; 5 – защитная втулка в зоне уплотнения вала; 6 – крышка корпуса; 7 – набивка сальника; 8 – корпус подшипников; 9 – крышка сальника; 10 – вал; 11 – вспомогательная опора вала |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рис. 16. Разрез электронасоса типа КМЛ: 1 – крышка корпуса; 2 – уплотняющие кольца; 3 – фонарь; 4 – фланец двигателя; 5 – крышка сальника; 6 – защитная втулка; 7 – вал двигателя; 8 – корпус насоса; 9 – рабочее колесо; 10 – болт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рис. 17. Разрез электронасоса типа КМП: 1 – фонарь; 2 – крышка корпуса; 3 – корпус; 4, 6 – гибкие вставки для соединения насоса и трубопровода; 5 – рабочее колесо; 7 – защитная втулка; 8 – вал двигателя |  |

Таблица 12

Размеры консольных насосов

| Тип | Размеры насосной установки, мм |  |  | Размеры насоса, мм (см. рис. 15–17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | H | H1 |
| К 50-32-125 | 792 | 300 | 315 | 125 | 50 | 160 | 32 | 135 | 465 | 80 | 252 | 112 |
| К 65-50-125 | 792 | 320 | 330 | 125 | 65 | 170 | 50 | 160 | 465 | 80 | 252 | 112 |
| К 65-50-160 | 865 | 340 | 335 | 160 | 65 | 180 | 50 | 160 | 465 | 80 | 272 | 132 |
| К 80-65-160 | 942 | 390 | 410 | 160 | 80 | 195 | 65 | 180 | 485 | 100 | 340 | 160 |
| К 80-50-200 | 1127 | 458 | 430 | 200 | 80 | 190 | 50 | 160 | 485 | 100 | 360 | 160 |
| К 100-80-160 | 1245 | 458 | 430 | 160 | 100 | 210 | 80 | 195 | 600 | 100 | 360 | 160 |
| К 100-65-200 | 1310 | 498 | 475 | 200 | 100 | 210 | 65 | 180 | 600 | 100 | 405 | 180 |
| К 100-65-250 | 1390 | 568 | 520 | 250 | 100 | 215 | 65 | 180 | 625 | 125 | 450 | 200 |
| К 150-125-250 | 1345 | 465 | 675 | 250 | 150 | 275 | 125 | 245 | 670 | 140 | 605 | 250 |
| К 150-125-315 | 1380 | 525 | 705 | 315 | 150 | 285 | 125 | 245 | 690 | 140 | 635 | 280 |
| К 200-150-250 | 1400 | 525 | 725 | 250 | 200 | 335 | 150 | 280 | 690 | 160 | 655 | 280 |
| КМЛ 65-200/4 | 460 | 260 | 570 | 200 | 65 | 180 | 65 | 180 | 460 | 230 | 270 | 106 |
| КМП 65-40-200 | 1409 | 300 | 911 | 200 | 65 | 180 | 40 | 145 | 274 | 100 | 360 | 180 |

Рис. 18. Сводный график напорных характеристик консольных насосов:

точками обозначены номинальные режимы; белым полем – рабочая часть;
пунктиром – обточка «а»

Рис. 19. Характеристика насоса К 50-32-125;  n = 48 с-1 (2900 об/мин)

Рис. 20. Характеристика насоса К 65-50-160;  n = 48 с-1 (2900 об/мин)

Рис. 21. Характеристика насоса К 80-50-200;  n = 48 с-1 (2900 об/мин)

Рис. 22. Характеристика насоса К 80-65-160; n = 48 с-1 (2900 об/мин)

Рис. 23. Характеристика насоса К 100-80-160;  n = 48 с-1 (2900 об/мин)

Рис. 24. Характеристика насоса К 100-65-200;  n = 48 с-1 (2900 об/мин)

Рис. 25. Характеристика насоса К 100-65-250; n = 48 с-1 (2900 об/мин)

Рис. 26. Характеристика насоса К 150-125-250; n = 24 с-1 (1450 об/мин)

Рис. 27. Характеристика насоса К 150-125-315;  n = 24 с-1 (1450 об/мин)

Рис. 28. Характеристика насоса К 200-150-250; n = 24 с-1 (1450 об/мин)

Рис. 29. Характеристика насоса К 65-50-125-Д; n = 48 с-1 (2900 об/мин)

Рис. 30. Характеристика электронасоса КМЛ 65-200/4; n = 24 с-1 (1450 об/мин)

Рис. 31. Характеристика электронасоса КМП 65-40-200; n = 48 c-1 (2900 об/мин)

## Центробежные двухсторонние насосы типа Д

Центробежные насосы двустороннего входа типа Д (рис. 32, 33, табл. 13, 14) – горизонтальные одноступенчатые с полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу, с горизонтальным разъемом корпуса, с выносными подшипниками качения. Предназначены для перекачивания воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности, температурой до 85°С, содержащих не более 0,05% мас. % твердых включений максимальным размером 0,2 мм. Насосы применяются на насосных станциях первого и второго подъемов городского, промышленного и сельского водоснабжения. Насос Д12500-24 используется также в качестве циркуляционного на тепловых электростанциях. Корпус, крышка, рабочее колесо насосов изготавливаются из  чугуна СЧ 18 или СЧ 20, вал – из стали 35 или 45.

Всасывающий и напорный патрубки расположены горизонтально в нижней части корпуса насоса под углом 90° относительно оси насоса и направлены в противоположные стороны. Такое расположение патрубков и горизонтальный разъем корпуса позволяют разбирать насос, осматривать и заменять рабочие органы, не снимая насос с фундамента и не демонтируя электродвигатель и трубопроводы.

Рис. 32. Насос типа Д

Уплотнение вала насоса состоит из двух сальников с мягкой набивкой. Между кольцами набивки предусмотрены водяные камеры, к которым в насосах, имеющих подачу до 1600 м3/ч включительно вода для гидравлического затвора подводится из спирального корпуса.  В насосах с более высокой подачей необходим подвод воды из постороннего источника.

Осевые силы в рабочем колесе, возникающие при перемещении потока, уравновешиваются вследствие двустороннего входа жидкости. Опорами вала служат два подшипника качения, смазываемыt консистентной смазкой, охлаждение корпуса подшипников не предусмотрено. У насосов Д6300-80 и Д12500-24 подшипники скольжения имеют кольцевую смазку и водяное охлаждение.

Привод насоса осуществляется от электродвигателя через упругую муфту. Направление вращения ротора — против часовой стрелки, если смотреть на насос со стороны электродвигателя, причем входной патрубок находится с левой стороны.

Насосы выполняются согласно ГОСТ 10272–77. Условное обозначение насосного агрегата:

 тип: Д (центробежный двустороннего входа);

 подача, м3/ч;

 напор, м;

 индекс обточки рабочего колеса, «а» или «б» (для насосов с рабочим колесом, имеющим номинальный диаметр, индекс обточки не указывается);

 климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации согласно ГОСТ 15150—69.

Напорные характеристики двухсторонних насосов представлены на рис. 34–66.

Таблица 13

Характеристики двухсторонних насосов

| Тип | Диаметр рабочего колеса, мм | Индекс обточки | Номинальные характеристики |  | КПД, %, не менее | Частота вращения, Гц (об/мин) | Мощность электродвигателя, кВт | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Д200-95 | 280 255 | – а | 100 | 23 19,8 | 70 | 24 (1450) | 14 | 3,5 |
|  | 280 255 240 | – а б | 200 | 95 77 64 | 70 | 49 (2950) | 100 | 6,5 |
| Д200-36 | 350 320 300 | – а б | 200 | 36 28 23 | 72 | 24 (1450) | 37 | 5,5 |
| Д320-70 | 242 220 205 | – а б | 320 320 300 | 70 53 44 | 78 | 49 (2950) | 90 | 6 |
| Д320-50 | 405 365 340 | – а б | 320 | 50 37 29 | 76 | 24 (1450) | 75 | 4,5 |
| Д500-65 | 465 432 390 | – а б | 500 | 65 53 40 | 76 | 24 (1450) | 132 | 4,5 |
| Д630-90 | 525 490 450 | – а б | 630 | 90 76 63 | 75 | 24 (1450) | 250 | 6,5 |
|  | 525 490 450 | – а б | 500 490 440 | 36 28 23 | 75 | 16 (960) | 110 | 5 |
| Д800-57 | 432 405 360 | – а б | 800 | 57 47 33 | 82 | 24 (1450) | 200 | 4 |

Продолжение  табл. 13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д1250-65 | 460 430 390 | – а б | 1250 | 65 50 38 | 86 | 24 (1450) |  | 320 | 6 |
|  | 460 430 390 | – а б | 800 | 28 22,5 17,5 | 86 | 16 (960) |  | 110 | 4,5 |
| Д1250-125 | 625 570 535 | – а б | 1250 | 125 98 83 | 76 | 24 (1450) |  | 630 | 5 |
| Д1600-90 | 540 515 460 | – а б | 1600 | 90 75 58 | 87 | 24 (1450) | 500 |  | 7 |
|  | 540 515 460 | – а б | 1000 | 40 36 26 | 87 | 16 (960) | 160 |  | 5 |
| Д2000-21 | 460 425 | – а | 2000 | 21 14 | 86 | 16,3 (980) | 160 |  | 5 |
|  | 460 425 | – а | 1250 | 14 10 | 86 | 12 (730) | 110 |  | 3 |
| Д2000-100 | 855 790 | – а | 2000 | 100 80 | 75 | 16,3 (980) | 800 |  | 6,5 |
| Д2500-62 | 700 | – | 2500 | 62 | 87 | 16,3 (980) | 500 |  | 7,5 |
|  | 700 | – | 2000 | 34 | 87 | 12 (730) | 250 |  | 5,5 |
| Д3200-33 | 550 490 | – б | 3200 | 33 20 | 88 | 16,3 (980) | 400 |  | 7 |
|  | 550 490 | – б | 2500 | 17 11 | 88 | 12 (730) | 250 |  | 5 |
| Д3200-75 | 755 | – | 3200 | 75 | 87 | 16,3 (980) | 800 |  | 7,5 |
|  | 755 740 | – а | 2500 | 45 41 | 87 | 12 (730) | 400 |  | 5,5 |
| Д4000-95 | 825 | – | 4000 | 95 | 88 | 16,3 (980) | 1250 |  | 7 |
|  | 825 | – | 3200 | 55 | 88 | 12 (730) | 630 |  | 5,5 |

Окончание табл. 13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д5000-32 | 700 665 610 | – а б | 5000 | 32 26,5 | 88 | 12 (730) | 500 | 8 |
|  | 665 615 | – б | 3200 | 18 20 14 | 88 | 10 (585) | 250 | 4 |
| Д6300-80 | 990 | – | 6300 | 80 | 88 | 12 (730) | 2000 | 7,5 |
|  | 990 | – | 5000 | 50 | 88 | 10 (585) | 1000 | 5,5 |
| Д6300-27 | 740 650 | – б | 6300 | 27 17 | 79 | 12 (730) | 630 | 10 |
|  | 740 650 | – б | 4000 | 22 15 | 79 | 10 (585) | 320 | 5,5 |
| Д12500-24 | 1050 985 912 864 | – а б в | 14000 12500 12500 11500 | 28 24 15 12 | 88 | 8 (485) | 1250 | 7 |

Рис. 33. Разрез насоса типа Д:

1 – вал; 2 – крышка рабочего колеса; 3 – рабочее колесо 4 –  корпус;
5 – сменные уплотнительные кольца; 6, 7– защитные втулки; 8 – гайки

Таблица 14

Размеры двухсторонних насосов

| Тип | Частота вращения, об/мин | Размеры насосной установки, мм |  |  | Диаметры патрубков, мм |  | Размеры насоса, мм (см. рис. 33) |  |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота | всасыващего | нагнетательного D1 | L | l1 | H | h1 | насоса | установки |
| Д200-95 | 1450 | 1497 | 640 | 709 | 150 | 100 | 830 | 375 | 709 797 | 450 | 210 | 960 |
|  | 2950 | 1860 | 640 | 797 |  |  |  |  |  |  |  | 524 |
| Д200-36 | 1450 | 1625 | 799 | 835 | 150 | 125 | 830 | 375 | 835 | 500 | 270 | 760 |
| Д320-70 | 2950 | 1790 | 730 | 890 | 200 | 150 | 830 | 375 | 890 | 500 | 255 | 1037 |
| Д320-50 | 1450 | 1750 | 966 | 940 | 200 | 150 | 830 | 375 | 940 | 550 | 270 | 975 |
| Д500-65 | 1450 | 2170 | 970 | 1045 | 250 | 150 | 1160 | 521 | 1045 | 450 | 620 | 1709 |
| Д630-90 | 1450 | 2385 | 1258 | 1225 | 250 | 200 | 1160 | 521 | 1225 1080 | 700 | 730 | 2760 |
|  | 960 | 2422 | 1258 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  | 2270 |
| Д800-57 | 1450 | 2473 | 1155 | 1150 | 300 | 250 | 1160 | 521 | 1150 | 700 | 880 | 2600 |
| Д1250-65 | 1450 | 2650 | 1390 | 1340 | 350 | 300 | 1210 | 521 | 1340 1165 | 750 | 1160 | 4245 |
|  | 960 | 2275 | 1390 | 1165 |  |  |  |  |  |  |  | 2517 |
| Д1250-125 | 1450 | 3480 | 1360 | 1855 | 350 | 200 | 1438 | 621 | 1855 | 785 | 1710 | 6240 |
| Д1600-90 | 1450 | 2865 | 1645 | 1460 | 400 | 350 | 1438 | 621 | 1460 1375 | 785 | 1520 | 4730 |
|  | 960 | 2978 | 1645 | 1375 |  |  |  |  |  |  |  | 4630 |
| Д2000-21 | 980 | 2870 | 1350 | 1435 | 500 | 400 | 1620 | 825 | 1280 | 760 | 1630 | 3391 |
|  | 730 | 2680 | 1350 | 1435 |  |  |  |  |  |  |  | 3408 |
| Д2000-100 | 980 | 3960 | 1550 | 1660 | 500 | 450 | 2050 | 1033 | 1420 | 800 | 2870 | 8870 |
| Д2500-62 | 980,730 | 3555 | 2080 | 1630 | 500 | 300 | 2130 | 1079 | 1440 | 850 | 2475 | 7722 |
| Д3200-33 | 980 | 4045 | 1760 | 1785 | 600 | 500 | 2262 | 1114 | 1500 | 900 | 2940 | 7862 |
|  | 730 | 3600 | 1760 | 1785 |  |  |  |  |  |  |  | 7295 |
| Д3200-75 | 980 | 4075 | 2300 | 1838 | 600 | 500 | 2320 | 1175 | 1600 | 950 | 4212 | 10196 |
|  | 730 | 4030 | 2300 | 1838 |  |  |  |  |  |  |  | 10547 |
| Д4000-95 | 980 | 5100 | 2260 | 2005 | 700 | 500 | 2450 | 1235 | 1760 | 1050 | 4960 | 17760 |
|  | 730 | 4360 | 2260 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | 12341 |
| Д5000-32 | 730 585 | 3565 | 2150 | 1900 | 800 | 600 | 2360 | 1192 | 1900 | 1150 | 5000 | 9020 7880 |
| Д6300-80 | 730 | 5800 | 2385 | 2120 | 800 | 600 | 2780 | 1335 | 2120 | 1250 | 8766 | 18166 |
|  | 585 | 4775 | 2385 | 2120 |  |  |  |  |  |  |  | 15266 |
| Д6300-27 | 730 | 4250 | 2150 | 1900 | 800 | 600 | 2350 | 1182 | 1900 | 1150 | 5000 | 9500 |
|  | 585 | 3790 | 2150 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  | 8320 |
| Д12500-24 | 485 | 6320 | 3100 | 2780 | 1200 | 900 | 3300 | 1820 | 2750 | 1500 | 15800 | 28600 |

Рис. 34. Сводный график напорных характеристик двухсторонних насосов

Рис. 35. Характеристика насоса Д200-36; n = 24 с–1 (1450 об/мин)

Рис. 36. Характеристика насоса Д200-95; n = 24 с–1 (1450 об/мин)

Рис. 37. Характеристика насоса Д200-95; n = 48 с–1 (2950 об/мин)

Рис. 38. Характеристика насоса Д320-50; n = 24 с–1 (1450 об/мин)

Рис. 39. Характеристика насоса Д320-70; n = 48 с–1 (2950 об/мин)

Рис. 40. Характеристика насоса Д500-65; n = 24 с–1 (1450 об/мин)

Рис. 41. Характеристика насоса Д630-90; n = 16,3 с–1 (960 об/мин)

Рис. 42. Характеристика насоса Д630-90; n = 24 с–1 (1450 об/мин)

Рис. 43. Характеристика насоса Д800-57; n = 24 с–1 (1450 об/мин)

Рис. 44. Характеристика насоса Д1250-65; n = 16,3 с–1 (960 об/мин)

Ха Рис. 45. Характеристика насоса Д1250-65; n = 24 с–1 (1450 об/мин)

Рис. 46. Характеристика насоса Д1250-125; n = 24 с–1 (1450 об/мин)

Рис. 47. Характеристика насоса Д1600-90; n = 16,3 с–1 (960 об/мин)

Рис. 48. Характеристика насоса Д1600-90; n = 24 с–1 (1450 об/мин)

Рис. 49. Характеристика насоса Д2000-21; n = 12,2 с–1 (730 об/мин)

Рис. 50. Характеристика насоса Д2000-21; n = 16,3 с–1 (980 об/мин)

Рис. 51. Характеристика насоса Д2000-100; n = 16,3 с–1 (980 об/мин)

Рис. 52. Характеристика насоса Д2500-62; n = 12,2 с–1 (730 об/мин)

Рис. 53. Характеристика насоса Д2500-62; n = 16,3 с–1 (980 об/мин)

Рис. 54. Характеристика насоса Д3200-33; n = 12,2 с–1 (730 об/мин)

Рис. 55. Характеристика насоса Д3200-33; n = 16,3 с–1 (980 об/мин)

Рис. 56. Характеристика насоса Д3200-75; n = 12,2 с–1 (730 об/мин)

Рис. 57. Характеристика насоса Д3200-75; n = 16,3 с–1 (980 об/мин)

Рис. 58. Характеристика насоса Д4000-95; n = 12,2 с–1 (730 об/мин)

Рис. 59. Характеристика насоса Д4000-95; n = 16,3 с–1 (980 об/мин)

Рис. 60. Характеристика насоса Д5000-32; n = 9,75 с–1 (585 об/мин)

Рис. 61. Характеристика насоса Д5000-32; n = 12,2 с–1 (730 об/мин)

Рис. 62. Характеристика насоса Д6300-27; n = 9,75 с–1 (585 об/мин)

Рис. 63. Характеристика насоса Д6300-27; n = 12,2 с–1 (730 об/мин)

Рис. 64. Характеристика насоса Д6300-80; n = 9,75 с–1 (585 об/мин)

Рис. 65. Характеристика насоса Д6300-80; n = 12,2 с–1 (730 об/мин)

Рис. 66. Характеристика насоса Д12500-24; n = 8,08 с–1 (485 об/мин)

## Центробежные многоступенчатые насосы типа ЦНС

Центробежные многоступенчатые насосы (рис. 67–69) выполнены по многоступенчатой схеме с односторонним подводом жидкости для каждой ступени. Они предназначены для перекачки чистой пресной воды или неагрессивных жидкостей, по свойствам близких к воде. Число ступеней (рабочих колес) в насосах составляет от трех (для насоса ЦНС 500–160) до 11 (ЦНС 500–880). Подвод и отвод жидкостей между ступенями осуществляется по внутренним переводным каналам.

| Насосы ЦНС 500–160…880 имеют следующие общие характеристики: подача 500 м3/ч; частота вращения 24,6 Гц (1475 об/мин); максимальный КПД 71 %; кавитационный запас не более 5 м; диаметр входного патрубка 250, выходного – 200, рабочего колеса – 550 мм. Остальные характеристики приведены в табл. 15. | Рис. 67. Насос типа ЦНС |
| --- | --- |

Рис. 68. Разрез насоса ЦНС:
1 – зубчатая муфта; 2 – подшипник скольжения; 3 –  переднее концевое уплотнение; 4 – входная крышка; 5 –  кожух;  6 –  направляющий аппарат; 7 – секция; 8 – рабочее колесо; 9 – межступенчатое уплотнение; 10 – напорная крышка;
11 – гидравлическая пята; 12 – разгрузочный диск; 13 – заднее концевое уплотнение; 14 – вал, 15 – фундаментная плита

Таблица 15

Характеристики насосов типа ЦНС

| Тип | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Размеры насосной установки, мм |  |  | Размеры насоса, мм (см. рис. 68) |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Ширина | Высота | L | l1 | Насоса | Установки |
| ЦНС-500-160 | 160 | 400 | 3734 | 1243 | 1326 | 1910 | 373 | 2470 | 5503 |
| ЦНС-500-240 | 240 | 630 | 3799 | 1425 | 1326 | 2055 | 518 | 2790 | 6550 |
| ЦНС-500-320 | 320 | 800 | 4064 | 1466 | 1326 | 2200 | 663 | 3110 | 7528 |
| ЦНС-500-400 | 400 | 1000 | 4379 | 1589 | 1326 | 2345 | 808 | 3430 | 8771 |
| ЦНС-500-480 | 480 | 1000 | 4524 | 1589 | 1326 | 2490 | 953 | 3780 | 9128 |
| ЦНС-500-560 | 560 | 1250 | 4694 | 1750 | 1326 | 2635 | 1098 | 4300 | 11830 |
| ЦНС-500-640 | 640 | 1600 | 5169 | 1750 | 1326 | 2780 | 1243 | 4480 | 12898 |
| ЦНС-500-720 | 720 | 1600 | 5314 | 1750 | 1326 | 2925 | 1388 | 4830 | 13254 |
| ЦНС-500-800 | 800 | 2000 | 6134 | 1895 | 1326 | 3070 | 1533 | 5180 | 14608 |
| ЦНС-500-880 | 880 | 2000 | 6279 | 1895 | 1326 | 3115 | 1678 | 5530 | 15224 |

Рис. 69. Напорные характеристики насосов ЦНС 500-160…880

## Цены на насосы

В табл.  16 приведены цены на насосные установки. Приблизительно стоимость может быть оценена по мощности привода, устанавливаемого на насос. Согласно рис. 70, 1 кВт мощности электродвигателя соответствует около 500 руб. стоимости.

Таблица 16

Цены на насосные установки (2003 г.)

| Тип | Цена, руб. | Тип | Цена, руб. | Тип | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 50-32-125 | 3 300 | КМ 50-32-125 | 3 700 | Д 200-36 | 29 000 |
| К 65-50-160 | 4 150 | КМ 65-50-160 | 5 990 | Д 320-50 | 45 100 |
| К 80-65-160 | 5 150 | КМ 80-65-160 | 6 300 | Д 320-70 | 52 610 |
| К 80-50-200 | 9 800 | КМ 80-50-200 | 11 100 | Д 500-65 | 89 000 |
| К 100-80-160 | 10 650 | КМ 100-80-160 | 11 400 | Д 630-90 | 120 453 |
| К100-65-200 | 13 800 | КМ 100-65-200 | 15 500 | Д 800-57 | 101 000 |
| К100-65-250 | 25 000 | КМ 150-125-250 | 17 200 | Д 1250-65 | 132 100 |
| К 150-125-250 | 20 730 |  |  | Д 1250-125 | 305 300 |
| К 150-125-315 | 19 000 |  |  | Д1600-90 | 305 300 |
| К 200-150-250 | 24 950 |  |  |  |  |

Рис. 70. Стоимость насосных установок

Капитальные затраты на сооружение насосной станции включают:

– стоимость рабочих и резервных насосов;

– стоимость пусковой аппаратуры (30…50 % от стоимости насосов);

– стоимость контрольно-измерительных приборов и автоматики (10 % от стоимости насосов);

– стоимость арматуры (5 % от стоимости насосов);

– стоимость монтажа оборудования (40 % от стоимости насосов);

– стоимость здания,  определяемая по усредненной стоимости кубического метра здания и его объему, который рассчитывается с учетом размеров насосов, схемы их установки и запаса  расстояний от насосов до потолка, стенки и между насосами  (соответственно 1,5; 2 и 1,5 м);

– амортизационные отчисления (6…8 % от капитальных затрат).

Оглавление

Введение	3

1. Расчет гидравлических сетей и насосных станций	5

1.1. Подача, давление и напор, развиваемые насосами	5

1.2. Работа, мощность и КПД насосов	6

1.3. Электродвигатели и передачи	7

1.4. Напорные характеристики насосов	10

1.5. Совместная работа насоса и сети. Регулирование подачи	10

1.6. Пересчет характеристик лопастных насосов	11

1.7. Регулирование лопастных насосов	14

1.8. Обозначение насосов	15

1.9. Выбор насосов по каталогам	16

2. Напорные характеристики насосов	19

2.1. Центробежные консольные насосы типа К	19

2.2. Центробежные двухсторонние насосы типа Д	31

2.3. Центробежные многоступенчатые насосы типа ЦНС	53

2.4. Цены на насосы	56

Учебное издание

НАСОСЫ

систем водоснабжения
промышленных предприятий

Методические указания
к выполнению расчетно-графических заданий
и курсовому проектированию
для студентов специальности
100800 – Энергетика теплотехнологии

Составители:

Трубаев Павел Алексеевич

Чертов Виктор Геннадиевич

Редактор

В. А. Дегтярева

Изд. лиц. ИД № 00434 от 10.11.99.

Подписано в печать 16.11.03.  Формат 60х84/16.  Усл. печ. л. 3,0.   Уч. изд. л. 3,0.

Тираж      экз.    Заказ          Цена

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете

им. В. Г. Шухова.

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.