6

Теплоэнергетический паспорт здания.

.

| Общая информация о проекте |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения (год,месяц,число) |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес и телефон разработчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчётные условия |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п./п | Наименование расчётных параметров |  |  |  | Обозначение символа, единицы измерения |  | Расчётное значение |
| 1 | Расчётная температура внутреннего воздуха |  |  |  | Tint , °С |  |  |
|  | -паркинг |  |  |  |  |  | +5 |
|  | -офисы |  |  |  |  |  | +20 |
|  | -помещения кафе |  |  |  |  |  | +18 |
|  | -газовая котельня |  |  |  |  |  | +15 |
| 2 | Расчётная температура наружного воздуха |  |  |  | Text , °С |  | -26 |
| 3 | Расчётная температура «теплого» чердака |  |  |  | Td int ,°С |  | - |
| 4 | Расчётная температура «тёплого» подвала |  |  |  | Tb int ,°С |  | - |
| 5 | Продолжительность отопительного периода |  |  |  | Zht , сут |  | 220 |
| 6 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  |  |  | Text av , °С |  | -1,8 |
| 7 | Градусо-сутки отопительного периода |  |  |  | D d ,°Схсут |  |  |
|  | -паркинг |  |  |  |  |  | 1496 |
|  | -офисы |  |  |  |  |  | 4796 |
|  | -помещения кафе |  |  |  |  |  | 4356 |
|  | -чердак |  |  |  |  |  | 3696 |
| Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Назначение |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Размещение в застройке |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тип |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Конструктивное решение |  |  |  |  |  |  |
| Геометрические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п./п | Показатель |  |  | Обозначение символа и единицы показателя |  | Нормативное значение показателя | Расчётное (проектное) значение показателя |
| 12 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания в пределах отапливаемого объёма, в том числе: |  |  | А e sum , м² |  | - | 18253 |
|  | -стен |  |  | А w , м² |  | - | 6823,37 |
|  | -окон и балконных дверей |  |  | А F , м² |  | - | 900,24 |
|  | -витражей |  |  |  |  |  | 2705,35 |
|  | -фонарей |  |  |  |  |  | 0 |
|  | -входных дверей и ворот |  |  | А ed , м² |  | - | 146,05 |
|  | -покрытий (совмещенных) |  |  | А с , м² |  | - | 2981 |
|  | -перекрытий над проездами и эркерами |  |  | А f , м² |  | - | 20 |
|  | -ограждений по грунту ( 1-ая зона) |  |  | А f , м² |  | - | 550,5 |
|  | -ограждений по грунту ( 2-ая зона) |  |  | А f , м² |  | - | 519,5 |
|  | -ограждений по грунту ( 3-ья зона) |  |  | А f , м² |  | - | 524,1 |
|  | -ограждений по грунту ( 4-ая зона) |  |  | А f , м² |  | - | 3063,9 |
| 12а | Общая площадь наружных ограждающих конструкций офисов в пределах отапливаемого объёма, в том числе: : |  |  | А e sum , м² |  | - | 10872,3 |
|  | -стен |  |  | А w , м² |  | - | 4326,87 |
|  | -окон и витражей |  |  | А F , м² |  | - | 3520,59 |
|  | -входных дверей |  |  | А ed , м² |  | - | 116,85 |
|  | -покрытий |  |  | А с , м² |  | - | 1711 |
|  | -перекрытий над парковкой |  |  | А f , м² |  | - | 991 |
|  | -перекрытий над проездами и эркерами |  |  | А f , м² |  | - | 20 |
| 12б | Общая площадь наружных ограждающих конструкций помещений кафе в пределах отапливаемого объёма, в том числе: : |  |  | А e sum , м² |  | - | 884 |
|  | -стен |  |  | А w , м² |  | - | 189 |
|  | -окон |  |  | А F , м² |  | - | 17 |
|  | -входных дверей |  |  | А ed , м² |  | - | 4,2 |
|  | -покрытий |  |  | А с , м² |  | - | 133 |
|  | -перекрытий над парковкой |  |  | А f , м² |  | - | 580 |
| 12в | Общая площадь наружных ограждающих конструкций автостоянки в пределах отапливаемого объёма, в том числе: : |  |  | А e sum , м² |  | - | 6211,5 |
|  | -стен в грунте |  |  | А w , м² |  | - | 2176,5 |
|  | -входных дверей и ворот |  |  | А ed , м² |  | - | 15 |
|  | -покрытий |  |  | А с , м² |  | - | 1137 |
|  | -перекрытий |  |  | А f , м² |  | - | 2883 |
| 12г | Общая площадь наружных ограждающих конструкций крышной котельни в пределах отапливаемого объёма, в том числе: : |  |  | А e sum , м² |  | - | 285,5 |
|  | -стен |  |  | А w , м² |  | - | 131 |
|  | -окон |  |  | А F , м² |  | - | 17 |
|  | -входных дверей |  |  | А ed , м² |  | - | 4,2 |
|  | -покрытий |  |  | А с , м² |  | - | 133 |
|  | -перекрытий |  |  | А f , м² |  | - | - |
| 13 | Площадь отапливаемых помещений здания |  |  | Аh , м² |  | - | 26203 |
| 14 | Полезная площадь офисов |  |  | Аh , м² |  | - | 20126 |
| 15 | Полезная площадь паркинга |  |  | Аl , м² |  | - | 5376 |
| 16 | Полезная площадь помещений кафе |  |  | Аl , м² |  | - | 580 |
| 17 | Полезная площадь крышной котельни |  |  | Аl , м² |  | - | 121 |
| 18 | Отапливаемый объём здания |  |  | Vh , м3 |  | - | 84495 |
| 18а | Отапливаемый объём паркинга |  |  | Vh , м3 |  | - | 19351,5 |
| 18б | Отапливаемый объём офисов |  |  | Vh , м3 |  | - | 62430,5 |
| 18в | Отапливаемый объём помещений кафе |  |  | Vh , м3 |  | - | 2350 |
| 18г | Отапливаемый объём крышной котельни |  |  | Vh , м3 |  | - | 363 |
| 19 | Коэффициент остеклённости фасадов здания (суммарно по всем фасадам) |  |  | р |  | 0,25 | 0,34 |
| 20 | Показатель компактности здания |  |  | К e des ,1/м |  | 0,29 | 0,216 |
| Энергетические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Показатель |  |  | Обозначение символа и единицы измерения показателя |  | Нормативное значение показателя | Расчётное (проектное) значение Показателя |
| Теплотехнические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Приведённое сопротивление теплопере- даче наружных огражений: |  |  | R0 , м2 *ºС/Вт |  |  |  |
|  | -стен офисов |  |  | Rw. м2 *ºС/Вт |  | 2,64 | 3,137 |
|  | -стен помещений кафе |  |  | Rw. м2 *ºС/Вт |  | 2,64 | 3,137 |
|  | -стен чердака |  |  | Rw. м2 *ºС/Вт |  | 2,64 | 3,137 |
|  | -окон офисов |  |  | RF. м2 *ºС/Вт |  | 0,44 | 0,56 |
|  | -окон помещений кафе |  |  | RF. м2 *ºС/Вт |  | 0,44 | 0,56 |
|  | -окон крышной котельни |  |  | RF. м2 *ºС/Вт |  | 0,44 | 0,56 |
|  | -входных дверей офисов |  |  | Red. м2*ºС/Вт |  | 0,81 | 0,702 |
|  | -входных дверей паркинга |  |  | Red. м2*ºС/Вт |  | 0,81 | 0,702 |
|  | -входных дверей помещений кафе |  |  | Red. м2*ºС/Вт |  | 0,81 | 0,702 |
|  | -входных дверей крышной котельни |  |  | Red. м2*ºС/Вт |  | 0,81 | 0,702 |
|  | -покрытий (совмещённых) |  |  | Rc. м2*ºС/Вт |  | 3,16 | 2,612 |
|  | -перекрытий над проездами или под эркерами |  |  | Rf. м2*ºС/Вт |  | 3,16 | 2,612 |
|  | -покрытий кровля |  |  | Rf. м2*ºС/Вт |  |  | 4,257 |
|  | -ограждений по грунту (1-ая зона) |  |  | Rf. м2*ºС/Вт |  | - | 2,1 |
|  | -ограждений по грунту (2-ая зона) |  |  | Rf. м2*ºС/Вт |  | - | 4,3 |
|  | -ограждений по грунту (3-ья зона) |  |  | Rf. м2*ºС/Вт |  | - | 8,6 |
|  | -ограждений по грунту (4-ая зона) |  |  | Rf. м2*ºС/Вт |  | - | 14,2 |
| 22 | Приведённый трансмиссионный коэффициент теплопередачи паркинга |  |  | Km tr , Вт/(м2 * ºС) |  | - | 0,179 |
| 22а | Приведённый трансмиссионный коэффициент теплопередачи офисов |  |  | Km tr , Вт/(м2 * ºС) |  | - | 0,793 |
| 22б | Приведённый трансмиссионный коэффициент теплопередачи помещений кафе |  |  | Km tr , Вт/(м2 * ºС) |  | - | 0,322 |
| 22в | Приведённый трансмиссионный коэффициент теплопередачи крышной котельни |  |  | Km tr , Вт/(м2 * ºС) |  | - | 0,384 |
| 23 | Кратность воздухообмена паркинга за отопительный период |  |  | na ,1/час |  | - | 1,6 |
| 23а | Кратность воздухообмена офисов за отопительный период |  |  | na ,1/час |  | - | 1,94 |
| 23б | Кратность воздухообмена помещений кафе за отопительный период |  |  | na ,1/час |  | - | 1,58 |
| 23в | Кратность воздухообмена крышной котельни за отопительный период |  |  | na ,1/час |  | - | 1,98 |
| 24 | Условный коэффициент теплопередачи паркинга |  |  | Km inf , Вт/(м2 * ºС) |  | - | 1,017 |
| 24а | Условный коэффициент теплопередачи офисов |  |  | Km inf , Вт/(м2 * ºС) |  | - | 3,163 |
| 24б | Условный коэффициент теплопередачи помещений кафе |  |  | Km inf , Вт/(м2 * ºС) |  | - | 1,197 |
| 24в | Условный коэффициент теплопередачи крышной котельни |  |  | Km inf , Вт/(м2 * ºС) |  | - | 0,73 |
| 25 | Общий коэффициент теплопередачи паркинга |  |  | Km , Вт/(м2 * ºС) |  | - | 1,196 |
| 25а | Общий коэффициент теплопередачи офисов |  |  | Km , Вт/(м2 * ºС) |  | - | 3,956 |
| 25б | Общий коэффициент теплопередачи помещений кафе |  |  | Km , Вт/(м2 * ºС) |  | - | 1,519 |
| 25в | Общий коэффициент теплопередачи крышной котельни |  |  | Km , Вт/(м2 * ºС) |  | - | 0,114 |
| Энергетические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Общие потери через ограждающую оболочку паркинга за отопительный период |  |  | Qh , МДж |  | - | 960225 |
| 26а | Общие потери через ограждающую оболочку офисов за отопительный период |  |  | Qh , МДж |  | - | 17822582,3 |
| 26б | Общие потери через ограждающую оболочку помещений кафе за отопительный период |  |  | Qh , МДж |  | - | 505372,6 |
| 26в | Общие потери через ограждающую оболочку крышной котельни за отопительный период |  |  | Qh , МДж |  | - | 101563,4 |
| 27 | Удельные бытовые тепловыделения в паркинг |  |  | qint , Вт/м2 |  | - | 15 |
| 27а | Удельные бытовые тепловыделения в офисы |  |  | qint , Вт/м2 |  | - | 23 |
| 27б | Удельные бытовые тепловыделения в помещений кафе |  |  | qint , Вт/м2 |  | - | 35 |
| 27в | Удельные бытовые тепловыделения в помещений крышной котельни |  |  | qint , Вт/м2 |  | - | 20 |
| 28а | Бытовые теплопоступления в паркинг за отопительный период |  |  | Qint , МДж |  | - | 817724 |
| 28б | Бытовые теплопоступления в помещения офисов за отопительный период |  |  | Qint , МДж |  | - | 12050311,7 |
| 28в | Бытовые теплопоступления в помещения кафе за отопительный период |  |  | Qint , МДж |  | - | 392325 |
| 28г | Бытовые теплопоступления в помещения крышной котельни за отопительный период |  |  | Qint , МДж |  |  | 36210,2 |
| 29 | Теплопоступления в помещения паркинга от солнечной радиации за отопительный период |  |  | Qs , МДж |  | - | 0 |
| 29а | Теплопоступления в помещения офисы от солнечной радиации за отопительный период |  |  | Qs , МДж |  | - | 1164596 |
| 29б | Теплопоступления в помещения кафе от солнечной радиации за отопительный период |  |  | Qs , МДж |  | - | 47957 |
| 29в | Теплопоступления в крышную котельную от солнечной радиации за отопительный период |  |  | Qs , МДж |  | - | 4997 |
| 30 | Расход тепловой энергии на отопление помещений паркинга за отопительный период |  |  | Qh , МДж |  | - | 122380 |
| 30а | Расход тепловой энергии на отопление помещений офисов за отопительный период |  |  | Qh , МДж |  | - | 3957071 |
| 30б | Расход тепловой энергии на отопление помещений кафе за отопительный период |  |  | Qh , МДж |  | - | 55899,8 |
| 30в | Расход тепловой энергии на отопление помещений крышной котельни отопительный период |  |  | Qh , МДж |  | - | 51833,9 |
| Коэффициенты |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности сиcтемы централизованного теплоснабжения встроенных помещений от теплоснабжения |  |  |  |  | έ0 des | 0,5 |
| 31а | Расчетный коэффициент энергетической эффективности сиcтемы централизованного теплоснабжения офисных помещений от теплоснабжения |  |  |  |  | έ0 des | 0,5 |
| 32 | Коэффициент эффективности авторегулирования для встроенных помещений |  |  |  |  | ξ | 0,95 |
| 32а | Коэффициент эффективности авторегулирования для офисных помещений |  |  |  |  | ξ | 0,95 |
| 33 | Коэффициент учета встречного потока для встроенных помещений |  |  |  |  | K | 1,0 |
| 33а | Коэффициент учета встречного потока для офисных помещений |  |  |  |  | K | 1,0 |
| 34 | Коэффициент учета дополнительного теплопотребления для офисных помещений |  |  |  |  | βh | 1,13 |
| 34а | Коэффициент учета дополнительного теплопотребления для встроенных помещений |  |  |  |  | βh | 1,13 |

| Комплексные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатель | Обозначение показателя и единица измерения | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 35 | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление паркинга | gh des, кДж/(м2 ºСсут), | - | 15,22 |
| 35а | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление офисов | gh des, кДж/(м2 ºСсут), | 462 | 40,996 |
| 35б | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление помещений кафе | gh des, кДж/(м2 ºСсут), | 462 | 22,13 |
| 35в | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление крышной котельни | gh des, кДж/(м2 ºСсут), | - | 115,9 |
| 36 | Класс энергетической эффективности офисов |  | С | А |
| 36а | Класс энергетической эффективности помещений кафе |  | С | А |
| 37 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию |  |  | Да |
| 38 | Дорабатывать ли проект здания |  |  | нет |

| Рекомендации по повышению энергетической эффективности |  |  |
| --- | --- | --- |
| 39 | Рекомендуем |  |
| 40 | Паспорт заполнен |  |
| 41 | Организация |  |
|  | Адрес и телефон |  |
|  | Ответственный исполнитель |  |