Влияние энергосберегающей оконной пленки на микроклимат в помещении в летнее время

Опубликовано в сборнике Инновационные материалы и технологии (ХХ научн. чтения). Сб. докл. Часть1. – Белгород: изд-во БГТУ, 2011. – С. 129–132

В последнее время широкое распространение получили энергосберегающие стекла и пленки, которые называют еще низкоэмиссионными или селективными из-за способности задерживать определенную частоту излучения [1]. В летнее время такие покрытия защищают помещения от солнечного излучения, в зимнее – снижают потери теплоты через окна.

Исследования влияние таких покрытий на показатели микроклимата в помещении практически нет. В работе [2] с целью выявления эффективности применения селективных (теплоотражающих) стекол были проведены натурные испытания в зимних условиях эксплуатации. Было установлено, что термическое сопротивление  окон с такими стеклами окна на 40% выше, чем обычных. Согласно данным, приведенным в работе [3], нанесение селективного покрытия на стекла увеличивает их термическое сопротивление на 70-115% и уменьшает в зимний период температуру с внешней поверхности стекла на 2°С.

Для определения степени влияния энергосберегающей оконной пленки на микроклимат в помещении в летнее время был произведен мониторинг температур в двух офисных помещениях, расположенных в бизнес-инкубаторе ОГУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр» по адресу: г. Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 2. Оба помещения имели одинаковую площадь и конструкцию окон, находились рядом на одной стороне западного фасада на шестом этаже здания. В офисе № 603 на оконных стеклах была наклеена энергосберегающая оконная керамическая пленка торговой марки KorQu (Корея), контрольный офис № 607 имел обычные немодернизированные оконные стекла. Оба офиса кондиционерами оборудованы не были. При измерении использовались два логгера температур Testo 174 H. Непрерывные измерения проводились в течении месяца с 22 августа по 23 сентября 2011 г., температуры воздуха в помещениях записывались с интервалов в пять минут. Метеорологические данные для г. Белгорода за указанные период  (температура наружного воздуха и степень облачности) были взяты на сайте http://rp5.ru

Время эксперимента было выбрано с условием, что бы температура наружного воздуха была равна или ниже температуры в помещении, таким образом нагрев воздуха в помещении происходил в основном за счет инсоляции. Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» среднемесячное дневное поступление суммарной солнечной энергии на поверхность Земли для широты 50° в июне и июле в 1,5 раза выше, чем в сентябре. Поэтому в летнее время нагрев помещений за счет солнечного излучения был бы выше, чем в период измерений.

В табл. 1 представлены средние температуры воздуха в помещениях. Из данных табл. видно, что ночью средняя температура в обоих помещениях близка, но днем температура в помещении с окнами, оборудованными пленкой ниже, чем в контрольном, на величину от 0,3 до 0,4°С.

Табл. 1

Средняя температура воздуха в помещении, °С

| Наименование | За весь период | в том числе |  | Рабочие дни | в том числе |  | Выходные дни | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | днем | ночью |  | днем | ночью |  | днем | ночью |
| Помещение, оборудованное пленкой | 24,5 | 24,9 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,2 |
| Контрольное помещение | 24,7 | 25,2 | 24,1 | 24,7 | 25,2 | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 24,2 |
| Разность | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |

Для исключения влияния на показатели микроклимата режима работы офисного помещения (количества людей, работающей техники, режима проветривания) для анализа были выбраны данные за выходные дни, когда в помещениях не было людей (рис. 1).

Как видно из графика, разница температур в помещениях непостоянна. При сопоставлении дневной разницы температур со средней степенью облачности было установлена обратная  зависимость между этими величинами, что показывает наличие влияние пленки на микроклимат в помещении.

Рис. 1. Температура воздуха в помещении и климатическеи параметры в выходные дни

Рис. 2. Зависимость разности средних дневных температур в помещении, оборудованном пленкой, и контрольном помещении, в зависимости от степени облачности

Так как данные были получены в период с низкой температурой окружающего воздуха, среднее значение которой за период испытаний было равно 15 °С (за дневное время 18°С), в более жаркий период можно прогнозировать более сильное снижение температур в помещениях, оборудованных энергосберегающей пленкой.

Можно сделать вывод, что оборудование оконных проемов энергосберегающей селективной пленкой оказывает влияние на микроклимат в помещении, делая его более комфортным, или снижает затраты энергии на работу кондиционеров. Снижение температуры в помещениях, оконные блоки которых оборудованы энергосберегающей пленкой, в солнечные дни составляет не менее 2°С.

Литература

1. Борискина, И.В. Проектирование современных оконных систем гражданских зданий / И.В. Борискина, А.А. Плотников, А.В. Захаров. – К.: изд. Домашевская О.А., 2005. – 320 с.

2. Табунщиков, Ю. А. Совершенствование теплоизоляции световых проемов зданий (в условиях Крайнего Севера) / Ю.А. Табунщиков, В.А. Чернов // Тепловой режим, теплоизоляция и долговечность зданий: Сб. трудов НИИСФ. – М., 1981. – С. 5–7.

3. Корепанов, Е. В. Сопротивление теплопередаче окна с двойным остеклением при селективном покрытии стекол / Е.В. Корепанов // Светопрозрачные конструкции. – 2008. – №3. – С. 61–64.

Реферат

Для определения влияния энергосберегающей оконной пленки на микроклимат в помещении в летнее время был произведен мониторинг температур в двух офисных помещения. Установлено, что снижение температуры в помещениях, оконные блоки которых оборудованы энергосберегающей пленкой, в солнечные дни составляет не менее 2°С.