{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Схема 1П","09.14","Балансир","Служебный","Параметры SW15","Итоги"],"not_rendered":{"charts":0,"images":8,"macros":1,"external_links":3,"defined_names":46,"comments":8,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Схема 1П","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"09.14","index":1,"n_rows":232,"n_cols":12,"rows_kept":232,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,10,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Вода","Плотность","Вязкость","Шероховатость",16,"Температура подачи носителя",null,95,"град",1]
[4196,971.83,3.653e-07,0.2,1,"Температура \"обратки\" носителя",null,70,"град"]
[]
[null,"V09.14","Смесительный узел, активная первичная сеть",{"$nulls":4},"Потребитель","09.14",null,"эти ячейки заполняются вручную"]
[null,"Температура подачи носителя из первичной сети",null,null,null,130,{"$nulls":4},"в этих ячейках - выбор из списка значений"]
["Дано","Располагаемое давление в первичном контуре, ∆H, кПа",null,null,null,75,"∆H 1К, кПа",null,null,"а","арматура"]
[null,"Температура подачи носителя во вторичную сеть",null,null,null,95,null,null,null,"о","основное оборудование"]
[null,"Температура \"обратки\" носителя из вторичной сети",null,null,null,70,null,null,null,"м","материалы"]
[null,"Коэфф. качества воды",null,null,null,"Хорошая промывка",0.8,null,null,null,"Активная первичная сеть, переменный расход. Узел первого подогрева приточных установок. Для уменьшения риска замораживания калорифера клапан и привод клапана выбираются с автовозвратом. Это ограничивает применение дешевых приводов. Для других применеий эт"]
[null,"Резервирование насосов вторичного контура?",null,null,null,"С резервом","выбор"]
[null,"Сопротивление нагрузки, кПа",null,null,null,20]
[null,"Требуемая мощность, кВт",null,null,null,200]
[null,null,"Дополнительные потери давления",null,null,14,"∆Pпрочие, кПа"]
[null,null,"Зависят от наличия фильтра и загрязненности системы (но не менее 3 кПа)"]
[]
["РЕШЕНИЕ. Выбор параметров схемы начинаем со вторичного контура",{"$nulls":9}," ---","Поля заполняются исполнителем"]
[null,"Вторичный контур",{"$nulls":8}," ---","Выбор из списка"]
["Шаг 1","Расчет и проверка исходных данных",{"$nulls":8}," ---","Результаты расчета"]
[null,"Расстояние от узла  до установки",null,null,null,12,"м",null,"заполните","а"," ---","арматура"]
[null,null,"Расход по требуемой мощности, м3/час",null,null,7.062634097473395,"м3/час",null,null,"о"," ---","основное оборудование"]
[null,"Важно! Приведем сопротивление нагрузки на известном расходе к расходу ( 7,06) м3/час, необходимому для обеспечения заданной производительности.",{"$nulls":7},"м"," ---","материалы"]
[null,"Для этого введите расход, при котором сопротивление составляло 20 кПа:",null,null,null,7.062634097473395,null,null,"заполните"]
[null,null,"Новое значение сопротивления нагрузки",null,null,20,"кПа","Для дальнейших расчетов."]
["Шаг 2","Выбираем диаметр трубопроводов 2-го контура ориентируясь на скорость и потери давления:",{"$nulls":8},"Порядок балансировки:"]
[null,null,"Диаметр подводящих трубопроводов d2:",null,null,"DN 65",69,"76х3,5","выбор",null,"1. Закройте регулирующий клапан V."]
[null,null,"скорость в трубопроводе, м/сек",null,null,0.5249239253793014,"м/сек","обозначение",null,null,"2. Установите требуемый расход через вторичный контур на клапане STAD-2."]
[null,null,"удельн. потери, мм/м",null,null,5.323913631448026,"мм/м",null,null,null,"3. Откройте регулирующий клапан V."]
[null,null,"∆P участка, кПа",null,null,1.504154670465748,"кПа",null,null,null,"4. Измерением на клапане STAD-2 наладьте расход до требуемого настройкой"]
["Шаг 3","Выбираем (корректируем) диаметр обратного клапана:",{"$nulls":6},"автовыбор",null,"    клапана STAD-1."]
[null,"",null,null,null,"DN 50",null,null,"выбор"]
[null,null,"∆P на обратном клапане, кПа",null,null,0.47598288895917107,"DN 50","\"Reset\" - автовыбор ОК"]
[null,"Можно самостоятельно выбирать обратный клапан (из  списка) по ∆P ОК не более 5-7 кПа",{"$nulls":4},50]
["Шаг 4","Выбираем насос циркуляционного контура:",{"$nulls":8},"Описание","Значение"]
[null,"Это очень важный расчетный блок. Неправильнй выбор насоса очень легко доказать в конфликтной ситуации.",{"$nulls":8},"Наименование продукта:","UPS 32-120 F"]
[null,null,"Данные для выбора насоса:",null,"Расход",7.062634097473395,"м3/час",null,null,null,"№ продукта:",96401839]
[{"$nulls":4},"Напор",4.128863880781422,"м",null,null,null,"EAN номер:",5708601058837]
[null,"Выбираем насос с напорной характеристикой немного больше необходимой (процентов на 20-30%). Заданная",{"$nulls":8},"Цена:","По запросу"]
[null,"рабочая точка конечно же не лежит на кривой рабочей характеристики этого насоса, поэтому вписываем",{"$nulls":8},"Количество скоростей:",3]
[null,"параметры его реальной рабочей точки:",null,null,"Расход",7.062634097473395,"м3/час",null,null,null,"Текущий расчитанный расход:","7.09 м?/ч"]
[{"$nulls":4},"Напор, м",5,"м",null,"заполните",null,"Общий гидростатический напор насоса:","5.12 м"]
[null,"Заполняем таблицу характеристик для выбранного насоса:",{"$nulls":8},"Макс гидростатический напор:","120 дм"]
[{"$nulls":4},"марка, тип насоса","код, номер","напряжение","мощность",null,null,"Данные на паспортной табличке:","CE,TSE"]
[{"$nulls":4},"UPS 32-120 F",96401839,"3 x 400-415 V","400 Вт","заполните",null,"Корпус насоса:","Чугун"]
[{"$nulls":4},"Предустановленная скорость:",2,"Присоедин.→","DN 32","заполните",null,null,"EN-JL1040"]
[{"$nulls":4},"Строительная длина:","220 мм","Защита:","CONTACT","заполните",null,null,"ASTM 35 B - 40 B"]
["Шаг 5","Остается загнать рабочую точку насоса на рабочую кривую \"подрезав\" напор клапаном STAD-2",{"$nulls":8},"Рабочее колесо:","Нержавеющая сталь"]
[null,null,"Требуемое Kv клапана Stad-2:",null,null,18.89,"Kv stad-2.=18,89","∆Р, кПа",13.069862440575086,null,null,"DIN W.-Nr. 1.4301"]
[null,"Выбираем STAD-2 открытым не более чем на 70%. Для этого значение 0,99  подставляем в таблицу выбора клапанов на листе \"Балансир\"",{"$nulls":9},"AISI 304"]
[null,null,"Выбран клапан (внесите данные!!!!)",null,null,"TAC 52182050","STAF DN50  n.-2,75",null,"заполните",null,"Диапазон температуры окружающей среды:","0 .. 40 °C"]
[{"$nulls":10},"Макс. рабочее давление:","10 бар"]
[null,"Первичный контур",{"$nulls":8},"Стандартный фланец:","DIN"]
[null,"Расстояние от источника  до узла обвязки, м",null,null,null,34,"м",null,"заполните",17,"Соединение труб:","DN 32"]
["Шаг 6","Расход в 1 контуре есть следствие требуемого температурного режима 2 контура и требуемой производительности",{"$nulls":7},20,"Допустимое давление:","PN 6 / PN 10"]
[null,null,"Требуемая кратность расходов",null,null,2.3667843141290144,{"$nulls":4},"Монтажная длина:","220 мм"]
[null,null,"Расчетный расход первичного контура",null,null,2.9840632521144923,"м3/час",null,null,null,"Диапазон температур жидкости:","-10 .. 120 °C"]
[null,null,"Вами заданный расход, м3/час:",null,null,2.9840632521144923," Расход 1К, м3/час",null,"проверьте",null,"Темпер. жидкости:","70 °C"]
["Шаг 7","Выбираем диаметр подводящих трубопроводов 1-го контура ориентируясь на скорость и потери давления:",{"$nulls":8},"Плотность:","977.8 кг/м?"]
[null,null,"Диаметр подводящих трубопроводов d1:",null,null,"DN 65",69,"76х3,5","выбор",null,"Подводимая мощность при скорости 1:","245 Вт"]
[null,null,"скорость в трубопроводе, м/сек",null,null,0.2217878165938731,"м/сек","обозначение",null,null,"Подводимая мощность при скорости 2:","280 Вт"]
[null,null,"удельн. потери, мм/м",null,null,1.007249122679428,"мм/м",null,null,null,"Подводимая мощность при скорости  3:","400 Вт"]
[null,null,"∆P участка, кПа",null,null,0.8062988937083915,"кПа",null,null,null,"Промышленная частота:","50 Hz"]
[{"$nulls":10},"Номинальное напряжение:","3 x 400-415 V"]
["Шаг 8","Выбираем тип присоединения регулирующего 2-х ходового клапана:",{"$nulls":8},"Ток при частоте вращения 1:","0.42 A"]
[null,null,"Выбрать тип присоединения:",null,null,"Фланец",null,null,"выбор",null,"Ток при частоте вращения 2:","0.47 A"]
[null,"Выбираем Kvs регулирующего клапана:",{"$nulls":6},"автовыбор",null,"Ток при скорости 3:","0.78 A"]
[null,null,"Расчетный Kv регулирующего клапана V:",null,null,"Kv V=3,69",3.689086361015382,"\"Reset\" - автовыбор Kvs",null,null,"Cos фи для  скорости 1:",0.84]
[null,null,"Выбираем Kvs клапана V:",null,4,4,null,null,"выбор",null,"Cos фи для  скорости 2:",0.86]
[null,"При слишком большом  Kvs ухудшается коэффициента регулирования системы. А при малом растет потребный перепад давления на клапане...)",{"$nulls":8},"Cos фи:",0.74]
[null,null,"Выбран клапан",null,null,"VUG 015 F304","Kvs=4","∆P v, кПа",52.050437291000584,null,"Класс защиты (IEC 34-5):",44]
[null,null,"",{"$nulls":7},"Класс изоляции (IEC 85):","F"]
["Шаг 9","Выбираем балансировочный клапан (Stad-1) для компенсации излишнего входного перепада ",{"$nulls":8},"Защита электродвигателя:","CONTACT"]
[null,null,"Расчетный Kv Stad-1 составляет",null,null,6.13,"Kv stad-1.=6,13","∆P Stad-1, кПа",22.143263815291025,null,"Тепловая защита:","внешн."]
[null,"Выбираем STAD-1 открытым не более чем на 70%. Для этого значение 6,13  подставляем в таблицу выбора клапанов на листе \"Балансир\"",{"$nulls":8},"Реле:","без реле"]
[null,null,"Выбран клапан (внесите данные!!!!)",null,null,"TAC 52151040","STAD DN40  n.-2,46",null,"заполните!!!",null,"Положение коробки выводов:","1.30H"]
["Шаг 10","Проверяем управляемость узла.           Относительный коэффициент регулирования клапана V,  А=",{"$nulls":6},0.6940058305466744,null,"Нетто вес:","17.3 кг"]
[{"$nulls":4},"(хорошая управляемость достигается при значениях от 0,35 до 1,0)",{"$nulls":5},"Полный вес:","17.6 кг"]
[{"$nulls":10},"Объем упаковки:","0.026 м3"]
["ИТОГИ","Краткий перечень основных элементов:",{"$nulls":8},"Маркировка энергоэфф-ти:","C"]
[null,"Клапан регулирующий 2-хходовой",null,null,null,15,"VUG 015 F304","Kvs=4"]
[null,"Привод AVF234SF132 клапана VUG 015 F304; NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",null,null,null,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА"]
[null,"Клапан балансировочный 1-го контура Stad1",null,null,null,"TAC 52151040","STAD DN40  n.-2,46"]
[null,"Насос циркуляционный UPS 32-120 F; 3 x 400-415 V; 400 Вт /  7,06 м3/час х 5 м. Lстр = 220 мм",null,null,null,96401839,"UPS 32-120 F, скорость - 2","7,06 м3/час х 5 м"]
[null,"Клапан балансировочный 2-го контура Stad2",null,null,null,"TAC 52182050","STAF DN50  n.-2,75"]
[null,"Клапан обратный (на перемычке)",null,null,null,"DAN3830236","ОК 402-50, Kvs 99","149В2282"]
[]
[null," Данные для программы балансировки",null,null,null,"Q узла, м3/ч",2.9840632521144923]
[null,"Если узел является одним из нескольких элементов распределительной сети,",null,null,null,"∆P нагрузки, кПа",52.85673618470898]
[null,"то, используя этот блок, проведите увязку его в составе сети и установите"]
[null,"реальный перепад давления на входе узла в ячейке \"Располагаемое давление",null,null,null,"∆P узла, кПа",22.143263815291025]
[null,"в первичном контуре, ∆H 1К, кПа\") блока исходных данных. После этого выполните перерасчет и проверьте элементы 1-го контура. Весьма вероятно, что при"]
[null,"изменившемся входном перепаде, оптимальными  будут другие. Элементы вторичного контура не меняются !"]
[null,"Диаметры трубопроводов"]
[null,"Диам. Труб 1К","Диам. Труб 2К","Диам. Stad-1","Диам. Stad-2","Диам. регул","Диам. ОК","Диам. насоса","Служебка"]
[null,"DN 65","DN 65","DN 40","DN 50","DN 15","DN 50","DN 32",5]
[null,"76х3,5","76х3,5","48,0х3,5","57х3,5","21,3х2,8","57х3,5","42,3х3,2","Ф"]
[null,65,65,40,50,15,50,32,"DN 32"]
["Последнее","Проверьте спецификацию и сохраните  данные для автоматического чертежа (лист \"Параметры SW\")"]
["Элементы спецификации формируются на основе выбранных Вами деталей. Поэтому очень важно заполнить все нужные графы, иначе возможны ошибки."]
[]
[null,"Рабочая спецификация"]
["Проверяем спецификацию и сохраняем  данные для автоматического чертежа (лист \"Параметры SW\")"]
["Номер изделия","Пози-ция","Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, обозначение документа, опросного листа","Код оборудования, изделия, материалов","Завод-изготовитель","Ед. измер.","Кол-во","Масса     ед-цы, кг","Примечание","09.14","Фильтр_н"]
[null,null,"Узел 09.14 ",{"$nulls":8},1]
[null,"09_00",{"$nulls":7},"о",null,""]
["VD0000124-10","09_1","Манометр TM (Росма), Ø63мм, 0-10 бар, радиальный, в комплекте со втулкой: G1/4 ВР / G1/2 НР","TM- 3 1 0 Р.00 (0-1,0MPa) -G1/4-1,5+втулка 1/4\"ВР-1/2\"НР",0,"РОСМА","шт",1,0,"а",2165,1]
["VD0000195b","09_1а","Кран шаровой муфтовый со спускником OREGON DN 15 Ру 20, Бугатти","КШ+спуск DN 15","033204","\"Структура Бугатти\"","шт",1,0.2,"а",161,1]
["VD0000039+60","09_2","Термометр бимет., ∅80 мм, 0-120С, шток 64 мм","БТ-41.211.(0-120С).G1/2.64.2,5","БТ-31.211.(0-60С).G1/2.64.2,5","РОСМА","шт",1,0,"а",2137,1]
["VD6977616-65","09_2а","Гильза защитная для изм. приборов, длина 64 мм, наружная резьба G1/2\" с бобышкой № 2 БТ-30-G½\"","Гильза ИП НР.G1/2.64.2,5 + № 2 БТ-30-G½","Гильза ИП НР.G1/2.64.2,5 + № 2 БТ-30-G½","РОСМА","шт",1,0,"а",2144,1]
["МАР4459704","09_3","Кран шаровый стальной, ст.20,  полнопроходной, рукоятка, 11сб7п-М Маршал, DN65,  Ру 16, ф/ф,  Kvs=540","КШ DN65, Ру16, ф/ф, L=115мм","11с67п1СФ.1.016.065","ТД \"Маршал\", 961-32-24","шт",1,10.7,"а",634,1]
["vd612616-65","09_3а","Фланец воротниковый DN65 ГОСТ 12821-80, 4 отв.","DN65 Ру16","Ру16","Метаросса","шт",1,3.19,"а",2354,1]
["DAN3004182","09_4","Фильтр сетчатый FVF чугунный c фланцами Ру16, с пробкой, DN65, Ру 16 , норм.сетка - 065B7816-0,87 мм","FVF-65 Kvs=95 L=290","065B7746","Danfoss","шт",1,12,"а",2063,1]
["МАР4459704","09_5","Кран шаровый стальной, ст.20,  полнопроходной, рукоятка, 11сб7п-М Маршал, DN65,  Ру 16, ф/ф,  Kvs=540","КШ DN65, Ру16, ф/ф, L=115мм","11с67п1СФ.1.016.065","ТД \"Маршал\", 961-32-24","шт",1,10.7,"а",634,1]
["vd612616-65","09_5а","Фланец воротниковый DN65 ГОСТ 12821-80, 4 отв.","DN65 Ру16","Ру16","Метаросса","шт",1,3.19,"а",2354,1]
["DAN9007034-20","09_6","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN20, Ру16, ВР/ВР -¾\",  Kvs=43","КШ DN20, Ру16,Kvs=43, L-54","107 71 06","Oventrop","шт",1,0,"а",207,1]
["VD0000124-10","09_7","Манометр TM (Росма), Ø63мм, 0-10 бар, радиальный, в комплекте со втулкой: G1/4 ВР / G1/2 НР","TM- 3 1 0 Р.00 (0-1,0MPa) -G1/4-1,5+втулка 1/4\"ВР-1/2\"НР",0,"РОСМА","шт",1,0,"а",2165,1]
["VD0000195b","09_7а","Кран шаровой муфтовый со спускником OREGON DN 15 Ру 20, Бугатти","КШ+спуск DN 15","033204","\"Структура Бугатти\"","шт",1,0.2,"а",161,1]
[null,"09_8","Переход  К 76х3,5 - 48,0х3,5. ГОСТ 17378-2001","П DN 65 - DN 40","ГОСТ 17378-2001",null,"шт",1,null,"а",null,1]
["TAC 52151040","09_9","Вентиль ручной балансировочный STAD, DN40 , Ру20. ВР -  G 1-1/2\"","ВРБ STAD-DN40 , Kvs 19,2",52151040,"IMI-Heimeier","шт",1,1.4,"а",734,1]
["vd2635062","09_9а","Соединение разъемное под плоское уплотнение, черное, тип 330, ВР/ВР - 1\"1/2  с прокладкой до +120С","АМ к5361","к5361","Lunda","шт",2,0,"а",2217,1]
[null,"09_10","Переход  К 48,0х3,5 - 57х3,5. ГОСТ 17378-2001","DN 40 - DN 50","ГОСТ 17378-2001",null,"шт",1,null,"а",null,1]
["VD0000167","09_11","Автоматический воздухоотводчик, 1/2\", Рн10, 0-110С","В/о 1/2\"","108 83 04","Oventrop","шт",1,0,"а",2200,1]
["VD0000167а","09_11а","Удлинитель латунный НР/ВР, 1/2\", L=25 мм","К7473","К7473","Lunda","шт",1,0,"а",2201,1]
["DAN9007012-15","09_11б","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN15, Ру16, ВР/ВР -½\",  Kvs=22","КШ DN15, Ру16,Kvs=22, L-50","107 71 04","Oventrop","шт",1,0,"а",206,1]
["TAC 52182050","09_14","Вентиль ручной балансировочный STAF, Ру16 с комплектом фланцев DN50 . Lстр.,мм - 230","ВРБ STAF-DN50 , Kvs 33",52182050,"IMI-Heimeier","шт",1,6.6,"а",749,1]
["-","09_14а","","","","","","","","а",{"$error":"#N/A"},""]
[null,"09_15","Переход  К 57х3,5 - 76х3,5. ГОСТ 17378-2001","П DN 50 - DN 65","ГОСТ 17378-2001",null,"шт",1,null,"а",null,1]
["VD0000124-10","09_16","Манометр TM (Росма), Ø63мм, 0-10 бар, радиальный, в комплекте со втулкой: G1/4 ВР / G1/2 НР","TM- 3 1 0 Р.00 (0-1,0MPa) -G1/4-1,5+втулка 1/4\"ВР-1/2\"НР",0,"РОСМА","шт",1,0,"а",2165,1]
["VD0000195b","09_16а","Кран шаровой муфтовый со спускником OREGON DN 15 Ру 20, Бугатти","КШ+спуск DN 15","033204","\"Структура Бугатти\"","шт",1,0.2,"а",161,1]
["VD0000039+60","09_17","Термометр бимет., ∅80 мм, 0-120С, шток 64 мм","БТ-41.211.(0-120С).G1/2.64.2,5","БТ-31.211.(0-60С).G1/2.64.2,5","РОСМА","шт",1,0,"а",2137,1]
["VD6977616-65","09_17а","Гильза защитная для изм. приборов, длина 64 мм, наружная резьба G1/2\" с бобышкой № 2 БТ-30-G½\"","Гильза ИП НР.G1/2.64.2,5 + № 2 БТ-30-G½","Гильза ИП НР.G1/2.64.2,5 + № 2 БТ-30-G½","РОСМА","шт",1,0,"а",2144,1]
["МАР4459704","09_18","Кран шаровый стальной, ст.20,  полнопроходной, рукоятка, 11сб7п-М Маршал, DN65,  Ру 16, ф/ф,  Kvs=540","КШ DN65, Ру16, ф/ф, L=115мм","11с67п1СФ.1.016.065","ТД \"Маршал\", 961-32-24","шт",1,10.7,"а",634,1]
["vd612616-65","09_18а","Фланец воротниковый DN65 ГОСТ 12821-80, 4 отв.","DN65 Ру16","Ру16","Метаросса","шт",2,3.19,"а",2354,1]
["DAN9007112-40","09_19","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN40, Ру16, ВР/ВР -1\"½,  Kvs=200","КШ DN40, Ру16,Kvs=200, L-90","107 71 12","Oventrop","шт",1,0,"а",210,1]
["vd2635062","09_19а","Соединение разъемное под плоское уплотнение, черное, тип 330, ВР/ВР - 1\"1/2  с прокладкой до +120С","АМ к5361","к5361","Lunda","шт",2,0,"а",2217,1]
["DAN3830236","03_20","Клапан обратный фланц. пружин. тип 402, DN50, Ру16 (фланец ГОСТ 12820-80, Ру16, 4 отв.)","ОК 402-50, Kvs 99","149В2282","Danfoss","шт",1,0,"а",1849,1]
["vd612616-50","03_20а","Фланец воротниковый DN50 ГОСТ 12821-80, 4 отв.","DN50 Ру16","Ру16","Метаросса","шт",2,2.28,"м",2353,1]
["VD0000124-10","09_21","Манометр TM (Росма), Ø63мм, 0-10 бар, радиальный, в комплекте со втулкой: G1/4 ВР / G1/2 НР","TM- 3 1 0 Р.00 (0-1,0MPa) -G1/4-1,5+втулка 1/4\"ВР-1/2\"НР",0,"РОСМА","шт",1,0,"а",2165,1]
["VD0000195b","09_21а","Кран шаровой муфтовый со спускником OREGON DN 15 Ру 20, Бугатти","КШ+спуск DN 15","033204","\"Структура Бугатти\"","шт",1,0.2,"а",161,1]
["VD0000039+60","09_22","Термометр бимет., ∅80 мм, 0-120С, шток 64 мм","БТ-41.211.(0-120С).G1/2.64.2,5","БТ-31.211.(0-60С).G1/2.64.2,5","РОСМА","шт",1,0,"а",2137,1]
["VD6977616-65","09_22а","Гильза защитная для изм. приборов, длина 64 мм, наружная резьба G1/2\" с бобышкой № 2 БТ-30-G½\"","Гильза ИП НР.G1/2.64.2,5 + № 2 БТ-30-G½","Гильза ИП НР.G1/2.64.2,5 + № 2 БТ-30-G½","РОСМА","шт",1,0,"а",2144,1]
["МАР4459704","09_23","Кран шаровый стальной, ст.20,  полнопроходной, рукоятка, 11сб7п-М Маршал, DN65,  Ру 16, ф/ф,  Kvs=540","КШ DN65, Ру16, ф/ф, L=115мм","11с67п1СФ.1.016.065","ТД \"Маршал\", 961-32-24","шт",1,10.7,"а",634,1]
["vd612616-65","09_23а","Фланец воротниковый DN65 ГОСТ 12821-80, 4 отв.","DN65 Ру16","Ру16","Метаросса","шт",2,3.19,"а",2354,1]
[null,"09_24","Переход  К 76х3,5 - 21,3х2,8. ГОСТ 17378-2001","П DN 65 - DN 15","ГОСТ 17378-2001",null,"шт",1,null,"а",null,1]
["Кт 09.14","09_25","Клапан регулирующий 2-хходовой VUG 015 F304, Kvs=4","VUG 015 F304","Kvs=4","Sauter","шт",1,null,"а",null,1]
[null,"09_25а","Фланец ответный для клапана VUG 015 F304",null,"","Sauter","шт",2,null,"а",null,1]
["Кт 09.14","09_26","Привод AVF234SF132 клапана VUG 015 F304; NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА","AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА","Sauter","шт",1,null,"а",null,1]
[null,"09_27","Переход  К 21,3х2,8 - 76х3,5. ГОСТ 17378-2001","П DN 15 - DN 65","ГОСТ 17378-2001",null,"шт",1,null,"а",null,1]
["DAN9007034-20","09_28","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN20, Ру16, ВР/ВР -¾\",  Kvs=43","КШ DN20, Ру16,Kvs=43, L-54","107 71 06","Oventrop","шт",1,0,"а",207,1]
[{"$nulls":11},""]
[null,"09_29",{"$nulls":7},"а",null,""]
["DAN9523232","09_30","Гибкая вставка ZKB, DN32 Ру16 ( с комплектом фланцев) ","ВК ZKB DN32, Ру16 L=95 (-8/+4)","149В5141С","Danfoss","шт",1,3,"а",2027,1]
["DAN9007114-32","09_32","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN32, Ру16, ВР/ВР -1\"¼,  Kvs=110","КШ DN32, Ру16,Kvs=110, L-77","107 71 10","Oventrop","шт",1,0,"а",209,1]
["vd2635061","09_32а","Соединение разъемное под плоское уплотнение, черное, тип 330, ВР/ВР - 1\"1/4  с прокладкой до +120С","АМ к5360","к5360","Lunda","шт",2,0,"а",2216,1]
["DAN9877822","09_33","Клапан обратный EAGLE латунный пружинный муфтовый, DN32, Ру 16 ВР1 ¼","ОК EAGLE DN32 Kvs=17,4","09030114","Danfoss","шт",1,0.38,"а",1836,1]
["vd2635061","09_33а","Соединение разъемное под плоское уплотнение, черное, тип 330, ВР/ВР - 1\"1/4  с прокладкой до +120С","АМ к5360","к5360","Lunda","шт",1,0,"а",2216,1]
["DAN9007012-15","09_34","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN15, Ру16, ВР/ВР -½\",  Kvs=22","КШ DN15, Ру16,Kvs=22, L-50","107 71 04","Oventrop","шт",1,0,"а",206,1]
["Нт 09.14","09_35","Насос циркуляционный UPS 32-120 F; 3 x 400-415 V; 400 Вт /  7,06 м3/час х 5 м. Lстр = 220 мм","UPS 32-120 F, скорость - 2",96401839,"Grundfoss","шт",1,null,"о","UP",1]
[null,"09_35а","Фланец ответный для насоса UPS 32-120 F",null,null,"Grundfoss","шт",2,null,"о",null,1]
["DAN9007114-32","09_36","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN32, Ру16, ВР/ВР -1\"¼,  Kvs=110","КШ DN32, Ру16,Kvs=110, L-77","107 71 10","Oventrop","шт",1,0,"а",209,1]
["vd2635061","09_36а","Соединение разъемное под плоское уплотнение, черное, тип 330, ВР/ВР - 1\"1/4  с прокладкой до +120С","АМ к5360","к5360","Lunda","шт",2,0,"а",2216,1]
["VD0000039+60","09_50","Термометр бимет., ∅80 мм, 0-120С, шток 64 мм","БТ-41.211.(0-120С).G1/2.64.2,5","БТ-31.211.(0-60С).G1/2.64.2,5","РОСМА","шт",1,0,"а",2137,1]
["VD6977616-65","09_50а","Гильза защитная для изм. приборов, длина 64 мм, наружная резьба G1/2\" с бобышкой № 2 БТ-30-G½\"","Гильза ИП НР.G1/2.64.2,5 + № 2 БТ-30-G½","Гильза ИП НР.G1/2.64.2,5 + № 2 БТ-30-G½","РОСМА","шт",1,0,"а",2144,1]
["VD0000124-10","09_51","Манометр TM (Росма), Ø63мм, 0-10 бар, радиальный, в комплекте со втулкой: G1/4 ВР / G1/2 НР","TM- 3 1 0 Р.00 (0-1,0MPa) -G1/4-1,5+втулка 1/4\"ВР-1/2\"НР",0,"РОСМА","шт",1,0,"а",2165,1]
["VD0000195b","09_51а","Кран шаровой муфтовый со спускником OREGON DN 15 Ру 20, Бугатти","КШ+спуск DN 15","033204","\"Структура Бугатти\"","шт",1,0.2,"а",161,1]
[null,"09_52","Заглушка эллиптическая DN 65, (76х3,5)","Заглушка DN 65","ГОСТ 17379-2001","Метароса","шт",2,null,"а",null,1]
["DAN9523235","09_53","Гибкая вставка ZKB, DN65 Ру16 ( с комплектом фланцев) ","ВК ZKB DN65, Ру16 L=115 (-12/+6)","149В5144С","Danfoss","шт",1,5.5,"а",2030,1]
["МАР4459704","09_54","Кран шаровый стальной, ст.20,  полнопроходной, рукоятка, 11сб7п-М Маршал, DN65,  Ру 16, ф/ф,  Kvs=540","КШ DN65, Ру16, ф/ф, L=115мм","11с67п1СФ.1.016.065","ТД \"Маршал\", 961-32-24","шт",1,10.7,"а",634,1]
["vd612616-65","09_54а","Фланец воротниковый DN65 ГОСТ 12821-80, 4 отв.","DN65 Ру16","Ру16","Метаросса","шт",2,3.19,"а",2354,1]
["DAN9007114-32","09_42","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN32, Ру16, ВР/ВР -1\"¼,  Kvs=110","КШ DN32, Ру16,Kvs=110, L-77","107 71 10","Oventrop","шт",1,0,"а",209,1]
["vd2635061","09_42а","Соединение разъемное под плоское уплотнение, черное, тип 330, ВР/ВР - 1\"1/4  с прокладкой до +120С","АМ к5360","к5360","Lunda","шт",1,0,"а",2216,1]
["DAN9877822","09_43","Клапан обратный EAGLE латунный пружинный муфтовый, DN32, Ру 16 ВР1 ¼","ОК EAGLE DN32 Kvs=17,4","09030114","Danfoss","шт",1,0.38,"а",1836,1]
["","09_43а","","","","","",1,"","а",{"$error":"#N/A"},""]
["DAN9007012-15","09_44","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN15, Ру16, ВР/ВР -½\",  Kvs=22","КШ DN15, Ру16,Kvs=22, L-50","107 71 04","Oventrop","шт",1,0,"а",206,1]
["Нтр 09.14","09_45","Насос циркуляционный UPS 32-120 F; 3 x 400-415 V; 400 Вт /  7,06 м3/час х 5 м. Lстр = 220 мм","UPS 32-120 F, скорость - 2",96401839,"Grundfoss","шт",1,null,"о","UP",1]
[null,"09_45а","Фланец ответный для насоса UPS 32-120 F",null,null,"Grundfoss","шт",2,null,"о",null,1]
["DAN9007114-32","09_46","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN32, Ру16, ВР/ВР -1\"¼,  Kvs=110","КШ DN32, Ру16,Kvs=110, L-77","107 71 10","Oventrop","шт",1,0,"а",209,1]
["vd2635061","09_46а","Соединение разъемное под плоское уплотнение, черное, тип 330, ВР/ВР - 1\"1/4  с прокладкой до +120С","АМ к5360","к5360","Lunda","шт",2,0,"а",2216,1]
["установка","установка","установка",{"$nulls":6},"о",null,1]
["VD0000167","09_60","Автоматический воздухоотводчик, 1/2\", Рн10, 0-110С","В/о 1/2\"","108 83 04","Oventrop","шт",1,0,"а",2200,1]
["VD0000167а","09_60а","Удлинитель латунный НР/ВР, 1/2\", L=25 мм","К7473","К7473","Lunda","шт",1,0,"а",2201,1]
["DAN9007012-15","09_60б","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN15, Ру16, ВР/ВР -½\",  Kvs=22","КШ DN15, Ру16,Kvs=22, L-50","107 71 04","Oventrop","шт",1,0,"а",206,1]
["МАР4459704","09_61","Кран шаровый стальной, ст.20,  полнопроходной, рукоятка, 11сб7п-М Маршал, DN65,  Ру 16, ф/ф,  Kvs=540","КШ DN65, Ру16, ф/ф, L=115мм","11с67п1СФ.1.016.065","ТД \"Маршал\", 961-32-24","шт",1,10.7,"а",634,1]
["vd612616-65","09_61а","Фланец воротниковый DN65 ГОСТ 12821-80, 4 отв.","DN65 Ру16","Ру16","Метаросса","шт",2,3.19,"а",2354,1]
["VD0000039+60","09_62","Термометр бимет., ∅80 мм, 0-120С, шток 64 мм","БТ-41.211.(0-120С).G1/2.64.2,5","БТ-31.211.(0-60С).G1/2.64.2,5","РОСМА","шт",1,0,"а",2137,1]
["VD6977616-65","09_62а","Гильза защитная для изм. приборов, длина 64 мм, наружная резьба G1/2\" с бобышкой № 2 БТ-30-G½\"","Гильза ИП НР.G1/2.64.2,5 + № 2 БТ-30-G½","Гильза ИП НР.G1/2.64.2,5 + № 2 БТ-30-G½","РОСМА","шт",1,0,"а",2144,1]
["DAN9523235","09_63","Гибкая вставка ZKB, DN65 Ру16 ( с комплектом фланцев) ","ВК ZKB DN65, Ру16 L=115 (-12/+6)","149В5144С","Danfoss","шт",1,5.5,"а",2030,1]
["VD0000124-10","09_64","Манометр TM (Росма), Ø63мм, 0-10 бар, радиальный, в комплекте со втулкой: G1/4 ВР / G1/2 НР","TM- 3 1 0 Р.00 (0-1,0MPa) -G1/4-1,5+втулка 1/4\"ВР-1/2\"НР",0,"РОСМА","шт",1,0,"а",2165,1]
["VD0000195b","09_64а","Кран шаровой муфтовый со спускником OREGON DN 15 Ру 20, Бугатти","КШ+спуск DN 15","033204","\"Структура Бугатти\"","шт",1,0.2,"а",161,1]
["МАР4459704","09_65","Кран шаровый стальной, ст.20,  полнопроходной, рукоятка, 11сб7п-М Маршал, DN65,  Ру 16, ф/ф,  Kvs=540","КШ DN65, Ру16, ф/ф, L=115мм","11с67п1СФ.1.016.065","ТД \"Маршал\", 961-32-24","шт",1,10.7,"а",634,1]
["vd612616-65","09_65а","Фланец воротниковый DN65 ГОСТ 12821-80, 4 отв.","DN65 Ру16","Ру16","Метаросса","шт",1,3.19,"а",2354,1]
["DAN3004182","09_66","Фильтр сетчатый FVF чугунный c фланцами Ру16, с пробкой, DN65, Ру 16 , норм.сетка - 065B7816-0,87 мм","FVF-65 Kvs=95 L=290","065B7746","Danfoss","шт",1,12,"а",2063,1]
["vd612616-65","09_66а","Фланец воротниковый DN65 ГОСТ 12821-80, 4 отв.","DN65 Ру16","Ру16","Метаросса","шт",1,3.19,"а",2354,1]
["DAN9007112-40","09_67","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN40, Ру16, ВР/ВР -1\"½,  Kvs=200","КШ DN40, Ру16,Kvs=200, L-90","107 71 12","Oventrop","шт",1,0,"а",210,1]
["vd2635062","09_67а","Соединение разъемное под плоское уплотнение, черное, тип 330, ВР/ВР - 1\"1/2  с прокладкой до +120С","АМ к5361","к5361","Lunda","шт",2,0,"а",2217,1]
["МАР4459704","09_68","Кран шаровый стальной, ст.20,  полнопроходной, рукоятка, 11сб7п-М Маршал, DN65,  Ру 16, ф/ф,  Kvs=540","КШ DN65, Ру16, ф/ф, L=115мм","11с67п1СФ.1.016.065","ТД \"Маршал\", 961-32-24","шт",1,10.7,"а",634,1]
["vd612616-65","09_68а","Фланец воротниковый DN65 ГОСТ 12821-80, 4 отв.","DN65 Ру16","Ру16","Метаросса","шт",2,3.19,"а",2354,1]
["VD0000124-10","09_69","Манометр TM (Росма), Ø63мм, 0-10 бар, радиальный, в комплекте со втулкой: G1/4 ВР / G1/2 НР","TM- 3 1 0 Р.00 (0-1,0MPa) -G1/4-1,5+втулка 1/4\"ВР-1/2\"НР",0,"РОСМА","шт",1,0,"а",2165,1]
["VD0000195b","09_69а","Кран шаровой муфтовый со спускником OREGON DN 15 Ру 20, Бугатти","КШ+спуск DN 15","033204","\"Структура Бугатти\"","шт",1,0.2,"а",161,1]
["DAN9007012-15","09_69б","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN15, Ру16, ВР/ВР -½\",  Kvs=22","КШ DN15, Ру16,Kvs=22, L-50","107 71 04","Oventrop","шт",2,0,"а",206,1]
["vd2635058","09_69в","Соединение разъемное под плоское уплотнение, черное, тип 330, ВР/ВР - 1/2\" с прокладкой до +120С","АМ к5357","к5357","Lunda","шт",2,0,"а",2213,1]
["DAN9007034-20","09_70","Кран шаровый полнопроходной до 100С. Пластмас.  рукояткой \"Optibal\" , DN20, Ру16, ВР/ВР -¾\",  Kvs=43","КШ DN20, Ру16,Kvs=43, L-54","107 71 06","Oventrop","шт",1,0,"а",207,1]
["VD0000039+60","09_71","Термометр бимет., ∅80 мм, 0-120С, шток 64 мм","БТ-41.211.(0-120С).G1/2.64.2,5","БТ-31.211.(0-60С).G1/2.64.2,5","РОСМА","шт",1,0,"а",2137,1]
["VD6977616-65","09_71а","Гильза защитная для изм. приборов, длина 64 мм, наружная резьба G1/2\" с бобышкой № 2 БТ-30-G½\"","Гильза ИП НР.G1/2.64.2,5 + № 2 БТ-30-G½","Гильза ИП НР.G1/2.64.2,5 + № 2 БТ-30-G½","РОСМА","шт",1,0,"а",2144,1]
["DAN9523235","09_73","Гибкая вставка ZKB, DN65 Ру16 ( с комплектом фланцев) ","ВК ZKB DN65, Ру16 L=115 (-12/+6)","149В5144С","Danfoss","шт",1,5.5,"а",2030,1]
["материалы","материалы","материалы",{"$nulls":8},1]
["VD10704-DN65","09_80","Трубы стальные электросварные прямошовные,  76 х 3,5 (3 - 8) .  DN65","ГОСТ 10704-91","DN65",null,"м",87.07506,6.4146431999999995,"м",2834,1]
["VD10704-DN65","09_81","Трубы стальные электросварные прямошовные,  76 х 3,5 (3 - 8) .  DN65","ГОСТ 10704-91","DN65",null,"м",32.04,6.4146431999999995,"м",2834,1]
["VD3262-DN40","09_82","Трубы стальные водогазопроводные,  48 х 3,5 (2,5 - 5) .  DN40","ГОСТ 3262-75","DN40",null,"м",0.24,4.0513536,"м",2832,1]
["VD10704-DN50","09_83","Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50","ГОСТ 10704-91","DN50",null,"м",0.3,4.810982400000001,"м",2833,1]
["VD3262-DN15","09_84","Трубы стальные водогазопроводные,  21,3 х 2,8 (2,8) .  DN15","ГОСТ 3262-75","DN15",null,"м",0.09,1.438230528,"м",2828,1]
["VD10704-DN50","09_85","Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50","ГОСТ 10704-91","DN50",null,"м",0.3,4.810982400000001,"м",2833,1]
["VD3262-DN32","09_86","Трубы стальные водогазопроводные,  42,3 х 3,2 (2 - 4) .  DN32","ГОСТ 3262-75","DN32",null,"м",0.768,3.264233472,"м",2831,1]
["KFL000181","09_87","Теплоизоляция K-FLEX-ST, трубки 2м, внутр. d - 76, толщина, мм  19","K-FLEX-ST 19x76",0,"K-FLEX","шт",43.53753,0,"м",2772,1]
["KFL000181","09_88","Теплоизоляция K-FLEX-ST, трубки 2м, внутр. d - 76, толщина, мм  19","K-FLEX-ST 19x76",0,"K-FLEX","шт",16.02,0,"м",2772,1]
["VD0000153","09_89","Теплоизоляция K-FLEX-ST, трубки 2м, внутр. d - 48, толщина, мм  13","K-FLEX-ST 13x48",0,"K-FLEX","шт",0.12,0,"м",2740,1]
["VD0000155","09_90","Теплоизоляция K-FLEX-ST, трубки 2м, внутр. d - 57, толщина, мм  13","K-FLEX-ST 13x57",0,"K-FLEX","шт",0.15,0,"м",2742,1]
["VD0000147","09_91","Теплоизоляция K-FLEX-ST, трубки 2м, внутр. d - 22, толщина, мм  13","K-FLEX-ST 13x22",0,"K-FLEX","шт",0.045,0,"м",2734,1]
["VD0000155","09_92","Теплоизоляция K-FLEX-ST, трубки 2м, внутр. d - 57, толщина, мм  13","K-FLEX-ST 13x57",0,"K-FLEX","шт",0.15,0,"м",2742,1]
["VD0000152","09_93","Теплоизоляция K-FLEX-ST, трубки 2м, внутр. d - 42, толщина, мм  13","K-FLEX-ST 13x42",0,"K-FLEX","шт",0.384,0,"м",2739,1]
["VD0000140","09_94","Клей К-FLEX К414",null,null,"K-FLEX","кг",6.2338776955199995,null,"м",null,1]
["VD0000140","09_95","Клей К-FLEX К414",null,null,"K-FLEX","кг",2.29380768,null,"м",null,1]
["80х40х4,5","09_96","Швеллер ГОСТ 8249-89 без уклона, 80х40х4,5","ГОСТ 8249-89","80х40х4,5","Метаросса","кг",79.99845648,null,"м",null,1]
["DN 65","09_97","Отвод 90град., 76х3,5 - ГОСТ 17375-01","Отвод 90град. DN 65","ГОСТ 17375-01","Метаросса","шт",1,null,"м",null,1]
["DN 40","09_98","Отвод 90град., 48,0х3,5 - ГОСТ 17375-01","Отвод 90град. DN 40","ГОСТ 17375-01","Метаросса","шт",1,null,"м",null,1]
["DN 50","09_99","Отвод 90град., 57х3,5 - ГОСТ 17375-01","Отвод 90град. DN 50","ГОСТ 17375-01","Метаросса","шт",1,null,"м",null,1]
["DN 32","09_100","Отвод 90град., 42,3х3,2 - ГОСТ 17375-01","Отвод 90град. DN 32","ГОСТ 17375-01","Метаросса","шт",2,null,"м",null,1]
[null,"09_101","Лен трепаный ","ГОСТ 1033-76",null,null,"кг",0.4333333333333334,null,"м",null,1]
[null,"09_102","Синтетическая невысыхающая противозадирная паста HUSKEY FG-1800 FOOD ","HUSKEY FG-1800 FOOD ",null,"СпецОйл ООО, 499 943 6968, www.spec-oil.ru","кг",0.4333333333333334,null,"м",null,1]
[null,"09_103","Монтажный крепеж",null,null,null,"кг",77.42478899999999,null,"м",null,1]
[null,"09_104","Грунт, ГОСТ 4055-78, ГФ 020","ГОСТ 4055-78",null,null,"кг",18.58194936,null,"м",null,1]
[null,"09_105","Сольвент","ГОСТ 1928-79",null,null,"кг",5.161652600000001,null,"м",null,1]
[{"$nulls":11},"Фильтр_к"]

{"sheet":"Балансир","index":2,"n_rows":105,"n_cols":15,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,6,76,9],[2,6,2,9],[2,11,2,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Stad-1"]
[null,"Kv =",6.13,"DN 65",null,null,"Т.А.С.",{"$nulls":4},"Danfoss"]
["№ п/п","Код по Базе","Наименование","Диапазон Kv","Настройка","Диапазон настроек","% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1",null,"% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1"]
[1,"TAC 52137115","TBV-LF-DN15","0,9-0,22-0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52137115","",null,"","","DAN 003Z3020",""]
[2,"TAC 52138115","TBV-NF-DN15","1,8-0,45-0,22","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52138115","",null,"","","DAN 003Z3030",""]
[3,"TAC 52138120","TBV-NF-DN20","3,4-0,67-0,4","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52138120","",null,"","","DAN 003Z3021",""]
[4,"TAC 52133115","TBV-С-LF DN15","0,9 - 0,22 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52133115","",null,83.97260273972603,"","DAN 003Z3031","MSV-C без ИД-DN20  n.-6,85"]
[5,"TAC 52134115","TBV-С-NF DN15","1,8 - 0,45 - 0,22","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134115","",null,87.57142857142857,"","DAN 003Z3022","MSV-C с ИД-DN25  n.-6,05"]
[6,"TAC 52134120","TBV-С-NF DN20","3,4 - 0,67 - 0,40","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134120","",null,51.94915254237288,"неплохо","DAN 003Z3032","MSV-C без ИД-DN25  n.-5,23"]
[7,"TAC 52134125","TBV-С-NF DN25","7,2 - 1,30 - 0,80",9.027272727272727,"10-3-1",85.13888888888889,"","TAC 52134125","TBV-С-NF DN25  n.-9,03",null,38.79746835443038,"неплохо","DAN 003Z3023","MSV-C с ИД-DN32  n.-4,1"]
[8,"TAC 52143115","TBV-СM-LF DN15","0,4 - 0,21 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52143115","",null,28.379629629629626,"","DAN 003Z3033","MSV-C без ИД-DN32  n.-3,27"]
[9,"TAC 52144115","TBV-СM-NF DN15","1 - 0,42 - 0,23","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144115","",null,29.19047619047619,"","DAN 003Z3024","MSV-C с ИД-DN40  n.-3,34"]
[10,"TAC 52144120","TBV-СM-NF DN20","2 - 0,63 - 0,38","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144120","",null,21.50877192982456,"","DAN 003Z3034","MSV-C без ИД-DN40  n.-2,74"]
[11,"TAC 52144125","TBV-СM-NF DN25","7,2-1,3-0,8","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144125","",null,13.963553530751708,"","DAN 003Z3025","MSV-C с ИД-DN50  n.-2,58"]
[12,"TAC 52151014","STAD DN15","2,52 - 0,31 - 0,13","мал Kv","4-1,5-0,6","","","TAC 52151014","",null,12.138613861386139,"","DAN 003Z3035","MSV-C без ИД-DN50  n.-2,09"]
[13,"TAC 52151020","STAD DN20","5,7 - 1,90 - 0,51","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151020","",null,"","","DAN3939348",""]
[14,"TAC 52151025","STAD DN25","8,7 - 3,62 - 0,60",2.759375,"4-2-0,6",70.45977011494253,"неплохо","TAC 52151025","STAD DN25  n.-2,76",null,"","","DAN3939349",""]
[15,"TAC 52151032","STAD DN32","14,2 - 4,66 - 1,14",2.3012295081967213,"4-2-0,6",43.16901408450705,"неплохо","TAC 52151032","STAD DN32  n.-2,3",null,"","","DAN3939350",""]
[16,"TAC 52151040","STAD DN40","19,2 - 6,10 - 1,75",2.0055555555555555,"4-2-0,6",31.927083333333336,"неплохо","TAC 52151040","STAD DN40  n.-2,01",null,97.3015873015873,"","DAN3939351","      USV-I - DN32  n.-3,03"]
[17,"TAC 52182050","STAF DN50","33 - 11,7 - 2,56",1.3216666666666665,"4-2-0,6",18.575757575757574,"","TAC 52182050","STAF DN50  n.-1,32",null,61.3,"неплохо","DAN3939352","      USV-I - DN40  n.-1,58"]
[18,"TAC 52181065","STAF DN65","85-1,8",1.884375,"8-05",7.211764705882353,"","TAC 52181065","STAF DN65  n.-1,88",null,38.3125,"неплохо","DAN3939353","      USV-I - DN50  n.-3,02"]
[19,"TAC 52181080","STAF DN80","120-2",1.5325,"8-05",5.108333333333333,"","TAC 52181080","STAF DN80  n.-1,53",null,"","","DAN3939338",""]
[20,"TAC 52181090","STAF DN100","190-2,5",1.0216666666666667,"8-05",3.2263157894736842,"","TAC 52181090","STAF DN100  n.-1,02",null,"","","DAN3939339",""]
[21,"TAC 52181091","STAF DN125","300-5,5",0.563,"8-05",2.0433333333333334,"","TAC 52181091","STAF DN125  n.-0,56",null,"","","DAN3939340",""]
[22,"TAC 52181092","STAF DN150","420-6,5",{"$error":"#N/A"},"8-05","","","TAC 52181092","",null,75.03059975520196,"","DAN3939341","MSV-BD- DN25  n.-5,17"]
[23,"TAC 52181093","STAF DN200","765-40",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181093","",null,44.941348973607035,"неплохо","DAN3939342","MSV-BD- DN32  n.-2,35"]
[24,"TAC 52181094","STAF DN250","1185-90",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181094",null,null,30.68068068068068,"неплохо","DAN3939343","MSV-BD- DN40  n.-2,11"]
[25,"TAC 52181095","STAF DN300",null,{"$error":"#N/A"},null,null,"","TAC 52181095",null,null,19.39259727934198,"","DAN3939344","MSV-BD- DN50  n.-1,7"]
[26,"TAC 52181096","STAF DN350",null,{"$error":"#N/A"},null,null,"","TAC 52181096",null,null,13.442982456140351,"","DAN3939365","MSV-F- DN50  n.-2,2"]
[27,"TAC 52181097","STAF DN400",null,{"$error":"#N/A"},null,null,"","TAC 52181097",null,null,8.239247311827956,"","DAN3939366","MSV-F- DN65  n.-1,33"]
[{"$nulls":11},"","","DAN3939367",""]
[{"$nulls":11},3.7151515151515153,"","DAN3939368","MSV-F- DN100  n.-1,99"]
[{"$nulls":11},2.5330578512396693,"","DAN3939369","MSV-F- DN125  n.-1,54"]
[{"$nulls":11},"","","DAN3939370",""]
["№ п/п","Код по Базе","Наименование","Диапазон Kv","Настройка","Диапазон настроек","% открытия","Коммент",null,"Запись 1",null,"","","DAN3939371",""]
[1,null,"MSV-C с ИД-DN15",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3020","",null,"","","DAN3939372",""]
[2,null,"MSV-C без ИД-DN15",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3030","",null,"","","DAN3939373",""]
[3,null,"MSV-C с ИД-DN20",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3021","",null,"","","DAN3939374",""]
[4,null,"MSV-C без ИД-DN20",null,6.845454545454546,null,83.97260273972603,"","DAN 003Z3031","MSV-C без ИД-DN20  n.-6,85",null,"","","DAN3939375",""]
[5,null,"MSV-C с ИД-DN25",null,6.050000000000001,null,87.57142857142857,"","DAN 003Z3022","MSV-C с ИД-DN25  n.-6,05"]
[6,null,"MSV-C без ИД-DN25",null,5.225,null,51.94915254237288,"неплохо","DAN 003Z3032","MSV-C без ИД-DN25  n.-5,23"]
[7,null,"MSV-C с ИД-DN32",null,4.097058823529411,null,38.79746835443038,"неплохо","DAN 003Z3023","MSV-C с ИД-DN32  n.-4,1"]
[8,null,"MSV-C без ИД-DN32",null,3.2710526315789474,null,28.379629629629626,"","DAN 003Z3033","MSV-C без ИД-DN32  n.-3,27"]
[9,null,"MSV-C с ИД-DN40",null,3.34047619047619,null,29.19047619047619,"неплохо","DAN 003Z3024","MSV-C с ИД-DN40  n.-3,34"]
[10,null,"MSV-C без ИД-DN40",null,2.7390243902439027,null,21.50877192982456,"","DAN 003Z3034","MSV-C без ИД-DN40  n.-2,74"]
[11,null,"MSV-C с ИД-DN50",null,2.576190476190476,null,13.963553530751708,"","DAN 003Z3025","MSV-C с ИД-DN50  n.-2,58"]
[12,null,"MSV-C без ИД-DN50",null,2.086904761904762,null,12.138613861386139,"","DAN 003Z3035","MSV-C без ИД-DN50  n.-2,09"]
[13,"DAN3939348","      USV-I - DN15",null,"мал Kv",null,"","","DAN3939348",""]
[14,"DAN3939349","      USV-I - DN20",null,"мал Kv",null,"","","DAN3939349",""]
[15,"DAN3939350","      USV-I - DN25",null,"мал Kv",null,"","","DAN3939350",""]
[16,"DAN3939351","      USV-I - DN32",null,3.0300000000000002,null,97.3015873015873,"","DAN3939351","      USV-I - DN32  n.-3,03"]
[17,"DAN3939352","      USV-I - DN40",null,1.5766666666666664,null,61.3,"неплохо","DAN3939352","      USV-I - DN40  n.-1,58"]
[18,"DAN3939353","      USV-I - DN50",null,3.0172222222222222,null,38.3125,"неплохо","DAN3939353","      USV-I - DN50  n.-3,02"]
[19,"DAN3939338","MSV-BD- DN15 LF",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z4000",""]
[20,"DAN3939339","MSV-BD- DN15",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z4001",""]
[21,"DAN3939340","MSV-BD- DN20",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z4002",""]
[22,"DAN3939341","MSV-BD- DN25",null,5.167123287671233,null,75.03059975520196,"","DAN 003Z4003","MSV-BD- DN25  n.-5,17"]
[23,"DAN3939342","MSV-BD- DN32",null,2.3540983606557377,null,44.941348973607035,"неплохо","DAN 003Z4004","MSV-BD- DN32  n.-2,35"]
[24,"DAN3939343","MSV-BD- DN40",null,2.110924369747899,null,30.68068068068068,"неплохо","DAN 003Z4005","MSV-BD- DN40  n.-2,11"]
[25,"DAN3939344","MSV-BD- DN50",null,1.6985074626865673,null,19.39259727934198,"","DAN 003Z4006","MSV-BD- DN50  n.-1,7"]
[26,"DAN3939365","MSV-F- DN50",null,2.1980769230769233,null,13.442982456140351,"","DAN 003Z0029","MSV-F- DN50  n.-2,2"]
[27,"DAN3939366","MSV-F- DN65",null,1.332,null,8.239247311827956,"","DAN 003Z0030","MSV-F- DN65  n.-1,33"]
[28,"DAN3939367","MSV-F- DN80",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0031",""]
[29,"DAN3939368","MSV-F- DN100",null,1.988709677419355,null,3.7151515151515153,"","DAN 003Z0032","MSV-F- DN100  n.-1,99"]
[30,"DAN3939369","MSV-F- DN125",null,1.5424778761061946,null,2.5330578512396693,"","DAN 003Z0033","MSV-F- DN125  n.-1,54"]
[31,"DAN3939370","MSV-F- DN150",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0034",""]
[32,"DAN3939371","MSV-F- DN200",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0035",""]
[33,"DAN3939372","MSV-F- DN250",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0036",""]
[34,"DAN3939373","MSV-F- DN300",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0037",""]
[35,"DAN3939374","MSV-F- DN350",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0038",""]
[36,"DAN3939375","MSV-F- DN400",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0039",""]
[]
[]
[]
[null,"Stad-2"]
[null,"Kv =",18.89,"DN 65",null,null,"Т.А.С."]
["№ п/п","Код по Базе","Наименование","Диапазон Kv","Настройка","Диапазон настроек","% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1"]
[1,"TAC 52137115","TBV-LF-DN15","0,9-0,22-0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52137115",""]
[2,"TAC 52138115","TBV-NF-DN15","1,8-0,45-0,22","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52138115",""]
[3,"TAC 52138120","TBV-NF-DN20","3,4-0,67-0,4","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52138120",""]
[4,"TAC 52133115","TBV-С-LF DN15","0,9 - 0,22 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52133115",""]
[5,"TAC 52134115","TBV-С-NF DN15","1,8 - 0,45 - 0,22","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134115",""]
[6,"TAC 52134120","TBV-С-NF DN20","3,4 - 0,67 - 0,40","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134120",""]
[7,"TAC 52134125","TBV-С-NF DN25","7,2 - 1,30 - 0,80","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134125",""]
[8,"TAC 52143115","TBV-СM-LF DN15","0,4 - 0,21 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52143115",""]
[9,"TAC 52144115","TBV-СM-NF DN15","1 - 0,42 - 0,23","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144115",""]
[10,"TAC 52144120","TBV-СM-NF DN20","2 - 0,63 - 0,38","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144120",""]
[11,"TAC 52144125","TBV-СM-NF DN25","7,2-1,3-0,8","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144125",""]
[12,"TAC 52151014","STAD DN15","2,52 - 0,31 - 0,13","мал Kv","4-1,5-0,6","","","TAC 52151014",""]
[13,"TAC 52151020","STAD DN20","5,7 - 1,90 - 0,51","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151020",""]
[14,"TAC 52151025","STAD DN25","8,7 - 3,62 - 0,60","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151025",""]
[15,"TAC 52151032","STAD DN32","14,2 - 4,66 - 1,14","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151032",""]
[16,"TAC 52151040","STAD DN40","19,2 - 6,10 - 1,75",3.9515625,"4-2-0,6",98.38541666666667,"","TAC 52151040","STAD DN40  n.-3,95"]
[17,"TAC 52182050","STAF DN50","33 - 11,7 - 2,56",2.7537735849056606,"4-2-0,6",57.24242424242424,"неплохо","TAC 52182050","STAF DN50  n.-2,75"]
[18,"TAC 52181065","STAF DN65","85-1,8",3.139247311827957,"8-05",22.223529411764705,"","TAC 52181065","STAF DN65  n.-3,14"]
[19,"TAC 52181080","STAF DN80","120-2",3.4445454545454544,"8-05",15.741666666666667,"","TAC 52181080","STAF DN80  n.-3,44"]
[20,"TAC 52181090","STAF DN100","190-2,5",2.6445,"8-05",9.942105263157895,"","TAC 52181090","STAF DN100  n.-2,64"]
[21,"TAC 52181091","STAF DN125","300-5,5",1.7825,"8-05",6.296666666666667,"","TAC 52181091","STAF DN125  n.-1,78"]
[22,"TAC 52181092","STAF DN150","420-6,5",1.3445,"8-05",4.497619047619048,"","TAC 52181092","STAF DN150  n.-1,34"]
[23,"TAC 52181093","STAF DN200","765-40",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181093",""]
[24,"TAC 52181094","STAF DN250","1185-90",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181094"]
[25,"TAC 52181095","STAF DN300",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181095"]
[26,"TAC 52181096","STAF DN350",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181096"]
[27,"TAC 52181097","STAF DN400",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181097"]

{"sheet":"Служебный","index":3,"n_rows":196,"n_cols":84,"rows_kept":196,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,14,5,15],[6,14,6,15],[129,10,133,10],[109,22,113,23],[109,20,113,21],[115,20,119,20],[123,10,127,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["DN","Диаметр, текст","Диаметр внутр.",null,"УНИВЕРСАЛ",null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Коэффициент качества воды",{"$nulls":4},"                ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛИКОЛЯ",null,null,"Вода",{"$nulls":4},0.5,null,0.4,{"$nulls":5},0.25,"                ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 40% РАСТВОРА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ",{"$nulls":11},{"$error":"#VALUE!"},"Поправочный для гликоля",{"$nulls":9},"Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр."]
["DN 10","17,0х2,8",11.4,"2,8","N/C",null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Чистота, которой не бывает",null,null,null,1,null,"Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, кв.м/с","Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, кв.м/с","Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, кв.м/с","Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, кв.м/с",null,"47%",null,null,null,"38%",null,38,null,"25%",null,47,null,30,2.6,{"$nulls":8},"DN 10","17,0х2,8",11.4,"2,8","Dнар 14","14 х 2,0",10," 2,0","Dнар 16","16 х 2,2",11.6," 2,2","Dнар 16","16 х 2,2",11.6," 2,2","Dпвх÷16","16х1,5",13,"1,5","Dппрс÷20","20х3,4",13.2,"3,4","DN÷10","17,0х2,8",11.4,"2,8"]
["DN 15","21,3х2,8",15.700000000000001,"2,8",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Хорошая промывка",null,null,null,0.8,1,5,1000,4202,1.522e-06,-20,1085,3125,1.86e-05,-20,1078,3125,2.159e-05,-20,null,3125,null,null,"плотн","теплоемкость","кинем вяз",null,"плотн","теплоемкость","кинем вяз","темп","плотн","теплоемкость","кинем вяз",null,35,2.4,{"$nulls":8},"DN 15","21,3х2,8",15.700000000000001,"2,8","Dнар 16","16 х 2,0",12," 2,0","Dнар 20","20 х 2,8",14.4," 2,8","Dнар 20","20 х 2,8",14.4," 2,8","Dпвх÷20","20х1,5",17,"1,5","Dппрс÷25","25х4,2",16.6,"4,2","DN÷15","21,3х2,8",15.700000000000001,"2,8"]
["DN 20","26,8х2,8",21.200000000000003,"2,8",1,null,null,"Однократная промывка",null,null,null,"Однократная промывка",null,null,null,0.6,2,10,999.59,4192,1.309e-06,-15,1083,3149,1.49e-05,-15,1076,3149,1.613e-05,-15,1052,3149,7.74e-06,-30,1066,3490,0.00015,-30,null,null,null,-30,{"$nulls":4},40,2.25,{"$nulls":8},"DN 20","26,8х2,8",21.200000000000003,"2,8","Dнар 18","18 х 2,0",14," 2,0","Dнар 25","25 х 3,5",18," 3,5","Dнар 25","25 х 3,5",18," 3,5","Dпвх÷25","25х1,5",22,"1,5","Dппрс÷32","32х5,4",21.2,"5,4","DN÷20","26,8х2,8",21.200000000000003,"2,8"]
["DN 25","33,5х3,2",27.1,"3,2",2,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Промывка системы не производилась",null,null,null,0.2,3,15,999.05,4186,1.14e-06,-10,1081,3172,1.18e-05,-10,1074,3172,1.236e-05,-10,1051,3172,8.34e-06,-25,1064,3505,0.00010999999999999999,-25,null,null,null,-25,{"$nulls":4},45,2.11,{"$nulls":8},"DN 25","33,5х3,2",27.1,"3,2","Dнар 20","20 х 2,5",15," 2,5","Dнар 32","32 х 4,4",23.2," 4,4","Dнар 32","32 х 4,4",23.2," 4,4","Dпвх÷32","32х1,9",28.2,"1,9","Dппрс÷40","40х6,7",26.6,"6,7","DN÷25","33,5х3,2",27.1,"3,2"]
["DN 32","42,3х3,2",35.9,"3,2",3,null,null,20,{"$nulls":6},"Дюйм-фланец",null,4,20,998.23,4182,1.005e-06,-5,1079,3195,9.31e-06,-5,1071,3195,9.69e-06,-5,1050,3195,5.1799999999999995e-06,-20,1062,3520,7e-05,-20,1050,3680,4.5e-05,-20,{"$nulls":4},50,2,{"$nulls":8},"DN 32","42,3х3,2",35.9,"3,2","Dнар 26","26 х 3,0",20," 3,0","Dнар 40","40 х 5,5",29," 5,5","Dнар 40","40 х 5,5",29," 5,5","Dпвх÷40","40х1,9",36.2,"1,9","Dппрс÷50","50х8,4",33.2,"8,4","DN÷32","42,3х3,2",35.9,"3,2"]
["DN 40","48,0х3,5",41,"3,5",4,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Тип носителя","Размер ОК","Тип рег клапана","Патрубки насосов",null,5,25,997.08,4179,8.932e-07,0,1077,3219,7.2999999999999996e-06,0,1069,3219,7.37e-06,0,1049,3219,4.23e-06,-15,1060,3540,4.9999999999999996e-05,-15,1048.75,3690,3.675e-05,-15,{"$nulls":4},55,1.9,{"$nulls":8},"DN 40","48,0х3,5",41,"3,5","Dнар 32","32 х 3,0",26," 3,0","Dнар 50","50 х 6,9",36.2," 6,9","Dнар 50","50 х 6,9",36.2," 6,9","Dпвх÷50","50х2,4",45.2,"2,4","Dппрс÷63","63х10,5",42,"10,5","DN÷40","48,0х3,5",41,"3,5"]
["DN 50","57х3,5",50,"3,5",5,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Вода",null,"Фланец","1/2\"","DN 15",6,30,995.67,4178,8.005e-07,5,1075,3242,5.7199999999999994e-06,5,1067,3242,6.06e-06,5,1047,3242,3.45e-06,-10,1058,3560,3e-05,-10,1047.5,3700,2.85e-05,-10,1032,3930,9.9e-06,null,60,1.82,{"$nulls":8},"DN 50","57х3,5",50,"3,5","Dнар 40","40 х 3,5",33," 3,5","Dнар 63","63 х 8,6",45.8," 8,6","Dнар 63","63 х 8,6",45.8," 8,6","Dпвх÷63","63х3",57,"3","Dппрс÷75","75х12,5",50,"12,5","DN÷50","57х3,5",50,"3,5"]
["DN 65","76х3,5",69,"3,5",6,null,null,"3/4\"",null,null,null,"Э-гликоль 50%","DN 10","Резьба","3/4\"","DN 20",7,35,994.05,4178.2,7.232e-07,10,1073,3265,4.51e-06,10,1065,3265,5.05e-06,10,1045,3265,2.83e-06,-5,1056,3590,2.4e-05,-5,1046.25,3710,2.025e-05,-5,1031,3940,7.95e-06,null,70,1.73,{"$nulls":8},"DN 65","76х3,5",69,"3,5","Dнар 50","50 х 4,5",41," 4,5",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷75","75х3,6",67.8,"3,6","Dппрс÷90","90х15",60,"15","DN÷65","76х3,5",69,"3,5"]
["DN 80","89х3,5",82,"3,5",7,null,null,"DN 15",null,null,null,"Э-гликоль 40%","DN 15",null,"1\"","DN 25",8,40,992.24,4179,6.581e-07,15,1070,3287,3.59e-06,15,1062,3287,4.25e-06,15,1044,3287,2.34e-06,0,1054,3620,1.8e-05,0,1045,3720,1.2e-05,0,1030,3950,6e-06,null,80,1.64,{"$nulls":8},"DN 80","89х3,5",82,"3,5","Dнар 63","63 х 6,0",51," 6,0",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷90","90х4,3",81.4,"4,3","Dппрс÷110","110х18,4",73.2,"18,4","DN÷80","89х3,5",82,"3,5"]
["DN 100","108х4",100,"4",8,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Э-гликоль 25%","DN 20",null,"1-1/4\"","DN 32",9,45,990.24,4180,6.02e-07,20,1068,3310,2.9300000000000003e-06,20,1060,3310,3.62e-06,20,1042,3310,1.96e-06,5,1051.5,3637.5,1.5e-05,5,1042.75,3732.5,1.01e-05,5,1028.5,3957.5,5.2e-06,null,90,1.57,{"$nulls":8},"DN 100","108х4",100,"4",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷110","110х5,3",99.4,"5,3",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷100","108х4",100,"4"]
["DN 125","133х4",125,"4",9,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"П-гликоль 47%","DN 25",null,"1-1/2\"","DN 40",10,50,988.07,4181,5.536e-07,25,1066,3333,2.4500000000000003e-06,25,1057,3333,3.11e-06,25,1040,3333,1.66e-06,10,1049,3655,1.2e-05,10,1040.5,3745,8.2e-06,10,1027,3965,4.4e-06,null,100,1.51,{"$nulls":8},"DN 125","133х4",125,"4",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷125","125х4,8",115.4,"4,8",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷125","133х4",125,"4"]
["DN 150","159х4,5",150,"4,5",10,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"П-гликоль 38%","DN 32",null,"2\"","DN 50",11,55,985.73,4183,5.117e-07,30,1064,3355,2.12e-06,30,1055,3355,2.69e-06,30,1038,3355,1.44e-06,15,1046.5,3672.5,9e-06,15,1038.25,3757.5,6.3e-06,15,1025.5,3972.5,3.6000000000000003e-06,null,150,1.35,{"$nulls":8},"DN 150","159х4,5",150,"4,5",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷140","140х6,3",127.4,"6,3",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷150","159х4,5",150,"4,5"]
["DN 200","219х6",207,"6",11,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"П-гликоль 25%","DN 40",null,"DN 15","DN 15",12,60,983.24,4185,4.75e-07,35,1061,3377,1.8999999999999998e-06,35,1052,3377,2.35e-06,35,1036,3377,1.2700000000000001e-06,20,1044,3690,6e-06,20,1036,3770,4.4e-06,20,1024,3980,2.8e-06,null,200,1.26,{"$nulls":8},"DN 200","219х6",207,"6",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷160","160х7,7",144.6,"7,7",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷200","219х6",207,"6"]
["DN 250","273х7",259,"7",12,null,null,"DN 250",{"$nulls":4},"DN 50",null,"DN 20","DN 20",13,65,980.6,4187,4.422e-07,40,1059,3399,1.74e-06,40,1049,3399,2.07e-06,40,1034,3399,1.15e-06,25,1040.5,3707.5,5.225e-06,25,1033.25,3782.5,3.85e-06,25,1022,3985,2.45e-06,null,250,1.2,{"$nulls":8},"DN 250","273х7",259,"7",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷200","200х7,7",184.6,"7,7",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷250","273х7",259,"7"]
["DN 300","325х8",309,"8",13,{"$nulls":7},"DN 65",null,"DN 25","DN 25",14,70,977.81,4190,4.132e-07,45,1056,3421,1.6299999999999999e-06,45,1046,3421,1.83e-06,45,1031,3421,1.0500000000000001e-06,30,1037,3725,4.45e-06,30,1030.5,3795,3.3e-06,30,1020,3990,2.1e-06,null,300,1.15,{"$nulls":8},"DN 300","325х8",309,"8",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷225","225х8,6",207.8,"8,6",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷300","325х8",309,"8"]
["DN 350","377х10",357,"10",14,{"$nulls":7},"DN 80",null,"DN 32","DN 32",15,75,974.84,4193,3.878e-07,50,1053,3443,1.52e-06,50,1043,3443,1.63e-06,50,1029,3443,9.78e-07,35,1033.5,3742.5,3.6749999999999995e-06,35,1027.75,3807.5,2.75e-06,35,1018,3995,1.7499999999999998e-06,null,350,1.13,{"$nulls":8},"DN 350","377х10",357,"10",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷250","250х9,6",230.8,"9,6",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷350","377х10",357,"10"]
["DN 400","426х10",406,"10",15,{"$nulls":7},"DN 100",null,"DN 40","DN 40",16,80,971.83,4196,3.653e-07,55,1050,3464,1.42e-06,55,1040,3464,1.46e-06,55,1027,3464,9.140000000000001e-07,40,1030,3760,2.8999999999999998e-06,40,1025,3820,2.2e-06,40,1016,4000,1.4e-06,null,400,1.1,{"$nulls":8},"DN 400","426х10",406,"10",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷315","315х12,1",290.8,"12,1",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷400","426х10",406,"10"]
["DN 500","530х12",506,"12",16,{"$nulls":5},"’",null,"DN 125",null,"DN 50","DN 50",17,85,968.66,4200,3.449e-07,60,1047,3485,1.3e-06,60,1037,3485,1.32e-06,60,1024,3485,8.54e-07,45,1026.25,3775,2.575e-06,45,1021.75,3835,1.975e-06,45,1012.75,4007.5,1.275e-06,null,450,1.09,{"$nulls":8},"DN 500","530х12",506,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷400","400х15,3",369.4,"15,3",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷500","530х12",506,"12"]
["DN 600","630х12",606,"12",17,{"$nulls":7},"DN 150","1/2’","DN 65","DN 65",18,90,965.34,4205,3.263e-07,65,1044,3507,1.16e-06,65,1034,3507,1.19e-06,65,1021,3507,7.960000000000001e-07,50,1022.5,3790,2.25e-06,50,1018.5,3850,1.7500000000000002e-06,50,1009.5,4015,1.15e-06,null,500,1.08,{"$nulls":8},"DN 600","630х12",606,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷600","630х12",606,"12"]
["DN 800","820х12",796,"12",18,{"$nulls":7},"DN 200","3/4’","DN 80","DN 80",19,95,961.86,4210,3.095e-07,70,1040,3527,1.01e-06,70,1030,3527,1.09e-06,70,1018,3527,7.37e-07,55,1018.75,3805,1.925e-06,55,1015.25,3865,1.5250000000000002e-06,55,1006.25,4022.5,1.025e-06,null,550,1.07,{"$nulls":8},"DN 800","820х12",796,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷800","820х12",796,"12"]
["DN 1000","1020х12",996,"12",19,{"$nulls":7},"DN 250","1’","DN 100","DN 100",20,100,958.38,4216,2.942e-07,75,1037,3548,8.45e-07,75,1027,3548,9.9e-07,75,1015,3548,6.77e-07,60,1015,3820,1.6000000000000001e-06,60,1012,3880,1.3e-06,60,1003,4030,9.000000000000001e-07,null,600,1.06,{"$nulls":8},"DN 1000","1020х12",996,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷1000","1020х12",996,"12"]
["DN 1200","1220х12",1196,"12",20,{"$nulls":7},"DN 300","1-1/4’","DN 125","DN 125",21,{"$nulls":4},80,1033,3569,6.9e-07,80,1023,3569,9.1e-07,80,1012,3569,6.18e-07,65,1011,3837.5,1.4750000000000003e-06,65,1008.25,3895,1.2e-06,65,998.75,4035,8.450000000000001e-07,null,700,1.05,{"$nulls":8},"DN 1200","1220х12",1196,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷1200","1220х12",1196,"12"]
[{"$nulls":13},"1-1/2’","DN 150","DN 150",22,{"$nulls":4},85,1030,3589,5.620000000000001e-07,85,1020,3589,8.4e-07,85,1009,3589,5.620000000000001e-07,70,1007,3855,1.3500000000000002e-06,70,1004.5,3910,1.1e-06,70,994.5,4040,7.900000000000001e-07,null,800,1.04,{"$nulls":8},"Трубы стальные",null,null,null,"Трубы Овентроп металлопласт",null,null,null,"Рехау PE–X/AI/PE, RAUTITAN",null,null,null,"Рехау RAUTITAN pink",null,null,null,"Трубы ПВХ",null,null,null,"Трубы ППРЦ",null,null,null,"Трубы сталь"]
[{"$nulls":13},"2’","DN 200","DN 200",23,{"$nulls":4},90,1027,3609,4.87e-07,90,1016,3609,7.8e-07,90,1006,3609,5.17e-07,75,1003,3872.5,1.2250000000000001e-06,75,1000.75,3925,1.0000000000000002e-06,75,990.25,4045,7.350000000000001e-07,null,900,1.03,{"$nulls":8},"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр."]
["Порядок добавления элементов",{"$nulls":10},"Ререзв насосов 2-го контура",null,null,"DN 250","DN 250",24,{"$nulls":4},95,1025,3629,4.99e-07,95,1012,3629,7.2e-07,95,1003,3629,4.89e-07,80,999,3890,1.1e-06,80,997,3940,9.000000000000001e-07,80,986,4050,6.800000000000001e-07,null,1000,1.02]
["1. Дополнить массив настроек с указанием (вверху) имени. Последняя строка должна заканчиваться дефисами. Массив можно продолжать вправо",{"$nulls":10},"С резервом",null,null,"DN 300","DN 300",25,{"$nulls":4},100,1023,3648,7.72e-07,100,1009,3648,6.7e-07,100,1000,3648,4.88e-07,85,995.25,2918.4725,1.03e-06,85,993.25,3955,8.5e-07,85,984.25,4057.5,6.4e-07,null,2000,1]
["2. Вставить \"имя\" в \"исходник для имен\" на место в соответствии с местом в массиве настроек.",{"$nulls":10},"Без резерва",{"$nulls":4},26,{"$nulls":16},90,991.5,1946.945,9.600000000000001e-07,90,989.5,3970,8e-07,90,982.5,4065,6e-07,null,1000000,1]
[{"$nulls":16},27,{"$nulls":16},95,987.75,975.4175,8.900000000000001e-07,95,985.75,3985,7.5e-07,95,980.75,4072.5,5.599999999999999e-07]
["м_н_TAC",{"$nulls":15},28,{"$nulls":16},100,984,3.89,8.2e-07,100,982,4000,7e-07,100,979,4080,5.2e-07]
["TBV-LF-DN15",null,"TBV-NF-DN15",null,"TBV-NF-DN20",null,"TBV-С-LF DN15",null,"TBV-С-NF DN15",null,"TBV-С-NF DN20",null,"TBV-С-NF DN25",null,"TBV-СM-LF DN15",null,"TBV-СM-NF DN15",null,"TBV-СM-NF DN20",null,"TBV-СM-NF DN25",null,"STAD DN15",null,"STAD DN20",null,"STAD DN25",null,"STAD DN32",null,"STAD DN40",null,"STAF DN50",null,"STAF DN65",null,"STAF DN80",null,"STAF DN100",null,"STAF DN125",null,"STAF DN150",null,"STAF DN200",null,"STAF DN250",null,"STAF DN300",null,"STAF DN350",null,"STAF DN400"]
["Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv"]
["настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка"]
[1,0.05,1,0.22,1,0.4,1,0.05,1,0.22,1,0.4,1,0.8,1,0.05,1,0.23,1,0.38,1,0.8,0.5,0.127,0.5,0.511,0.5,0.6,0.5,1.14,0.5,1.75,0.5,2.56,0.5,1.8,0.5,2,0.5,2.5,0.5,5.5,0.5,6.5,2,40,2,90]
[2,0.15,2,0.33,2,0.53,2,0.15,2,0.33,2,0.53,2,1,2,0.16,2,0.32,2,0.47,2,1.1,1,0.212,1,0.757,1,1.03,1,1.9,1,3.3,1,4.2,1,3.4,1,4,1,6,1,10.5,1,12,2.5,50,2.5,110]
[3,0.22,3,0.45,3,0.67,3,0.22,3,0.45,3,0.67,3,1.3,3,0.21,3,0.42,3,0.63,3,1.4,1.5,0.314,1.5,1.19,1.5,2.1,1.5,3.1,1.5,4.6,1.5,7.2,1.5,4.9,1.5,6,1.5,9,1.5,15.5,1.5,22,3,65,3,140]
[4,0.26,4,0.5,4,0.82,4,0.26,4,0.5,4,0.82,4,1.7,4,0.23,4,0.45,4,0.75,4,1.7,2,0.571,2,1.9,2,3.62,2,4.66,2,6.1,2,11.7,2,6.5,2,8,2,11.5,2,21.5,2,40,3.5,90,3.5,195]
[5,0.31,5,0.6,5,1.03,5,0.31,5,0.6,5,1,5,2.2,5,0.25,5,0.55,5,0.93,5,2.1,2.5,0.877,2.5,2.8,2.5,5.3,2.5,7.1,2.5,8.8,2.5,16.2,2.5,9.3,2.5,11,2.5,16,2.5,27,2.5,65,4,120,4,255]
[6,0.41,6,0.82,6,1.29,6,0.41,6,0.82,6,1.3,6,2.8,6,0.29,6,0.63,6,1.1,6,2.5,3,1.38,3,3.87,3,6.9,3,9.5,3,12.6,3,21.5,3,16.3,3,14,3,26,3,36,3,100,4.5,165,4.5,320]
[7,0.53,7,0.99,7,1.72,7,0.53,7,0.99,7,1.7,7,3.5,7,0.31,7,0.72,7,1.2,7,2.8,3.5,1.92,3.5,4.75,3.5,8,3.5,11.8,3.5,16,3.5,26.5,3.5,25.6,3.5,19.5,3.5,44,3.5,55,3.5,135,5,225,5,385]
[8,0.68,8,1.11,8,2.4,8,0.68,8,1.11,8,2.4,8,4.8,8,0.33,8,0.78,8,1.5,8,3.2,4,2.52,4,5.7,4,8.7,4,14.2,4,19.2,4,33,4,35.3,4,29,4,63,4,83,4,169,5.5,285,5.5,445]
[9,0.74,9,1.43,9,2.96,9,0.74,9,1.4,9,3,9,6.1,9,0.35,9,0.89,9,1.9,9,3.7,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.5,44.5,4.5,41,4.5,80,4.5,114,4.5,207,6,340,6,500]
[10,0.9,10,1.8,10,3.4,10,0.9,10,1.8,10,3.4,10,7.2,10,0.4,10,1,10,2,10,4,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5,52,5,55,5,98,5,141,5,242,6.5,400,6.5,545]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.5,60.5,5.5,68,5.5,115,5.5,167,5.5,279,7,435,7,590,"-","-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6,68,6,80,6,132,6,197,6,312,7.5,470,7.5,660,"-","-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.5,73,6.5,92,6.5,145,6.5,220,6.5,340,8,515,8,725]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7,77,7,103,7,159,7,249,7,367,9,595,9,820]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.5,80.5,7.5,113,7.5,175,7.5,276,7.5,391,10,650,10,940]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8,85,8,120,8,190,8,300,8,420,11,710,11,1050]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",12,765,12,1185,"-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[]
[]
[]
["м_н_Danfoss (правило №1: все столбцы должны заканчиваться знаком \"-\")"]
["MSV-C с ИД-DN15",null,"MSV-C без ИД-DN15",null,"MSV-C с ИД-DN20",null,"MSV-C без ИД-DN20",null,"MSV-C с ИД-DN25",null,"MSV-C без ИД-DN25",null,"MSV-C с ИД-DN32",null,"MSV-C без ИД-DN32",null,"MSV-C с ИД-DN40",null,"MSV-C без ИД-DN40",null,"MSV-C с ИД-DN50",null,"MSV-C без ИД-DN50",null,"      USV-I - DN15",null,"      USV-I - DN20",null,"      USV-I - DN25",null,"      USV-I - DN32",null,"      USV-I - DN40",null,"      USV-I - DN50",null,"MSV-BD- DN15 LF",null,"MSV-BD- DN15",null,"MSV-BD- DN20",null,"MSV-BD- DN25",null,"MSV-BD- DN32",null,"MSV-BD- DN40",null,"MSV-BD- DN50",null,"MSV-F- DN50",null,"MSV-F- DN65",null,"MSV-F- DN80",null,"MSV-F- DN100",null,"MSV-F- DN125",null,"MSV-F- DN150",null,"MSV-F- DN200",null,"MSV-F- DN250",null,"MSV-F- DN300",null,"MSV-F- DN350",null,"MSV-F- DN400"]
["Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv"]
["настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка"]
[2,0.51,2,0.6,2,0.8,2,0.9,2,0.9,2,0.8,2,1.3,2,2.6,2,2.2,2,3.1,2,2.5,2,5.4,0.2,0.2,0.2,0.3,0.2,0.4,0.2,0.7,0.2,0.9,0.2,1.7,0,0.07,0,0.1,0,0.12,0,0.34,0,0.51,0,1.05,0,1.75,1,2.2,1,5.3,1,6.6,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]
[3,0.85,3,1.1,3,1.6,3,1.8,3,2,3,1.8,3,3,3,5.1,3,4.7,3,7.2,3,8.8,3,13.8,0.5,0.4,0.5,0.7,0.5,1.1,0.5,1.7,0.5,2.1,0.5,4.1,0.4,0.12,0.4,0.14,0.4,0.32,0.4,0.67,0.4,1.26,0.4,1.74,0.4,2.69,2,5.1,2,7.8,2,10,2,6.2,2,11.3,2,20.4,2,41.3,2,0,2,0,2,0,2,0]
[4,1.19,4,1.6,4,2.5,4,2.8,4,3.5,4,3.3,4,5.8,4,8.9,4,8.9,4,13.5,4,17,4,24.5,1,0.8,1,1.3,1,1.9,1,3.1,1,4.2,1,7.6,0.8,0.17,0.8,0.24,0.8,0.6,0.8,0.9,0.8,1.97,0.8,2.64,0.8,3.58,3,10.3,3,12.1,3,13.7,3,13.4,3,18.7,3,26.1,3,54.7,3,297,3,411,3,495,3,690]
[5,1.45,5,2.1,5,3.1,5,3.9,5,5,5,5.5,5,9.2,5,14,5,13.2,5,18.5,5,26.2,5,33,1.5,1.1,1.5,1.7,1.5,2.7,1.5,4.3,1.5,5.9,1.5,0.5,1.2,0.23,1.2,0.34,1.2,0.89,1.2,1.14,1.2,2.87,1.2,3.64,1.2,4.6,4,18.1,4,19,4,19.2,4,21.8,4,24.6,4,33,4,69,4,410,4,560,4,677,4,945]
[6,1.64,6,2.8,6,3.5,6,5.2,6,6.1,6,8.3,6,12.3,6,17,6,16.4,6,24,6,34.5,6,41,2,1.3,2,2,2,3.3,2,5.2,2,7.4,2,2.7,1.6,0.32,1.6,0.47,1.6,1.16,1.6,1.46,1.6,3.92,1.6,4.69,1.6,5.8,5,28,5,29.1,5,28.1,5,35.7,5,32.3,5,43,5,87.6,5,513,5,696,5,851,5,1182]
[7,1.72,7,3.2,7,3.7,7,6.3,7,6.7,7,10.2,7,14.6,7,20,7,19.3,7,26,7,40.2,7,49,2.5,1.5,2.5,2.3,2.5,3.6,2.5,5.7,2.5,8.7,2.5,14,2,0.43,2,0.61,2,1.45,2,1.85,2,5.05,2,5.8,2,7.14,6,39.3,6,41.3,6,40.4,6,62.4,6,44.9,6,54.5,6,115,6,587,6,825,6,1019,6,1409]
[8,1.8,8,3.9,8,3.8,8,7.3,8,7,8,11.8,8,15.8,8,21.6,8,21,8,28.5,8,43.9,8,50.5,3,1.6,3,2.5,3,3.9,3,6.1,3,9.7,3,5.2,2.4,0.56,2.4,0.77,2.4,1.78,2.4,2.29,2.4,6.27,2.4,6.99,2.4,8.55,7,45.6,7,52.1,7,55.4,7,96.6,7,72.5,7,67.8,7,153.2,7,649,7,944,7,1163,7,1612]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3.2,1.6,3.2,2.5,3.2,4,3.2,6.3,3.2,10,3.2,16,2.8,0.69,2.8,0.93,2.8,2.17,2.8,2.77,2.8,7.67,2.8,8.33,2.8,10,8,"-",8,61.3,8,70.9,8,121,8,120,8,92.9,8,208,8,731,8,1044,8,1272,8,1752]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3.2,0.83,3.2,1.08,3.2,2.65,3.2,3.25,3.2,9.38,3.2,9.9,3.2,11.49,9,"-",9,68.8,9,84.6,9,137,9,162,9,139.6,9,284,9,800,9,1138,9,1386,9,1874]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3.6,0.97,3.6,1.25,3.6,3.19,3.6,3.74,3.6,11.46,3.6,11.74,3.6,13.09,10,"-",10,74.4,10,96,10,148,10,192,10,193,10,364,10,817,10,1226,10,1513,10,1991]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4,1.14,4,1.47,4,3.75,4,4.26,4,13.64,4,13.85,4,14.88,11,"-",11,"-",11,105.3,11,157,11,217,11,238,11,432,11,812,11,1291,11,1606,11,2093]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.4,1.31,4.4,1.73,4.4,4.28,4.4,4.82,4.4,"-",4.4,16.13,4.4,17,12,"-",12,"-",12,111,12,165,12,233,12,274,12,489,12,null,12,1324,12,1651,12,2256]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.8,1.47,4.8,2.08,4.8,4.72,4.8,5.46,4.8,"-",4.8,18.32,4.8,19.54,13,"-",13,"-",13,"-",13,"-",13,241,13,301,13,537,13,"-",13,1345,13,"-",13,2389]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.2,1.66,5.2,2.36,5.2,5.04,5.2,6.19,5.2,"-",5.2,19.98,5.2,22.51,13.5,"-",13.5,"-",13.5,"-",13.5,"-",13.5,242,13.5,312,13.5,557,13.5,"-",13.5,1359,13.5,"-",13.5,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.6,1.93,5.6,2.54,5.6,5.21,5.6,6.96,5.6,"-",5.6,"-",5.6,25.76,14,"-",14,"-",14,"-",14,"-",14,"-",14,320,14,575,14,"-",14,1380,14,"-",14,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6,2.14,6,"-",6,"-",6,7.69,6,"-",6,"-",6,28.9,15,"-",15,"-",15,"-",15,"-",15,"-",15,336,15,606,15,"-",15,"-",15,"-",15,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.4,"-",6.4,"-",6.4,"-",6.4,8.17,6.4,"-",6.4,"-",6.4,31.17,16,"-",16,"-",16,"-",16,"-",16,"-",16,350,16,640,16,"-",16,"-",16,"-",16,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,31.61,17,"-",17,"-",17,"-",17,"-",17,"-",17,364,17,671,17,"-",17,"-",17,"-",17,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[{"$nulls":24},1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":20},"∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc), 7 ВА"]
["Клапаны Sauter двухходовые - резьба",{"$nulls":6},"Клапаны обратные",{"$nulls":6},"Клапаны Sauter двухходовые - резьба",null,null,"AXM 117S F202 - НЗ",{"$nulls":8},"Клапаны Sauter двухходовые - резьба",null,null,"AXM 117S F202 - НЗ"]
["Sauter-VUN",{"$nulls":13},"Sauter-VXL",null,null,"AXM 117S F302 - НО",{"$nulls":5},"привод",null,null,"Sauter-VXL",null,null,"AXM 117S F302 - НО"]
["Kvs-VUN","тип ","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","вес ",null,"Ном. диаметр DN ","Код по базе","тип ",null,null,null,"Kvs-резьба2","Тип","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","Вес кг",null,null,null,"eur","eur",null,"Kvs-резьба2","Тип","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","Вес кг"]
[0.4,"VUN 015 F350 ",15,"G 1B ",0.4,0.82,null,"DN 15","DAN9877819","ОК EAGLE DN15 Kvs=4,4","EAGLE DN15",3.96,1,0.03,"VXL 015 F260 - 0,5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.03,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc), 7 ВА",0,26.6,135,null,0.03,"VXL 015 F260 - 0,5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.03,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[0.63,"VUN 015 F340 ",15,"G 1B ",0.63,0.82,null,"DN 20","DAN9877820","ОК EAGLE DN20 Kvs=6,7","EAGLE DN20",7.2,2,0.03,"VXL 015 F260 - 0,5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.03,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc), 7 ВА",0,26.6,135,null,0.06,"VXL 015 F260 - 1",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.06,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[1,"VUN 015 F330 ",15,"G 1B ",1,0.82,null,"DN 25","DAN9877821","ОК EAGLE DN25 Kvs=11,9","EAGLE DN25",10.8,3,0.06,"VXL 015 F260 - 1",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.06,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc), 7 ВА",0,26.6,135,null,0.12,"VXL 015 F260 - 2",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.12,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[1.6,"VUN 015 F320 ",15,"G 1B ",1.6,0.82,null,"DN 32","DAN9877822","ОК EAGLE DN32 Kvs=17,4","EAGLE DN32",18,4,0.12,"VXL 015 F260 - 2",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.12,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc), 7 ВА",0,26.6,135,null,0.18,"VXL 015 F260 - 3",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.18,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[2.5,"VUN 015 F310 ",15,"G 1B ",2.5,0.82,null,"DN 40","DAN9877823","ОК EAGLE DN40 Kvs=29","EAGLE DN40",23,5,0.18,"VXL 015 F260 - 3",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.18,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc), 7 ВА",0,26.6,135,null,0.25,"VXL 015 F260 - 4",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.25,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[4,"VUN 015 F300 ",15,"G 1B ",4,0.82,null,"DN 50","DAN3830236","ОК 402-50, Kvs 99","149В2282",99,6,0.25,"VXL 015 F260 - 4",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.25,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc), 7 ВА",0,26.6,135,null,0.32,"VXL 015 F260 - 5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.32,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[6.3,"VUN 020 F300 ",20,"G 1¼B ",6.3,1,null,"DN 65","DAN3830237","ОК 402-65, Kvs 159","149В2283",159,7,0.32,"VXL 015 F260 - 5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.32,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc), 7 ВА",0,26.6,135,null,0.38,"VXL 015 F260 - 6",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.38,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[10,"VUN 025 F300 ",25,"G 1½B ",10,1.3,null,"DN 80","DAN3830238","ОК 402-80, Kvs 222","149В2284",222,8,0.38,"VXL 015 F260 - 6",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.38,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc), 7 ВА",0,26.6,135,null,0.44,"VXL 015 F260 - 7",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.44,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[16,"VUN 032 F300 ",32,"G 2B ",16,1.74,null,"DN 100","DAN3830239","ОК 402-100, Kvs 396","149В2285",396,9,0.4,"VUN 015 F350  (поток А→АВ)",15,"0361951 015",0.4,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121,null,null,0.51,"VXL 015 F260 - 8",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.51,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[22,"VUN 040 F300 ",40,"G 2¼B ",22,2.52,null,"DN 125","DAN3830240","ОК 402-125, Kvs 619","149В2226",619,10,0.63,"VUN 015 F340 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",0.63,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
[28,"VUN 050 F300 ",50,"G 2¾B ",28,3.44,null,"DN 150","DAN3830241","ОК 402-150, Kvs 890","149В2227",890,11,1,"VUN 015 F330 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",1,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
[40,"VUN 050 F200 ",50,"G 2¾B ",40,3.44,null,"DN 200","DAN3830242","ОК 402-200, Kvs 1120","149В2229",1120,12,1.6,"VUN 015 F320 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",1.6,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
[{"$nulls":13},2.5,"VUN 015 F310 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",2.5,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
["Клапаны Sauter двухходовые - фланец",null,null,"Клапан закрыт если шток выдвинут",{"$nulls":9},4,"VUN 015 F300 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",4,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
["Sauter-VUG",{"$nulls":7},"клапан ","привод",null,null,null,6.3,"VUN 020 F300 (поток А→АВ)",20,"0361951 020",6.3,1,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,128]
["Kvs-VUG","тип ","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","вес ",null,null,"eur","eur",null,null,null,10,"VUN 025 F300 (поток А→АВ)",25,"0361951 025",10,1.3,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,144]
[0.16,"VUG 015 F374",15,15,0.16,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,null,null,null,16,"VUN 032 F300 (поток А→АВ)",32,"0361951 032",16,1.74,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,176]
[0.25,"VUG 015 F364",15,15,0.25,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,null,null,null,22,"VUN 040 F300 (поток А→АВ)",40,"0361951 040",22,2.52,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,216]
[0.4,"VUG 015 F354",15,15,0.4,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,"Проверить правильность:",{"$nulls":10},1,359,null,null,"","Изменить","В теле"]
[0.63,"VUG 015 F344",15,15,0.63,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,{"$nulls":11},1,359,null,null,null,"Массив_арматуры","L32"]
[1,"VUG 015 F334",15,15,1,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,{"$nulls":4},"Sauter_р2","O32"]
[1.6,"VUG 015 F324",15,15,1.6,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,{"$nulls":16},"Sauter_VXL","K33"]
[2.5,"VUG 015 F314",15,15,2.5,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,{"$nulls":16},"Kvs_р2","D106"]
[4,"VUG 015 F304",15,15,4,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,null,null,null,"Несколько эмпирических правил (содрано у кого-то, кажется TAC)",{"$nulls":6},"По умолчанию установлен нормальнооткрытый клапан. Замените здесь F302 на F202 для выбора нормальнозакрытого.",null,"По умолчанию установлен нормальнооткрытый клапан. Замените здесь F232 на F132 для выбора нормальнозакрытого.",null,null,null,"Kvs_VUN","C107"]
[6.3,"VUG 020 F304",20,20,6.3,5,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"Если двухходовые регулирующие клапаны используют на терминалах, большая часть",{"$nulls":12},"N95-V106"]
[10,"VUG 025 F304",25,25,10,5.6,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",334,609,null,null,null,"регулирующих клапанов будет закрыта или почти закрыта при низких нагрузках. Поскольку",{"$nulls":12},"U87-U94"]
[16,"VUG 032 F304",32,32,16,9.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",419,609,null,null,null,"мал расход воды, потеря давления на трубах и арматуре будет незначительной. Весь напор",{"$nulls":12},"H103-H121"]
[25,"VUG 040 F304",40,40,25,11.2,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",462,609,null,null,null,"насоса приходится на регулирующий клапан, который должен быть способен противостоять"]
[40,"VUG 050 F304",50,50,40,13.8,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",551,609,null,null,null,"ему. Такое увеличение дифференциального давления затрудняет регулировку при малом"]
[63,"VUG 065 F304",65,65,63,25,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",954,609,null,null,null,"расходе, поскольку фактически коэффициент управления β' значительно уменьшается.",{"$nulls":6},"Соответственно  замените       NO-NC или наборот",null,"Шаблоны для замены"]
[63,"VUG 065 F316",65,65,63,25,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",954,609,"NO","AVF234SF232","NO, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА","Предположим, что регулирующий клапан спроектирован для потери давления,",{"$nulls":7},"NO","AXM 117S F302","∆Pm=2бар, NO, 24 V(ac,dc), 7 ВА","AVF125SF232","NO,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА"]
[100,"VUG 080 F304",80,80,100,37,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",1245,609,"NC","AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА","составляющей 4% напора насоса. Если система работает с низким расходом,",{"$nulls":7},"NC","AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc), 7 ВА","AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА"]
[160,"VUG 100 F304",100,100,160,50,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",1758,609,null,null,null,"дифференциальное давление в этом случае умножают на 25. Для одинаковой величины"]
[250,"VUG 125 F304",125,125,250,75,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",2314,609,null,null,null,"открытия клапана расход затем умножают на 5 (√25 = 5)."]
[340,"VUG 150 F304",150,150,340,100,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",3031,609,null,null,null,"Клапан принудительно работает в почти закрытом положении. Это может привести к"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,{"$nulls":5},"возникновению шума и колебанию регулированной величины (в этих новых рабочих"]
["BUN: Муфтовый трехходовой клапан, PN 16",{"$nulls":12},"условиях параметры клапана завышаются в пять раз)."]
["Sauter-BUN",null,null,"При выдвижении штока клапан закрывается",{"$nulls":4},"клапан ","привод","По умолчанию установлен нормальнооткрытый клапан. Замените здесь F232 на F132 для выбора нормальнозакрытого.",null,null,"Именно поэтому некоторые авторы рекомендуют проектировать систему таким образом,"]
["Kvs-BUN","Тип","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","Вес кг",null,null,"eur",{"$nulls":4},"чтобы расчетное падение давления на регулирующих клапанах составляло не мене 25%"]
[1,"BUN 015 F330",15,"0361951 015",1,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",121,265,null,null,null,"напора насоса. В этом случае при низких нагрузках превышение расхода на регулирующих"]
[1.6,"BUN 015 F320",15,"0361951 015",1.6,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",121,265,null,null,null,"клапанах не будет превышать коэффициент 2."]
[2.5,"BUN 015 F310",15,"0361951 015",2.5,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",121,265,null,null,null,"Всегда очень трудно найти регулирующий клапан, способный выдержать столь высокое"]
[4,"BUN 015 F300",15,"0361951 015",4,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",121,265,null,null,null,"дифференциальное давление, не создавая при этом шумов. Также трудно найти достаточно"]
[6.3,"BUN 020 F300",20,"0361951 020",6.3,1,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",128,265,"Соответственно  замените       NO-NC или наборот","Шаблоны для замены",null,"малые клапаны, отвечающие вышеуказанным критериям, при использовании терминалов"]
[10,"BUN 025 F300",25,"0361951 025",10,1.3,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",144,265,null,"AVF125SF232","NO,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА","низкой мощности. Кроме того, необходимо ограничить изменения дифференциального"]
[16,"BUN 032 F300",32,"0361951 032",16,1.74,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",176,265,null,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА","давления в системе, например, используя вторичные насосы."]
[22,"BUN 040 F300",40,"0361951 040",22,2.52,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",216,265,null,null,null,"Если принять во внимание указанную дополнительную концепцию, калибровка двухходового"]
[28,"BUN 050 F300",50,"0361951 050",28,3.44,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",359,265,null,null,null,"регулирующего клапана должна удовлетворять следующим условиям:"]
[40,"BUN 050 F200",50,"0361951 050",40,3.44,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",359,265,null,null,null,"1. При работе системы в нормальных условиях расход на полностью открытом клапане"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,{"$nulls":5},"должен быть расчетным. Если расход выше указанного, балансировочный клапан,"]
[{"$nulls":5},25,{"$nulls":7},"установленный последовательно, должен ограничить расход. Тогда для контроллера"]
[{"$nulls":13},"типа PI коэффициент управления равный 0.30 окажется приемлемым. Если значения"]
["BUG: Трехходовой Фланец клапан, PN 25/16",{"$nulls":12},"параметров регулирования ниже, регулирующий клапан следует заменить клапаном"]
["Sauter-BUG",{"$nulls":7},"клапан ","привод",null,null,null,"меньшего размера."]
["Kvs-BUG","тип ","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","вес ",null,null,"eur","eur",null,null,null,"2. Напор насоса должен быть таким, чтобы потери давления на двухходовых"]
[1,"BUG 015 F334",15,15,1,3.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"регулирующих клапанах составляли не менее 25% напора насоса."]
[1.6,"BUG 015 F324",15,15,1.6,3.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"Для контроллеров вкл-выкл, концепция параметров регулирования не имеет значения,"]
[2.5,"BUG 015 F314",15,15,2.5,3.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"поскольку регулирующий клапан либо открыт, либо закрыт. Поэтому его характеристика не"]
[4,"BUG 015 F304",15,15,4,3.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"имеет большого значения. В этом случае расход незначительно ограничен последовательно"]
[6.3,"BUG 020 F304",20,20,6.3,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",327,609,null,null,null,"установленным балансировочным клапаном."]
[10,"BUG 025 F304",25,25,10,4.7,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",382,609]
[16,"BUG 032 F304",32,32,16,7.2,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",451,609]
[25,"BUG 040 F304",40,40,25,9.2,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",499,609]
[40,"BUG 050 F304",50,50,40,11.9,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",605,609]
[63,"BUG 065 F304",65,65,63,26.8,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",937,609]
[63,"BUG 065 F316",65,65,63,27.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",937,609]
[100,"BUG 080 F304",80,80,100,36.3,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",1191,609]
[160,"BUG 100 F304",100,100,160,53,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",1862,609]
[250,"BUG 125 F304",125,125,250,79.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",2380,609]
[340,"BUG 150 F304",150,150,340,108.7,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",3064,609]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
[]
[null,"Массив_09",null,"03_7","03_7а","03_17","03_18","03_18а",{"$nulls":4},"03_44","03_9а","03_11","03_11а",{"$nulls":5},"03_63","03_42","03_42а","03_33","03_33а","03_65","03_65а",{"$nulls":4},"03_62","03_64","03_64а",null,null,null,"03_85","03_92"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"03_16","03_16а","03_22","03_23","03_23а","03_4",null,"03_5","03_5а","03_70","03_14а","03_60","03_60а","03_19","03_19а",null,"03_20","03_20а","03_73","03_46","03_46а","03_43","03_43а","03_68","03_68а","03_67","03_67а","03_66","03_66а","03_71","03_69","03_69а","03_69в","03_69б",null,"03_86","03_93",null,null,null,"03_96"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр","запор",null,"фиильтр","Гильза ИП","запор",null,"спуск","конус баланс","воздуш","кран","перепуск",null,"фл.регул.кл","ОК","фл.ОК","гибкая","кран насоса","его фланцы","ОК насоса","фл.ОК","запор ТО","запор ТО","перепуск",null,"фиильтр ТО","фл.фильтра",null,"манометр","кран","муфта","кран 1/2\"",null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"Швеллер","вес 1м швеллеоа",null,"вибро"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854221","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170",null,"DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 15, Ру16","DAN9877819","VD2520111","VD4255991","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9877819","VD2520111","DAN9007012-15","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","VD2520111",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD3262-DN15","VD0000147",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 15"]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854221","DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171",null,"DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007012-15","vd2635059","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 20, Ру16","DAN9877820","VD2520112","VD4255992","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9877820","VD2520112","DAN9007034-20","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004171","VD2520112",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD3262-DN20","VD0000148",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 20"]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854221","DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172",null,"DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007012-15","vd2635060","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 25, Ру16","DAN9877821","VD2520113","VD4255993","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9877821","VD2520113","DAN9007100-25","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004172","VD2520113",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD3262-DN25","VD0000151",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 25"]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854221","DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173",null,"DAN9007114-32","vd2635061","DAN9007012-15","vd2635061","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007034-20","vd2635059","Фланец DIN2501, DN 32, Ру16","DAN9877822","VD2520114","DAN9523232","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9877822","VD2520114","DAN9007114-32","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004173","VD2520114",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD3262-DN32","VD0000152",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 32"]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854221","DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174",null,"DAN9007112-40","vd2635062","DAN9007012-15","vd2635062","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007100-25","vd2635060","Фланец DIN2501, DN 40, Ру16","DAN9877823","VD2520115","DAN9523233","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9877823","VD2520115","DAN9007112-40","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004174","VD2520115",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD3262-DN40","VD0000153",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 40"]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004181","VD6977616-50","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007114-32","vd2635061","Фланец DIN2501, DN 50, Ру16","DAN3830236","vd612616-50","DAN9523234","МАР4459703","vd612616-50","DAN3830236","vd612616-50","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004181","vd612616-50",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD10704-DN50","VD0000155",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 50"]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004182","VD6977616-65","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007112-40","vd2635062","Фланец DIN2501, DN 65, Ру16","DAN3830237","vd612616-65","DAN9523235","МАР4459704","vd612616-65","DAN3830237","vd612616-65","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004182","vd612616-65",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD10704-DN65","KFL000181",null,null,null,"80х40х4,5",7.01,null,null,"DN 65"]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004183","VD6977616-80","МАР4459705","vd612616-80","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459703","vd612616-50","Фланец DIN2501, DN 80, Ру16","DAN3830238","vd612616-80","DAN9523236","МАР4459705","vd612616-80","DAN3830238","vd612616-80","МАР4459705","vd612616-80","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004183","vd612616-80",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD10704-DN80","KFL000183",null,null,null,"80х40х4,5",7.01,null,null,"DN 80"]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004184","VD6977616-100","МАР4459706","vd612616-100","DAN9007100-25","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459704","vd612616-65","Фланец DIN2501, DN 100, Ру16","DAN3830239","vd612616-100","DAN9523237","МАР4459706","vd612616-100","DAN3830239","vd612616-100","МАР4459706","vd612616-100","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004184","vd612616-100",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD10704-DN100","KFL000185",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 100"]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004185","VD6977616-125","МАР4459707","vd612616-125","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459705","vd612616-80","Фланец DIN2501, DN 125, Ру16","DAN3830240","vd612616-125","DAN9523238","МАР4459707","vd612616-125","DAN3830240","vd612616-125","МАР4459707","vd612616-125","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004185","vd612616-125",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD10704-DN125","KFL000188",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 125"]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004186","VD6977616-150","МАР4459708","vd612616-150","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459706","vd612616-100","Фланец DIN2501, DN 150, Ру16","DAN3830241","vd612616-150","DAN9523239","МАР4459708","vd612616-150","DAN3830241","vd612616-150","МАР4459708","vd612616-150","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004186","vd612616-150",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD10704-DN150","KFL000190",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 150"]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+150","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004187","VD6977616-200","МАР4459709","vd612616-200","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459707","vd612616-125","Фланец DIN2501, DN 200, Ру16","DAN3830242","vd612616-200","DAN9523240","МАР4459709","vd612616-200","DAN3830242","vd612616-200","МАР4459709","vd612616-200","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004187","vd612616-200",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD10704-DN200","KFL000199",null,null,null,"120х52х4,8",10.36,null,null,"DN 200"]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+200","BRN2616476","vd612616-250","DAN3004188","VD6977616-250","BRN2616476","vd612616-250","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459708","vd612616-150","Фланец DIN2501, DN 250, Ру16","DAN3830243","vd612616-250","DAN9523241","BRN2616476","vd612616-250","DAN3830243","vd612616-250","BRN2616476","vd612616-250","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004188","vd612616-250",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD10704-DN250","KFL000199",null,null,null,"120х52х4,8",10.36,null,null,"DN 250"]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+200","BRN2616477","vd612616-300","DAN3004189","VD6977616-300","BRN2616477","vd612616-300","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 300, Ру16","DAN3830244","vd612616-300","DAN9523242","BRN2616477","vd612616-300","DAN3830244","vd612616-300","BRN2616477","vd612616-300","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004189","vd612616-300",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD10704-DN300","KFL000199",null,null,null,"160х64х5,0",14.13,null,null,"DN 300"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":14},"термометр ТС","термометр ХС","Гильза ИП"]
[{"$nulls":13},"DN 15","vd5854221","vd5854219"]
[{"$nulls":13},"DN 20","vd5854221","vd5854219"]
[{"$nulls":13},"DN 25","vd5854221","vd5854219"]
[{"$nulls":13},"DN 32","vd5854221","vd5854219"]
[{"$nulls":13},"DN 40","vd5854221","vd5854219"]
[{"$nulls":13},"DN 50","VD0000039+60","VD0000040-60","VD6977616-50"]
[{"$nulls":13},"DN 65","VD0000039+60","VD0000040-60","VD6977616-65"]
[{"$nulls":13},"DN 80","VD0000039+60","VD0000040-60","VD6977616-80"]
[{"$nulls":13},"DN 100","VD0000039+100","VD0000040-100","VD6977616-100"]
[{"$nulls":13},"DN 125","VD0000039+100","VD0000040-100","VD6977616-125"]
[{"$nulls":13},"DN 150","VD0000039+100","VD0000040-100","VD6977616-150"]
[{"$nulls":13},"DN 200","VD0000039+150","VD0000040-150","VD6977616-200"]
[{"$nulls":13},"DN 250","VD0000039+200","VD0000040-200","VD6977616-250"]
[{"$nulls":13},"DN 300","VD0000039+200","VD0000040-200","VD6977616-300"]

{"sheet":"Параметры SW15","index":4,"n_rows":49,"n_cols":61,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,32,34,34],[35,32,35,34],[36,32,36,34],[31,32,31,34],[32,32,32,34],[33,32,33,34]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"D1k","D2k","Ds1","Ds2","Dr","Dok","Dnas","01_3","01_3а","01_4","01_5","01_5а","01_8","01_9","01_9а","01_10","01_14","01_14а","01_15","01_18","01_18а","01_19","01_19а","01_20","01_20а","01_23","01_23а","01_24","01_25","01_25а","01_27","03_2","03_4","03_4а","03_5","03_5а","03_6","03_6а","03_7","03_7а","03_10","03_11","03_11а","03_13",{"$nulls":6},"02\"6а"]
[null,"$ОПИСАНИЕ","$НОМЕРДЕТАЛИ","$СВОЙСТВО@Material","$СВОЙСТВО@Weight","$СВОЙСТВО@Разработал","$СВОЙСТВО@Проверил","$СВОЙСТВО@Т.контроль","$СВОЙСТВО@Утвердил","$СВОЙСТВО@Н.контр.","D1k@Монтаж","D2k@Монтаж","Ds1@Монтаж","Ds2@Монтаж","Dr@Монтаж","Dok@Монтаж","Dnas@Монтаж","01_3@Монтаж","01_3а@Монтаж","01_4@Монтаж","01_5@Монтаж","01_5а@Монтаж","01_8@Монтаж","01_9@Монтаж","01_9а@Монтаж","01_10@Монтаж","01_14@Монтаж","01_14а@Монтаж","01_15@Монтаж","01_18@Монтаж","01_18а@Монтаж","01_19@Монтаж","01_19а@Монтаж","01_20@Монтаж","01_20а@Монтаж","01_23@Монтаж","01_23а@Монтаж","01_24@Монтаж","01_25@Монтаж","01_25а@Монтаж","01_27@Монтаж","03_2@Монтаж","03_4@Монтаж","03_4а@Монтаж","03_5@Монтаж","03_5а@Монтаж","03_6@Монтаж","03_6а@Монтаж","03_7@Монтаж","03_7а@Монтаж","03_10@Монтаж","03_11@Монтаж","03_11а@Монтаж","03_13@Монтаж","D1@Профиль","Диаметр@Точка соединения1","Диаметр@Точка соединения2","Диаметр@Точка соединения3","Диаметр@Точка соединения4"]
[{"$nulls":15},15,"DN 15",50,35,61,50,35,30,90,70,30,90,0.01,30,50,35,50,45,44,35,50,35,30,130,35,30,150,50,35,44,0.01,180,35,50,35,150,50,35,30,50]
[{"$nulls":15},20,"DN 20",54,38,70,54,38,30,97,76,30,97,0.01,30,54,38,50,45,49,38,54,38,30,150,38,30,150,54,38,49,0.01,180,38,54,38,150,54,38,30,50]
[{"$nulls":15},25,"DN 25",67,40,86,67,40,30,110,80,30,110,0.01,30,67,40,50,45,57,40,67,40,30,160,40,30,150,67,40,57,0.01,180,40,67,40,150,67,40,30,50]
[{"$nulls":15},32,"DN 32",77,42,100,77,42,40,124,84,40,124,0.01,40,77,42,54,45,66,42,77,42,40,180,42,40,175,77,42,66,0.01,220,42,77,42,95,77,42,40,50]
[{"$nulls":15},40,"DN 40",90,45,111,90,45,50,130,90,50,130,0.01,50,90,45,67,50,70,45,90,45,50,200,45,50,179,90,45,70,0.01,440,45,90,45,95,90,45,50,50]
[{"$nulls":15},50,"DN 50",96,45,230,96,45,60,275,45,60,326,0.01,60,96,45,77,60,100,45,96,45,60,230,48,60,195,96,45,100,0.01,440,48,96,45,105,96,45,60,50]
[{"$nulls":15},65,"DN 65",115,47,290,115,47,70,337,47,70,390,0.01,70,115,47,90,70,120,47,115,47,70,290,50,70,209,115,47,120,0.01,475,50,115,47,115,115,47,70,80]
[{"$nulls":15},80,"DN 80",125,50,310,125,50,75,360,50,75,416,0.01,75,125,50,96,80,140,50,125,50,75,310,53,75,230,125,50,140,0.01,500,53,125,50,130,125,50,75,80]
[{"$nulls":15},100,"DN 100",179,50,350,179,50,80,400,50,80,456,0.01,80,179,50,115,100,170,50,179,50,80,350,53,80,235,179,50,170,0.01,660,53,179,50,135,179,50,80,100]
[{"$nulls":15},125,"DN 125",196,57,400,196,57,100,457,57,100,520,0.01,100,196,57,125,150,200,57,196,57,100,400,60,100,284,196,57,200,0.01,660,60,196,57,170,196,57,100,100]
[{"$nulls":15},150,"DN 150",210,57,480,210,57,130,537,57,130,600,0.01,130,210,57,179,200,230,57,210,57,130,480,60,130,294,210,57,230,0.01,900,60,210,57,180,210,57,130,100]
[{"$nulls":15},200,"DN 200",292,58,600,292,58,140,658,58,140,722,0.01,140,292,58,196,250,289,58,292,58,140,480,61,140,321,292,58,289,0.01,1000,61,292,58,205,292,58,140,120]
[{"$nulls":17},2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39]
[{"$nulls":17},"H74","H75","H76","H77","H78","H82","H83","H84","H85","H88","H89","H90","H94","H95","H96","H97","H98","H99","H103","H104","H105","H106","H107","H109","H113","H114","H115","H116","H117","H119","H120","H121","H122","H127","H128","H129","H126","H179"]
[{"$nulls":17},"B61","B61","B61","B61","B61","m","D61","D61","m","E61","E61","m","C61","C61","B61","B61","G61","G61","B61","B61","m","F61","F61","m","M","H61","H61","H61","H61","H61","H61","H61","H61","C61","C61","C61","m","C61","B61","B61","C61","C61"]
["09.14",1,"$C","Материал <не указан>","0.00","Давыдов","Богородов","Экопрог","Григорьев","Иванова",65,65,40,50,15,50,32,115,47,290,115,47,70,130,90,60,326,0.01,70,115,47,90,70,100,45,115,47,70,130,35,100,195,77,42,66,0.01,220,42,77,42,115,115,47,70,80,65,65,65,65,null,{"$error":"#NAME?"}]
[]
[{"$nulls":4},"Вы можете прямо здесь \"накапливать\" данные для таблицы параметров SW. \"Размножайте\" 18 строку вниз, выделяете всю новую строку и"]
[{"$nulls":4},"меняйте оператором \" Правка-Заменить-Заменить все\" в ней имя листа, на который ссылались формулы строки, на имя нового листа."]
[{"$nulls":4},"Например имя 'Узел ХС 2х' нужно менять на 'Приточка К1', если созданный Вами новый лист с расчетом называется \"Приточка К1\" (см. пример)."]
[]
[{"$nulls":4},"По окончании все \"тело\" полученной таблицы  вставляем таблицу параметров SW и получаем нужное количество конфигураций…"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":29},"Таблица истинности по вибровставкам-фланцам-резервированию"]
[{"$nulls":29},"Резерв","Dn<32","32=<Dn<50",null,null,null,"фланец вибро","вибро","фланец вибро","Фл/Кс шара","Шар","Фл/Кс шара","Фл/Кс ОК","ОК","Фл/Кс ОК","вибро"]
[{"$nulls":36},"03_2",null,"03_4а","03_4","03_4а","03_5а","03_5","03_5а","03_10"]
[{"$nulls":28},1,0,0,0,"Dn>=50",null,null,1,1,1,"Фл",1,"Фл",0,0,0,1]
[{"$nulls":28},2,0,0,1,null,null,null,1,1,1,"Кс",1,"Кс",0,0,0,1]
[{"$nulls":28},3,0,1,0,null,null,null,0,0,0,"Кс",1,"Кс",0,0,0,0]
[{"$nulls":28},4,1,0,0,"Dn>=50",null,null,1,1,1,"Фл",1,0,0,1,1,1]
[{"$nulls":28},5,1,0,1,null,null,null,1,1,1,"Кс",1,"Кс",0,1,"Кс",1]
[{"$nulls":28},6,1,1,0,null,null,null,0,0,0,"Кс",1,"Кс",0,1,"Кс",0]
[]
["Образец правильно заполненной таблицы параметров. Обратите внимание на содержимое пустой ячейки в именах. Если Вам неизвестен смысл ее, то не трогайте таблицу"]
[null,"Таблица параметров для: __Узел 1 подогрева"]
[null,"$ОПИСАНИЕ","$НОМЕРДЕТАЛИ","$СВОЙСТВО@Material","$СВОЙСТВО@Weight","$СВОЙСТВО@Разработал","$СВОЙСТВО@Проверил","$СВОЙСТВО@Т.контроль","$СВОЙСТВО@Утвердил","$СВОЙСТВО@Н.контр.","D1k@Монтаж","D2k@Монтаж","Ds1@Монтаж","Ds2@Монтаж","Dr@Монтаж","Dok@Монтаж","Dnas@Монтаж","01_3@Монтаж","01_3а@Монтаж","01_4@Монтаж","01_5@Монтаж","01_5а@Монтаж","01_8@Монтаж","01_9@Монтаж","01_9а@Монтаж","01_10@Монтаж","01_14@Монтаж","01_14а@Монтаж","01_15@Монтаж","01_18@Монтаж","01_18а@Монтаж","01_19@Монтаж","01_19а@Монтаж","01_20@Монтаж","01_20а@Монтаж","01_23@Монтаж","01_23а@Монтаж","01_24@Монтаж","01_25@Монтаж","01_25а@Монтаж","01_27@Монтаж","03_2@Монтаж","03_4@Монтаж","03_4а@Монтаж","03_5@Монтаж","03_5а@Монтаж","03_6@Монтаж","03_6а@Монтаж","03_7@Монтаж","03_7а@Монтаж","03_10@Монтаж","03_11@Монтаж","03_11а@Монтаж","03_13@Монтаж","D1@Профиль","Диаметр@Точка соединения1","Диаметр@Точка соединения2","Диаметр@Точка соединения3","Диаметр@Точка соединения4"]
["К1.7",1,"$C","Материал <не указан>","0.00","Давыдов","Богородов","Экопрог","Григорьев","Иванова",50,65,50,65,25,50,40,96,45,230,96,45,0.01,275,0.01,70,390,0.01,0.01,115,47,77,60,100,45,96,45,60,160,40,60,195,90,45,0.01,0.01,440,45,0.01,0.01,115,115,47,70,50,50,50,65,65]
["К05.3",1,"$C","Материал <не указан>","0.00","Давыдов","Богородов","Экопрог","Григорьев","Иванова",40,50,40,40,20,40,40,90,45,111,90,45,0.01,130,90,0.01,130,0.01,60,96,45,67,50,70,45,90,45,50,150,38,50,179,90,45,0.01,0.01,440,45,0.01,0.01,105,96,45,60,40,40,40,50,50]
["К01.3",1,"$C","Материал <не указан>","0.00","Давыдов","Богородов","Экопрог","Григорьев","Иванова",40,50,32,50,20,40,40,90,45,111,90,45,50,124,84,60,326,0.01,0.01,96,45,67,50,70,45,90,45,50,150,38,50,179,90,45,0.01,0.01,440,45,0.01,0.01,105,96,45,60,40,40,40,50,50]
["П01.3",1,"$C","Материал <не указан>","0.00","Давыдов","Богородов","Экопрог","Григорьев","Иванова",65,80,50,65,32,65,50,115,47,290,115,47,70,275,0.01,70,390,0.01,75,125,50,90,70,120,47,115,47,70,180,42,70,209,96,45,0.01,0.01,440,48,0.01,0.01,130,125,50,75,65,65,65,80,80]
["K1.8",1,"$C","Материал <не указан>","0.00","Давыдов","Богородов","Экопрог","Григорьев","Иванова",65,80,50,65,32,65,50,115,47,290,115,47,70,275,0.01,70,390,0.01,75,125,50,90,70,120,47,115,47,70,180,42,70,209,96,45,0.01,0.01,440,48,0.01,0.01,130,125,50,75,65,65,65,80,80]
["П01.5",1,"$C","Материал <не указан>","0.00","Давыдов","Богородов","Экопрог","Григорьев","Иванова",25,25,25,25,15,25,25,67,40,86,67,40,0.01,110,80,0.01,110,0.01,0.01,67,40,50,45,57,40,67,40,30,130,35,30,0.01,67,40,0.01,0.01,180,40,0.01,0.01,0.01,67,40,0.01,25,25,25,25,25]
["K1.5.1",1,"$C","Материал <не указан>","0.00","Давыдов","Богородов","Экопрог","Григорьев","Иванова",50,65,50,65,25,50,50,96,45,230,96,45,0.01,275,0.01,70,390,0.01,0.01,115,47,77,60,100,45,96,45,60,160,40,60,195,96,45,0.01,0.01,440,48,0.01,0.01,115,115,47,70,50,50,50,65,65]
["K1.5.2",1,"$C","Материал <не указан>","0.00","Давыдов","Богородов","Экопрог","Григорьев","Иванова",50,65,50,50,25,50,50,96,45,230,96,45,0.01,275,0.01,0.01,326,0.01,70,115,47,77,60,100,45,96,45,60,160,40,60,195,96,45,100,0.01,440,48,96,45,115,115,47,70,50,50,50,65,65]

{"sheet":"Итоги","index":5,"n_rows":1,"n_cols":11,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Номер изделия","Пози-ция","Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, обозначение документа, опросного листа","Код оборудования, изделия, материалов","Завод-изготовитель","Ед. измер.","Кол-во","Масса     ед-цы, кг","Диапазон Итоги кВт","Служебная ячейка"]