Как рассчитать заявленную мощность для оформления заявки на потребность электрической мощности на следующий год?

Согласно п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г № 861 (с изменениями) «заявленная мощность» - это предельная величина потребляемой в текущий период регулирования мощности, определяемая соглашением между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии.

Оценить величину заявленной мощности можно в соответствии с порядком, указанном в п. 69 «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06 августа 2004 №20-э/2.

Для этого необходимо произвести замеры нагрузки в режимные дни (снять суточный график нагрузки через каждый час). Режимные дни установлены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» (3-я среда июня и декабря). По указанному графику определяется максимальная величина нагрузки потребителя в отчетные часы утреннего или вечернего максимумов нагрузки энергосистемы. Согласно п. 47 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг величина заявленной мощности определяется в отношении каждой точки присоединения.