{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Титул","Лампы 1.1","Состояние 1.2,1.3","Кап.вложения 2.1","Расчеты 3","Выводы "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Титул","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,8],[15,0,15,8],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":13}
["Технико-экономическое обоснование проекта"]
["\"","Замена светильников с ртутными лампами на светильники с лампами, имеющими меньшую мощность при лучших показателях светоотдачи, типа ДНаТ",{"$nulls":6},"\""]
["в системе наружного электрического освещения территории"]
[{"$nulls":5},"\""]
[{"$nulls":5},"Сыктывкар-",0,"км"]
{"$rows_empty":15}
["Составитель:",null,null,"Глава",null,null,"\""]
[null,null,null,"ФИО"]
[null,"Примечание: заполняются ячейки, отмеченные красным шрифтом"]

{"sheet":"Лампы 1.1","index":1,"n_rows":22,"n_cols":24,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,3,14,8],[2,3,2,4],[2,7,2,8],[2,5,2,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[10,3,10,8],[13,3,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1.1. Сравнительные характеристики ламп и светильников"]
[{"$nulls":8},"Таблица 1.1."]
["№ п/п","Показатели","Ед.изм.","Освещение магистралей",null,"Освещение улиц ",null,"Освещение дворов"]
[null,null,null,"ДРЛ-400","ДНаТ-150","ДРЛ-250","ДНаТ-100"]
[1,"Срок службы лампы","часов",15000,16000,12000,16000]
[2,"Номинальная мощность лампы","Вт",400,150,250,100]
[3,"Световой поток лампы","лм",14000,14500,12000,9500]
[4,"Стоимость лампы с доставкой и НДС","руб.",212.1168,694.4300000000001,170.45100000000002,631.3000000000001]
[5,"Стоимость светильника, укомплектованного ПРА, ИЗУ, конденсатором, с предохранителем, с доставкой и НДС","руб.",1932.510308,2526.4626,1572.871324,2039.099,null,null,"месяц",8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6]
[6,"Всего стоимость светильника с лампой","руб.",2144.6271079999997,3220.8926,1743.322324,2670.399,null,null,"дни",31,30,31,30,31,31,28,31,30,31,30,334]
[7,"Время работы лампы в год, нормативное","часов",2216,{"$nulls":7},"часы",8,9,11,14,14,14,14,14,11,9,8]
[8,"Потребляемое количество электроэнергии за год","кВт*ч",886.4000000000001,332.4,554,221.60000000000002,0,0,"итого",248,270,341,420,434,434,392,434,330,279,240,3822]
[9,"Срок службы 1 лампы, максимальный, (п.1/п.7)","лет",6.768953068592058,7.2202166064981945,5.415162454873646,7.2202166064981945,0,0,"день",62,90,124,210,217,217,196,217,120,93,60,1606]
[10,"Срок службы светильника, нормативный","лет",10,{"$nulls":7},"ночь",6,6,7,7,7,7,7,7,7,6,6,2216]
[11,"Тариф на электрическую энергию с 01.01.2011г., с НДС (подтверждается счетом-фактурой за предыдущий месяц)","руб.",5.0622]
[12,"Расходы на электроэнергию на год с НДС (п.8 * п.11)","руб.",4487.134080000001,1682.67528,2804.4588,1121.7835200000002,0,0]
[13,"Экономия (-), перерасход (+) электроэнергии за год после замены","кВт*ч",null,-554.0000000000001,null,-332.4,null,0]
[14,"Экономия  затрат на электроэнергию за год с НДС (п.13 * п.11)","руб.",null,-2804.4588000000003,null,-1682.67528,null,0]
[15,"Амортизация лампы (стоимость лампы п.4 /срок службы п.9)","руб./год",31.336721920000002,96.17855500000002,31.476618000000006,87.43505000000002,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[16,"Амортизация светильника (стоимость светильника / срок службы п.10)","руб./год",193.2510308,252.64625999999998,157.2871324,203.9099,0,0]
[17,"Эксплуатационные затраты на светильник с лампой (п.16+п.15+п.12)","руб./год",4711.721832720001,2031.5000949999999,2993.2225504,1413.12847,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[18,"Экономия (-), перерасход (+) эксплуатационных затрат","руб./год",null,-2680.221737720001,null,-1580.0940803999997,null,{"$error":"#DIV/0!"}]

{"sheet":"Состояние 1.2,1.3","index":2,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,6,3,6],[2,0,3,0],[2,3,2,5],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[16,3,16,5],[15,3,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1.2. Состояние системы освещения до реализации проекта",null,null,null,0]
[{"$nulls":6},"Табл.1.2."]
["№ п/п","Показатели","Ед. изм.","Источники освещения",null,null,"ИТОГО"]
[null,null,null,1,2,3]
[1,"Тип светильника",null,"РКУ","РКУ"]
[2,"Тип лампы",null,"ДРЛ-400","ДРЛ-250","ДРЛ-125","х"]
[3,"Номинальная мощность лампы","Вт",400,250,125,"х"]
[4,"Количество опор"," шт."]
[5,"Тип опор",null,"деревянные","деревянные","деревянные"]
[6,"Количество светильников, в т.ч."," шт.",40,190,null,230]
[7,"работающих в вечернее время"," шт.",40,190,0,230]
[8,"работающих в ночное время"," шт.",null,null,null,0]
[9,"неработающих"," шт.",null,null,null,0]
[10,"Установленная мощность оборудования","кВт",16,47.5,0,63.5]
[11,"Многотарифные счетчики электрической энергии","шт.",null,null,null,0]
[12,"Затратына уличное освещение за 2011 год в ценах 2011 года","руб.",429012,null,null,429012]
[13,"Количество обособленных элементов осветительной системы (ТП, фидеры, улицы)","шт.",14,null,null,14]
[]
["1.3. Мероприятия, предложенные муниципальным образованием",{"$nulls":5},"Табл.1.3."]
["№ п/п","Наименование","Ед. изм.","Количество","Прим."]
[1,"Установка щита с системой автоматического управления освещением","шт.",14]
[2,"Установка многотарифного счетчика электрической энергии","шт.",10]
[3,"Установка дополнительных светильников ЖКУ-100","шт.",10]
[4,"Замена провода в аварийном состоянии на изолированный провод","км",3.5,"для подключения светильников"]

{"sheet":"Кап.вложения 2.1","index":3,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[0,0,0,5],[7,4,7,5],[1,4,1,5],[2,4,2,5],[3,4,3,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2. Ориентировочная стоимость капитальных вложений с НДС.",{"$nulls":6},"По сметам:","демонтаж светильников",148.82]
[{"$nulls":4},"Таблица 2.1.",null,null,"замена","демонтаж кронштейнов",360.7]
["№ п/п","Наименование показателя","Ед.изм.","Значение","Основание",null,null,"светильника","затягивание проводов, подключение светильника",944.44]
[1,"Затраты по замене светильников","руб.",3210.5251200000002,"локальная смета",null,null,null,"установка кронштейна",501.67]
[2,"Затраты при монтаже провода СИП (на км)","руб.",140650.7,"Расчет 1",null,null,null,"установка светильника",311.69]
["2.1.","стоимость работ по монтажу провода и светильников","руб.",31070,"коммерческое предложение",null,null,null,"ИТОГО с НДС",3210.5251200000002]
["2.2.","стоимость провода, линейной арматуры","руб.",109580.7,"коммерческое предложение",null,null,null,"для доп.светильников",2696.4652000000006]
[3,"Затраты при установке системы автоматического управления освещения, в т.ч.","руб.",12626.46796,"Расчет 2"]
["3.1.","стоимость оборудования","руб.",6906.8876,"коммерческое предложение",null,null,null,"монтаж шкафа",408.52]
["3.2.","стоимость монтажа","руб.",5719.58036,"локальная смета",null,null,null,"монтаж таймера",344.83]
[4,"Затраты при установке многотарифного счетчика электрической энергии, в т.ч.","руб.",10554.998599999999,"Расчет 2",null,null,null,"установка автомата двухполюсного",332.06]
["4.1.","стоимость оборудования","руб.",7544.8876,"коммерческое предложение",null,null,null,"подключение жил 20 шт.",898]
["4.2.","стоимость монтажа","руб.",3010.111,"локальная смета",null,null,null,"настройка таймера",1745.13]
["2.1. Расчет 1. Стоимость провода и арматуры на 1 км линии, руб. с НДС -",null,null,null,28,"опор",null,null,"ИТОГО с НДС",5719.58036]
["№ п/п","Наименование оборудования","потребность на 1 опору","цена за ед.","кол-во","сумма"]
[1,"Провод СИП 2А, м",35.714285714285715,60,1000,60000,null,null,"монтаж шкафа",408.52]
[2,"Кронштейн для анкерного зажима, шт.",1,190,14,2660,null,null,"монтаж электросчетчика",344.83]
[3,"Анкерный зажим, шт.",2,88,28,2464,null,null,"установка автомата двухполюсного",332.06]
[4,"Зажим для соединения проводов магистрали, шт.",4,198,56,11088,null,null,"подключение жил 20 шт.",898]
[5,"Кронштейн анкерный для монтажа по стене",1,232,14,3248,null,null,"установка контактора",332.06]
[6,"Изолированный наконечник",8,44,112,4928,null,null,"ИТОГО с НДС",3010.111]
[7,"Зажим ответвительный для уличного освещения, шт.",1,119,28,3332]
[8,"Зажим для заземления корпуса светильника, шт.",1,144,28,4032]
[9,"Комплект промежуточной подвески, шт.",1,478,28,13384]
[10,"Ремешок, шт.",3,5.3,89,471.7]
[11,"Металлическая лента, м",2,59.6,58,3456.8]
[12,"Скрепа для фиксации ленты, шт.",2,8.9,58,516.2]
[null,"ИТОГО",null,null,null,109580.7]
["2.2. Расчет 2. Стоимость оборудования и расходных материалов, руб. с НДС"]
["№ п/п","Наименование оборудования","ед.изм.","цена за ед.","кол-во","сумма"]
[1,"Таймер освещения","шт.",2012,1,2012,2012]
[2,"Электросчетчик для учета и измерения активной электроэнергии в сетях 220 В частотой 50 Гц","шт.",2650,1,2650,null,2650]
[3,"Щит","шт.",2828.224,1,2828.224,2828.224,2828.224]
[4,"Контакторы","шт.",339.63939999999997,2,679.2787999999999,679.2787999999999,679.2787999999999]
[5,"Автоматические выключатели (на уличное освещение)","шт.",109.8462,4,439.3848,439.3848,439.3848]
[6,"Кабель ВВГ","м",28.5,8,228,228,228]
[7,"Обогрев щита","шт.",360,1,360,360,360]
[8,"Крепеж","шт.",360,1,360,360,360]
[{"$nulls":6},6906.8876,7544.8876]

{"sheet":"Расчеты 3","index":4,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,41,4],[3,0,4,0],[3,3,3,4],[3,1,4,1],[24,2,26,2],[32,1,32,9],[3,2,4,2],[3,5,3,6],[3,9,4,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3.","Возможные энергосберегающие мероприятия"]
[]
["3.1.","Замена ртутных ламп типа ДРЛ на натриевые лампы типа ДнаТ, имеющие меньшую мощность при лучших показателях светоотдачи."]
["№ п/п","Показатели","Ед.изм.","Освещение магистралей",null,"Освещение улиц "]
[null,null,null,"ДРЛ-400","ДНаТ-150","ДРЛ-250","ДНаТ-100"]
[1,"Количество светильников с устаревшими лампами, подлежащих замене","шт.",40,40,190,190]
["1.1.","Потребление электроэнергии за год","кВт*ч/год",35456,22160,105260,42104.00000000001]
["1.2.","Экономия (-), перерасход (+) электроэнергии за год после замены  (п.1 * п.13 Табл.1.1.)","кВт*ч/год",null,-13296,null,-63155.99999999999]
["2.","Капитальные затраты при замене светильников (п.2.1. + п.2.2.)","руб.",null,257256.70880000002,null,1117375.5828]
["2.1.","Стоимость новых светильников с лампами для замены (п.1 * п.6 Табл.1.1.)","руб.",null,128835.704,null,507375.81]
["2.2.","Затраты по демонтажу старых и монтажу новых светильников  (п.1 * п.1 Табл.2.1.)","руб.",null,128421.00480000001,null,609999.7728]
["3.","Экономия (-), перерасход (+) эксплуатационных затрат после замены  (п.1 * п.18 Табл.1.1.)","руб./год",null,-107208.86950880004,null,-300217.87527599995]
["4.","Суммарная мощность ламп после реконструкции (п.1 * п.2 Табл.1.1. / 1000)","кВт",null,6,null,19]
["5.","Срок простой окупаемости\n(п.2 / п.3)","лет",null,2.3995841946536296,null,3.721882255587748]
[]
["3.2.","Установка системы автоматического управления освещением."]
[null,"(обособленно эффект определить трудно - принимается за счет экономии от замены светильников)"]
["1.","Количество блоков автоматического вкл/выкл, необходимое для установки (п.16 Табл.1.2.)","шт.",14,"оборуд","монт"]
["2.","Капитальные затраты для установки системы автоматического управления освещением (п.1* п.3. Табл.2.1.)","руб.",176770.55144,96696.4264,80074.12504,176770.55144]
[]
["3.3.","Установка многотарифных счетчиков электрической энергии"]
["№ п/п","Наименование показателя","Ед.изм.","Значение"]
["1.","Время работы освещения в ночной тарифной зоне за год","час.",2200]
["2.","Время работы освещения в пиковой тарифной зоне за год","час.",-1205]
["3.","Тариф на электрическую энергию (без НДС)","руб. / кВт.ч"]
["3.1.","- пиковый",null,4.56573]
["3.2.","- ночной",null,2.91839]
["3.3.","разница в тарифах по зонам",null,-1.6473400000000002]
["4.","Количество многотарифных счетчиков, необходимое для установки","шт.",10,"оборуд","монт"]
["5.","Всего капитальные затраты при установке многотарифных счетчиков электрической энергии","руб.",105549.98599999999,75448.876,30101.11,105549.986]
[]
["3.4.","Замена голого провода уличного освещения на изолированный провод"]
[null,"(для увеличения надежности, уменьшения вероятности выхода из строя светильников, ПРА)"]
["1.","Протяженность","км",3.5,"оборуд","монт"]
["2.","Капитальные затраты на замену провода (п.1. * п.2 Табл.1.4.)","руб.",492277.45000000007,383532.45,108745,492277.45]
[]
["3.5.","Установка дополнительных светильников типа ЖКУ-100 с лампами ДНаТ-100"]
["№ п/п","Наименование показателя","Ед.изм.","Значение","Сумма","оборуд","монт"]
[null,"Кап. затраты по монтажу одного светильника, из них","руб.",5366.8642,null,26703.989999999998,26964.652000000006]
[null,"количество светильников","шт.",10]
[null,"стоимость светильника ЖКУ-100","руб.",2039.099,null,null,53668.64200000001]
[null,"стоимость лампы ДНаТ-100",null,631.3000000000001]
[null,"стоимость монтажа",null,2696.4652000000006]
[null,"ИТОГО","руб.",53668.642]

{"sheet":"Выводы ","index":5,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,7],[3,0,3,10],[13,1,13,7],[10,1,10,7],[11,1,11,7],[15,1,15,7],[7,1,7,7],[8,1,8,7],[9,1,9,7],[0,0,0,10],[2,0,2,10],[1,0,1,10],[5,0,5,10],[6,1,6,7],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4. Выводы"]
["по итогам технико-экономических расчетов проекта"]
["Замена светильников с ртутными лампами на светильники с лампами, имеющими меньшую мощность при лучших показателях светоотдачи, типа ДНаТ"]
["в системе наружного электрического освещения территории"]
[{"$nulls":5},0,0,"\""]
["Для реализации предлагаются следующие энергосберегающие мероприятия, удовлетворяющие критериям отбора проектов, установленным Порядком отбора энергосберегающих проектов, финансируемых в рамках региональной программы \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории _______ (2010-*2020 годы) за счет внебюджетных средств, получаемых с применением регулируемых цен (тарифов), утвержденным приказом Службы ______ по тарифам:"]
["№ п/п","Наименование мероприятия",{"$nulls":6},"Ориентировочная стоимость, руб.","Экономический эффект, руб/год с НДС","Простой срок окупаемости, лет"]
["1.","Замена ртутных ламп типа ДРЛ на натриевые лампы типа ДнаТ, имеющие меньшую мощность при лучших показателях светоотдачи."]
[null,"в том числе применение ламп:"]
["1.1.","ДНаТ-150",{"$nulls":6},257256.70880000002,-107208.86950880004]
["1.2.","ДНаТ-100",{"$nulls":6},1117375.5828,-300217.87527599995]
["2.","Установка дополнительных светильников типа ЖКУ-100 с лампами ДНаТ-100",{"$nulls":6},53668.642]
["3.","Установка системы автоматического управления освещением.",{"$nulls":6},176770.55144]
["4.","Установка многотарифного счетчика электрической энергии",{"$nulls":6},105549.98599999999]
["5.","Замена провода в аварийном состоянии на изолированный провод",{"$nulls":6},492277.45000000007]
["6.","Итого:",{"$nulls":6},2202898.9210400004,-407426.7447848,5.4068588997601434]