Расчет теплового режима коммутационного шкафа

Расчет теплового режима проводился по методике, описанной в книге «Расчет и конструирование радиоаппаратуры» Москва «Высшая школа» 1989г.

Отдаваемая тепловая мощность Q равна:

Q=a∗S∗dt, где

a - коэффициент теплопередачи;

S - площадь контакта

dt - разница температур

Согласно методике расчета, для вертикальной плоскости

a=1.34∗(dtL)14, где

L - наименьший размер плоскости

Теплопередачей нижней и верхней плоскостей пренебрегаем. (Далее данное решение будет обоснованно)

Rem если учитывать пол и потолок, то надо вычислить их, как если бы они были вертикальными, и умножить на 0.7 и 1.3, соответственно.

Для лицевой стенки: a=1.34∗(dt0.8)14,  S=2∗1∗0.8

Для боковой стенки: a=1.34∗(dt0.3)14, S=2∗1∗0.3

Излучение плоскости P равно

P=εΠ∗C0∗s∗t4−t041004, где

εΠ - приведенная степень черноты. Для внешнего покрытия шкафа равна 0,75

C0=5.67Втм2град4 - коэффициент абсолютно черного тела

s - площадь тела

t - температура тела

t0 - температура среды, принята равной 22°С

Так как тепловыделение шкафа постоянно, через некоторое время работы установится тепловой баланс: выделяемая тепловая мощность будет равна отдаваемой в окружающую среду: Q+P=W, где W- выделяемая тепловая мощность.

2∗1∗0.8∗1.34∗(dt0.8)14+2∗1∗0.3∗1.34∗(dt0.3)14+0.75∗5.67∗2∗1∗0.8+1∗0.3∗t4−2241004=318

Решив данное уравнение, получаем установившуюся температуру шкафа, равной 60°С, что не удовлетворяет условию теплового режима оборудования.

Для  достижения теплового режима целесообразно в верхней и нижней  стенке сделать отверстия для создания естественной циркуляции воздуха.

Оценить эффективность перфорации можно по формуле: dt=a∗dt0, где

dt - перегрев (разница температуры шкафа и окружающей среды) шкафа с перфорацией

dt0 - перегрев шкафа без перфорации

a - коэффициент теплообмена конвекцией

k=S0S, где

S0 - площадь отверстий

S - площадь дна

при a=0.4 перегрев сокращается с 38°С до 15°С, для чего необходимо сделать вентиляционные отверстия не менее 30% площади.

Установившаяся температура будет составлять 37°С.

Естественной вентиляции достаточно для соблюдения теплового режима оборудования. Коммутационный шкаф не нуждается в создании искусственной системы охлаждения.