Приложение №1

к Муниципальному Контракту (Договору) №__________

от «___»_______________ 201__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  услуг «Проведение обследования, разработка энергетического паспорта и программы энергосбережения  ______________»

1. Основание для проведения работы

– Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

– целевая программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белгородской области на 2010-2015 годы и целевые показатели на период до 2020 года»,  утверждена постановлением правительства области №364-пп от 30 октября 2010 года

– целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа г. Белгород на 2011–2015 г.», утверждена постановлением администрации города Белгорода от «09» июля 2010 г. № 107

2. Цель и основные требования к работе

2.1. Целью энергетического обследования в соответствии с законом 261-ФЗ  является:

а) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

б) определение показателей энергетической эффективности;

в) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

г) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

В соответствии с указанными целями выполняются следующие виды работ:

а) определение фактических и проектных (определяемых конструктивными характеристиками зданий) затрат на отопление;

б) определение показателей энергоэффективности (удельных энергозатрат) в отдельных зданиях (подразделениях) организации и в целом по организации;

в) определение причин перерасхода энергоресурсов и потенциала энергосбережения;

г) разработка энергосберегающих мероприятий с оценкой затрат на их проведение, объема сэкономленных энергоресурсов и срока окупаемости мероприятий;

д) разработка энергетического паспорта согласно требованиям закона 261–ФЗ, приказа Минэнерго РФ № 182 от 19.04.2010 г, стандартам и правилам СРО. Подготовка энергоаудиторского заключения (отчета).

2.2. Работа должна быть выполнена на современном научно-техническом уровне и соответствовать требованиям:

а) Федерального закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».а) приказа министерства энергетики РФ № 182 от 19.04.2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

б) приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

3. Перечень объектов, в отношении которых проводится энергетические обследования

| № | Наименование организации (филиала организации, здания, строения, сооружения) | Фактический адрес | Ответственное лицо, назначенное согласно п. 5.1 муниципального контракта (договора) | Характеристики зданий, строений, сооружений, имеющих паспорт БТИ |  |  |  |  | Общие затраты на энергоресурсы в 20__ г.* | Вид отопления: централизованное / индивидуальное | Наличие приборов учета (количество по каждому виду) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество | в том числе отапливаемых | общая площадь, м2 | общий строительный объем, м3 | Общее количество жильцов (сотрудников, учащихся, постоянно находящихся в учреждении) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электроэнергия – Отопление – ГВС – Водоснабжение – Природный газ – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электроэнергия – Отопление – ГВС – Водоснабжение – Природный газ – |

*Приводятся данные за последний полный год

Сроки выполнения работ*

| № этапа | Содержание работ | Срок начала и окончания работ | Стоимость, в % от полной цены Контракта (договора) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

4. Исходные данные, передаваемые «ЗАКАЗЧИКОМ» «ИСПОЛНИТЕЛЮ»

4.1. Копии технических паспортов БТИ на все здания, строения, сооружения.

4.2. Проектная документация здания или проект реконструкции/капремонта здания  (при наличии).

4.3. Схемы (при наличии):

– отопления;

– теплового пункта;

– вентиляции (с типом и характеристиками вентиляторов, режимами их работы);

– водоснабжения;

– электроснабжения (однолинейная схема электроснабжения).

4.4. Акты технического осмотра инженерных систем (при наличии).

4.5. Список крупного энергопотребляющего оборудования (кондиционеры, компьютеры, оборудование кухни и т.п.) и их режим работы (в среднем часов в день) по каждому зданию, строению, сооружению.

4.6. Копии паспортов крупного энергопотребляющего оборудования (насосы, лифты, парогенераторы, котлы и т.п.).

4.7. Копия сертификата на пластиковые окна (при наличии).

4.8. Список установленных приборов учета.

4.9. Расчетные ведомости по потребляемым энергоресурсам (тепловая энергия, ГВС, холодная вода, электроэнергия, природный газ) помесячно за 20__-20__ г. (последние полные пять лет), потребление и стоимость.

4.10. Данные поставщиков энергоресурсов  об помесячных объемах поставки энергоресурсов в натуральном и денежном выражении за пять предшествующих лет и за текущий год (предоставляемые поставщиком энергоресурсов по запросу Заказчика)

4.11. Копии журналов учета энергоресурсов за 20__-20__ г. (последние полные пять лет).

4.12. Копии договоров на поставки энергетических ресурсов с приложениями.

4.13. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для всех инженерных сетей, по которым осуществляется снабжение энергоресурсами на основе договорных отношений.

4.14. Перечень парка машин и потребление моторного топлива за 20__-20__ г. (последние полные пять лет)

4.15. Данные о количестве работающего персонала, учащихся, пациентов, посетителей за 20__-20__ г. (последние полные пять лет), среднее за год.

4.16. Объем производства продукции (работ, услуг), объем бюджетного финансирования за 20__-20__ г. (последние полные пять лет).

4.17. Количество произведенной продукции в натуральном выражении (шт, чел) за 20__-20__ г. (последние полные пять лет).

4.18. Копия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (при ее наличии).

4.19. Копии свидетельств о повышении квалификации в области энергосбережения и энергоснабжения (при наличии).

4.20. Фамилии, имена, отчества, координаты и должности  лиц, ответственного за энергосбережение.

5. Программа проведения энергетического обследования

5.1. Энергетическое обследование каждой организации, здания, строения, сооружения включает в себя следующие виды работ.

| Наименование работ | Результаты, получаемые при выполнении работ | Отчетный документ, в котором отражаются результаты работ |
| --- | --- | --- |
| Стадия I. Документальное обследование (Первичное обследование, оценка показателей энергопотребления по данным приборов учета. Разработка фактического энергетического баланса зданий и организации) |  |  |
| 1.1. Анализ проектной и технической документации, наличия приборов учета. | Общие данные об объекте, список имеющихся приборов учета, анализ системы контроля за потреблением энергоресурсов, отчетная документация по ремонтным, наладочным, испытательным и энергосберегающим мероприятиям | Табл. 2, 3, 22, 23 паспорта, раздел 1, 2, 5, 10, 11 отчета. |
| 1.2 Анализ договоров по всем видам потребляемых энергоресурсов. | Анализ источников энергоснабжения. Информация о ценах (тарифах) на энергетические ресурсы, плановых объемах потребления, режимах потребления, схемах подключения, точках поставки и учета, особенностях взаиморасчетов при различных отклонениях и нештатных ситуациях. Определение путей снижения оплаты за потребляемые энергоресурсы | Раздел 2 отчета |
| 1.3. Визуальный осмотр объекта, систем энергоснабжения, индивидуального теплового пункта, анализ результатов. Определение конструкционных характеристик ограждающих конструкций и окон. | Оценка общего состояния объекта, необходимость и план проведения инструментальных замеров | Табл. 12 паспорта, раздел 1, 2, 4, 5 отчета. |
| 1.4. Анализ потребления организацией тепловой энергии на отопление и ГВС, электроэнергии, холодной воды, природного газа за предшествующие 5 лет, составление энергетического баланса. | Суточные, недельные и месячные графики нагрузки по каждому энергоносителю за последний отчетный год и текущий год; годовое потребление каждого энергоносителя в натуральном и стоимостном выражении за предшествующие пять лет; анализ динамики потребления энергоносителей и финансовых затрат. Определение структуры затрат на энергоносители. | Табл. 4–8 паспорта, раздел 3, 6–9 отчета. |
| 1.5. Анализ потребления филиалами, отдельными зданиями. строениями, сооружениями, входящим в организацию, тепловой энергии на отопление и ГВС, электроэнергии, холодной воды, природного газа за предшествующие 5 лет, составление энергетического баланса. | – « – | – « – |
| 1.5. Составление перечня энергопотребляющего оборудования, определение его режимов работы (включая систему освещения). | Прогнозирование величины энергопотребления. Выявление наиболее энергоемких потребителей. | Табл.10 паспорта, раздел 9 отчета |
| 1.6. Определение индикаторов энергоэффективности (удельных показателей энергопотребления). | Расчет показателей энергоэффективности, их сопоставление с нормативными значениями и средними показателями по региону и аналогичным организациям. Предварительная оценка энергоэффективности объекта и потенциала энергосбережения по каждому энергоресурсу, и подразделению. | Табл.12 паспорта, раздел 3 отчета |
| Стадия II. Разработка проектов программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отчетной документации |  |  |
| 2.1. Оценка расчетно-проектных теплоэнергетических характеристик зданий, строений, сооружений. | Разрабатывается энергетический паспорт каждого здания, строения, сооружения согласно форме СНиП 23-02-2003. | Табл. 12 паспорта, раздел 5, прил. А отчета |
| 2.2. Оценка фактических теплоэнергетических характеристик зданий, строений, сооружений, теплоэнергетических режимов объекта и его энергоэффективности. | Уточняется фактическое энергопотребление и индикаторы энергоэффективности с использованием данных инструментальных замеров. Разрабатывается структура распределения энергоносителей по зданиям организации. | Табл. 12 паспорта, раздел 5 прил. А отчета |
| 2.3. Определение причин перерасхода энергоресурсов и потенциала энергосбережения. | Производится оценка наличия и причин перерасхода энергоресурсов. Оценка проводится согласно п. Технического задания. | Табл. 20 паспорта, раздел 12 отчета |
| 2.4. Разработка мероприятий по энергосбережению, их техническая и экономическая оценка (проводится на конкретных примерах поставщиков, оборудования и материалов Белгородской области). | Оценка проводится согласно п. Технического задания. | Табл. 21 паспорта, раздел 12 отчета |
| 2.5. Составление аудиторского заключения (отчета) и программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащих анализ эффективности энергопотребления и предложения по повышению энергетической эффективности объекта согласно утвержденным формам. | Результаты энергоаудита, оформленные для представления заказчику работы | Проект отчета, составленный по форме прил. 2. Проект программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составленная по форме прил. 3. |
| Стадия III. Проведение инструментального энергетического обследования (Проводится согласно правилам проведения инструментального обследования (разд. 5.2–5.8). |  |  |
| Стадия IV. Оформление отчетной документации (Разработка Аудиторского заключения (отчета) по результатам обследования и Энергетических паспортов зданий и организации, обязательная регистрация энергетических паспортов в СРО). |  |  |
| 3.1. Корректировка и дополнение отчетной документации согласно результатам инструментального обследования. | Окончательное оформление отчетной документации | Отчет, составленный по форме прил. 2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составленная по форме прил. 3. |
| 3.2. Разработка энергетического паспорта организации | Результаты энергоаудита, оформленные виде, необходимой для регистрации в минэнерго. | Паспорт, составленный по форме, утвержденной в приказе Минэнерго № 182 от 19.04.2010 г. |
| 3.3. Внешняя экспертиза энергетического паспорта и отчета | Проверка соответствия выполнения требований настоящего технического задания | Акт о результатах экспертизы |
| 3.4. Регистрация энергетического паспорта в СРО | Проверка соответствия выполнения требований СРО | Отметка на паспорте о регистрации с печатью СРО и регистрационным номером. |

5.2. Инструментальное обследование применяется для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки эффективности энергоиспользования, но не может быть получена из документов, или в том случае если, имеющаяся информация вызывает сомнение.

5.3. Инструментальное обследование проводится во время отопительного периода и при соответствии перепада температуры между внутренним и наружным воздухам требованиям ГОСТ 26629-85

5.4. При проведении инструментального обследования должны использоваться приборы, внесенные в государственный реестр и прошедшие поверку в установленном порядке.

5.5. При энергетическом обследовании должны выполняться следующие виды инструментального обследования.

| Вид обследования | Приборное обеспечение | Получаемые результаты | Необходимость и условия проведения обследования | Отчетный документ, в котором отражаются результаты работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловизионное обследование наружной поверхности ограждающих конструкций | Тепловизор, обеспечивающий условия проведения измерений согласно п. 3.1 ГОСТ 26629-85 | Определение дефектов ограждающих конструкций, потерь теплоты из-за их наличия | Обследование обязательное | Раздел 5 отчета, каждый обнаруженный дефект отражается по установленной форме |
| Тепловизионное обследование внутренней поверхности ограждающих конструкций |  | Определение дефектов ограждающих конструкций, риска возникновения плесени, потерь теплоты из-за их наличия. |  |  |
| Тепловизионный контроль электро-распределительных устройств и электрической проводки | Тепловизор | Наличие мест перегрева электро-распределительных устройств и электрической проводки | Обследование обязательное | Раздел 9 отчета, каждый обнаруженный дефект отражается по установленной форме |
| Определение показателей микроклимата в рабочих и жилых помещениях | Бесконтактные или контактные термометры, гигрометры, люксометры | Анализ эффективности и соответствию нормам систем отопления, вентиляции и освещения | Обследование обязательное | Раздел 7 отчета, приводятся карты микроклимата по каждому этажу здания |
| Инструментальный контроль температуры радиаторов и стояков отопления | Бесконтактные или контактные термометры | Анализ эффективности системы отопления | Обследование обязательное | Раздел 7 отчета, приводятся карты распределения температур по стоякам по этажам здания |
| Инструментальный контроль температуро-влажностных режимов и расхода воздуха системами приточно-вытяжной вентиляции, режимов работы тяго-дутьевого оборудования | Приборы измерения давления и расхода, контактные термометры, гигрометры, приборы измерения электрической мощности | Анализ эффективности системы отопления, энергоэффективности работы тяго-дутьевого оборудования | Проводится при наличии и функционировании принудительной вентиляции | Результаты замеров обобщаются в разделе 7 отчета, протоколы измерений помещаются в приложении II к отчету |
| Инструментальный контроль потребления объектом тепловой энергии | Накладные ульразвуковые расходомеры/теплосчетчики, врезные тепловые счетчики | Величина потребности тепловой энергии организацией | Проводится при отсутствии приборов учета потребления тепловой энергии и технической возможности осуществить измерения, при невозможности проведения инструментального контроля указывается причина. | Результаты замеров обобщаются в разделе 7 отчета, протоколы измерений помещаются в приложении II к отчету |
| Инструментальный контроль теплопотребления отдельными зданиями, сооружениями, строениями, их отдельными обособленными частями |  | Величина потребности тепловой энергии отдельными зданиями, сооружениями, строениями, их отдельными обособленными частями |  |  |
| Определение термического сопротивления ограждающих конструкций | Прибор типа «Поток», регистраторы температуры | Теплозащитные характеристики ограждающих конструкций в характерных зонах (бездефектной и дефектных) | Проводится для определения величина потребности тепловой энергии отдельными зданиями, сооружениями, строениями при отсутствии приборов учета потребления тепловой энергии и невозможности осуществить измерения расхода тепловой энергии переносными приборами. При невозможности проведения инструментального контроля указывается причина. | Результаты замеров обобщаются в прил. А, протоколы измерений помещаются в прил. Б к отчету |
| Инструментальный контроль электропотребления, калибровка электроизмерительных приборов на месте эксплуатации | Анализатор качества электроэнергии; электроизмерительные приборы и регистраторы | Энергопотребление отдельных зданий, сооружений, строений, их отдельных обособленных частей, отдельных электроустановок. | Обязательный. Проводится для определения фактических величин потребления электрической энергии, регистрации почасового потребления электроэнергии в течении суток, измерения параметров энергопотребления отдельного электроприемника | Результаты замеров обобщаются в разд. 9 отчета, протоколы измерений помещаются в прил. Б к отчету |
| Анализ качества электропотребления | Анализатор качества электроэнергии с измерением и регистрацией основных параметров электрической сети: действующих значений токов и напряжений, активной, реактивной и полной электрической мощности | Показатели качества энергопотребления, контроль параметров электрической сети (в том числе пофазный). | Проводится при наличии в организации трансформаторных подстанций, крупного энергопотребляющего оборудования | Результаты замеров обобщаются в разд. 9 отчета, протоколы измерений помещаются в прил. Б к отчету |

5.6. При наличии в организации индивидуального источника теплоты проводится определение параметров и энергоэффективности работы генератора теплоты при номинальной нагрузке.

5.7. Для бытовых котлов, работающих на газообразном или твердом топливе, проводятся следующие три-четыре серии измерений при работе котлов в номинальном режиме:

а) расход и параметры вырабатываемого теплоносителя (применяются ультразвуковые расходомеры, контактные и бесконтактные термометры);

б) температура, состав и давление отходящих газов за котлом и в тягодутьевом тракте (применяются  газоанализатор, термометр, манометр);

в) качество теплоизоляции (применяется тепловизор);

г) потребления электроэнергии тягодутьевыми машинами и насосами (применяется анализатор качества электроэнергии или регистратор потребления электроэнергии).

Результаты обобщаются в разделе 4 отчета.

5.8. Для бытовых электрокотлов определяется их электрическая нагрузка при работе котлов в номинальном режиме и отклонении от него  (применяется анализатор качества электроэнергии или регистратор потребления электроэнергии). Результаты обобщаются в разделе 4 отчета.

5.9. Для отдельных котельных проводится энергетическое обследование с разработкой раздела 4 отчета и энергетического паспорта котельной, помещаемого в приложении В к отчету.

6. Правила технико-экономической оценки энергосберегающих мероприятий

6.1. Типовые энергосберегающие мероприятия, возможность реализации которых должна быть оценена при проведении энергетического обследования.

6.1.1. Типовые мероприятия, утвержденные приказами Минрегионразвития № 61 от 17 февраля 2010 г.  и № 394 от 2 сентября 2010 г.

| Наименование | Метод расчета энергосберегающего эффекта |
| --- | --- |
| - Система отопления |  |
| - Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления. | Оценивается разностью фактического и нормативно-расчетного теплопотребления с учетом площади (объема) помещений с «недотопами» и «перетопами» |
| - Промывка трубопроводов и стояков системы отопления. | По опытным данным |
| - Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов. | По расчету потерь теплоты через изоляцию в существующих и предлагаемых условиях |
| - Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии. | По разнице между тарифами оплаты за энергоресурсы и нормативно-расчетного теплопотребления |
| - Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. | Оценивается разностью фактического и нормативно-расчетного теплопотребления |
| - Модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением и пофасадного регулирования. | Оценивается разностью фактического и нормативно-расчетного теплопотребления с учетом площади (объема) помещений с «недотопами» и «перетопами» |
| - Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления. | По опытным данным |
| - Установка термостатических вентилей на радиаторах. | Оценивается разностью фактического и нормативно-расчетного теплопотребления с учетом площади (объема) помещений с «недотопами» и «перетопами» |
| - Установка запорных вентилей на радиаторах. | Оценивается разностью фактического и нормативно-расчетного теплопотребления с учетом площади (объема) помещений с «недотопами» и «перетопами» |
| - Установка тепловых насосов для системы отопления и кондиционирования. | По коэффициенту преобразования энергии теплового насоса |
| - Замена отопительных котлов в зданиях с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение конденсационных котлов при использовании природного газа, внедрение когенерации на базе газопоршневых машин и микротурбин. | По разности КПД имеющегося и предлагаемого оборудования |
| - Система горячего водоснабжения |  |
| - Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов. | По расчету потерь теплоты через изоляцию в существующих и предлагаемых условиях |
| - Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды. | По разнице между тарифами оплаты за энергоресурсы и среднего потребления на аналогичных объектах |
| - Установка индивидуальных приборов учета горячей воды. | По разнице между тарифами оплаты за энергоресурсы и среднего потребления на аналогичных объектах |
| - Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС. | По опытным данным |
| - Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС. | По опытным данным |
| - Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС. | По опытным данным |
| - Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС. | По опытным данным |
| - Ремонт кранов, и душевых головок или замена на экономичные модели. | По опытным данным |
| - Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения. | По расчету энергопотребления без регулирования и с регулированием |
| - Система холодного водоснабжения |  |
| - Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС. | По опытным данным |
| - Ремонт кранов, и душевых головок или замена на экономичные модели. | По опытным данным |
| - Ремонт унитазов или замена на экономичные модели. | По опытным данным |
| - Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения. | По расчету энергопотребления без регулирования и с регулированием |
| - Система электроснабжения |  |
| - Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы. | Расчетом энергетического баланса системы освещения |
| - Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии. | По разнице между тарифами оплаты за энергоресурсы и среднего потребления на аналогичных объектах |
| - Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | Расчетом энергетического баланса системы освещения помещений |
| - Модернизация электродвигателей или замена на более энергоэффективные. | По расчету энергопотребления старых и новых двигателей |
| - Установка частотно-регулируемых приводов в лифтовом хозяйстве | По расчету энергопотребления без регулирования и с регулированием |
| - Установка автоматических систем включения (выключения) освещения, реагирующих на движение (звук). | Расчетом энергетического баланса системы освещения помещений |
| - Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии. | По разнице между тарифами оплаты за энергоресурсы и среднего потребления на аналогичных объектах |
| - Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности. | По разности энергопотребления с учетом режима работы оборудования |
| - Повышение энергетической эффективности крупных электропотербляющих приборов (стимулирование замены оборудования со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели). | По разности энергопотребления с учетом режима работы оборудования |
| - Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии. | По опытным данным |
| - Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп. | Расчетом энергетического баланса системы освещения |
| - Дверные и оконные конструкции |  |
| - Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание (подъезды) и обеспечение автоматического закрывания дверей. | По опытным данным |
| - Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений. | По опытным данным |
| - Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений. | По опытным данным |
| - Заделка и уплотнение оконных блоков. | По сопоставлению фактической и нормативной инфильтрации |
| - Замена оконных блоков. | По опытным данным |
| - Установка теплоотражающих пленок на окна. | По расчету тепловых потерь через окна |
| - Установка низкоэмиссионных стекол на окна. | По расчету тепловых потерь через окна |
| - Остекление балконов и лоджий. | По опытным данным |
| - Стеновые конструкции |  |
| - Утепление потолка подвала. | По расчету тепловых потерь через конструкцию |
| - Утепление пола чердака. | По расчету тепловых потерь через конструкцию |
| - Утепление кровли. | По расчету тепловых потерь через конструкцию |
| - Заделка межпанельных и компенсационных швов. | По расчету тепловых потерь через швы |
| - Гидрофобизация стен. | По тепловому расчеты теплозащиты влажной и сухой стены |
| - Утепление наружных стен. | По расчету тепловых потерь через конструкцию |
| - Система вентиляции |  |
| - Ремонт или установка воздушных заслонок. | По опытным данным |
| - Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин, работающих с переменной нагрузкой. | По расчету энергопотребления без регулирования и с регулированием |

6.1.2. Дополнительные энергосберегающие мероприятия

- Организационные мероприятия

- Разработка Положения об энергосбережении для организации и подразделений.

- Разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов.

- Введение в организации ответственных за соблюдения режима экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии.

- Регулярное проведение в организации совещания по энергосбережению.

- Принятие программы энергосбережения.

- Назначение ответственного лица за соблюдением режима подачи тепла и электрической энергии.

- Финансовый учет экономического эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и организация рефинансирования части экономии в проведение новых энергосберегающих мероприятий.

- Принятие Положения о порядке размещения заказа на проведение энергосберегающих мероприятий в организации.

- Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения.

- Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала в энергосбережении.

- Технические мероприятия

- Окраска стен в светлые тона.

- Установка компенсаторов реактивной мощности у потребителей.

- Повышение качества электрической энергии (применение экранирования, энергосберегающей системы Force).

- Увеличение загрузки асинхронных двигателей (нагрузка должна быть более 50%).

- Замена асинхронных двигателей синхронными.

- Замена ртутных люминесцентных светильников на натриевые и металлогалогенные.

- Применение светодиодных светильников для уличного и дежурного освещения.

- Использование осветительной арматуры с отражателями.

- Применение аппаратуры для зонального отключения по уровням освещенности.

- Применение автоматических выключателей для дежурного освещения.

- Регулярная очистка прозрачных элементов светильников и датчиков автоматического отключения.

- Применение систем электрохимической защиты стальных трубороводов.

- Внедрение современной запорно-регулирующей и предохранительной арматуры.

- Применение сильфонных компенсаторов гидравлических ударов.

- Использование тепла пластовых вод и геотермальных источников для отопления и ГВС.

- Использование солнечных коллекторов для дополнительного горячего водоснабжения и отопления зданий.

- Создание системы сезонного и суточного аккумулирование тепла.

- Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления.

- Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные.

- Установка систем подогрева приточного воздуха теплом от вытяжной вентиляции;

- Установка дополнительных ИК излучателей в помещениях с высокими потолками.

- Рационализация расположения источников света в помещениях.

- Закрытие неиспользуемых помещений с отключением отопления.

- Применение регулируемого отпуска тепла (по времени суток, по погодным условиям, по температуре в помещениях).

- Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания).

- Обеспечение необходимого технического обслуживания холодильников и морозильных камер.

- Устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных переплетов.

- Устройство в ограждениях/фасадах прослоек, вентилируемых отводимым из помещений воздухом;

- Применение теплозащитных штукатурок;

- Уменьшение площади остекления до нормативных значений.

- Установка проветривателей и применение микровентиляции.

- Установка дополнительных тамбуров при входных дверях подъездов и в квартирах.

- Установка стабилизаторов давления (понижение давление и выравнивание давления по этажам).

- Установка двухрежимных смывных бачков.

- Использование смесителей с автоматическим регулированием температуры воды.

6.1.3. Мероприятия п. 6.1.1 обязательны к их технико-экономической оценке с последующей рекомендацией в случае достижения необходимого эффекта. Решение об использовании и технико-экономической оценке мероприятия п. 6.1.2 принимается исполнителем самостоятельно.

6.2. Технико-экономическая оценка мероприятий включает:

– описание технического принципа осуществления мероприятия и механизма получения экономии энергии;

– расчет потенциальной годовой экономии энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении;

– определение состава технических средств и оборудования, необходимого для реализации рекомендаций, его стоимость с учетом доставки, монтажа, ввода в эксплуатацию и всех налогов;

– оценить экономический эффект от мероприятия.

6.3. Определение величины экономии энергоресурсов проводится расчетным путем сравнением показателей реального энергопотребления существующего и предлагаемого оборудования, показателей энергопотребления при изменении режима работы оборудования, или варьированием характеристик объекта в его расчетной  (компьютерной) модели.

При невозможности установить величину экономии энергоресурсов расчетным путем она определяется путем:

– сравнения фактических и нормативных показателей энергопотребления;

– сравнения показателей энергопотребления на обследуемом и аналогичном объекте;

– с использованием средних значений экономии энергоресурсов при реализации рассматриваемых мероприятий на аналогичных объектах.

Все используемые при расчете экономии данные должны быть обоснованы с указанием их источника.

6.4. В качестве основных показателей, используемых для оценки эффективности инвестиционных проектов, используются:

– величина экономии энергоресурсов в стоимостном и натуральном выражении;

– срок окупаемости мероприятий.

Показатели определяются как для каждого мероприятия, так и в целом при условии реализации всех мероприятий.

6.5. После технико-экономической оценки всех мероприятий выбираются рекомендуемые для включения в энергетический паспорт. Отказ от включения в энергетический паспорт мероприятий из списка приложения П4.1 обосновывается на основании показателей  их внедрения, обоснование отказа включается в энергоаудиторское заключение (отчет).

6.6. После оценки экономической эффективности рекомендации классифицируются по уровню затрат (беззатратные и низкозатратные – осуществляемые в порядке текущей деятельности предприятия; среднезатратные – осуществляемые, как правило, за счет собственных средств предприятия, организации, учреждения; высокозатратные – требующие дополнительных инвестиций, осуществляемые, как правило, с привлечением заемных средств) и сроку окупаемости (быстроокупаемые, среднеокупаемые, долгоокупаемые).

7. Порядок взаимодействия исполнителя и заказчика работ

7.1. Заказчик (или руководители обследуемых организаций по поручению Заказчика) обязуется назначить ответственных лиц из числа руководящего и производственно-технического персонала, далее Овественное лицо, для организационного обеспечения проведения работ, оперативного решения вопросов для получения и обеспечения полноты и достоверности исходных данных. В случае обследования нескольких организаций Ответственное лицо назначается в каждой из них и действует от имени Заказчика в пределах своей организации.

7.2. Ответственное лицо передает Исполнителю исходные данные, указанные в техническом задании.

7.3. Ответственное лицо несет ответственность за полноту и достоверность передаваемой Исполнителю информации.

7.4. В случае не предоставления всей информации, необходимой для выполнения работ (оказания услуг) Исполнитель вправе приостановить выполнение работ (оказание услуг) до получения запрошенных документов в полном объеме. В этом случае срок выполнения работ (оказания услуг) продлевается на количество дней, соответствующих сроку не предоставления запрашиваемой информации.

7.5. Ответственное лицо обеспечивает доступ специалистов Исполнителя в помещения организаций, зданий, строений, сооружений к приборам учета и инженерным коммуникациям для проведения осмотров (инструментального контроля энергетических параметров), утверждает форму опроса сотрудников, обеспечивает проведение опроса сотрудников.

7.6. Для организации осмотра и инструментального контроля, Исполнитель не менее чем за сутки до намечаемой даты их проведения извещает Ответственное лицо о сроке, программе проведения осмотров (инструментального контроля энергетических параметров) и необходимости участия персонала обследуемой организации.

7.7. Ответственное лицо к указанному сроку проводит необходимые подготовительные работы и предоставляет в помощь Исполнителю требуемый персонал. Если осмотр (инструментальный контроль энергетических параметров) предусматривает остановку или изменение режимов работы организации или производственного процесса, срок проведения осмотра (инструментального контроля энергетических параметров) устанавливается по согласованию Сторон.

7.8. За достоверность результатов инструментального контроля энергоустановок и сетей ответственность несет Исполнитель.

8. Виды отчетной документации и порядок сдачи-приемки этапов работ

8.1. По окончанию работы заказчику передается по каждой организации, в отношении которой проводилось обследование:

– энергетический паспорт (паспорта) организаций, составленный по форме приказа Минэнерго № 182 от 19.04.2010 г. и зарегистрированные в СРО;

– аудиторское заключение (отчет), содержащее анализ эффективности энергопотребления и предложения по повышению энергетической эффективности объекта, составленная по форме п 8.1.1;

– программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составленная по форме п. 8.1.2.

Паспорт и программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности  составляется на каждую организацию отдельно. Отчет по согласованию с Заказчиком может быть выполнен общий для нескольких организаций.

8.1.1. Типовая форма аудиторского заключения (отчета) по проведению обязательного энергетического обследования муниципальных учреждений, организаций и жилого фонда

Титульный лист (наименование саморегулируемой организации) (наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование) АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОТЧЕТ) приложение к энергетическому паспорту рег. №____ (наименование и адрес обследованной организации, здания, строения, сооружения) Составлен по результатам обязательного энергетического обследования (должность и подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя (должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации, заказавшей проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица) (месяц, год составления отчета)

1. Введение 1.1. Основание для проведения работ 1.2. Цели и задачи обследования 1.3. Сроки проведения работ 1.4. Исходные данные, предоставленные Заказчиком 1.5. Приборный парк, применяемый при обследовании (с указанием марки, серийных номеров, сертификатов и сведений о поверке).

2. Общие сведения об организации 2.1. Наименование, месторасположение, вид деятельности (с указанием схемы расположения зданий с ориентацией по сторонам света). 2.2. Характеристика зданий, строений, сооружений (с указанием адреса, полезной площади, строительного объема, этажности, количества людей, постоянно и временно находящихся в зданиях). 2.3. Система снабжения энергоресурсами (Включая схему обеспечения энергоресурсами с указанием вводов, источников и энергоресурсов, основных распределительных узлов, расположения приборов учета, общее описание вида систем теплоснабжения, ГВС, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, ХВС, включая характеристику используемого оборудования). 2.4. Оснащенность приборами учета энергоресурсов (с указанием типа, серийного номера, даты установки, сведений о поверке; анализ общего оснащения и доли энергоресурсов, оплачиваемых по приборам учета). 2.5. Оценка состояния технической документации, договорных отношений с энергоснабжающими организациями (документы, определяющие взаимоотношения с энергоснабжающими организациями, формы оплаты, тарифы за последние пять лет, периодичность оплаты за энергоресурсы). 2.6. Наличие и основные направления программы энергосбережения (имеющейся в организации).

3. Анализ энергопотребления в организации 3.1. Энергетический баланс организации за последние пять лет (включая годовое натуральное и стоимостное потребление каждого энергоресурса, графическое представление распределения потребления энергоресурсов в стоимостном выражении и в переводе на условное топливо за последний полный год). 3.2. Энергетический баланс отдельных подразделений, зданий, строений, сооружений за последние пять лет (включая годовое натуральное и стоимостное потребление каждого энергоресурса; графическое представление распределения потребления энергоресурсов в стоимостном выражении и в переводе на условное топливо по каждому объекту за последний полный год; графическое распределение каждого энергоресурса по объектам за последний полный год; графическое распределение суммарных затрат на энергоресурсы по объектам за последний полный год). 3.3. Среднее за год и максимальное за год месячное потребление по каждому энергоресурсу в организации за последние пять лет (в натуральном выражении). 3.4. Среднее за год и максимальное за год месячное потребление по каждому энергоресурсу в отдельных подразделениях, зданиях, строениях, сооружениях организации за последние пять лет (в натуральном выражении). 3.5. Графическая зависимость потребления каждого энергоресурса в месяц в организации в целом и по подразделениям, зданиям, строениям, сооружениям (за последние пять лет). 3.6. Анализ изменения потребления энергоресурсов за последние пять лет и причины его изменения. 3.7. Индикаторы энергоэффективности организации за последние пять лет (с их сравнением со средними показателями по аналогичным организациям и муниципальному образованию; анализ причин изменения индикаторов).

4. Теплогенерирующие установки 4.1. Описание теплогенерирующих установок, имеющихся в организации. 4.2. Анализ тягодутьевого режима котлов (характеристики присосы воздуха в топочной камере, в отдельных элементы газоходов и в пылесистеме; аэродинамическое сопротивление газового и воздушного трактов; температуры газообразных продуктов горения и воздуха в контролируемых сечениях соответствующих трактов). 4.3. Анализ процесса горения топлива пр разных режимах работы котла (потери теплоты с уходящими газами и с недожогом; коэффициент избытка воздуха и недожог при горении). 4.4. Анализ характеристики вырабатываемого теплолносителя (температуры рабочего тела и по водопаровому тракту). 4.5. Анализ электропотребления (удельные расходов электроэнергии на тягу, дутье, размол топлива и транспорт пыли, питательных насосов). 4.6. Тепловой баланс котла. 4.7. Удельные показатели (индикаторы энергоэффектвиности) теплогенерации. 4.8 Выбор и обоснование энергосберегающих мероприятий.

5. Теплозащитные характеристики зданий, строений, сооружения (результаты приводятся последовательно по каждому зданию) 5.1. Наименование и расположение здания. 5.2. Конструктивное исполнение здания (материал, толщина, особенности наружных стен, перекрытий чердака и подвала, подвала, крыши, окон). 5.3. Энергетичекий паспорт здания по СНиП 23-02-2003 с нормативно-расчетными и фактическими показателями энергоэффективности (может быть вынесен в приложение). 5.4. Результаты тепловизионного обследования (условия проведения измерения и информация о погоде в течении 24 ч. до измерения: дата, время, температура в помещении и снаружи, скорость ветра, наличие осадков; характеристики тепловизора: тип, размер и чувствительность матрицы; полученные снимки с указанием места, времени, пояснениями; оценка общих теплопотерь из-за дефектов ограждающих конструкций; общая характеристика ограждающих конструкций). 5.5 Выбор и обоснование энергосберегающих мероприятий.

6. Анализ работы систем отопления и вентиляции 6.1. Фактические и фактические нормализованные (за последние пять лет) расходы теплоты на отопление и вентиляцию, расчетно-нормативные и фактические нормализованные (за последние пять лет) удельные показатели потребления тепловой энергии, класс энергоэффективности зданий. 6.2. Графическое представление суточного расхода теплоты на отопление (за последний отопительный сезон). 6.3. График отопительной нагрузки зданий (расчетная и фактическая зависимость теплоты на отопление от температуры наружного воздуха). 6.4. Структура теплопотерь и тепловой баланс здания. 6.5. Энергозатраты и режимы работы системы принудительной вентиляции.

7. Анализ эффективности системы отопления и вентиляции 7.1. Карта микроклимата в помещениях организации. 7.2. Карта температур отопительных стояков. 7.3. Анализ результатов опроса сотрудников. 7.4. Выводы о степени разрегулированости системы отопления.

8. Анализ систем горячего водоснабжения (ГВС) и холодного водоснабжения (ХВС) 8.1. Структура потребителения ГВС и ХВС. 8.2. Нормативное и фактическое потребление ГВС и ХВС. 8.3. Основные причины перерасхода воды и пути их устранения (выбор и обоснование энергосберегающих мероприятий).

9. Анализ системы электроснабжения 9.1. Перечень основного энергопотребляющего оборудования (с указанием мощности, среднего времени работы и расчетного суммарного энергопотребления). 9.2. Анализ системы внутреннего освещения (количество и тип ламп, установочная мощность, режим работы освещения, соответствие освещенности нормам, и расчетное суммарное энергопотребления). 9.3. Анализ системы наружного освещения (количество и тип ламп, установочная мощность, режим работы освещения и расчетное суммарное энергопотребления). 9.4. Перечень дефектов в распределительных устройствах и сетях, выявленных тепловизионным обследованием (для каждого снимка приводится местоположение и описание, расчетная и фактическая нагрузка на перегретых контактах, рекомендации по устранению дефекта). 9.5. Анализ качества потребления электроэнергии (загруженность основных силовых линий; балансы реактивной и активной мощности в характерных режимах; выявленные потери электроэнергии; соответствие параметров требованиям стандартов). 9.6. Структура потребления электроэнергии в организации и отдельных подразделениях, зданиях, строениях, сооружениях и наличии потерь.

10. Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии 10.1. Приводится описание и технико-экономические данные используемых ВЭР, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 10.2 Выбор и обоснование использования вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии.

11. Потребление моторного топлива 11.1. Общая характеристика автопарка организации. 11.2. Анализ потребления моторного топлива. 11.3. Расчет экономии от энергосберегающих мероприятий.

12. Мероприятия по повышению энергетической эффективности 12.1. Перечень рекомендуемых мероприятий с классификацией по затратам (малозатратные, среднезатратные, высокозатратные) и окупаемости (долгоокупаемые, среднеокупаемые, быстроокупаемые), с указанием по каждому мероприятию: наименования; цели и описания; применяемых технологий, оборудования и материалов; возможных исполнителей; характера эксплуатации после реализации мероприятия; годовой потенциал энергосбережения в натуральном и стоимостном выражении; затрат на реализацию; срока окупаемости. 12.2. Общая оценка потенциала энергосбережения. 12.3. Предложения по графику выполнения мероприятий, график затрат и прогноз снижения потребления энергоресурсов.

13. Общие выводы 13.1. Краткие результаты анализ энергопотребления. 13.2. Анализ оснащенности приборами учета. 13.3. Оценка энергоэффективности организации/здания. Результаты сравнения с аналогичными и нормативными показателями. 13.4. Основные причины перерасхода энергоресурсов. 13.5. Основные энергосберегающие мероприятия с затратами и сроком окупаемости.

14. Исполнители работ 14.1. Приводится список исполнителей с указанием квалификации и выполненных ими разделов.

Приложение А. Энергетические паспорта зданий (приводится отдельно по каждому зданию, строению, сооружению) Приложение Б. Протоколы проведенных измерений Приложение В. Энергетический паспорт котельной (при ее наличии).

8.1.2. Типовая форма программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений, организаций и жилого фонда.

| Титульный лист (наименование организации) |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ (должность и подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя | УТВЕРЖДАЮ (должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации, заказавшей проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица) |
| ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Разработана по результатам обязательного энергетического обследования (месяц, год составления программы) |  |
| 1. Общие сведения об организации 1.1. Наименование, месторасположение, вид деятельности. |  |
| 2. Анализ энергопотребления в организации 2.1. Энергетический баланс организации за последние пять лет и прогноз изменения на следующие пять лет. 2.2. Индикаторы энергоэффективности организации за последние пять лет и прогноз изменения на следующие пять лет. |  |
| 3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности 3.1. Перечень рекомендуемых мероприятий с классификацией по затратам (малозатратные, среднезатратные, высокозатратные) и окупаемости (долгоокупаемые, среднеокупаемые, быстроокупаемые), с указанием по каждому мероприятию: наименования; цели и описания; применяемых технологий, оборудования и материалов; возможных исполнителей; характера эксплуатации после реализации мероприятия; годовой потенциал энергосбережения в натуральном и стоимостном выражении; затрат на реализацию; срока окупаемости. 3.2. Общая оценка потенциала энергосбережения. 3.3. Предложения по графику выполнения мероприятий, график затрат и прогноз снижения потребления энергоресурсов. |  |

8.2. При разделении работ на два этапа после окончания первого этапа на экспертизу в уполномоченную экспертную организацию передаются проекты программы энергосбережения и аудиторского заключения (отчета), согласованные с заказчиком (ответственным лицом).  Работа по первому этапу считается выполненной при получении положительного экспертного заключения.

8.3. По окончанию работы исполнитель подготавливает отчетные документы согласно п. 8.1.1.

8.4. После согласования документов с заказчиком (ответственным лицом), согласно порядку, оговоренному в муниципальном контракте, энергетический паспорт и аудиторское заключение (отчет) передаются на экспертизу в уполномоченную экспертную организацию и СРО. Работа по муниципальному контракту считается выполненной при получении положительного экспертного заключения и регистрации паспорта в СРО (наличия отметки на паспорте о регистрации с печатью СРО и регистрационным номером).

8.5. Акт положительной экспертизы уполномоченной экспертной организации прикладывается к аудиторскому заключению (отчету).

9. Контроль качества проведения муниципального энергоаудита

9.1. Целью проведения контроля качества при проведении работ по энергетическому обследованию является:

– определение качества, полноты и соответствия проведенных работ и отчетной документации требованиям, установленным нормативными документами и настоящим регламентом;

– определение соответствия отчетной документации требованиям технического задания к договору и программы проведения энергетического обследования выданных Заказчиком;

– технический уровень выполненной работы.

9.2. Контроль качества проведенного энергетического обследования  проводится посредством экспертной оценки разработанной документации.

9.3. По результатам выполнения первого этапа работы контролю качества подлежит:

– проект аудиторского заключения (отчета), составленный по требованиям настоящего регламента;

– проект энергетического паспорта организации, составленный по требованиям настоящего регламента.

По результатам выполнения работы контролю качества подлежит:

– аудиторское заключение (отчет) по результатам проведенного энергетического обследования;

– расчет потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

– технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий,

– энергетический паспорт организации.

9.4. В ходе выполнения работ контролю могут подвергаться отдельные стадии работы. О необходимости контроля исполнитель должен быть уведомлен не позднее чем за сутки до начала работ, подлежащих контролю. Исполнитель не вправе чинить препятствия присутствию во время проведения работ лиц, осуществляющих контроль и получению им всей необходимой информации, относящейся к выполнению работы.

9.5. Экспертная оценка отчетной документации выполняется уполномоченной экспертной организацией, определенной заказчиком работ или уполномоченным органом на основании конкурсного отбора. Критериями при конкурсном отборе экспертных организаций  являются:

а) наличие в экспертной организации квалифицированного состава, имеющего базовое высшее техническое образование по теплотехническим и энергетическим специальностям; прошедших переподготовку в базовом образовательном центре подготовки и повышения квалификации энергоаудиторов, утвержденных приказами Минэнерго России; имеющим научные публикации и  утвержденные научно-технические разработки в области энергосбережения и энергоаудита;

б) членство в саморегулируемой организации в области энергетических обследованиях; участие сотрудников организации в работе специализированных экспертных органах саморегулируемой организации;

в) документально подтвержденный опыт проведения энергетических обследований государственных и муниципальных учреждений по требования закона 261-ФЗ и приказа Минэнерго России  № 182 от 19.04.2010 г.;

г) документально подтвержденное участие сотрудников организации в разработке программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных и региональных образований.

Экспертиза выполненной работы, проводимая в саморегулируемой организации и в уполномоченной организации может быть совмещена в случае ее проведении одной организацией.

9.6. Экспертиза отчетных материалов по результатам энергетического обследования проводится как на основании заключения договора между Экспертной организацией и Заказчиком работ.

9.7. Стоимость экспертизы отчетной документации по результатам энергетического обследования не может превышать 5% от общей суммы договора на проведение энергетического обследования.

9.8. Экспертиза проводится после оформления договорных отношений между Экспертной организацией и Заказчиком и представления Исполнителем работ на экспертизу всей документации на электронном носителе (CD или DVD) или по электронной почте в формате pdf, в течение 10-ти рабочих дней, но не более 20 рабочих дней.

9.9. По результатам экспертизы выдается экспертное заключение. На основе положительного экспертного заключения Заказчик принимает работу по этапу договора (по договору) на проведение работ по энергетическому обследованию.

9.10. Экспертное заключение составляется в 3-х экземплярах для передачи по одному экземпляру каждому участнику договора и Исполнителю.

9.11. В архив экспертной организации направляется один экземпляр, подлежащей экспертизе отчетной документации по результатам энергетического обследования на электронном носителе (CD или DVD) в формате pdf.

9.12. Заключение составляется согласно в приложении 5 форме.

9.13. В заключение экспертизы по отчетной документации по результатам энергетического обследования должно быть раскрыто: полнота выполненной работы в соответствии с техническим заданием и данным регламентом; соответствие отчетной документации требованиям и стандартам, установленным законодательством РФ,  и данным регламентом; дана оценка качества, представленной на экспертизу документации.

9.14. Отрицательное заключение по отчетной документации по результатам энергетического обследования выносится в следующих случаях:

– несоответствие представленных организацией-заявителем документов требованиям настоящего регламента, технического задания на энергетическое обследование либо действующего законодательства;

– наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации;

– неправильно выполненных технических и нормативных расчетах;

– необоснованно завышенных либо заниженных величин нормативно-расчетных показателей потребления ТЭР в сравнении с их фактическим потреблением за предыдущий год;

– отсутствие технико-экономического обоснования энергосберегающих мероприятий согласно списка приложения П4.1; недостаточный уровень технико-экономической проработки при оценке мероприятий и определение энергосберегающего эффекта; отсутствие обоснованного отказа во включении мероприятий из списка приложения П4.1. в энергетический паспорт;

– неустранение замечаний, указанных при предыдущем согласовании энергетического паспорта и отчета.

9.15. При вынесении отрицательного заключения отчетная документация по результатам энергетического обследования подлежит корректировке и соответствующей доработке, с последующим представлением на повторную экспертизу. Представление отчетной документации на повторную экспертизу проводится в 20-дневный срок после получения отрицательного заключения.

9.16. Повторная экспертиза отчетных материалов проводится за счет средств разработчика этих материалов.

9.17. Экспертная организация несет ответственность, установленную законодательством РФ за достоверность выполненной экспертной оценки.

9.18. Порядок обжалования действий экспертной организации осуществляется в установленном законом порядке.

10. Сроки начала и окончания работ по энергоаудиту и порядок их финансирования.

10.1. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта (договора)  по ____________ г. Порядок выполнения отдельных этапов работ, при их наличии, определяется п. 4 технического задания.

10.3. Порядок и условия финансирования определяются муниципальным контрактом (договором).

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

М.П.								М.П.

* Сроки обследования одиночного объекта устанавливаются, как правило, в течении трех месяцев.

Сроки обследования серии объектов устанавливаются в течении 2 кварталов.

Обследование в первой половине года производится в сроки:  январь-март – стадии I и II;  апрель-июнь – стадии III и IV. Обследование во второй половине года производится в сроки:  июль-сентябрь – стадии I и III; октябрь-декабрь – стадии II, IV