1. Когда открыты все вентиля ( на всех батареях), труба подачи нагревается очень быстро. Трубы, которые подходят к  батареям (1/2") тоже  очень быстро нагреваются.
 Батарея Б1 нагревается очень быстро и полностью, у нее обратка - труба диаметром 1". 
Батареи Б2 и Б3–  для них обратка диаметром 1/2", эти 2 батареи практически совсем не греются. 
Батареи Б4 и Б5: у них верх теплый, а низ в секциях холодный. Обратка у этих батарей – 3/4".
Батарея Б6 – верх теплый низ холодный – обратка на 3/4".

Батарея Б7 – верх теплый, низ холодный – обратка на 1". Далее, обратка перед входом в котел идет диаметром 1 1/2".

Для всех батарей одна и та же ситуация – верх батареи может быть горячим, но низ и выход и из батареи холодный.

2. Перекрыты входы в батареи 3Б – 7Б, происходит подача воды по контуру Б2 → обратка. В результате подача стала холодной после батареи Б2. Батарея Б2 стала горячей, обратка стала теплой. Затем открыли все батареи, подача везде стала горячей, обратка остыла, верхи батарей стали теплыми. Причем у батарей Б2 и Б3 даже верх не нагревается, так как обратка у них 1/2", а следующие батареи → верхи теплые, так  как обратка 3/4" и 1".
