{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Выбор элеватора"],"not_rendered":{"charts":1,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Выбор элеватора","index":0,"n_rows":34,"n_cols":14,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,13],[2,4,2,6],[8,4,8,6],[14,1,14,2],[26,7,33,7],[23,4,23,7],[24,7,25,7],[2,1,3,2],[3,7,7,7],[9,7,16,7],[17,4,17,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Расчёт элеватора (по книге: Е.Я. Соколов Н.М. Зингер \"Струйные аппараты\", Энергоатомиздат, 1989г)"]
[null,"Технические характеристики",null,null,"Исходные данные"]
[{"$nulls":4},"Тепловая нагрузка системы отопления","кВт",400,"   Вводится"]
[null,"№ элеват","Дгорл, мм",null,"Расчетная потеря давления в системе отопления","кПа",11]
[null,0,10,null,"Температура теплоносителя перед элеватором","°C",150]
[null,1,15,null,"Температура теплоносителя после элеватора","°C",95]
[null,2,20,null,"Температура теплоносителя за элеватором","°C",70]
[null,3,25,null,"Расчет"]
[null,4,30,null,"Коэффициент cмешения элеватора",null,2.2,"     Вычисляется"]
[null,5,35,null,"Плотность теплоносителя перед элеватором","кг/м3",917.11]
[null,6,47,null,"Плотность теплоносителя после элеватора","кг/м4",961.825]
[null,7,59,null,"Плотность теплоносителя за элеватором","кг/м5",977.8299999999999]
[{"$nulls":4},"Расчётный расход теплоносителя до элеватора","т/ч",4.299226139294927]
[null,"Коэф-ты скоростей",null,null,"Расчётный расход теплоносителя после элеватора","т/ч",13.757523645743765]
[null,"fi1",0.95,null,"Гидравлическое сопротивление системы отопления","Па*с/м6",670201405.649152]
[null,"fi2",0.975,null,"Расчётный диаметр камеры смешения","мм",36.29433619765781]
[null,"fi3",0.875,null,"Выбор элеватора"]
[null,"fi4",0.875,null,"Номер элеватора",null,0,1,2,3,4,5,6,7]
[{"$nulls":4},"Диаметр камеры смешения","мм",10,15,20,25,30,35,47,59]
[{"$nulls":4},"Расчетный диаметр сопла","мм",4.675267086169938,6.882599314196106,8.753244787801592,10.02947586250774,10.59437778020209,10.557124537279602,9.300828957893033,7.836093698364156]
[{"$nulls":4},"Расчетный перепад давлений до элеватора","бар",4.1872683018078725,3.014788771494863,1.9056419532518434,1.3265356670106108,1.1319762391483534,1.1689814623378227,1.9487334452822858,3.8603418803882983]
[{"$nulls":4},"Коэф полезного действия элеватора","%",5.93534646451146,8.331070485220238,13.477074288766014,19.892552808966617,23.6796112013002,22.852146955033316,13.161233381646992,6.452745048804568]
[{"$nulls":4},"Достижимый коэффициент смешения элеватора"]
[{"$nulls":4},"Диаметр горловины","мм",25,"Ввод"]
[{"$nulls":4},"Фактический диаметр сопла","мм",10.3]
[{"$nulls":4},"Площадь сечения горловины","кв. мм",490.87499999999994,"Вчсл"]
[{"$nulls":4},"Площадь сечения сопла","кв. мм",83.323086]
[{"$nulls":4},"Площадь сечения кольца","кв. мм",407.55191399999995]
[{"$nulls":4},"Коэффициент В",null,6.651370888334761]
[{"$nulls":4},"Коэффициент А",null,1.6030280304332756]
[{"$nulls":4},"Коэффициент С",null,-22.192385239914064]
[{"$nulls":4},"Перепад давлений перед элеватором","бар",1.2409270451373915]
[{"$nulls":4},"Достижимый коэффициент смешения",null,2.1854337131716384]