|  | Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей выпуск 5 опоры трубопроводов подвижные (скользящие, катковые, шариковые) | Паспорт Типовые конструкции серия 4.903-10 выпуск 5 |
| --- | --- | --- |
| Часть 3 |  | Разработаны проектно-технологическим институтом «Энергомонтажпроект» Ленинградский филиал Ленинград, ул. Марата, 78 Утверждены и введены в действие с I/X-72г. приказом № 58 Главпромстройпроекта Госстроя СССР от 17/VIII-72г. |
| Раздел 4 Группа 4.903 |  |  |

| Опора скользящая (черт. Т13.00.00.000СБ-Т15.00.00.000СБ) | Опора скользящая диэлектрическая (черт. Т16.00.00.000СБ-Т18.00.00.000СБ) |
| --- | --- |

| Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка, кгс |  | D мм | Типы опор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Т13.00.00.000СБ | Т16.00.00.000СБ |
|  | вертикальная | горизонтальная |  | Масса, кг |  |
| 32-45 | 120 | 36 | 90 | 0,70 | - |
|  |  |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  |  | 1,23 |  |
| 57,76 | 220 | 66 |  | 0,89 |  |
|  |  |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  |  | 1,50 |  |
| 89,108 | 400 | 120 |  | 1,10 |  |
|  |  |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  |  | 1,86 |  |
| 133,159 | 800 | 240 |  | 1,33 |  |
|  |  |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  |  | 2,26 |  |
| 194 | 2200 | 660 |  | 3,91 | 7,26 |
|  |  |  |  | 4,92 | 8,36 |
|  |  |  |  | 5,87 | 9,20 |
| 219 |  |  |  | 3,71 | 7,56 |
|  |  |  |  | 4,70 | 8,54 |
|  |  |  |  | 5,67 | 9,50 |
| 273 | 2200 | 660 | 90 | 3,25 | 8,94 |
|  |  |  |  | 4,50 | 10,18 |
|  |  |  |  | 5,49 | 11,16 |
| 325 | 7000 | 2100 |  | 6,52 | 12,45 |
|  |  |  |  | 8,25 | 14,15 |
|  |  |  |  | 9,25 | 15,16 |
| 377 |  |  |  | 6,10 | 14,48 |
|  |  |  |  | 7,82 | 16,19 |
|  |  |  |  | 9,58 | 17,93 |
|  |  |  |  | - | 15,27 |
|  |  |  |  |  | 16,98 |
|  |  |  |  |  | 18,72 |
| 426 |  |  |  | 5,47 | 17,10 |
|  |  |  |  | 7,23 | 18,84 |
|  |  |  |  | 8,90 | 20,49 |
| 480 | 12500 | 3750 |  | 12,93 | 27,79 |
|  |  |  |  | 16,13 | 30,95 |
|  |  |  |  | 19,43 | 34,21 |
| 580 |  |  |  | 12,33 | 29,55 |
|  |  |  |  | 15,50 | 32,69 |
|  |  |  |  | 18,79 | 35,95 |
| 630 |  |  |  | 11,74 | 31,08 |
|  |  |  |  | 14.96 | 34,26 |
|  |  |  |  | 18.24 | 37,50 |

| Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка, кгс |  | D мм | Типы опор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Т14.00.00.000СБ | Т17.00.00.000СБ |
|  | вертикальная | горизонтальная |  | Масса, кг |  |
| 32-45 | 120 | 36 | 260 | 1,28 | - |
|  |  |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  |  | 2,20 |  |
| 57,76 | 220 | 66 |  | 1,55 |  |
|  |  |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  |  | 2,54 |  |
| 89.108 | 400 | 120 |  | 1,84 |  |
|  |  |  |  | 2,39 |  |
|  |  |  |  | 2,98. |  |
| 133,159 | 800 | 240 |  | 2,25 |  |
|  |  |  |  | 2,89 |  |
|  |  |  |  | 8,54 |  |

| Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка, кгс |  | D мм | Типы опор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Т14.00.00.000СБ | Т17.00.00.000СБ |
|  | вертикальная | горизонтальная |  | Масса, кг |  |
| 194 | 2200 | 660 | 260 | 6,17 | 10,42 |
|  |  |  |  | 7,80 | 12,06 |
|  |  |  |  | 9,36 | 13,60 |
| 219 |  |  |  | 5,87 | 10,72 |
|  |  |  |  | 7,46 | 12,30 |
|  |  |  |  | 9,07 | 13,89 |
| 273 |  |  |  | 5,33 | 13,16 |
|  |  |  |  | 7,20 | 15,02 |
|  |  |  |  | 8,81 | 16,61 |
| 325 | 7000¦ | 2100 |  | 10,56 | 18,62 |
|  |  |  |  | 13,28 | 21,29 |
|  |  |  |  | 15,29 | 23,31 |
| 377 |  |  |  | 10,04 | 22,14 |
|  |  |  |  | 12,73 | 24,83 |
|  |  |  |  | 15,47 | 27,57 |
|  |  |  |  | - | 23,71 |
|  |  |  |  |  | 26,40 |
|  |  |  |  |  | 29,14 |
| 426 |  |  |  | 9,29 | 26,73 |
|  |  |  |  | 12,04 | 29,46 |
|  |  |  |  | 14,68 | 32,10 |
| 480 | 12500 | 3750 |  | 20,55 | 45,95 |
|  |  |  |  | 25,45 | 50,70 |
|  |  |  |  | 30,76 | 54,75 |
| 530 |  |  |  | 19,81 | 48,08 |
|  |  |  |  | 24,76 | 52,91 |
|  |  |  |  | 29,78 | 57,86 |
| 630 |  |  |  | 19,02 | 50,02 |
|  |  |  |  | 23,96 | 54,89 |
|  |  |  |  | 29,06 | 59,82 |
| 720 | 22000 | 6600 | 220 | 27,42 | 63,56 |
|  |  |  |  | 33,41 | 69,78 |
|  |  |  |  | 39,46 | 76,02 |
| 820 |  |  |  | 26,56 | 67,84 |
|  |  |  |  | 32,56 | 74,04 |
|  |  |  |  | 38,60 | 80,28 |
| 920 | 36000 | 10800 | 220 | 33,85 | 104,07 |
|  |  |  |  | 41,76 | 112,08 |
|  |  |  |  | 50,02 | 120,24 |
| 1026 |  |  |  | 50,45 | 123,13 |
|  |  |  |  | 60,87 | 133,65 |
|  |  |  |  | 71,59 | 144,37 |
| 1220 |  |  |  | 52,29 | 142,82 |
|  | 48000 | 14400 |  | 62,71 | 153,24 |
|  |  |  |  | 73,15 | 163,78 |
| 1420 | 36000 | 10800 |  | 62,3.6 | 161,81 |
|  | 60000 | 18000 |  | 75,24 | 174,59 |
|  |  |  |  | 88,58 | 187,83 |

| Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка кгс |  | D мм | Типы опор. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Т15.00.00.000СБ | Т18.00.00.000СБ |
|  | вертикальная | горизонтальная |  | Масса, кг |  |
| 194 | 2200 | 660 | 600 | 10,26 | 14,59 |
|  |  |  |  | 12,90 | 17,23 |
|  |  |  |  | 15,44 | 19,77 |
| 219 |  |  |  | 9,79 | 14,71 |
|  |  |  |  | 12,41 | 17,31 |
|  |  |  |  | 15,03 | 19,93 |
| 273 |  |  |  | 9,06 | 16,95 |
|  |  |  |  | 11,94 | 19,83 |
|  |  |  |  | 14,54 | 22,43 |
| 325 | 7000 | 2100 |  | 17,82 | 26,00 |
|  |  |  |  | 22,01 | 30,19 |
|  |  |  |  | 25,57 | 33,75 |
| 377 |  |  |  | 1б,95 | 29,20 |
|  |  |  |  | 21,22 | 33,47 |
|  |  |  |  | 25,44 | 37,69 |
|  |  |  |  | - | 30,77 |
|  |  |  |  |  | 35,04 |
|  |  |  |  |  | 39,26 |
| 426 |  |  |  | 16,04 | 33,67 |
|  |  |  |  | 20,33 | 37,96 |
|  |  |  |  | 24,47 | 42,10 |
| 480 | 12500 | 3750 |  | 33,68 | 58,59 |
|  |  |  |  | 41,16 | 66,07 |
|  |  |  |  | 48,64 | 73,65 |
| 530 |  |  |  | 32,63 | 61,42 |
|  |  |  |  | 40,09 | 68,88 |
|  |  |  |  | 47,57 | 76,46 |
| 630 |  |  |  | 31,28 | 62,86 |
|  |  |  |  | 38,78 | 70,36 |
|  |  |  |  | 47,24 | 77,92 |
| 720 | 22000 | 6600 | 560 | 43,26 | 79,48 |
|  |  |  |  | 52,02 | 88,24 |
|  |  |  |  | 60,90 | 97,12 |
| 820 |  |  |  | 42,10 | 83,34 |
|  |  |  |  | 50,84 | 92,08 |
|  |  |  |  | 59,72 | 100,96 |
| 920 | 36000 | 10800 |  | 53,42 | 123,14 |
|  |  |  |  | 65,04 | 134,76 |
|  |  |  |  | 77,02 | 146,84 |
| 1020 |  |  |  | 77,18 | 150,42 |
|  |  |  |  | 92,04 | 165,28 |
|  |  |  |  | 107,10 | 180,34 |
| 1220 |  |  |  | 78,12 | 169,05 |
|  | 48000 | 14400 |  | 92,78 | 183,71 |
|  |  |  |  | 107,66 | 198,59 |
| 1420 | 36000 | 10800 |  | 93,52 | 193,67 |
|  | 60000 | 18000 |  | 111,76 | 211,91 |
|  |  |  |  | 130,66 | 230,81 |

| Опора однокатковая (черт. Т19.00.00.000СБ) | Опора двухкатковая (черт. Т20.00.00.000СБ) |
| --- | --- |

| Наружный диаметр трубопровода Дн | # Типы опор |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допускаемая нагрузка, кгс |  | Т19.00.00.000СБ |  | Допускаемая нагрузка, кгс |  | Т20.00.00.000СБ |  |
|  |  |  | D мм | Масса, кг |  |  | D мм | Масса, кг |
|  | вертикальная | горизонтальная |  |  | вертикальная | горизонтальная |  |  |
| 194 | 2200 | 220 | 180 | 12,32 | - | - | - | - |
|  |  |  | 520 | 18,79 |  |  |  |  |
| 219 |  |  | 180 | 12,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 520 | 18,49 |  |  |  |  |
| 273 |  |  | 180 | 11,66 |  |  |  |  |
|  |  |  | 520 | 17,95 |  |  |  |  |
| 325 | 6000 | 600 | 100 | 33,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 440 | 44,31 |  |  |  |  |
| 377 |  |  | 100 | 33,44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 440 | 43,79 |  |  |  |  |
| 426 |  |  | 100 | 32,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | 440 | 43,04 |  |  |  |  |
| 480 | 10000 | 1000 | 100 | 48,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 440 | 63,32 |  |  |  |  |
| 530 |  |  | 100 | 47,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 440 | 62,58 |  |  |  |  |
| 630 |  |  | 100 | 46,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | 440 | 61,79 |  |  |  |  |
| 720 | 10000 | 1000 | 440 | 81,95 | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 18000 | 1800 | 200 | 117,49 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | 151,15 |
| 820 | 10000 | 1000 | 440 | 81,09 | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 18000 | 1800 | 200 | 116,68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | 149,99 |
| 920 | 10000 | 1000 | 440 | 88,68 |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | 22000 | 2200 | 200 | 124.69 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | 162,62 |
| 102.0 | 20000 | 2000 | 440 | 123,52 | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 30000 | 3000 | 200 | 167,79 |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 | 217,28 |
| 1220 | 20000 | 2000 | 440 | 125,36 | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 40000 | 4000 | 200 | 169,63 |
|  |  |  |  |  | 30000 | 3000 | 800 | 218,22 |
| 1420 | 24000 | 2400 | 440 | 135,43 | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 50000 | 5000 | 200 | 180,07 |
|  |  |  |  |  | 30000 | 3000 | 800 | 234,90 |

| Опора шариковая (черт. Т21.00.00.000СБ) |  |
| --- | --- |

| Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка кгс, |  | Т21.00.00.000СБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вертикальная | горизонтальная | D мм | масса, кг |
| 194 | 2200 | 220 | 200 | 112,06 |
|  |  |  | 400 | 162,66 |
| 219 |  |  | 200 | 111,86- |
|  |  |  | 400 | 162,46 |
| 273 |  |  | 200 | 111,40 |
|  |  |  | 400 | 162,00 |
| 325 | 7000 | 700 | 200 | 115,60 |
|  |  |  | 400 | 166,20 |
| 377 |  |  | 200 | 115,18 |
|  |  |  | 400 | 165,78 |
| 426 |  |  | 200 | 114,55 |
|  |  |  | 400 | 165,15 |
| 480 | 12500 | 1250 | 200 | 154,67 |
|  |  |  | 400 | 241,94 |
| 530 |  |  | 200 | 154,07 |
|  |  |  | 400 | 241,34 |
| 630 |  |  | 200 | 153,48 |
|  |  |  | 400 | 240,75 |
| 720 | 7000 | 700 | 200 | 138,58 |
|  |  |  | 400 | 189,18 |
|  | 16200 | 1620 | .200 | 274,28 |
|  |  |  | 400 | 330,68 |
| 820 | 10300 | 1030 | 200 | 169,43 |
|  |  |  | 400 | 256,70 |
|  | 21300 | 2130 | 200 | 273,40 |
|  |  |  | 400 | 329,80 |
| 920 | 12300 | 1230 | 200 | 176,72 |
|  |  |  | 400 | 263,99 |
|  | 27500 | 2750 | 200 | 451,78 |
|  |  |  | .400 | 534,48 |
| 1020 | 16200 | 1620 | 200 | 299,18 |
|  |  |  | 400 | 355,58 |
|  | 36100 | 3610 | 200 | 470,27 |
|  |  |  | 400 | 552,87 |
| 1220 | 21300 | 2130 | 200 | 301,02 |
|  |  |  | 400 | 357,42 |
|  | 45000 | 4500 | 200 | 472,12 |
|  |  |  | 400 | 554,71 |
| 1420 | 21300 | 2130 | 200 | 311,09 |
|  |  |  | 400 | 367,49 |
|  | 45000 | 4500 | 200 | 482,18 |
|  |  |  | 400 | 564,78 |

# Техническая характеристика и указания по применению.

Типовые чертежи подвижных опор, помещенных в выпуске, предназначены для трубопроводов тепловых сетей подземной и надземной прокладок. Опоры охватывают весь диапазон диаметров труб трубопроводов тепловых сетей в пределах условных проходов Ду от 25 до1400 мм согласно «Сортаменту труб для наружных тепловых сетей на Ру64 кгс/см2, t=440°C № 40913-Т, утвержденному Главтехстройпроектом Минэнерго СССР, решением № 50 от 27.01.1971г.

В выпуске предусмотрены опоры диэлектрические скользящие.

В качестве изоляционного материала применен листовой паронит.

Опоры скользящие и шариковые обеспечивают возможность теплового перемещения трубопровода (D) как в направлении его оси, так и в поперечном направлении.

Опоры катковые обеспечивают тепловое перемещение в направлении оси трубопровода, допускается боковое скольжение приварной опоры по катку не более 50 мм.

# Состав проектных материалов:

Типовые конструкции и детали в одном альбоме. Объем проектных материалов – 240 форматок. Чертежи распространяет Тбилисский филиал ЦИТП 380019 г. Тбилиси 19, пр. Церетели, 115