|  | ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ # ВЫПУСК 6 ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДВЕСНЫЕ (ЖЕСТКИЕ И ПРУЖИННЫЕ) | # ПАСПОРТ ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЕРИЯ 4.903-10 |
| --- | --- | --- |
| ## ЧАСТЬ 3 раздел 4 Группа 4.903 |  | Разработаны проектно-технологическим институтом «Энергомонтажпроект» Ленинградский филиал Ленинград, ул. Марата, 78 Утверждены и введены в действие с 01.10.1972 г. приказом № 58 Главпромстройпроекта Госстроя СССР от 17.08.1972 г. |

1. Опора подвесная жесткая горизонтальных трубопроводов Дн 32-76 мм
(черт. Т22.00.00.000СБ)

Размеры в мм

| Обозначение | ### Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | »Н | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т22.01.00.000СБ | 32 | 100 | 1110 | 1,00 |
| Т22.02 |  |  | 1360 | 1,10 |
| Т22.03 |  |  | 1660 | 1,23 |
| Т22.04 |  |  | 1860 | 1,30 |
| Т22.05 |  |  | 2110 | 1,39 |
| Т22.06 |  |  | 2360 | 1,49 |
| Т22.07 |  |  | 2610 | 1.59 |
| Т22.08 | 38 |  | 1110 | 1,01 |
| Т22.09 |  |  | 1360 | 1,11 |
| Т22.10 |  |  | 1610 | 1,25 |
| Т22.11 |  |  | 1860 | 1,31 |
| Т22.12 |  |  | 2110 | 1,41 |
| Т22.13 |  |  | 2360 | 1,50 |
| Т22.14 |  |  | 2610 | 1,60 |
| Т22.15 | 45 | 150 | 1115 | 1,03 |
| Т22.16 |  |  | 1365 | 1,13 |
| Т22.17 |  |  | 1670 | 1,25 |
| Т22.18 |  |  | 1870 | 1,32 |
| Т22.19 |  |  | 2120 | 1,42 |
| Т22.20 |  |  | 2870 | 1,52 |
| Т22.21 |  |  | 2615 | 1,62 |
| Т22.22 | 57 |  | 1120 | 1,05 |
| Т22.23 |  |  | 1370 | 1,15 |
| Т22.24 |  |  | 1670 | 1,27 |
| Т22.25.00.000сб |  |  | 1870 | 1,85 |
| Т22.26.00.000СБ | 57 | 150 | 2120 | 1,44 |
| Т22.27 |  |  | 2370 | 1,54 |
| Т22.28 |  |  | 2620 | 1,65 |
| Т22.29 | 76 |  | 1130 | 1,09 |
| Т22.30 |  |  | 1380 | 1,19 |
| Т22.31 |  |  | 1680 | 1,31 |
| Т22.32 |  |  | 1880 | 1,39 |
| Т22.33 |  |  | 2130 | 1,49 |
| Т22.34 |  |  | 2380 | 1,59 |
| Т22.35.00.000СБ |  |  | 2630 | 1,68 |

2. ОПОРА ПОДВЕСНАЯ ЖЕСТКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Дн 89-325 мм
(ЧЕРТ. Т23.00.00.000СБ)

Размеры в мм

| Обозначение | ### Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | d | »Н |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |
| Т23.01.00.000СБ | 89 | 300 | 10 | 1150 | 1230 | 2,08 |
| Т23.02 |  |  |  | 1380 | 1480 | 2,23 |
| Т23.03 |  |  |  | 1630 | 1730 | 2,39 |
| Т23.04 |  |  |  | 1880 | 1980 | 2,54 |
| Т23.05 |  |  |  | 2130 | 2230 | 2,70 |
| Т23.06 |  |  |  | 2380 | 2480 | 2,85 |
| Т23.07 |  |  |  | 2630 | 2730 | 3,00 |
| Т23.08 | 108 | 500 | 12 | 1160 | 1260 | 2,70 |
| Т23.09 |  |  |  | 1410 | 1510 | 2,93 |
| Т23.10 |  |  |  | 1660 | 1760 | 3,15 |
| Т23.11 |  |  |  | 1910 | 2010 | 3,37 |
| Т23.12 |  |  |  | 2160 | 2260 | 3,59 |
| Т23.13 |  |  |  | 2410 | 2510 | 3,81 |
| Т23.14 |  |  |  | 2660 | 2760 | 4,03 |
| Т23.15 | 133 | 800 | 16 | 1150 | 1300 | 5,36 |
| Т23.16 |  |  |  | 1400 | 1550 | 5,75 |
| Т23.17 |  |  |  | 1650 | 1800 | 6,14 |
| Т23.18.00.000СБ |  |  |  | 1900 | 2050 | 6,55 |
| Т23.19.00.000СБ | 133 | 800 |  | 2150 | 2300 | 6,94 |
| Т23.20 |  |  |  | 2400 | 2550 | 7,33 |
| Т23.21 |  |  |  | 2650 | 2800 | 7,72 |
| Т23.22 | 159 | 1200 |  | 1160 | 1310 | 5,54 |
| Т23.23 |  |  |  | 1410 | 1560 | 5,93 |
| Т23.24 |  |  |  | 1660 | 1810 | 6,32 |
| Т23.25 |  |  |  | 1910 | 2060 | 6,73 |
| Т23.26 |  |  |  | 2160 | 2310 | 7,12 |
| Т23.27 |  |  |  | 2410 | 2560 | 7,51 |
| Т23.28 |  |  |  | 2660 | 2810 | 7,90 |
| Т23.29 | 194 | 1500 |  | 1180 | 1330 | 5,78 |
| Т23.30 |  |  |  | 1420 | 1580 | 6,17 |
| Т23.31 |  |  |  | 1680 | 1830 | 6,56 |
| Т23.32 |  |  |  | 1930 | 2080 | 6,97 |
| Т23.33 |  |  |  | 2180 | 2330 | 7,36 |
| Т23.34 |  |  |  | 2430 | 2580 | 7,75 |
| Т23.35 |  |  |  | 2680 | 2830 | 8,14 |
| Т23.36 | 219 | 2000 | 20 | 1190 | 1340 | 8,96 |
| Т23.37 |  |  |  | 1440 | 1590 | 9,58 |
| Т23.38 |  |  |  | 1690 | 1840 | 10,20 |
| Т23.39 |  |  |  | 1990 | 2090 | 10,82 |
| Т23.40 |  |  |  | 2190 | 2310 | 11,43 |
| Т23.41 |  |  |  | 2440 | 2590 | 12,05 |
| Т23.42 |  |  |  | 2690 | 2840 | 12,67 |
| Т23.43 | 273 | 2600 |  | 1240 | 1390 | 10,64 |
| Т23.44 |  |  |  | 1490 | 1640 | 11,26 |
| Т23.45 |  |  |  | 1740 | 1890 | 11,88 |
| Т23.46 |  |  |  | 1990 | 2140 | 12,50 |
| Т23.47 |  |  |  | 2240 | 2390 | 13,11 |
| Т23.48 |  |  |  | 2490 | 2640 | 13,73 |
| Т23.49.00.000СБ |  |  |  | 2740 | 2890 | 14,35 |
| Т23.50.00.000СБ | 325 | 3500 | 24 | 1290 | 1460 | 7,00 |
| Т23.51 |  |  |  | 1540 | 1710 | 17,89 |
| Т23.52 |  |  |  | 1790 | 1960 | 18,78 |
| Т23.53 |  |  |  | 2040 | 2210 | 19,66 |
| Т23.54 |  |  |  | 2290 | 2460 | 20,55 |
| Т23.55 |  |  |  | 2540 | 2710 | 21,44 |
| Т23.56.00.000сБ |  |  |  | 2790 | 2960 | 22,97 |

3. ОПОРА ПОДВЕСНАЯ ЖЕСТКАЯ ГоризоНТАЛьныХ ТРУБОПРОВОДов Дн 273-630 мм
(ЧЕРТ. Т24.00.00.000СБ)

Размеры в мм

| Обозначение | ### Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | d | »Н |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |
| Т24.01.00.000СБ | 273 | 3500 | 24 | 1480 | 1630 | 26,1 |
| Т24.02 |  |  |  | 1730 | 1880 | 27,0 |
| Т24.03 |  |  |  | 1980 | 2130 | 27,9 |
| Т24.04 |  |  |  | 2230 | 2380 | 28,7 |
| Т24.05 |  |  |  | 2480 | 2630 | 29,6 |
| Т24.06 |  |  |  | 2730 | 2880 | 30,5 |
| Т24.07 |  |  |  | 2980 | 3130 | 32,1 |
| Т24.08 | 325 | 4500 | 30 | 1510 | 1660 | 41,8 |
| Т24.09 |  |  |  | 1760 | 1910 | 43,2 |
| Т24.10 |  |  |  | 2010 | 2160 | 44,6 |
| Т24.11 |  |  |  | 2260 | 2410 | 46,0 |
| Т24.12 |  |  |  | 2510 | 2660 | 47,4 |
| Т24.13 |  |  |  | 2760 | 2910 | 48,8 |
| Т24.14 |  |  |  | 3010 | 3160 | 50,1 |
| Т24.15 | 377 | 3500 | 24 | 1550 | 1700 | 31,7 |
| Т24.16 |  |  |  | 1800 | 1950 | 32,6 |
| Т24.17 |  |  |  | 2050 | 2200 | 33,5 |
| Т24.18 |  |  |  | 2300 | 2450 | 34,4 |
| Т24.19 |  |  |  | 2550 | 2700 | 35,2 |
| Т24.20 |  |  |  | 2900 | 2950 | 36,1 |
| Т24.21.00.000СБ |  |  |  | 3050 | 3200 | 37,7 |
| Т24.22.00.000СБ | 377 | 6200 | 36 | 1570 | 1760 | 63,0 |
| Т24.23 |  |  |  | 1820 | 2010 | 65,0 |
| Т24.24 |  |  |  | 2070 | 2260 | 67,0 |
| Т24.25 |  |  |  | 2320 | 2510 | 69,0 |
| Т24.26 |  |  |  | 2570 | 2760 | 71,0 |
| Т24.27 |  |  |  | 2820 | 3010 | 73,0 |
| Т24.28 |  |  |  | 3070 | 3260 | 75,0 |
| Т24.29 | 426 | 4500 | 30 | 1570 | 1720 | 45,7 |
| Т24.30 |  |  |  | 1820 | 1970 | 47,1 |
| Т24.31 |  |  |  | 2070 | 2220 | 48,5 |
| Т24.32 |  |  |  | 2320 | 2470 | 49,9 |
| Т24.33 |  |  |  | 2570 | 2720 | 51,3 |
| Т24.34 |  |  |  | 2820 | 2970 | 52,7 |
| Т24.35 |  |  |  | 3070 | 3220 | 54,0 |
| Т24.36 | 480 | 6200 | 36 | 1650 | 1840 | 68,9 |
| Т24.37 |  |  |  | 1900 | 2090 | 70,9 |
| Т24.38 |  |  |  | 2150 | 2340 | 72,9 |
| Т24.39 |  |  |  | 2400 | 2590 | 74,9 |
| Т24.40 |  |  |  | 2650 | 2840 | 76,9 |
| Т24.41 |  |  |  | 2900 | 3090 | 78,9 |
| Т24.42 |  |  |  | 3150 | 3340 | 80,9 |
| Т24.43 | 530 | 7000 |  | 1710 | 1900 | 76,4 |
| Т24.44 |  |  |  | 1960 | 2150 | 78,4 |
| Т24.45 |  |  |  | 2210 | 2400 | 80,4 |
| Т24.46 |  |  |  | 2460 | 2650 | 82,4 |
| Т24.47 |  |  |  | 2710 | 2900 | 84,4 |
| Т24.48 |  |  |  | 2960 | 3150 | 86,4 |
| Т24.49 |  |  |  | 3210 | 3400 | 88,4 |
| Т24.50 | 630 |  |  | 1750 | 1940 | 81,5 |
| Т24.51 |  |  |  | 2000 | 2190 | 83,5 |
| Т24.52 |  |  |  | 2250 | 2440 | 85,5 |
| Т24.53 |  |  |  | 2500 | 2690 | 87,5 |
| Т24.54 |  |  |  | 2750 | 2940 | 89,5 |
| Т24.55 |  |  |  | 3000 | 3190 | 91,5 |
| Т24.56.00.000сБ |  |  |  | 3250 | 3440 | 32,5 |

ОПОРА ПОДВЕСНАЯ ЖЕСТКАЯ ГоризоНТАЛьныХ ТРУБОПРОВОДов Дн 426-630 мм
(ЧЕРТ. Т25.00.00.000СБ)

Размеры в мм

| Обозначение | ### Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | d | »Н |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |
| Т25.01.00.000СБ | 426 | 9500 | 30 | 1420 | 1550 | 84,5 |
| Т25.02 |  |  |  | 1970 | 1800 | 87,3 |
| Т25.03 |  |  |  | 2220 | 2050 | 90,1 |
| Т25.04 |  |  |  | 2470 | 2300 | 92,9 |
| Т25.05 |  |  |  | 2720 | 2550 | 95,7 |
| Т25.06 |  |  |  | 2970 | 2800 | 98,5 |
| Т25.07 |  |  |  | 3220 | 3050 | 101,1 |
| Т25.08 | 480 | 14000 | 36 | 1840 | 1650 | 135,9 |
| Т25.09 |  |  |  | 2090 | 1900 | 139,9 |
| Т25.10 |  |  |  | 2340 | 2150 | 143,9 |
| Т25.11 |  |  |  | 2590 | 2400 | 147,9 |
| Т25.12 |  |  |  | 2840 | 2650 | 151,9 |
| Т25.13 |  |  |  | 3090 | 2900 | 155,9 |
| Т25.14 |  |  |  | 3340 | 3150 | 159,9 |
| Т25.15 | 530 |  |  | 1900 | 1710 | 144,2 |
| Т25.16 |  |  |  | 2150 | 1960 | 147,2 |
| Т25.17 |  |  |  | 2400 | 2210 | 151,2 |
| Т25.18 |  |  |  | 2650 | 2460 | 155,2 |
| Т25.19 |  |  |  | 2900 | 2710 | 159,2 |
| Т25.20 |  |  |  | 3150 | 2960 | 163,2 |
| Т25.21 |  |  |  | 3400 | 3210 | 167,2 |
| Т25.22 | 630 |  |  | 1940 | 1750 | 151,6 |
| Т25.23 |  |  |  | 2190 | 2000 | 155,6 |
| Т25.24 |  |  |  | 2440 | 2250 | 159,6 |
| Т25.25 |  |  |  | 2690 | 2500 | 163,6 |
| Т25.26 |  |  |  | 2940 | 2750 | 167,6 |
| Т25.27 |  |  |  | 3190 | 3000 | 171,6 |
| Т25.28.00.000СБ |  |  |  | 3440 | 3250 | 175,6 |

ОПОРА подвесная ПружинНАЯ ГоризоНТАЛьныХ ТРУБОПРОВОДов Дн 159-426 мм
(ЧЕРТ. Т27.00.00.000СБ)

Размеры в мм

| Обозначение | ### Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | Δ Вертикальное перемещение | d | н в свободном состоянии пружин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т27.01.00.000СБ | 159 | 1050 | 50 | 16 | 2260 | 35,1 |
| Т27.02 |  |  | 100 |  |  | 51,7 |
| Т27.03 | 194 | 1600 | 50 |  | 2280 | 38,2 |
| Т27.04 |  |  | 100 |  |  | 56,7 |
| Т27.05 | 219 | 2300 | 50 | 20 | 2320 | 61,6 |
| Т27.06 |  |  | 100 |  |  | 94,0 |
| Т27.07 | 273 | 3500 | 50 | 24 | 2540 | 90,9 |
| Т27.08 |  |  | 100 |  |  | 141,0 |
| Т27.09 | 325 | 4800 | 50 | 30 | 2580 | 123,9 |
| Т27.10 |  |  | 100 |  |  | 187,4 |
| Т27.11 | 377 | 3500 | 50 | 24 | 2620 | 96,7 |
| Т27.12 |  |  | 100 |  |  | 146,7 |
| Т27.13 | 426 | 4800 | 50 | 30 | 2640 | 127,8 |
| Т27.14 |  |  | 100 |  |  | 192,1 |

Размеры в мм

| Обозначение | ### Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | Δ Вертикальное перемещение | d | н в свободном состоянии пружин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т28.01.00.000СБ | 377 | 8000 | 50 | 24 | 2620 | 203 |
| Т28.02 |  |  | 100 |  |  | 314 |
| Т28.03 | 426 | 9500 | 50 | 30 | 2640 | 253 |
| Т28.04 |  |  | 100 |  |  | 380 |
| Т28.05 | 480 | 6600 | 50 | 24 |  | 198 |
| Т28.06 |  |  | 100 |  |  | 298 |
| Т28.07 | 530 | 8000 | 50 |  |  | 215 |
| Т28.08 |  |  | 100 |  |  | 326 |
| Т28.09 | 630 |  | 50 |  | 2680 | 222 |
| Т28.10 |  |  | 100 |  |  | 333 |
| Т28.11 | 720 | 9500 | 50 | 30 | 2830 | 300 |
| Т28.12 |  |  | 100 |  |  | 427 |
| Т28.13 | 820 |  | 50 |  | 2880 | 309 |
| Т28.14 |  |  | 100 |  |  | 436 |
| Т28.15 | 920 |  | 50 |  | 2930 | 325 |
| Т28.16 |  |  | 100 |  |  | 425 |
| Т28.17 | 1020 |  | 50 |  | 2980 | 335 |
| Т28.18 |  |  | 100 |  |  | 462 |
| Т28.19 | 1220 |  | 50 |  | 3080 | 355 |
| Т28.20 |  |  | 100 |  |  | 482 |
| Т28.21 | 1420 |  | 50 |  | 3180 | 375 |
| Т28.22 |  |  | 10 |  |  | 502 |

7. ОПОРА ПОДВЕСНАЯ ПРУЖИННАЯ ГОРИ3ОНТАЛьныХ ТРУБОПРОВОДОВ Дн 720-1420 мм (ЧЕРТ. Т29.00.00.000СБ)

| Обозначение | ### Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | н в свободном состоянии пружин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т29.01.00.000СБ | 720 | 19000 | 1780 | 691 |
| Т29.02 | 820 |  | 1730 | 690 |
| Т29.03 | 920 |  | 1680 | 697 |
| Т29.04 | 1020 | 23000 | 1580 | 811 |
| Т29.05 | 1220 |  | 1480 | 851 |
| Т29.06.00.000СБ | 1420 |  | 1380 | 862 |

8. ОПОРА ПОДВЕСНАЯ ПРУЖИННАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Дн 159-1420 мм
(ЧЕРТ. Т41.00.00.000СБ)

Размеры в мм

| Обозначение | ### Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | d | н в свободном состоянии пружин | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т41.01.00.000СБ | 159 | 1050 | 12 | 2090 | 65 |
| Т41.02 | 194 | 1600 | 16 |  | 88 |
| Т41.03 | 219 | 2300 |  |  | 114 |
| Т41.04 | 273 | 3300 |  |  | 135 |
| Т41.05 | 325 |  |  |  | 139 |
| Т41.06 | 377 | 4000 | 20 |  | 189 |
| Т41.07 | 426 | 5300 |  |  | 250 |
| Т41.08 | 480 | 4000 |  |  | 199 |
| Т41.09 |  | 8000 | 24 | 2110 | 391 |
| Т41.10 | 530 | 5300 | 20 | 2090 | 262 |
| Т41.11.00.000СБ |  | 9500 | 30 | 2120 | 461 |
| Т41.12.00.000СБ | 630 | 6500 | 24 | 2110 | 337 |
| Т41.13 |  | 11500 | 30 | 2140 | 513 |
| Т41.14 | 720 | 6500 | 24 | 2110 | 344 |
| Т41.15 |  | 11500 | 30 | 2140 | 556 |
| Т41.16 | 820 | 6500 | 24 | 2110 | 353 |
| Т41.17 |  | 11500 | 30 | 2140 | 568 |
| Т41.18 | 920 | 6500 | 24 | 2110 | 366 |
| Т41.19 |  | 11500 | 30 | 2140 | 596 |
| Т41.20 | 1020 | 6500 | 24 | 2110 | 380 |
| Т41.21 |  | 11500 | 30 | 2140 | 611 |
| Т41.22 | 1220 | 6500 | 24 | 2110 | 383 |
| Т41.23 |  | 11500 | 30 | 2140 | 616 |
| Т41.24 | 1420 | 6500 | 24 | 2110 | 411 |
| Т41.25.00.000СБ |  | 11500 | 30 | 2140 | 671 |

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЕ

Типовые чертежи подвесок жестких и пружинных, помещенных в выпуске, предназначены для трубопроводов тепловых сетей.

Подвески охватывают весь диапазон диаметров труб трубопроводов тепловых сетей в пределах условных проходов Ду от 25 до 1400 мм согласно "Сортаменту труб для наружных тепловых сетей на Ру 64 кгс/см2 440°С" № 40913-Т, утвержденному Главтехстройпроектом Минэнерго СССР, решением № 50 от 27.01.1971 г.

В выпуске предусмотрены подвески как для горизонтальных, так и для вертикальных трубопроводов.

Жесткие подвески для горизонтальных трубопроводов предусмотрены с одной тягой и с двумя тягами в зависимости от нагрузки и условий установки.

Для трубопроводов, имеющих наряду с осевым перемещением вертикальное перемещение, предусмотрены пружинные подвески.

Длины тяг подвесок определены с учетом осевых перемещений, трубопроводов в результате теплового расширения до 250 мм.

#### Состав проектных материалов

Типовые конструкции и детали в одном альбоме.

Объем проектных материалов 212 форматок.

Чертежи распространяет: Тбилисский филиал ЦИТП

380019, г. Тбилиси 19, Церетели, 115

##### Орфография и пунктуация соответствуют первоисточнику