Опоры типа ОПП1

ГОСТ 14911-82

Опоры стальные подвижные для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 18 до 48 мм, транспортирующих рабочую среду от 0 до плюс 450ºС и давлением Ру до 10 МПа.

Конструкция и размеры указаны на рис.1 и в таблице 1.

Рис.1

Таблица 1							Размеры в миллиметрах

| dн | r | h | h1 | h2 | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18; 21,3 | 11 | 70 и 100 | 30 60 | 77 107 | 40 |
| 25; 26,8 | 14 |  |  |  |  |
| 32; 33.5 | 17 |  |  | 84 114 | 60 |
| 38; 42.3 | 22 |  |  |  |  |
| 45; 48 | 25 |  |  |  |  |

Примечания:

1.Размеры h1 и h2 даны для двух значений h: в числителе для h=70 мм и в знаменателе для h=100 мм.

Оформление заказа:

Пример записи для заказа:

Опора ОПП1-70.32 ГОСТ 14911-82

Опоры типа ОПП2

ГОСТ 14911-82

Опоры стальные подвижные для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 57 до 1620 мм, транспортирующих рабочую среду от 0 до плюс 450ºС и давлением Ру до 10 МПа.

Конструкция и размеры указаны на рис.2 и в таблице 2.

Рис.2

Таблица 2							Размеры в миллиметрах

| dн | h | b | l | s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57; 60 75,5; 76 | 100 150 | 55 | 170 | 3 |
| 88,5; 89 |  |  |  |  |
| 108; 114 127; 133 140 |  | 100 |  |  |
| 159; 165 |  |  |  | 4 |
| 194; 219 273 |  | 190 |  |  |
| 325; 377 426 |  | 280 | 220 | 6 |
| 530; 480 |  | 400 |  |  |
| 630; 720 820; 920 |  |  |  | 8 |
| 1020 |  |  |  | 10 |
| 1220; 1420 1620 |  | 520 |  |  |

Примечания:

1.Размеры h даны для двух значений в числителе для h=100 мм и в знаменателе для h=150 мм.

Оформление заказа:

Пример записи для заказа:

Опора ОПП2-100.89 ГОСТ 14911-82

Опоры типа ОПП3

ГОСТ 14911-82

Опоры стальные подвижные для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 57 до 1620 мм, транспортирующих рабочую среду от 0 до плюс 450ºС и давлением Ру до 10 МПа.

Конструкция и размеры указаны на рис.3 и в таблице 3.

Рис.3

Таблица 3							Размеры в миллиметрах

| dн | h | b | l | s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57; 60 75,5; 76 | 100 150 | 55 | 170 | 3 |
| 88,5; 89 |  |  |  |  |
| 108; 114 127; 133 140 |  | 100 |  |  |
| 159; 165 |  |  |  | 4 |
| 194; 219 273 |  | 190 |  |  |
| 325; 377 426 |  | 280 | 220 | 6 |
| 530; 480 |  | 400 |  |  |
| 630; 720 820; 920 |  |  |  | 8 |
| 1020 |  |  |  | 10 |
| 1220; 1420 1620 |  | 520 |  |  |

Примечания:

1.Размеры h даны для двух значений в числителе для h=100 мм и в знаменателе для h=150 мм.

Оформление заказа:

Пример записи для заказа:

Опора ОПП3-100.89 ГОСТ 14911-82

Опоры типа ОПХ1

ГОСТ 14911-82

Опоры стальные подвижные для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 18 до 48 мм, транспортирующих рабочую среду от 0 до плюс 450ºС и давлением Ру до 10 МПа.

Конструкция и размеры указаны на рис.4 и в таблице 4.

Рис.4

Таблица 4							Размеры в миллиметрах

| dн | r | h | h1 | h2 | a | b | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18; 21,3 | 11 | 70 и 100 | 30 60 | 77 107 | 34 | 40 | M8 |
| 25; 26,8 | 14 |  |  |  | 38 |  |  |
| 32; 33.5 | 17 |  |  | 84 114 | 44 | 60 | M10 |
| 38; 42.3 | 22 |  |  |  | 54 |  |  |
| 45; 48 | 25 |  |  |  | 62 |  |  |

Примечания:

1.Размеры h1 и h2 даны для двух значений h: в числителе для h=70 мм и в знаменателе для h=100 мм.

Оформление заказа:

Пример записи для заказа:

Опора ОПХ1-70.32 ГОСТ 14911-82

Опоры типа ОПХ2

ГОСТ 14911-82

Опоры стальные подвижные для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 57 до 630 мм, транспортирующих рабочую среду от 0 до плюс 450ºС и давлением Ру до 10 МПа.

Конструкция и размеры указаны на рис.5 и в таблице 5.

Рис.5

Таблица 5							Размеры в миллиметрах

| dн | h | h1 | a | b | l | l1 | l2 | s | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57; 60 | 100 150 | 35 | 86 | 55 | 170 | 50 | 30 | 3 | M10 |
| 75,5; 76 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | M12 |
| 88,5; 89 |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |
| 108; 114 |  | 45 | 136 | 100 |  |  | 38 |  |  |
| 133 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | M16 |
| 159 |  |  | 180 |  |  |  |  | 4 |  |
| 194 |  | 50 | 230 | 190 |  | 70 | 56 |  |  |
| 219 |  |  | 242 |  |  |  |  |  | M20 |
| 273 |  | 70 | 298 |  |  |  |  |  | M24 |
| 325 |  | 90 | 350 | 280 | 220 |  |  | 6 |  |
| 377 |  |  | 402 |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  | 110 | 456 |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  | 508 | 380 |  |  |  |  |  |
| 530 |  | 120 | 558 | 400 |  |  |  |  |  |
| 630 |  | 145 | 658 | 440 |  | 80 |  | 8 |  |

Примечания:

1.Размеры h даны для двух значений в числителе для h=100 мм и в знаменателе для h=150 мм.

Оформление заказа:

Пример записи для заказа:

Опора ОПХ2-100.89 ГОСТ 14911-82

Опоры типа ОПХ3

ГОСТ 14911-82

Опоры стальные подвижные для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 57 до 630 мм, транспортирующих рабочую среду от 0 до плюс 450ºС и давлением Ру до 10 МПа.

Конструкция и размеры указаны на рис.6 и в таблице 6.

Рис.6

Таблица 6							Размеры в миллиметрах

| dн | h | h1 | a | b | l | l1 | l2 | s | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57; 60 | 100 150 | 35 | 86 | 55 | 170 | 50 | 30 | 3 | M10 |
| 75,5; 76 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | M12 |
| 88,5; 89 |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |
| 108; 114 |  | 45 | 136 | 100 |  |  | 38 |  |  |
| 133 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | M16 |
| 159 |  |  | 180 |  |  |  |  | 4 |  |
| 194 |  | 50 | 230 | 190 |  | 70 | 56 |  |  |
| 219 |  |  | 242 |  |  |  |  |  | M20 |
| 273 |  | 70 | 298 |  |  |  |  |  | M24 |
| 325 |  | 90 | 350 | 280 | 220 |  |  | 6 |  |
| 377 |  |  | 402 |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  | 110 | 456 |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  | 508 | 380 |  |  |  |  |  |
| 530 |  | 120 | 558 | 400 |  |  |  |  |  |
| 630 |  | 145 | 658 | 440 |  | 80 |  | 8 |  |

Примечания:

1.Размеры h1 и h2 даны для двух значений h: в числителе для h=100 мм и в знаменателе для h=150 мм.

Оформление заказа:

Пример записи для заказа:

Опора ОПХ3-100.89 ГОСТ 14911-82

Опоры типа ОПБ1

ГОСТ 14911-82

Опоры стальные подвижные для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 18 до 530 мм, транспортирующих рабочую среду от 0 до плюс 450ºС и давлением Ру до 10 МПа.

Конструкция и размеры указаны на рис.7 и в таблице 7.

Рис.7

Таблица 7							Размеры в миллиметрах

| dн | r | b | l | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18; 21,3 | 11 | 20 | 50 | М8 |
| 23; 26,8 | 14 |  |  |  |
| 32; 33,5 | 17 |  |  | М10 |
| 38; 42,3 | 21 |  |  |  |
| 44,5; 45,48 | 24 |  |  |  |
| 57; 60 | 29 | 50 |  |  |
| 75,5; 76 | 38 |  |  | М12 |
| 88,5; 89 | 45 |  | 100 |  |
| 108 | 54 |  |  |  |
| 114 | 57 |  |  |  |
| 133 | 67 | 100 | 150 | М16 |
| 159 | 80 |  |  |  |
| 194 | 97 |  | 200 |  |
| 219 | 110 |  |  | М20 |
| 273 | 137 | 200 |  |  |
| 325 | 163 |  |  |  |
| 377 | 189 |  |  |  |
| 426 | 213 | 300 |  | М24 |
| 480 | 240 | 350 |  |  |
| 530 | 265 |  |  |  |

Оформление заказа:

Пример записи для заказа:

Опора ОПБ1-194 ГОСТ 14911-82

Опоры типа ОПБ2

ГОСТ 14911-82

Опоры стальные подвижные для стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 18 до 530 мм, транспортирующих рабочую среду от 0 до плюс 450ºС и давлением Ру до 10 МПа.

Конструкция и размеры указаны на рис.8 и в таблице 8.

Рис.8

Таблица8						Размеры в миллиметрах

| dн | r | a | b | l | h, не более | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18; 21,3 | 11 | 34 | 20 | 50 | 8 | М8 |
| 23; 26,8 | 14 | 38 |  |  |  |  |
| 32; 33,5 | 17 | 44 |  |  |  | М10 |
| 38; 42,3 | 21 | 54 |  |  |  |  |
| 44,5; 45,48 | 24 | 62 |  |  |  |  |
| 57; 60 | 29 | 70 | 50 |  |  |  |
| 75,5; 76 | 38 | 90 |  |  |  | М12 |
| 88,5; 89 | 45 | 106 |  | 100 |  |  |
| 108 | 54 | 122 |  |  | 12 |  |
| 114 | 57 | 136 |  |  |  |  |
| 133 | 67 | 150 | 100 | 150 |  | М16 |
| 159 | 80 | 180 |  |  |  |  |
| 194 | 97 | 230 |  | 200 |  |  |
| 219 | 110 | 242 |  |  | 16 | М20 |
| 273 | 137 | 298 | 200 |  |  |  |
| 325 | 163 | 350 |  |  |  |  |
| 377 | 189 | 402 |  |  |  |  |
| 426 | 213 | 456 | 300 |  |  | М24 |
| 480 | 240 | 508 | 350 |  |  |  |
| 530 | 265 | 558 |  |  |  |  |

Оформление заказа:

Пример записи для заказа:

Опора ОПБ2-194 ГОСТ 14911-82