Подвижная опора

Вертикальная нагрузка:

Hп.в.=q*L

Горизонтальная нагрузка:

Нп.г.=f* q*L

f-  коэф. Трения подвижой опоры.

q – вес 1 м. трубы со средой и изоляцией (кг)

L – пролет между подвижными опорами (м)

Неподвижная опора

Нн.в. .=q*L

Нп.г.= Pтр+Ркомп

Ркомп- силы упругой деформации компенсатора или (и) самокомпенсации

Pтр=силы трения

Pтр= f* q*L

Рвнд- силы внутреннего давления