О прокладке трубопровода из полимерных труб 
Вопрос:
 
Согласно СП 60.13330.2012, п.6.3.3, прокладку трубопроводов системы отопления из полимерных труб следует предусматривать скрытой (в нашем случае в полу). Замоноличивание труб без защитного кожуха не допускается. Распространяется ли это требование  на все полимерные трубы без исключения?  
 
Для системы отопления жилого дома мы применили прочные, жесткие термостойкие трубы из хлорированного поливинилхлорида ХПВХ. В инструкции по монтажу данных труб завод-изготовитель  рекомендует прокладывать трубы в бетонной стяжке пола без гофротрубы (это необходимо для компенсации теплового расширения труб). Соединение труб осуществляется способом "холодной" сварки, с помощью специального клеящего вещества, в результате чего образуется неразъемное соединение. Срок службы труб 50 лет.
 
Эксперт государственной экспертизы, ссылаясь на п.6.3.3, настаивает на неремонтопригодности нашей системы отопления, т.к. отсутствуют гофротруба и люки. Поскольку в полу нет резьбовых соединений и арматуры,  люки, по нашему мнению, не требуются. Гофротруба также не решает проблему ремонтопригодности, т.к. труба из ХПВХ очень жесткая и вытащить ее через гофру невозможно. При применении труб ХПВХ бетон вскрывается только в одном месте (место протечки) и заменяется небольшой поврежденный участок методом склеивания. В случае использования гофры трудно определить место протечки трубы, т.к. вода зальет всю гофру.
 
Ответ:
 
Правило о прокладке трубопровода из полимерных труб в полу в гофротрубе в настоящее время не является обязательным.
 
Действующие нормативные документы не предусматривают необходимость устройства люков в местах сварки полимерных труб.
 
Обоснование:
 
Эксперт государственной экспертизы правомочен ссылаться на требования технических регламентов и нормативных документов, имеющих статус обязательных, включенных в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р  (далее - Перечень обязательного применения).
 
В указанный Перечень обязательного применения включен, в частности, пункт 6.4.3 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", в соответствии с которым:
 
способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается:
 
- в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
 
- при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
 
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы.
 
Сравнение требований пункта 6.4.3 СНиП 41-01-2003 и рекомендаций пункта 6.3.3 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" позволяет заключить, что правило о прокладке трубопровода из полимерных труб в полу в гофротрубе в настоящее время не является обязательным (это рекомендация), поскольку содержится в своде правил СП 60.13330.2012(1). 
_________________________ 
(1) СП 60.13330.2012 включен в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 года N 2079.
 
Кроме того, следует отметить, что места сварки полимерных труб:
 
- по определению не являются разборными соединениями;
 
- не являются арматурой(2). 
_________________________ 
(2) В соответствии с пунктом 2.1 ГОСТ Р 52720-2007 "Арматура трубопроводная. Термины и определения" трубопроводная арматура (арматура): техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия, регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей среды (жидких, газообразных, газожидкостных, порошкообразных, суспензий и т.п.) путем изменения площади проходного сечения.
 
Следовательно, и в соответствии с пунктом 6.4.3 СНиП 41-01-2003, и в соответствии с пунктом 6.3.3 СП 60.13330.2012 не требуется предусматривать люки в местах сварки полимерных труб.
 
Груша Г.А.,
 юрист, эксперт в области строительства