ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС             	ТКП 45-4.02-140-2009 (02250)

УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ПОТЕРИ ТЕПЛОТЫ ЧЕРЕЗ ПОЛЫ ПО ГРУНТУ

И ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЙ

Порядок расчета

Страты цеплынi праз падлогi па грунЦЕ

i заглыбленыя часткi будынкаЎ

Парадак разлiку

Издание официальное

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Минск  2009

УДК 696/697(083.74)                                               МКС 91.140.10                                                 КП 06

Ключевые слова: тепловой баланс зданий, потери теплоты через полы по грунту и заглубленные части зданий, порядок расчета

# Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации».

1  РАЗРАБОТАН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»), техническим комитетом по техническому нормированию 
и стандартизации в области архитектуры и строительства «Теплоэнергетическое оборудование зданий и сооружений» (ТКС 06)

ВНЕСЕН главным управлением научно-технической политики и лицензирования Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 июля 2009 г. № 232

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры 
и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 4.02 «Теплоснабжение и холодоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Минстройархитектуры, 2009

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

Введение	iv

1  Область применения	1

2  Нормативные ссылки	1

3  Термины и определения	1

4  Расчетная схема объекта	2

5  Исходные данные для расчета	3

6  Методика расчета	5

7  Дополнительные требования к устройству систем отопления и вентиляции	7

Приложение А  (обязательное)  Сводный перечень расчетных формул 
для определения локальных значений теплового потока 
и суммарных потерь теплоты поверхностью пола по грунту 
и заглубленной частью стен здания	8

Приложение Б  (обязательное)  Правила образования расчетных участков	13

Библиография	15

Введение

При расчете потерь теплоты через полы по грунту и заглубленные части зданий обычно применяется методика, приведенная в СНБ 4.02.01 (приложение Ж). Она проста в применении, однако 
не учитывает свойства грунтов, геометрическую форму и характеристику конструктивных элементов полов и заглубленных частей зданий, а также динамику формирования температурного поля в грунтах в годовом цикле изменения режима погоды. Установлено, что фактические и расчетные значения потерь теплоты, полученные по методике, приведенной в СНБ 4.02.01, могут отличаться на 150 % 
как в положительную, так и в отрицательную сторону. Для помещений жилых и общественных зданий, 
в которых доля потерь теплоты через полы и заглубленные части стен составляет до 20 % включительно в общем тепловом балансе, применение методики расчета по СНБ 4.02.01 оправдано. Это утверждение можно отнести и к производственным зданиям без изолированных внутренних помещений. Доля потерь теплоты через полы и заглубленные части зданий возрастает ввиду увеличения нормативного значения сопротивления теплопередаче наружных ограждений. Особенно значимой она может быть для заглубленных сооружений, для зданий холодильников и хранилищ сельскохозяйственной продукции. В случаях, когда доля потерь теплоты через полы и заглубленные части зданий составляет более 20 % от общего теплового баланса, а также в случаях, когда поступление в помещения «зимнего холода» наступает значительно позже расчетного периода, ошибки в определении уровня и характера этой расчетной величины могут привести к принятию неверных инженерных решений в процессе проектирования систем отопления и вентиляции.

Современное состояние исследований в области формирования температурного режима грунтов у зданий позволило разработать методику, суть которой заключается в учете нестационарности процессов переноса теплоты и зависимости теплофизических коэффициентов от температуры и координат точки в расчетной области. Методика представлена в виде программы расчета на ЭВМ, рабочий модуль которой распространяется ее разработчиками (кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция» Белорусского национального технического университета).

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ПОТЕРИ ТЕПЛОТЫ ЧЕРЕЗ ПОЛЫ ПО ГРУНТУ

И ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЙ

Порядок расчета

Страты цеплынi праз падлогi па грунЦЕ

i заглыбленыя часткi будынкаЎ

Парадак разлiку

Heat leakage through the floors in the ground and buried parts of buildings

Calculation procedure

Дата введения 2010-01-01

1  Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) определяет порядок расчета потерь теплоты через полы по грунту и заглубленные части зданий.

Требования настоящего технического кодекса применяются при разработке проектной документации на новое строительство и реконструкцию систем отопления и вентиляции.

2  Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА):1)

ТКП 45-2.04-43-2006 (02250)  Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования

ГОСТ 12.1.005-88  Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 30494-96  Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

СНБ 2.04.02-2000  Строительная климатология

СНБ 4.02.01-03  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 внешний угол: Угол, образованный двумя сопрягающимися вертикальными наружными 
ограждениями так, что при обходе здания по оси этих ограждений по часовой стрелке последующая часть ограждения по отношению к предыдущей повернута против часовой стрелки.

_____________________________________

1) СНБ имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

3.2 внутренний угол: Угол, образованный двумя сопрягающимися вертикальными наружными ограждениями так, что при обходе здания по оси этих ограждений по часовой стрелке последующая часть ограждения по отношению к предыдущей повернута тоже по часовой стрелке.

3.3 заглубленное помещение: Помещение, пол которого находится ниже отметки уровня земли.

3.4 внутреннее помещение: Помещение, не имеющее ограждений, соприкасающихся с внешней средой.

4  Расчетная схема объекта

Расчетные схемы заглубленного и незаглубленного зданий и характер распределения составляющих локальных теплопотерь приведены на рисунках 1 и 2, где x, y, z — координатные оси; δ1ст, δ2ст, … — толщина конструктивных слоев стены в расчетной области; hc — высота снежного покрова; Н — глубина заложения поверхности пола по отношению к отметке поверхности земли; δ1п, δ2п, … — толщина конструктивных слоев пола; qс, qн, qп — составляющие теплового потока (теплопотерь).

Рисунок 1:

а — расчетная схема заглубленного здания;

б — характер распределения тепловых потоков qп, qн и qс 
для заглубленной части стены;

в — то же для пола; H + sп = 2 м, H + sн = 6 м

Рисунок 2:

а — расчетная схема незаглубленного здания;

б — характер распределения тепловых потоков qп, qн и qс 
для пола; sп = 2 м, sн = 6 м

5  Исходные данные для расчета

Приступая к расчету потерь теплоты через полы и заглубленные части зданий, следует подготовить информацию в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 — Исходные данные к расчету потерь теплоты через полы и заглубленные части зданий

| Наименование величины | Обозначение величины | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура внутреннего воздуха для холодного периода года | tвн | °С | ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30494, СНБ 4.02.01 |
| Среднегодовая температура наружного воздуха | tно | °С | СНБ 2.04.02 |
| Средняя температура самого холодного месяца | tmin | °С |  |
| Средняя температура самых холодных суток | tminсут | °С |  |
| Время наступления минимальной среднемесячной температуры, считая с 1 января |  | сут | = 15 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование величины | Обозначение величины | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Период, считая от времени наступления минимальной среднемесячной температуры, для которого осуществляется расчет значения потерь теплоты |  | сут | При проектировании систем отопления принимать 1 = 1 |
| Коэффициент теплообмена на наружной поверхности ограждения | αн | Вт/(м2 ∙ К) | ТКП 45-2.04-43 |
| Коэффициент теплообмена на внутренней поверхности ограждения | αвн | Вт/(м2 ∙ К) | ТКП 45-2.04-43 |
| Вид грунта в основании здания: глина, песок, суглинок, супесь | — | — | Принимать по результатам геологических изысканий в месте строительства объекта |
| Плотность грунта в сухом состоянии |  | кг/м3 |  |
| Влажность грунта | w | кг/кг |  |
| Коэффициент теплопроводности грунта | λгр | Вт/(м ∙ К) | Назначаются программным модулем в зависимости от вида и влажности грунта |
| Коэффициент температуропроводности грунта | агр | м2/с |  |
| Толщина конструктивных слоев подземной части стены здания | δ1ст δ2ст δ3ст … | м | Строительная часть проекта |
| Плотность конструктивных слоев подземной части стены здания | 1ст 2ст 3ст … | кг/м3 | ТКП 45-2.04-43 и в соответствии со строительной частью проекта |
| Коэффициент теплопроводности конструктивных слоев подземной части стены здания | λ1ст λ2ст λ3ст … | Вт/(м ∙ К) | ТКП 45-2.04-43 |
| Объемная теплоемкость конструктивных слоев подземной части стены здания: Сст = сстст | С1ст С2ст С3ст … | кДж/(м3 ∙ К) | ТКП 45-2.04-43 |
| Толщина конструктивных слоев пола | δ1п δ2п δ3п … | м | Строительная часть проекта |
| Плотность конструктивных слоев пола | 1п 2п 3п … | кг/м3 | ТКП 45-2.04-43 и в соответствии со строительной частью проекта |

Окончание таблицы 1

| Наименование величины | Обозначение величины | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент теплопроводности конструктивных слоев пола | λ1п λ2п λ3п … | Вт/(м ∙ К) | ТКП 45-2.04-43 |
| Объемная теплоемкость конструктивных слоев пола: Сп = спп | С1п С2п С3п … | кДж/(м3 ∙ К) | ТКП 45-2.04-43 |
| Глубина заложения поверхности пола помещения по отношению к отметке поверхности земли | Н | м | Строительная часть проекта |
| Ширина здания | В | м |  |
| Длина здания | L | м |  |
| Длительность периода с резким и продолжительным снижением среднесуточных температур по отношению к режиму среднемесячных температур (период резкого похолодания) | Т | сут | Т = 5 |
| Расчетная высота снежного покрова | hс | м | СНБ 2.04.02 |

6  Методика расчета

- 6.1 Для любой точки на внутренней поверхности заглубленной части стены или пола по грунту для расчетного периода локальное значение теплового потока q, Вт, следует определять по формуле

q=qс+qн⋅kmpн+qп⋅kmpп,	(1)

где  qс		— стационарная составляющая теплового потока, обусловленная действием разности между расчетной температурой внутреннего воздуха для холодного периода года 
и среднегодовой температурой наружного воздуха, Вт;

qн	— нестационарная составляющая теплового потока, формируемая действием дополнительной разности температур, обусловленной отклонением среднемесячных температур от среднегодовой температуры наружного воздуха, Вт;

qп	— нестационарная составляющая теплового потока, формируемая кратковременными (от 5 до 7 сут) случайными процессами отклонения среднесуточных температур наружного воздуха от среднемесячных температур, Вт;

— поправочный коэффициент, учитывающий влияние внутреннего угла на значение тепловых потоков;

pн, pп	— поправочные коэффициенты, учитывающие влияние снежного покрова на значение потерь теплоты через полы по грунту и заглубленные части зданий.

Расчет значений величин, входящих в формулу (1), осуществляется по данным приложения А.

6.2 Влияние внешних углов при расчете тепловых потоков не учитывается. Влияние внутренних углов на теплопотери учитывается в зонах x  4 м, z  4 м, y  6 м.

6.3 Суммарный тепловой поток (теплопотери) Q, Вт, через область пола по грунту или заглубленную часть стены следует определять по формуле

(2)

где  F  — площадь рассматриваемой области пола по грунту или заглубленной части стены, для которой рассчитываются теплопотери, м2.

6.4 Размеры области пола или заглубленной части стены, для которой по формуле (2) определяют теплопотери, назначают в соответствии с планировкой помещений.

6.5 Схема определения размеров расчетных областей (a, b, l, H) представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 — Схема определения размеров расчетных областей при расчете теплопотерь

через полы по грунту и заглубленные части стен

6.6 При сложной конфигурации здания, особенно при наличии внешних и внутренних углов и наложении их зон влияния (в соответствии с 6.2), площадь пола по грунту следует разбивать на отдельные участки.

Правила расположения осей координат, определения границ участков и координат расчетной области пола приведены в приложении Б.

Границы участка пола определяют границы участка сопрягаемой с ним заглубленной части стены.

6.7 При расположении расчетной области пола помещения в пределах двух или более участков определение теплопотерь осуществляется отдельно для каждого сегмента расчетной области. Суммарные потери теплоты определяют как сумму теплопотерь по отдельным сегментам пола и заглубленной части стены рассматриваемого помещения.

6.8 В случае сложной конфигурации пола помещения или при непараллельности его границ план расчетной области следует разбить на элементарные части, идентичные или близкие по форме 
к прямоугольнику. Общие теплопотери следует определять в виде суммы значений, рассчитанных для отдельных элементарных частей.

6.9 В пределах каждой расчетной области точки, имеющие одинаковые координаты, при прочих равных условиях имеют равные тепловые потоки.

6.10 Расчет теплового потока через надземную часть стены следует осуществлять в соответствии с методикой расчета теплопотерь через ограждения, соприкасающиеся с наружным воздухом. Высоту стены следует определять от отметки земли, т. е. от линии y = 0 по рисунку 3.

6.11 Последовательность расчета тепловых потоков и расчетные формулы приведены в приложении А.

6.12 Расчет тепловых потоков рекомендуется осуществлять с помощью компьютерной программы, на основании зависимостей, приведенных в приложении А.

7  Дополнительные требования к устройству систем отопления и вентиляции

7.1 При проектировании систем отопления и вентиляции помещений, имеющих полы по грунту 
и заглубленные части стен необходимо учитывать инерцию в передаче температурной волны по грунтовому массиву в годовом режиме погоды.

7.2 Во внутренних неотапливаемых помещениях, имеющих полы по грунту и расположенных от внешней границы здания на расстоянии более 3 м, а также не имеющих устраиваемой по технологическим или другим требованиям системы вентиляции, необходимо обеспечивать с помощью средств искусственной или естественной вентиляции воздухообмен, достаточный для прогрева строительных конструкций данных помещений, расположенного в них оборудования и материалов во время весеннего роста температуры наружного воздуха.

7.3 Системы вентиляции помещений по 7.2 должны обеспечивать однократный воздухообмен 
и дополнительно 30 м3/ч на каждую тонну размещаемых в них материалов и оборудования.

7.4 Данные системы вентиляции предназначены для ускорения прогрева ограждений обслуживаемых помещений. В отсутствие специальных требований их следует проектировать на подачу наружного воздуха без подогрева.

7.5 Для климатических условий Республики Беларусь данные системы вентиляции следует применять в теплые дни в светлое время суток в течение марта — мая месяцев.

Приложение А

(обязательное)

Сводный перечень расчетных формул для определения

локальных значений теплового потока и суммарных потерь теплоты 
поверхностью пола по грунту и заглубленной частью стен здания

Таблица А.1

| Наименование величины | Основная расчетная формула | Зависимости для расчета коэффициентов основной формулы |
| --- | --- | --- |
| Заглубленное помещение* |  |  |
| 1 Суммарный тепловой поток (теплопотери) |  | — |
| 2 Локальное значение теплового потока |  | — |
| Заглубленная часть стены* |  |  |
| 3 Термическое сопротивление стены в области не осложненного грунтом температурного поля |  | — |
| 4 Эквивалентный коэффициент температуропроводности стены |  | — |
| 5 Термическое сопротивление стены по линии сопряжения ее с грунтом |  | λгр рассчитывается на основании сведений (по данным таблицы 1) о виде грунта в месте строительства |
| 6 Стационарная составляющая теплового потока |  | — |
| 7 Термическое сопротивление по линиям тока, проходящим через заглубленный участок стены |  | а = 1 |
| 8 Нестационарная составляющая теплового потока, формируемая действием дополнительной разности температур, обусловленной отклонением среднемесячных температур от среднегодовой температуры наружного воздуха, | При м: , а при y  6 м: | — |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование величины | Основная расчетная формула | Зависимости для расчета коэффициентов основной формулы |
| --- | --- | --- |
| 9 Амплитуда изменения теплового потока на внутренней поверхности стены для y = 0, формируемая |  | — |
| 10 Амплитуда изменения теплового потока на внутренней поверхности стены для y = var, формируемая |  | Для песков: Для глин: Для супесей: Для суглинков: |
| 11 Запаздывание в передаче по расчетному массиву режима среднемесячных температур, отсчитываемое относительно времени наступления |  | С = агр |
| 12 Коэффициент сквозного затухания проникновения температурных колебаний через стену для y = 0 | vн | В соответствии с формулами (IV.76) – (IV.81) [1], расчетный период колебательного процесса — 10 сут |
| 13 Расчетная величина колебания температуры на внутренней поверхности заглубленной части стены для y = 0 |  | – |
| 14 Расчетная величина колебания теплового потока на внутренней поверхности заглубленной части стены |  | — |
| 15 Нестационарная составляющая теплового потока, формируемая кратковременными случайными процессами отклонения среднесуточных температур наружного воздуха от среднемесячных температур | При м: а при y  2 м: |  |
| 16 Поправочный коэффициент на наличие снежного покрова для потоков qс + qн |  |  |
|  |  | b = –0,15 |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование величины | Основная расчетная формула | Зависимости для расчета коэффициентов основной формулы |
| --- | --- | --- |
| 17 Поправочный коэффициент на наличие снежного покрова для потока qп |  |  |
| 18 Поправочный коэффициент на влияние внутреннего угла | При x  4 м, z  4 м, y  6 м: или а при x  4 м, z  4 м, y  6 м: |  |
| Пол по грунту* |  |  |
| 19 Локальное значение теплового потока |  | — |
| 20 Суммарный тепловой поток (теплопотери) |  | — |
| 21 Стационарная составляющая теплового потока |  | — |
| 22 Термическое сопротивление конструкции пола |  | — |
| 23 Эквивалентный коэффициент температуропроводности пола |  | — |
| 24 Термическое сопротивление по линии тока теплоты, проходящей в месте сопряжения заглубленной части стены с полом |  | Вычислять по формуле (см. поз. 7) для |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование величины | Основная расчетная формула | Зависимости для расчета коэффициентов основной формулы |
| --- | --- | --- |
| 25 Термическое сопротивление по линиям тока, проходящим через поверхность пола по грунту | При м: , а при м: |  |
| 26 Нестационарная составляющая теплового потока, формируемая действием дополнительной разности температур, обусловленной отклонением среднемесячных температур от среднегодовой температуры наружного воздуха, | При м: , а при м: | — |
| 27 Амплитуда изменения теплового потока на внутренней поверхности пола для x = var, формируемая |  | А0 принять равным значению А, вычисленному по формуле (см. поз. 10) для y = H |
| 28 Запаздывание в передаче по расчетному массиву режима среднемесячных температур, отсчитываемое относительно времени наступления |  | принять равным значению , вычисленному по формуле (см. поз. 11) для y=H |
| 29 Нестационарная составляющая теплового потока, формируемая кратковременными случайными процессами отклонения среднесуточных температур наружного воздуха от среднемесячных температур | При , а при | и вычисляется по формуле (см. поз. 15) для |

Окончание таблицы А.1

| Наименование величины | Основная расчетная формула | Зависимости для расчета коэффициентов основной формулы |
| --- | --- | --- |
| 30 Поправочный коэффициент на наличие снежного покрова для потоков |  |  |
| 31 Поправочный коэффициент на наличие снежного покрова для потока |  |  |
| 32 Поправочный коэффициент на влияние внешнего угла |  | По формуле (см. поз. 18) |
| * Для незаглубленных помещений в расчетных формулах следует принимать Н = 0. |  |  |

Приложение Б

(обязательное)

Правила образования расчетных участков

Б.1 При расчете теплопотерь через полы по грунту и заглубленные части зданий для определения направления теплового потока Q площадь пола осями симметрии и биссектрисами углов разбивается на участки (рисунок Б.1).

Рисунок Б.1 — Схема деления площади пола на участки

Б.2 Каждый из образованных участков имеет привязку к координатным осям, расположенным 
в ближайшем внутреннем углу. Геометрически симметричные относительно биссектрис или осей симметрии здания зоны или точки на расчетной области пола при прочих равных условиях имеют равные потери теплоты.

Б.3 Ось x при интегрировании формулы (2) в пределах каждого участка направлена перпендикулярно линии стены внутрь помещения. По оси z определяется и учитывается положение расчетной точки по отношению к вершине ближайшего внутреннего угла, по оси x — расстояние расчетной точки до внутренней поверхности ограждения, расположенной в пределах расчетного участка. Например: точки «a» и «b» (см. рисунок Б.1) при производстве расчетов имеют одинаковые координаты, равные x = 3,6 м, z = 5,9 м.

Б.4 Влияние внутренних углов на значение потерь теплоты сказывается вдоль осей x и z на расстоянии 4 м от вершины угла.

Б.5 Влияние внешних углов на потери теплоты не учитывается.

Б.6 Выделенная для определения теплопотерь расчетная область пола или ее сегмент привязывается к системе координат того участка, в котором они расположены.

Б.7 При расположении расчетной области пола в пределах нескольких участков для каждого сегмента значение z принимается по системе координат ближайшего внутреннего угла. При удалении расчетной области от внутреннего угла на расстояние более 4 м координаты по оси z допускается принимать по системе координат того участка, в котором находится больший ее сегмент.

Например: помещение «А» по оси z привязывается к координатам участка «III», а помещение «В» — к координатам участка «VII».

Б.8 При наличии в расчетной области пола сегмента с элементом заглубленной стены (сегмент e-f-l-s, рисунок Б.2), т. е. при Н  0 (y  0), и сегмента, не имеющего участка заглубленной стены (сегмент s-l-g-h, рисунок Б.2), расчет потерь теплоты осуществляется отдельно по каждому сегменту.

Помещение «А»:

а (x = 0; y = H; z = 7,3), b (x = 2,3; y = H; z = 7,3), d (x = 0; y = H; z = 13,2), c (x = 2,3; y = H; z = 13,2).

Помещение «В»:

сегмент «»: e (x = 2,1; y = H; z = 2,6), f (x = 0; y = H; z = 2,63), s (x = 2,1; y = H; z = 8,5), l (x = 0; y = H; z = 8,5);

сегмент «»: s (x = 2,1; y = H; z = 8,5), l (x = 0; y = H; z = 8,5), h (x = 2,1; y = H; z = 10,1);

сегмент «»: l (x = 0; y = H; z = 8,5), g (x = 1,6; y = H; z = 10,1), h (x = 1,6; y = H; z = 10,1).

Рисунок Б.2 — Пример определения координат расчетной области пола

Библиография

[1]   Богословский В. Н. Строительная теплофизика — М.: Высшая школа, 1982 г. — 416 с.