## Воздушно-отопительный агрегат АПВС |

e-formula.ru›AgregatAH/Agregat_APVS.htm

>>Агрегат отопительный АПВС 50-30 вода

# Агрегат отопительный АПВС 50-30 вода

| Теплоноситель | Вода |
| --- | --- |
| Присоединительный диаметр, мм | Ду 32 |
| Давление, МПа, не более | 1.2 |
| Температура,°С, не более | 190 |
| Площадь теплообмена, кв.м | 13.3 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2600 |
| Марка вентилятора | ВО-06-300 №4 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.25 кВт /380 В |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Уровень шума, дБ(А), не более | 75 |
| Габариты, мм |  |
| L | 750 |
| B | 580 |
| H | 700 |
| Масса, кг | 75 |

Тепловая мощность агрегата АПВС 50-30 в кВт
при различных тепловых режимах и температуре воздуха на входе.

| Теплоноситель | 150-70 | 150-130 | 120-100 | 90-70 | 80-60 | 60-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха на входе |  |  |  |  |  |  |
| + 15 °С | 25 | 33 | 25 | 17 | 15 | 9 |
| 0 °С | 29 | 37 | 29 | 21 | 19 | 13 |
| - 15 °С | 33 | 41 | 33 | 25 | 23 | 17 |