Ведомость  рабочих  чертежей  основного  комплекта

| ###### Лист | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные (начало) | А3 |
| 2 | Общие данные (окончание) | А3 |
| 3 | Схема отопления складской части здания | А1 |
| 4 | Схема отопления и вентиляции офисной части здания | А2 |
| 5 | Принципиальная схема блока регулирования Б31 | А3 |
| 6 | Принципиальная схема блока регулирования Б32 | А3 |
| 7 | Принципиальная схема блока регулирования Б33, Б34 | А3 |
| 8 | Принципиальная схема блока регулирования Б35 | А3 |

Основные  показатели  по  чертежам  отопления  и  вентиляции

| Наименование здания (сооружения, помещения) | Общая площадь здания, м2 | Периоды года при tн,C | Расход тепла, кВт |  |  |  | Расход холода, кВт | Установ- ленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отоп- ление | на венти- ляцию | на тепло- снабжение | общий |  |  |
| Офисно-складской комплекс | 4250 | –28 | 215,3 | 46,3 | – | 261,6 | – | 1,12 |

Ведомость  ссылочных  и  прилагаемых  документов

| ###### Обозначение | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| СНиП 23–02–2003 | Тепловая защита зданий |  |
| СНиП 41–01–2003 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |
| СНиП 31–05–2003 | Общественные здания администрантивного назначения |  |
| СНиП 31–04–2001 | Складские здания |  |
| СНиП 3.05.01–85 | Внутренние санитарно-технические системы |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| ОВ.1С | Спецификация оборудования |  |

Настоящий проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, техническими условиями и требованиями, а также санитарными, экологическими, противопожарными, ГОиЧС требованиями, что обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта

| Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования) | Тип установки | Вентилятор |  |  |  |  |  |  | Электродвигатель |  |  | Воздухонагреватель |  |  |  |  |  |  | Фильтр |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип, исполнение по взрывозащите | № | Схема исполнения | Положение | L, м3/ч | P, Па | n, об/мин | Тип, исполнение по взрывозащите | N, кВт | n, об/мин | Тип | № | Кол-во | Темпе-ратура нагрева, °С |  | Расход тепла, кВт | P, Па | Тип | № | Кол-во | P, Па | Концентрация, мг/м3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начальная | конечная |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Офисная часть | П1 | ВРПН-Н | 3,55-4-3 |  | Л 0о | 2200 2310 | 300 | 1420 | АИР 63В4 | 0,37 | 1420 |  |  |  | -28 | 20 | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Офисная часть | В1 | ВРКК | 5-6-3 |  | Л 0о | 2200 2310 | 300 | 955 | АИР 80А6 | 0,75 | 955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Склад | ВД1 | ВКРВ | 5,6 ДУ-4 |  | Л 0о | 10000 | 700 | 1450 | АИР 180М4 | 30,0 | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |
| ### Кабинеты | Конди-ционер | CDP20 MDP40 |  |  |  |  |  |  |  | 2 х 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общие

Отопление

1. Проект выполнен в соответствии с СНиП  41–01–2003, СНиП 31–04–2001.

2. Проект отопления разработан для расч. температуры наружного воздуха –28 оС.

3. Температуры воздуха в помещении склада:  +18 оС, в офисных помещениях +20 оС.

4. Для г. Москва: ГСОП = (+18 – (–3,1)) х 214 = 4515,4 для складского помещения с температурой внутреннего воздуха +18 оС.

5. Теплотехнические характеристики наружных ограждений склада приняты исходя из      ГСОП = 4515,4: наружных стен R = 1,90 м2 0С/Вт, покрытие R = 2,63 м2 0С/Вт; окон  R = 0,31 м2 0С/Вт.

6. Для г. Москва: ГСОП = (+20 – (–3,1)) х 214 = 4943,4 для офисных помещений с температурой внутреннего воздуха +20 оС.

7. Теплотехнические характеристики наружных ограждений офисной части здания приняты исходя из ГСОП = 4943,4: наружных стен R = 2,68 м2 0С/Вт, покрытие R = 3,58 м2 0С/Вт; окон  R = 0,45 м2 0С/Вт.

8. Отопление складской части здания запроектировано с применеием тепловых вентиляторов фирмы WOLF.

9. Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами  95 – 70 оС.

10. Система отопления офисной части здания – двухтрубная горизонтальная попутная с нижней подводкой.

11. Отопительные приборы – конвекторы типа «KORADO».

указания

Вентиляция

1. В офисной части здания предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

2. Приток и удаление воздуха в офисной части организовано из верхней зоны помещения.

3. Над воротами складской части здания запроектированы воздушные завесы с водяным калорифером.

Дымоудаление

1. В складской части здания предусмотрено дымоудаление из верхней зоны 4-мя крышными вентиляторами ВКРВ 5,6 ДУ-4, работающими одновременно.

Организацию, производство и приемку работ выполнять согласно СНиП 3.05.01–85.