{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Узел 1П 2х","Бланки","Расчет (Пример)","Балансир","Служебный","Узлы","Итоги"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":76,"comments":33,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Узел 1П 2х","index":0,"n_rows":174,"n_cols":19,"rows_kept":174,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,0,5,1],[6,0,10,0],[6,1,10,1],[22,1,23,1],[6,10,10,10],[11,0,15,0],[11,1,15,1],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[32,2,32,3],[22,0,23,0],[65,2,66,9],[25,0,29,0],[25,1,29,1],[30,0,34,0],[30,1,34,1],[48,8,52,8],[45,5,46,7],[28,2,28,3],[29,4,31,7],[32,4,33,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Вода","Плотность","Вязкость","Шероховатость",{"$error":"#NAME?"},"Температура подачи носителя",null,90,"град",{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":5},{"$error":"#NAME?"},"Stad-1"]
[{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},0.2,{"$error":"#NAME?"},"Температура \"обратки\" носителя",null,60,"град",{"$nulls":6},"% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1"]
["Расчет циркуляционного контура 1-го подогрева",{"$nulls":13},"DN 15","","","TAC 52137115",""]
["Дано:",{"$nulls":13},"DN 15",94.44444444444444,"","TAC 52138115","TBV-NF-DN15  n.-9,73"]
["Коэфф. качества воды",null,"                Потребитель",{"$nulls":11},"DN 20",50,"неплохо","TAC 52138120","TBV-NF-DN20  n.-6,95"]
["Хорошая промывка",null,"№ потреб.","Узел 1П 2х",0.8,{"$nulls":9},"DN 15","","","TAC 52133115",""]
["Располагаемое давление в первичном контуре, ∆H, кПа",50,"         Первичный контур",{"$nulls":7},"Активная первичная сеть, переменный расход",null,null,null,"DN 15",94.44444444444444,"","TAC 52134115","TBV-С-NF DN15  n.-9,75"]
[null,null," Расход 1К, м3/час",{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":10},"DN 20",50,"неплохо","TAC 52134120","TBV-С-NF DN20  n.-7"]
[null,null,"∆H 1К, кПа",50,{"$nulls":10},"DN 25",23.61111111111111,"","TAC 52134125","TBV-С-NF DN25  n.-4"]
[null,null,"57х3,5",{"$nulls":11},"DN 15","","","TAC 52143115",""]
[null,null,"DN 50",50,{"$nulls":10},"DN 15","","","TAC 52144115",""]
["Заданный расход, м3/час",{"$error":"#NAME?"},"скорость м/сек",{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":10},"DN 20",85,"","TAC 52144120","TBV-СM-NF DN20  n.-8,5"]
[null,null,"удельн. потери, мм/м",{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":10},"DN 25",42.5,"неплохо","TAC 52144125","TBV-СM-NF DN25  n.-4"]
[null,null,"    Расстояние от т. ввода  до",{"$nulls":11},"DN 15",67.46031746031746,"неплохо","TAC 52151014","STAD DN15  n.-3,3"]
[null,null,"узла обвязки, м",7,{"$nulls":10},"DN 20",29.82456140350877,"неплохо","TAC 52151020","STAD DN20  n.-1,86"]
[null,null,"∆P участка, кПа",{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":10},"DN 25",19.540229885057474,"","TAC 52151025","STAD DN25  n.-1,31"]
["Потери давления на ТО установки",7,{"$nulls":12},"DN 32",11.971830985915494,"","TAC 52151032","STAD DN32  n.-0,87"]
[null,null,"         Вторичный контур",null,null,"DN 50",{"$nulls":8},"DN 40","","","TAC 52151040",""]
[null,null," Расход 2К, м3/час",{"$error":"#NAME?"},null,50,null,null,"Порядок балансировки:",{"$nulls":5},"DN 50","","","TAC 52182050",""]
[null,null,"∆P т/обменн, кПа",7,{"$nulls":4},"1. Закройте регулирующий клапан V.",{"$nulls":5},"DN 65","","","TAC 52181065",""]
[null,null,"∆Pпрочие, кПа",3,{"$nulls":4},"2. Установите требуемый расход через вторичный контур на клапане STAD-2.",{"$nulls":5},"DN 80","","","TAC 52181080",""]
[null,null,"76х3,5",{"$nulls":5},"3. Откройте регулирующий клапан V.",{"$nulls":5},"DN 100","","","TAC 52181090",""]
["Множитель расхода",2,"DN 65",{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":4},"4. Измерением на клапане STAD-2 наладьте расход до требуемого настройкой",{"$nulls":5},"DN 125","","","TAC 52181091",""]
[null,null,"скорость м/сек",{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":4},"    клапана STAD-1.",{"$nulls":5},"DN 150","","","TAC 52181092",""]
[null,null,"удельн. потери, мм/м",{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":4},"5. Если температура ts ниже температуры tp, необходимо установить на клапане ",{"$nulls":5},"DN 200","","","TAC 52181093",""]
["Требуемая мощность, кВт",200,"     Расстояние от узла  до",{"$nulls":5},"    STAD-1 рассчитанную величину расхода, см. выше. Если клапан STAD-1",{"$nulls":5},"DN 250","","","TAC 52181094",0]
[null,null,"установки, м",6.1,{"$nulls":4},"    является составной частью модуля первичной сети, он настраивается в",{"$nulls":5},"DN 300",0,"","TAC 52181095",0]
[null,null,"∆P участка, кПа",{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":4},"    процессе балансировки первичной сети.",{"$nulls":5},"DN 350",0,"","TAC 52181096",0]
[null,null,"Предварительный выбор:",null,null,"системный выбор",{"$nulls":8},"DN 400",0,"","TAC 52181097",0]
[null,null,"∆P stad-2, кПа",5,"Можно самостоятельно выбрать размер обратного клапана, выбрав его диаметр из  списка в этой ячейке, ориентируясь на падение давления на нем   ∆P ОК не более 5-7 кПа"]
["Расход по требуемой мощности, м3/час",{"$error":"#NAME?"},"Размер ОК","DN 50",{"$nulls":6},"Краткая спецификация"]
[null,null,"∆P ОК, кПа",{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":5},1,"Клапан регулирующий 2-хходовой",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[{"$nulls":4},"",{"$nulls":4},"1а",{"$error":"#NAME?"},null,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,null,"tзамерз, сек",{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":5},2,"Клапан балансировочный 1-го контура Stad1","TAC 52182050","STAF DN50  n.-3,3"]
[null,null,"tпробег, сек",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":4},3,{"$error":"#NAME?"},96086877,"TP 40-100/4 A-F-A BAQE",{"$error":"#NAME?"}]
[{"$nulls":9},4,"Клапан балансировочный 2-го контура Stad2","TAC 52182050","STAF DN50  n.-2,83"]
[{"$nulls":9},5,"Клапан обратный на перемычке","DAN3830237","ОК 402-65, Kvs 159","149В2283"]
["Расчет основных элементов схемы"]
[1,"Исходные данные на установки берем из паспортов.",{"$nulls":9},"Вторичный (насосный) контур",null,null,null,{"$error":"#NAME?"},"Stad-2"]
[2,"Значение графы  \"∆Pпрочие, кПа\", оценивается исходя из степени загрязненности системы (но не менее 3 кПа)",{"$nulls":7},10,"В расчетном блоке устанавливаем расход qs в насосном контуре и диаметры трубопроводов аналогично контуру qp.",{"$nulls":4},"","","DAN 003Z0039",""]
[3,"Выбираем расход (м3/час) в первичном контуре qp, понимая, что он не может быть меньше требуемого.",{"$nulls":8},"Изменять расход по вторичному контуру лучше всего при помощи \"Множителя расхода\" в блоке исходных данных.",null,null,null,"DN 15",0,0,0,0]
[4,"Не забываем указать длину трубопроводов до узла обвязки до установки, выбираем их диаметр, принимая",{"$nulls":8},"(Изначально расход по вторичному контуру выбран равным расходу в первичном)",null,null,null,"DN 15",0,0,0,0]
[null,"удельные потери ориентировочно =  20 мм/м. Не следует выбирать слишком низкие скорости из-за",{"$nulls":8},"Влияние диаметров трубопроводов вторичного контура на риск замораживания практически отсутствует.",null,null,null,"DN 20",0,0,0,0]
[null,"увеличения риска замораживания теплообменника вследствие увеличения инерционности системы.",{"$nulls":8},"(ВАЖНО !!! расход qs может быть любым, но НЕ  МЕНЬШЕ, чем в первичном контуре: qs >= qp !!!)",null,null,null,"DN 15",0,0,0,0]
[{"$nulls":7},{"$error":"#NAME?"},null,11,"Приведенные к выбранному расходу qs  сопротивления ТО  и прочие составят, кПа:",null,null,{"$error":"#NAME?"},"DN 15","Т.А.С.",0,0,0]
["Поехали:",{"$nulls":4},"Кнопка \"Reset\" восстанавливает расчетные данные после их изменения \"вручную\".",null,null,null,12,"Данные для выбора насоса:","Расход",{"$error":"#NAME?"},"м3/час","DN 20","% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1"]
[null,"Первичный контур",null,"Выбрать тип присоединения:",{"$nulls":4},{"$error":"#NAME?"},null,null,"Потребный  напор",{"$error":"#NAME?"},"м","DN 25","","","TAC 52137115",""]
[5,"Kv регулирующего клапана V:",null,"Резьба",{"$error":"#NAME?"},"   реально для Sauter-а    Kvs=",null,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},13,"Выбираем насос с напорной характеристикой немного больше необходимой (процентов на 20-30%). Заданная в",null,null,null,"DN 15","","","TAC 52138115",""]
[null,"(Вы можете самостоятельно выбрать клапан, выбрав значение его Kvs из списка в этой ячейке. При этом следует помнить, что ",{"$nulls":6},{"$error":"#NAME?"},null,"п.12 рабочая точка конечно же не лежит на кривой рабочей характеристики этого насоса, поэтому фиксируем",null,null,null,"DN 15","","","TAC 52138120",""]
[null,"при слишком большом  Kvs ухудшается коэффициента регулирования системы. А при малом растет потребный перепад",{"$nulls":8},"параметры его реальной рабочей точки:","Расход",{"$error":"#NAME?"},"м3/час","DN 20","","","TAC 52133115",""]
[null,"давления на клапане...)",null,"Итак, для Sauter-а получаем:",null,null,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},null,null,null,"Напор, м",7.81,"заполните!","DN 25","","","TAC 52134115",""]
[6,"Реальные потери давления на выбранном открытом регулирующем клапане составят",{"$nulls":4},{"$error":"#NAME?"},"кПа",null,null,"Если не удается подобрать насос, то можно увеличить расход по вторичному контуру (см. п. 8). Помним, что",null,null,null,"DN 15","","","TAC 52134120",""]
[7,"Остатки \"зарежем\" на Stad-1.  Kv клапана STAD-1:",null,null," ","           потери на нем, кПа:",null,{"$error":"#NAME?"},null,null,"напор выбираемого насоса все равно должен быть больше потребного (см.выше). Заполням таблицу с данными",null,null,null,"DN 20","","","TAC 52134125",""]
[8,"Выбираем STAD-1 открытым не более чем на 70%",null,null,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$nulls":4},"выбранного насоса (насосы лучше выбирать с фланцевыми соединениями….)",null,null,null,"DN 25","","","TAC 52143115",""]
[null,"выбора клапанов на листе \"Балансир\"  (помним про 70!!!)",null,null,null,"TAC 52182050","STAF DN50  n.-3,3",null,null,null,"TP 40-100/4 A-F-A BAQE",96086877,"3 x 220-240 D / 380-415 Y V","0.55 kW","DN 32","","","TAC 52144115",""]
[{"$nulls":5},"заполните самостоятельно из таблицы:",{"$nulls":4},"Предустановленная скорость:",null,"Присоедин.(ВЫБОР) →","DN 40","DN 40","","","TAC 52144120",""]
[9,"Проверяем управляемость узла.                 Относительный коэффициент регулирования клапана V,  А=",{"$nulls":5},{"$error":"#NAME?"},null,"WinCAPS_v.2008.1.24","Строительная длина:","340 mm","Защита:","NONE","DN 50","","","TAC 52144125",""]
[null,null,"(хорошая управляемость достигается при значениях от 0,35 до 1,0)",{"$nulls":7},"Это очень важный расчетный блок. Неправильнй выбор насоса очень легко доказать в конфликтной ситуации.",null,null,null,"DN 65","","","TAC 52151014",""]
[{"$nulls":10},"И тогда все проблемы - Ваши.  Если все нормально - движемся дальше.",null,null,null,"DN 80","","","TAC 52151020",""]
[null,"Диам. Труб 1К","Диам. Труб 2К","Диам. Stad-1","Диам. Stad-2","Диам. регул","Диам. ОК","Диам. насоса",null,14,"Остается \"срезать\" лишний напор на  клапане Stad-2 (спрятать наш будущий запас), кПа:",null,null,{"$error":"#NAME?"},"DN 100","","","TAC 52151025",""]
[null,"DN 50","DN 65","DN 50","DN 50",{"$error":"#NAME?"},"DN 50","DN 40",null,15,"Требуемое Kv балансировочного клапана STAD-2:",null," ",{"$error":"#NAME?"},"DN 125","","","TAC 52151032",""]
[null,"57х3,5","76х3,5","57х3,5","57х3,5",{"$error":"#NAME?"},"57х3,5","48,0х3,5","Ф",null,null,null,"баланс",{"$error":"#NAME?"},"DN 150",98.95833333333334,"","TAC 52151040","STAD DN40  n.-3,97"]
[null,50,65,50,50,{"$error":"#NAME?"},50,40,"DN 40",16,{"$error":"#NAME?"},null,null,null,"DN 200",57.57575757575758,"неплохо","TAC 52182050","STAF DN50  n.-2,76"]
[null,null,null,50,null,null,null,5,null,null,"нужный клапан  по степени открытия от 50 до 90%:",null,"TAC 52182050","STAF DN50  n.-2,83","DN 250",22.352941176470587,"","TAC 52181065","STAF DN65  n.-3,15"]
[{"$nulls":12},"заполните самостоятельно из таблицы:",null,"DN 300",15.833333333333334,"","TAC 52181080","STAF DN80  n.-3,45"]
["Резерв насосов 2-го контура:",null,"Рабочая спецификация",{"$nulls":7},"             На этом основная работа заканчивается. Остается проверить собранную",null,null,null,"DN 350",10,"","TAC 52181090","STAF DN100  n.-2,65"]
["С резервом",{"$nulls":9},"             спецификацию (внизу) и сохранить данные для автоматического чертежа (лист \"Параметры SW\")",null,null,null,"DN 400",6.333333333333333,"","TAC 52181091","STAF DN125  n.-1,79"]
[]
["Номер изделия","Пози-ция","Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, обозначение документа, опросного листа","Код оборудования, изделия, материалов","Завод-изготовитель","Ед. измер.","Кол-во","Масса     ед-цы, кг","Примечание","Узел 1П 2х"]
[null,null,"УР Узел 1П 2х  - 1-ый подогрев"]
["VD0000124-10","01_1",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000195b","01_1а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd5854220","01_2",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459703","01_3",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-50","01_3а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN3004181","01_4",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459703","01_5",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-50","01_5а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007034-20","01_6",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000124-10","01_7",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000195b","01_7а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"01_8","","","",null,"",""]
["TAC 52182050","01_9",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","01_9а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"01_10","","","",null,"",""]
["VD0000167","01_11",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007012-15","01_11а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["TAC 52182050","01_14",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","01_14а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"01_15","Переход  К 57х3,5 - 76х3,5. ГОСТ 17378-83","П DN 50 - DN 65","ГОСТ 17378-83",null,"шт",1]
["VD0000124-10","01_16",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000195b","01_16а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000039+40","01_17",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459704","01_18",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-65","01_18а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007114-32","01_19",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd2635061","01_19а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN3830236","01_20",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-50","01_20а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000124-10","01_21",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000195b","01_21а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd5854220","01_22",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459703","01_23",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-50","01_23а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"01_24",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},null,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"01_25",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},"Sauter","шт",1]
[null,"01_25а",{"$error":"#NAME?"},null,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"01_26",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},"Sauter","шт",1]
[null,"01_27",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},null,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007034-20","01_28",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[]
[null,"03_1"]
["DAN9523233","03_2",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007112-40","03_4",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd2635062","03_4а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9877823","03_5",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD2520115","03_5а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"03_6",{"$error":"#NAME?"},"TP 40-100/4 A-F-A BAQE",96086877,"Grundfoss","шт",1,null,null,"TP"]
[null,"03_6а","Комплект ответных фланцев насоса TP 40-100/4 A-F-A BAQE",null,null,"Grundfoss","шт",1]
["DAN9007112-40","03_7",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd2635062","03_7а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000039+40","03_8",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000124-10","03_9",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000195b","03_9а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9523235","03_10",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459704","03_11",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-65","03_11а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007012-15","03_12",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"03_13","Заглушка эллиптическая DN 65, (76х3,5)","Заглушка DN 65","ГОСТ 17379-2001","Метароса","шт",2]
["DAN9007112-40","03_14",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd2635062","03_14а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9877823","03_15",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD2520115","03_15а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[null,"03_16",{"$error":"#NAME?"},"TP 40-100/4 A-F-A BAQE",96086877,"Grundfoss","шт",1,null,null,"TP"]
[null,"03_16а","Комплект ответных фланцев насоса TP 40-100/4 A-F-A BAQE",null,null,"Grundfoss","шт",1]
["DAN9007112-40","03_17",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd2635062","03_17а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007012-15","03_18",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[]
["VD0000167","02_1",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007012-15","02_1а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459704","02_2",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-65","02_2а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_3",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_3а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},"",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_4",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_4а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_5",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-65","02_5а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["МАР4459704","02_6",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd612616-65","02_6а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9007034-20","02_7",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000039+40","02_8",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000039+40","02_9",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000124-10","02_10",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000195b","02_10а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},2,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["vd2635058","02_10б",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_11",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["-","02_11а",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9523234","02_12",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["DAN9523234","02_13",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
[]
["VD10704-DN50","04_1",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},16.8,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD10704-DN65","04_2",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},14.639999999999999,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000155","04_3",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},8.4,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["KFL000181","04_4",{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},7.319999999999999,{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"},{"$error":"#NAME?"}]
["VD0000140","04_5","Клей К-FLEX К414",null,null,"K-FLEX","кг",0.9020592000000002]
["VD0000140","04_6","Клей К-FLEX К414",null,null,"K-FLEX","кг",1.04810688]
["80х40х4,5","04_7","Швеллер ГОСТ 8249-89 без уклона, 80х40х4,5","ГОСТ 8249-89","80х40х4,5","Метаросса","кг",{"$error":"#NAME?"}]
[null,"04_8","Лен трепаный ","ГОСТ 1033-76",null,null,"кг",0.3833333333333334]
[null,"04_9","Мастика герметизирующая сантехническая ",null,null,null,"кг",0.3833333333333334]
[null,"04_10","Монтажный крепеж",null,null,null,"кг",18.078]
[null,"04_11","Грунт ГФ 020 ","ГОСТ 4055-78",null,null,"кг",4.3387199999999995]
[null,"04_12","Сольвент","ГОСТ 1928-79",null,null,"кг",1.0480000000000003]

{"sheet":"Бланки","index":1,"n_rows":80,"n_cols":16,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Вода","Плотность","Вязкость","Шероховатость",16,"Температура подачи носителя",null,50,"град",1,"                 Макросы сбора информации"]
[4180,990.24,6.02e-07,0.2,1,"Температура \"обратки\" носителя",null,40,"град",null,"Потребители","Трубопроводы","Тройники"]
[{"$nulls":10},"(выбрать вверху нужную ячейку и нажать кнопку)"]
["V02.15","Модуль расчета и балансировки сети с попутным движением носителя"]
[]
[]
[]
[]
["МАГИСТРАЛЬ"]
["Расход, м3/час",1]
["DN 40","48,0х3,5"]
["скорость м/сек",0.21050389158544372]
["Потребный напор",40.75123209053327]
[{"$nulls":6},"Основные элементы (блоки) модуля:"]
[null,null,"Потребитель",1,null,null,"Потребитель"," - блок, характеризующий гидравлические параметры нагрузки (потребителя). Это может быть"]
["Участок № 0",null,"1αПотребительβ1γнет тип. узлаδкод балансир.εнастройкаζ1η24θ6λKv бал.=3,99ψ","нет тип. узла",null,null,null,"отдельный элемент (фанкоил, например)  или целая \"ветвь\" сети.  Кроме названия и расхода"]
["№ участка","0","код балансир.","настройка",null,null,null," здесь указывается гидравлическое сопротивление ее (∆P нагрузки) и падение давления на узле "]
["длина,м",40," Расход, м3/час",1,null,"Потребитель",null,"\"обвязки\" этой нагрузки - ∆P узла. ∆P узла есть сумма падения давления на элементах узла "]
["расход, м3/час",1,"∆P нагрузки, кПа",24,null,null,null," и падения давления на балансировочном клапане узла. Если падение давления"]
["0αDN 40β20γ1δ0,210503891585444ε0ζ ηКодθ ",null,"Kv бал.=3,99",{"$nulls":4},"на элементах узла не равно 0 (например есть фильтр), то при расчете  Kv балансировочника надо "]
["DN 40 - 1000 л/час",null,"∆P узла, кПа",6,null,null,null,"на эту величину уменьшить полученное  ∆P узла. При расчете в ячейке Kv бал.=хх можно делать"]
["DN 40",41,"Участок № 1",{"$nulls":4},"это автоматически. Для этого заменить в книге выражение \"-0)))\" на \"-ХХ)))\" (ХХ - Ваше значение)"]
["скорость м/сек",0.21050389158544372,"№ участка","1",null,null,null,"       Выбрав подходящую настройку (и клапан) впишите эти данные в графу \"код балансир.\" и "]
["удельн. потери, мм/м",1.879218049668695,"длина,м",25,null,null,null,"\"настройка\" или рядом с Kv клапана. Это в дальнейшем упростит составлении спецификации."]
[null,null,"расход, м3/час",1,null,null,"Участок"," - блок, характеризующий гидравлические процессы на  участке 2-х трубной сети, которым Потребитель"]
["∆P участка, кПа",0.9020246638409737,"1αDN 25β25γ1δ0,481824923074483ε0ζ ηθ",24,null,null,null,"подключается к основной магистрали . Здесь Вы выбираете его диаметр, анализируете скорости и потери. "]
["∆P доб. баланс., кПа",0,"DN 25 - 1000 л/час",{"$nulls":4},"Здесь же Вы можете \"устанавливать\" дополнительные балансировочные клапаны - графа \"∆P доб. баланс.\""]
["Итого на участке",null,"DN 25",27.1]
[null,"Общая подача - Т. 0","скорость м/сек",0.48182492307448277,null,null,"Подающий (обратный) трубопровод",{"$nulls":7},"баланс",40.75123209053327]
["расход, м3/час",1,"удельн. потери, мм/м",15.229903553286281,null,null,null," - блок участков основной магистрали между двумя соседними потребителями. Расположенные под блоком",{"$nulls":6},"Подающий","Участок  от  до  αDN 40β0γδεζПодающийηПодающийθПодающий"]
[" ",{"$nulls":4},"Участок",null,"\"Участок\" блоки \"Подающий\"  и \"Обратный\" это участки основной магистрали, следующие до и после точки",{"$nulls":6},"Участок  от  до  ","DN 40αβγУчасток  от  до  "]
["Код"," ","∆P участка, кПа",8.964321231464304,null,null,null,"подключения потребителя, т.е.  между потребителями. Поскольку подающего участка за последним в линейке ",{"$nulls":6},"расход, м3/час"]
["∆P , кПа",0.9020246638409737,"∆P доб. баланс., кПа",0,null,null,null,"потребителем физически нет, то последнем модуле (крайнем справа) все значения надо обнулить (удалить).",{"$nulls":6},"DN 40"]
[38.964321231464304,null,"Сумма ∆P, кПа",40.75123209053327,null,null,null,"Так, как сделано в этом примере.",{"$nulls":6},"скорость м/сек"]
[40.75123209053327,null,null,"Т. 1",null,null,null,"Ячейку-контейнер не трогать ! ! ! ИНАЧЕ НИЧЕГО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ",{"$nulls":6},"удельн. потери, мм/м"]
[null,null,"расход, м3/час",1,null,null,null," В блоках производится  подбор диаметров участков.",{"$nulls":6},"длина участка, м"]
[null,null," ",null,null,null,"Работа с модулем",{"$nulls":7},"∆P участка, кПа"]
[null,null,"","",{"$nulls":10},"Обратный","Участок от  до  αβ0γ1δε0ζОбратныйηОбратныйθОбратный"]
[null,null,"∆P , кПа",38.964321231464304,null,null,"Пример на листе \"Расчет (Пример)\" . Очевидно, что меньше чем для  3-х потребителей такое подключение под",{"$nulls":7},"Участок от  до  ","αβγУчасток от  до  "]
[null,null,"баланс",0,null,null,"вопросом. На 20-07-2010 блоки нельзя перемещать по вертикали. Можно добавлять их (правее последнего) или",{"$nulls":7},"расход, м3/час",1]
[null,null,"Подающий",{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"вставлять в любое место формируемой трассы. Для вставки в \"тело\" трассы нового блока надо \"раздвинуть\" ее на "]
[null,null,"Участок  от 1 до  ","DN 40αDN 25β>γУчасток  от 1 до  ",null,null,"необходимую ширину (например так: для вставки одного блока следует выделить блок, перед которым необходимо его"]
[null,null,"расход, м3/час",0,null,null,"вставить и, оператором EXCEL \"вставка-ячейки-со сдвигом вправо\" сдвинуть все вправо). Нельзя сдвигать самый"]
[null,null,"DN 40",41,null,null,"первый блок, примыкающий непосредственно к \"Участку 0\" ."]
[null,null,"скорость м/сек",0]
[null,null,"удельн. потери, мм/м",{"$error":"#DIV/0!"},null,null,"1. Перед началом  установите на листе \"Расчет\" рабочие параметры теплоносителя - температуру подачи и \"обратки\""]
[null,null,"длина участка, м",40,null,null,"(по ним расчитываются плотность и вязкость)."]
[null,null,"∆P участка, кПа",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Подающий"]
[null,null,"Обратный","Участок от 1 до  αDN 40β20γ1δ0,210503891585444ε0,88ζОбратныйηОбратныйθОбратный",null,"и","2. КОПИРУЯ (!) блоки с листа \"Бланки\"  на лист \"Расчет\" устанавливаем их как показано в примере и создаем описание"]
[null,null,"Участок от 1 до  ","<αDN 25βDN 40γУчасток от 1 до  ",null,"Обратный"," реальной трассы. Изменяя диаметры (выбирая трубопровод в блоке \"Участок\") можно балансировать линии. Если"]
[null,null,"расход, м3/час",1,null,"трубопроводы","балансировка диаметрами не получается, то тогда следует использовать балансировочные клапаны. Для этого служат"]
[null,null,"DN 40",41,null,null,"\"стрелочки\" - зеленая и пурпурная для изменения параметров соответствующих балансировочных клапанов."]
[null,null,"скорость м/сек",0.21050389158544372]
[null,null,"удельн. потери, мм/м",1.879218049668695,null,null,"3. Балансировку системы производим либо \"узлом потребителя\" (зеленая стрелочка), либо установкой добавочных"]
[null,null,"длина участка, м",40,null,null,"балансировочных клапанов на линиях (пурпурная стрелка). При этом выбранной (активной, текущей) должна быть ячейка "]
[null,null,"∆P участка, кПа",0.8848861952279952,null,null,"\"баланс\" внизу блока \"Потребитель\" - причем ее цифровое значение (красным). ВАЖНО! Перед началом балансировки"]
[{"$nulls":6},"обнулите содержимое всех ячеек \"∆P доб. баланс., кПа\" (цифровая часть)."]
[]
[{"$nulls":6},"Еще один момент.  В месте стыковки участков скорости должны быть невысокими и желательно соизмеримыми, чтобы"]
[{"$nulls":6},"избежать эжекции в месте стыка. Здесь речь идет о соизмеримости скоростей в основных магистралях (блоки \"Подающий\" "]
[{"$nulls":6},"и \"Обратный\")  и скорости на примыкающем \"Участке\". Кроме того следите за тем, чтобы на двух соседних участках "]
[{"$nulls":6},"трубопроводов основной магистрали - \"Подающий\" и \"Обратный\"  - не было резких изменений скоростей потоков. "]
[{"$nulls":6},"Не следует сильно \"рвать\" равномерное течение жидкостей."]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":4},"Шаблоны расшифровки результатов - версия V01.13"]
[]
[null,"Потребитель","Имя потребителя","№ участка","№ тип.узла","код балансир.","настройка"," Расход, м3/час","∆P нагрузки, кПа","∆P узла, кПа","Kv баланс","n баланс"]
["2αПотребительβ1γУХ-1 dn15δкод балансир.εнастройкаζ0,09η20θ10λKv бал.=0,28ψ","2","Потребитель","1","УХ-1 dn15","код балансир.","настройка",0.09,20,10,"Kv бал.=0,28",""]
[]
[null,"№_участка","Диаметр труб","Всего трубы, м","расход, м3/час","скорость м/сек","∆P доб. баланс., кПа","Kv бал","Код","настройка"]
["14,20αDN 80β1,5γ17,462δ0,918954738716255ε0ζ ηКодθ","14,20","DN 80",3.1500000000000004,17.462,0.919,0," ","Код",""]
[]
[null,"на участке","Тройник","Вход","Отвод","Выход"]
["Dнар 40αDнар 40βDнар 50γТ. 1 - Т. 2","Т. 1 - Т. 2","40-40-50","Dнар 40","Dнар 40","Dнар 50"]

{"sheet":"Расчет (Пример)","index":2,"n_rows":56,"n_cols":22,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Вода","Плотность","Вязкость","Шероховатость",16,"Температура подачи носителя",null,50,"град",1,"                 Макросы сбора информации"]
[4180,990.24,6.02e-07,0.2,1,"Температура \"обратки\" носителя",null,40,"град",null,"Потребители","Трубопроводы","Тройники",null,null,null,"Выбрать позицию на розовом фоне и запустить макрос \"Заполнение_исходных\""]
[{"$nulls":10},"(Наступить\" на нужную ячейку (см. выше) , затем  - \"СТАРТ\"!)",{"$nulls":5},"в \"этой книге\". Содержимое нижележащего блока будет скопировано в блок "]
[null,"Модуль расчета и балансировки сети с попутным движением носителя",{"$nulls":14},"с таким же позиционным номером в теле расчетного модуля"]
[{"$nulls":7},"Позиция:",1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[{"$nulls":4},"Ветка","Расчет (Пример)",null,"Потребитель","12-50-120","33-40-140","33-40-120","33-40-120","33-40-120","33-40-120","33-40-120","33-40-120","33-40-120","Слева - блок исходных данных",null,null,"Не знающим не пользоваться."]
[{"$nulls":5},7701.807504680728,null,null,500,1253,600,800,800,800,800,1074.4037523403645,1074.4037523403645]
[{"$nulls":4},"код балансир.","настр.вентиля",null,"код балансир.","настр.вентиля","настр.вентиля","настр.вентиля","настр.вентиля","настр.вентиля","настр.вентиля","настр.вентиля","настр.вентиля","настр.вентиля"]
["Ветка","Расчет (Пример)",null,null," Расход, м3/час",0.7070878875058337,null," Расход, м3/час",0.045904022339957544,0.1150354799839336,0.055084826807949044,0.07344643574393206,0.07344643574393206,0.07344643574393206,0.07344643574393206,0.0986389076991326,0.0986389076991326,"Из расчета по мощности"]
["Расход, м3/час",0.7070878875058337,null,null,"∆P нагрузки, кПа",12.506120075273506,null,"∆P нагрузки, кПа",7.180387203642244,6.760874622806983,10.33975757324483,5.492881884133707,5.492881884133707,5.492881884133707,5.492881884133707,4.970908545655432,4.970908545655432,"Данные от производителя (на калорифере и терморегуляторе)"]
["DN 40","48,0х3,5",null,null,"Kv бал.=1,95",null,null,"Kv бал.=1,7006"]
["скорость м/сек",0.14884475201290845,null,null,"∆P узла, кПа",12.506120075273506,null,"∆P узла, кПа",0.07141372898017916,0.4484807888897682,0.10283576973145793,0.18281914618925854,0.18281914618925854,0.18281914618925854,0.18281914618925854,0.32974387345299605,0.32974387345299605,"Данные от производителя (вентиль на обратной подводке)"]
["Потребный напор",12.506120075273506]
[null,null,"        Оставляйте пустым!",null,null,1,null,2,null,3,null,4,null,5,null,6,null,7,null,8,null,9]
[{"$nulls":4},"Потребитель","12-50-120","Потребитель","33-40-140","Потребитель","33-40-120","Потребитель","33-40-120","Потребитель","33-40-120","Потребитель","33-40-120","Потребитель","33-40-120","Потребитель","33-40-120","Потребитель","33-40-120"]
["Участок № 100",null,null,null,"12-50-120αПотребительβ1γ500δкод балансир.εнастр.вентиляζ0,0459040223399575η7,18038720364224θ3,35558883535296λKv бал.=0,24ψ",500,"33-40-140αПотребительβ2γ1253δкод балансир.εнастр.вентиляζ0,115035479983934η6,76087462280698θ3,51592818695152λKv бал.=0,6ψ",1253,"33-40-120αПотребительβ3γ600δкод балансир.εнастр.вентиляζ0,055084826807949η10,3397575732448θ0,102835769731458λKv бал.=1,68ψ",600,"33-40-120αПотребительβ4γ800δкод балансир.εнастр.вентиляζ0,0734464357439321η5,49288188413371θ4,91065549837642λKv бал.=0,32ψ",800,"33-40-120αПотребительβ5γ800δкод балансир.εнастр.вентиляζ0,0734464357439321η5,49288188413371θ4,79334902110689λKv бал.=0,33ψ",800,"33-40-120αПотребительβ6γ800δкод балансир.εнастр.вентиляζ0,0734464357439321η5,49288188413371θ4,81051100303787λKv бал.=0,33ψ",800,"33-40-120αПотребительβ7γ800δкод балансир.εнастр.вентиляζ0,0734464357439321η5,49288188413371θ4,96213129886285λKv бал.=0,32ψ",800,"33-40-120αПотребительβ8γ1074,40375234036δкод балансир.εнастр.вентиляζ0,0986389076991326η4,97090854565543θ5,28222224549757λKv бал.=0,42ψ",1074.4037523403645,"33-40-120αПотребительβ9γ1074,40375234036δкод балансир.εнастр.вентиляζ0,0986389076991326η4,97090854565543θ5,35078834577794λKv бал.=0,42ψ",1074.4037523403645]
["№ участка","100",null,null,"код балансир.","настр.вентиля","код балансир.","настр.вентиля","код балансир.","настр.вентиля","код балансир.","настр.вентиля","код балансир.","настр.вентиля","код балансир.","настр.вентиля","код балансир.","настр.вентиля","код балансир.","настр.вентиля","код балансир.","настр.вентиля"]
["длина,м",40,null,null," Расход, м3/час",0.045904022339957544," Расход, м3/час",0.1150354799839336," Расход, м3/час",0.055084826807949044," Расход, м3/час",0.07344643574393206," Расход, м3/час",0.07344643574393206," Расход, м3/час",0.07344643574393206," Расход, м3/час",0.07344643574393206," Расход, м3/час",0.0986389076991326," Расход, м3/час",0.0986389076991326]
["расход, м3/час",0.7070878875058337,null,null,"∆P нагрузки, кПа",7.180387203642244,"∆P нагрузки, кПа",6.760874622806983,"∆P нагрузки, кПа",10.33975757324483,"∆P нагрузки, кПа",5.492881884133707,"∆P нагрузки, кПа",5.492881884133707,"∆P нагрузки, кПа",5.492881884133707,"∆P нагрузки, кПа",5.492881884133707,"∆P нагрузки, кПа",4.970908545655432,"∆P нагрузки, кПа",4.970908545655432]
["100αDN 40β20γ0,707087887505834δ0,148844752012908ε0ζ ηКодθ ",null,null,null,"Kv бал.=0,24",null,"Kv бал.=0,6",null,"Kv бал.=1,68",null,"Kv бал.=0,32",null,"Kv бал.=0,33",null,"Kv бал.=0,33",null,"Kv бал.=0,32",null,"Kv бал.=0,42",null,"Kv бал.=0,42"]
["48,0х3,5-40м",null,null,null,"∆P узла, кПа",3.3555888353529646,"∆P узла, кПа",3.5159281869515167,"∆P узла, кПа",0.10283576973145793,"∆P узла, кПа",4.910655498376425,"∆P узла, кПа",4.793349021106888,"∆P узла, кПа",4.810511003037866,"∆P узла, кПа",4.962131298862853,"∆P узла, кПа",5.282222245497566,"∆P узла, кПа",5.350788345777943]
["DN 40",41,null,null,"Участок № 1",null,"Участок № 2",null,"Участок № 3",null,"Участок № 4",null,"Участок № 5",null,"Участок № 6",null,"Участок № 7",null,"Участок № 8",null,"Участок № 9"]
["скорость м/сек",0.14884475201290845,null,null,"№ участка","1","№ участка","2","№ участка","3","№ участка","4","№ участка","5","№ участка","6","№ участка","7","№ участка","8","№ участка","9"]
["удельн. потери, мм/м",0.9842387377413205,null,null,"длина,м",1.5,"длина,м",1.5,"длина,м",1.5,"длина,м",1.5,"длина,м",1.5,"длина,м",1.5,"длина,м",1.5,"длина,м",1.5,"длина,м",1.5]
[{"$nulls":4},"расход, м3/час",0.045904022339957544,"расход, м3/час",0.1150354799839336,"расход, м3/час",0.055084826807949044,"расход, м3/час",0.07344643574393206,"расход, м3/час",0.07344643574393206,"расход, м3/час",0.07344643574393206,"расход, м3/час",0.07344643574393206,"расход, м3/час",0.0986389076991326,"расход, м3/час",0.0986389076991326]
["∆P участка, кПа",0.4724345941158339,null,null,"1αDN 15β1,5γ0,0459040223399575δ0,0658990691301019ε0ζ ηθ",0,"2αDN 15β1,5γ0,115035479983934δ0,165143067240035ε0ζ ηθ",6.760874622806983,"3αDN 15β1,5γ0,055084826807949δ0,0790788829561223ε0ζ ηθ",10.33975757324483,"4αDN 15β1,5γ0,0734464357439321δ0,105438510608163ε0ζ ηθ",5.492881884133707,"5αDN 15β1,5γ0,0734464357439321δ0,105438510608163ε0ζ ηθ",5.492881884133707,"6αDN 15β1,5γ0,0734464357439321δ0,105438510608163ε0ζ ηθ",5.492881884133707,"7αDN 15β1,5γ0,0734464357439321δ0,105438510608163ε0ζ ηθ",5.492881884133707,"8αDN 15β1,5γ0,0986389076991326δ0,141604414298237ε0ζ ηθ",4.970908545655432,"9αDN 15β1,5γ0,0986389076991326δ0,141604414298237ε0ζ ηθ",4.970908545655432]
["∆P доб. баланс., кПа",0,null,null,"21,3х2,8-1,5м",null,"21,3х2,8-1,5м",null,"21,3х2,8-1,5м",null,"21,3х2,8-1,5м",null,"21,3х2,8-1,5м",null,"21,3х2,8-1,5м",null,"21,3х2,8-1,5м",null,"21,3х2,8-1,5м",null,"21,3х2,8-1,5м"]
["Итого на участке",null,null,null,"DN 15",15.700000000000001,"DN 15",15.700000000000001,"DN 15",15.700000000000001,"DN 15",15.700000000000001,"DN 15",15.700000000000001,"DN 15",15.700000000000001,"DN 15",15.700000000000001,"DN 15",15.700000000000001,"DN 15",15.700000000000001]
[null,"Общая подача - Т. 100",null,null,"скорость м/сек",0.0658990691301019,"скорость м/сек",0.16514306724003536,"скорость м/сек",0.07907888295612228,"скорость м/сек",0.10543851060816303,"скорость м/сек",0.10543851060816303,"скорость м/сек",0.10543851060816303,"скорость м/сек",0.10543851060816303,"скорость м/сек",0.1416044142982371,"скорость м/сек",0.1416044142982371]
["расход, м3/час",0.7070878875058337,null,null,"удельн. потери, мм/м",0.7343944232700685,"удельн. потери, мм/м",3.9634299464463085,"удельн. потери, мм/м",1.0224930571560942,"удельн. потери, мм/м",1.7296081091445832,"удельн. потери, мм/м",1.7296081091445832,"удельн. потери, мм/м",1.7296081091445832,"удельн. потери, мм/м",1.7296081091445832,"удельн. потери, мм/м",2.9789259191562056,"удельн. потери, мм/м",2.9789259191562056]
[" "]
["Код"," ",null,null,"∆P участка, кПа",0.025935873452205743,"∆P участка, кПа",0.13997249198869785,"∆P участка, кПа",0.036110364806524624,"∆P участка, кПа",0.061082839982550104,"∆P участка, кПа",0.061082839982550104,"∆P участка, кПа",0.061082839982550104,"∆P участка, кПа",0.061082839982550104,"∆P участка, кПа",0.10520374776092056,"∆P участка, кПа",0.10520374776092056]
["∆P , кПа",0.4724345941158339,null,null,"∆P доб. баланс., кПа",0,"∆P доб. баланс., кПа",null,"∆P доб. баланс., кПа",null,"∆P доб. баланс., кПа",null,"∆P доб. баланс., кПа",null,"∆P доб. баланс., кПа",null,"∆P доб. баланс., кПа",null,"∆P доб. баланс., кПа",null,"∆P доб. баланс., кПа"]
[10.561911912447414,null,null,null,"Сумма ∆P, кПа",12.506120075273502,"Сумма ∆P, кПа",12.506120075273502,"Сумма ∆P, кПа",12.506120075273504,"Сумма ∆P, кПа",12.506120075273504,"Сумма ∆P, кПа",12.506120075273504,"Сумма ∆P, кПа",12.506120075273504,"Сумма ∆P, кПа",12.506120075273502,"Сумма ∆P, кПа",12.506120075273506,"Сумма ∆P, кПа",12.506120075273506]
[12.506120075273506,{"$nulls":4},"Т. 1",null,"Т. 2",null,"Т. 3",null,"Т. 4",null,"Т. 5",null,"Т. 6",null,"Т. 7",null,"Т. 8",null,"Т. 9"]
[{"$nulls":4},"расход, м3/час",0.045904022339957544,"расход, м3/час",0.1150354799839336,"расход, м3/час",0.055084826807949044,"расход, м3/час",0.07344643574393206,"расход, м3/час",0.07344643574393206,"расход, м3/час",0.07344643574393206,"расход, м3/час",0.07344643574393206,"расход, м3/час",0.0986389076991326,"расход, м3/час",0.0986389076991326]
[{"$nulls":4}," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," ",null," "]
[{"$nulls":4},"","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[{"$nulls":4},"∆P , кПа",10.561911912447414,"∆P , кПа",10.416775301747197,"∆P , кПа",10.478703707782813,"∆P , кПа",10.464620222492682,"∆P , кПа",10.347313745223145,"∆P , кПа",10.364475727154122,"∆P , кПа",10.51609602297911,"∆P , кПа",10.358334538913919,"∆P , кПа",10.426900639194296]
[{"$nulls":4},"баланс",0,"баланс",0,"баланс",0,"баланс",0,"баланс",0,"баланс",0,"баланс",0,"баланс",0,"баланс",0]
[{"$nulls":4},"Подающий","Участок  12-50-120-33-40-140 αDN 25β1γ0,661183865165876δ0,318574864971638ε0,162427193001687ζПодающийηПодающийθПодающий","Подающий","Участок  33-40-140-33-40-120 αDN 25β1γ0,546148385181943δ0,263147903677542ε0,113039873528543ζПодающийηПодающийθПодающий","Подающий","Участок  33-40-120-33-40-120 αDN 20β1γ0,491063558373994δ0,386628466714065ε0,319425652925641ζПодающийηПодающийθПодающий","Подающий","Участок  33-40-120-33-40-120 αDN 20β1γ0,417617122630061δ0,328801974902464ε0,234459177611524ζПодающийηПодающийθПодающий","Подающий","Участок  33-40-120-33-40-120 αDN 20β1γ0,344170686886129δ0,270975483090862ε0,162406233652553ζПодающийηПодающийθПодающий","Подающий","Участок  33-40-120-33-40-120 αDN 20β1γ0,270724251142197δ0,213148991279261ε0,103299318156453ζПодающийηПодающийθПодающий","Подающий","Участок  33-40-120-33-40-120 αDN 15β1γ0,197277815398265δ0,283208828596474ε0,257018525009641ζПодающийηПодающийθПодающий","Подающий","Участок  33-40-120-33-40-120 αDN 15β1γ0,0986389076991326δ0,141604414298237ε0,0701358318406138ζПодающийηПодающийθПодающий","Подающий","Участок  33-40-120- αDN 15β0γδεζПодающийηПодающийθПодающий"]
[{"$nulls":4},"Участок  12-50-120-33-40-140 ","DN 25αDN 15βDN 25γУчасток  12-50-120-33-40-140 ","Участок  33-40-140-33-40-120 ","DN 25αDN 15βDN 20γУчасток  33-40-140-33-40-120 ","Участок  33-40-120-33-40-120 ","DN 20αDN 15βDN 20γУчасток  33-40-120-33-40-120 ","Участок  33-40-120-33-40-120 ","DN 20αDN 15βDN 20γУчасток  33-40-120-33-40-120 ","Участок  33-40-120-33-40-120 ","DN 20αDN 15βDN 20γУчасток  33-40-120-33-40-120 ","Участок  33-40-120-33-40-120 ","DN 20αDN 15βDN 15γУчасток  33-40-120-33-40-120 ","Участок  33-40-120-33-40-120 ","DN 15αDN 15βDN 15γУчасток  33-40-120-33-40-120 ","Участок  33-40-120-33-40-120 ","DN 15αDN 15βDN 15γУчасток  33-40-120-33-40-120 ","Участок  33-40-120- ","DN 15αDN 15βγУчасток  33-40-120- "]
[{"$nulls":4},"расход, м3/час",0.6611838651658762,"расход, м3/час",0.5461483851819426,"расход, м3/час",0.4910635583739935,"расход, м3/час",0.41761712263006145,"расход, м3/час",0.3441706868861294,"расход, м3/час",0.27072425114219734,"расход, м3/час",0.19727781539826528,"расход, м3/час",0.09863890769913264,"расход, м3/час"]
[{"$nulls":4},"DN 25",27.1,"DN 25",27.1,"DN 20",21.200000000000003,"DN 20",21.200000000000003,"DN 20",21.200000000000003,"DN 20",21.200000000000003,"DN 15",15.700000000000001,"DN 15",15.700000000000001,"DN 15"]
[{"$nulls":4},"скорость м/сек",0.3185748649716375,"скорость м/сек",0.2631479036775425,"скорость м/сек",0.3866284667140649,"скорость м/сек",0.3288019749024636,"скорость м/сек",0.2709754830908623,"скорость м/сек",0.21314899127926096,"скорость м/сек",0.28320882859647434,"скорость м/сек",0.14160441429823717,"скорость м/сек"]
[{"$nulls":4},"удельн. потери, мм/м",6.89887839796497,"удельн. потери, мм/м",4.801217869883747,"удельн. потери, мм/м",13.567178598608608,"удельн. потери, мм/м",9.95834087714595,"удельн. потери, мм/м",6.897988177563424,"удельн. потери, мм/м",4.387500771171107,"удельн. потери, мм/м",10.916519071085665,"удельн. потери, мм/м",2.9789259191562083,"удельн. потери, мм/м"]
[{"$nulls":4},"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м"]
[{"$nulls":4},"∆P участка, кПа",0.16242719300168723,"∆P участка, кПа",0.11303987352854293,"∆P участка, кПа",0.31942565292564107,"∆P участка, кПа",0.23445917761152427,"∆P участка, кПа",0.16240623365255324,"∆P участка, кПа",0.10329931815645255,"∆P участка, кПа",0.2570185250096409,"∆P участка, кПа",0.07013583184061377,"∆P участка, кПа"]
[{"$nulls":4},"Обратный","Участок 12-50-120-33-40-140 αDN 15β1γ0,0459040223399575δ0,0658990691301018ε0,02ζОбратныйηОбратныйθОбратный","Обратный","Участок 33-40-140-33-40-120 αDN 15β1γ0,160939502323891δ0,231042136370137ε0,17ζОбратныйηОбратныйθОбратный","Обратный","Участок 33-40-120-33-40-120 αDN 15β1γ0,21602432913184δ0,31012101932626ε0,31ζОбратныйηОбратныйθОбратный","Обратный","Участок 33-40-120-33-40-120 αDN 20β1γ0,289470764875772δ0,227908660852474ε0,12ζОбратныйηОбратныйθОбратный","Обратный","Участок 33-40-120-33-40-120 αDN 20β1γ0,362917200619704δ0,285735152664075ε0,18ζОбратныйηОбратныйθОбратный","Обратный","Участок 33-40-120-33-40-120 αDN 20β1γ0,436363636363636δ0,343561644475676ε0,25ζОбратныйηОбратныйθОбратный","Обратный","Участок 33-40-120-33-40-120 αDN 25β1γ0,509810072107568δ0,245639198775826ε0,1ζОбратныйηОбратныйθОбратный","Обратный","Участок 33-40-120-33-40-120 αDN 25β1γ0,608448979806701δ0,293165882890111ε0,14ζОбратныйηОбратныйθОбратный","Обратный","Участок 33-40-120- αDN 25β1γ0,707087887505834δ0,340692567004397ε0,18ζОбратныйηОбратныйθОбратный"]
[{"$nulls":4},"Участок 12-50-120-33-40-140 ","DN 15αDN 15βDN 15γУчасток 12-50-120-33-40-140 ","Участок 33-40-140-33-40-120 ","DN 15αDN 15βDN 15γУчасток 33-40-140-33-40-120 ","Участок 33-40-120-33-40-120 ","DN 20αDN 15βDN 15γУчасток 33-40-120-33-40-120 ","Участок 33-40-120-33-40-120 ","DN 20αDN 15βDN 20γУчасток 33-40-120-33-40-120 ","Участок 33-40-120-33-40-120 ","DN 20αDN 15βDN 20γУчасток 33-40-120-33-40-120 ","Участок 33-40-120-33-40-120 ","DN 25αDN 15βDN 20γУчасток 33-40-120-33-40-120 ","Участок 33-40-120-33-40-120 ","DN 25αDN 15βDN 25γУчасток 33-40-120-33-40-120 ","Участок 33-40-120-33-40-120 ","DN 25αDN 15βDN 25γУчасток 33-40-120-33-40-120 ","Участок 33-40-120- ","αDN 15βDN 25γУчасток 33-40-120- "]
[{"$nulls":4},"расход, м3/час",0.045904022339957495,"расход, м3/час",0.1609395023238911,"расход, м3/час",0.21602432913184022,"расход, м3/час",0.2894707648757723,"расход, м3/час",0.36291720061970434,"расход, м3/час",0.4363636363636364,"расход, м3/час",0.5098100721075685,"расход, м3/час",0.6084489798067011,"расход, м3/час",0.7070878875058337]
[{"$nulls":4},"DN 15",15.700000000000001,"DN 15",15.700000000000001,"DN 15",15.700000000000001,"DN 20",21.200000000000003,"DN 20",21.200000000000003,"DN 20",21.200000000000003,"DN 25",27.1,"DN 25",27.1,"DN 25",27.1]
[{"$nulls":4},"скорость м/сек",0.06589906913010184,"скорость м/сек",0.2310421363701372,"скорость м/сек",0.3101210193262596,"скорость м/сек",0.22790866085247374,"скорость м/сек",0.2857351526640751,"скорость м/сек",0.3435616444756764,"скорость м/сек",0.24563919877582566,"скорость м/сек",0.29316588289011125,"скорость м/сек",0.3406925670043968]
[{"$nulls":4},"удельн. потери, мм/м",0.7343944232700675,"удельн. потери, мм/м",7.4315443239958325,"удельн. потери, мм/м",12.969001343676064,"удельн. потери, мм/м",4.975904703618221,"удельн. потери, мм/м",7.626920471607671,"удельн. потери, мм/м",10.827370624424073,"удельн. потери, мм/м",4.215810437667685,"удельн. потери, мм/м",5.8911795838000725,"удельн. потери, мм/м",7.839493554057146]
[{"$nulls":4},"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2,"длина участка, м",2]
[{"$nulls":4},"∆P участка, кПа",0.01729058230147047,"∆P участка, кПа",0.1749682795641579,"∆P участка, кПа",0.30534216763550925,"∆P участка, кПа",0.11715270034198741,"∆P участка, кПа",0.179568215583531,"∆P участка, кПа",0.2549196139814404,"∆P участка, кПа",0.09925704094444797,"∆P участка, кПа",0.1387019321209889,"∆P участка, кПа",0.18457303623672144]

{"sheet":"Балансир","index":3,"n_rows":105,"n_cols":15,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,6,76,9],[2,6,2,9],[2,11,2,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Stad-1"]
[null,"Kv =",1.7,68.47,null,null,"Т.А.С.",{"$nulls":4},"Danfoss"]
["№ п/п","Код по Базе","Наименование","Диапазон Kv","Настройка","Диапазон настроек","% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1",null,"% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1"]
[1,"TAC 52137115","TBV-LF-DN15","0,9-0,22-0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52137115","",null,94.44444444444444,"","DAN 003Z3020","MSV-C с ИД-DN15  n.-6,75"]
[2,"TAC 52138115","TBV-NF-DN15","1,8-0,45-0,22",9.72972972972973,"10-3-1",94.44444444444444,"","TAC 52138115","TBV-NF-DN15  n.-9,73",null,43.58974358974359,"неплохо","DAN 003Z3030","MSV-C без ИД-DN15  n.-4,2"]
[3,"TAC 52138120","TBV-NF-DN20","3,4-0,67-0,4",6.953488372093023,"10-3-1",50,"неплохо","TAC 52138120","TBV-NF-DN20  n.-6,95",null,44.73684210526316,"неплохо","DAN 003Z3021","MSV-C с ИД-DN20  n.-3,11"]
[4,"TAC 52133115","TBV-С-LF DN15","0,9 - 0,22 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52133115","",null,23.28767123287671,"","DAN 003Z3031","MSV-C без ИД-DN20  n.-2,89"]
[5,"TAC 52134115","TBV-С-NF DN15","1,8 - 0,45 - 0,22",9.75,"10-3-1",94.44444444444444,"","TAC 52134115","TBV-С-NF DN15  n.-9,75",null,24.285714285714285,"","DAN 003Z3022","MSV-C с ИД-DN25  n.-2,73"]
[6,"TAC 52134120","TBV-С-NF DN20","3,4 - 0,67 - 0,40",7,"10-3-1",50,"неплохо","TAC 52134120","TBV-С-NF DN20  n.-7",null,14.406779661016948,"","DAN 003Z3032","MSV-C без ИД-DN25  n.-2,9"]
[7,"TAC 52134125","TBV-С-NF DN25","7,2 - 1,30 - 0,80",4,"10-3-1",23.61111111111111,"","TAC 52134125","TBV-С-NF DN25  n.-4",null,10.759493670886075,"","DAN 003Z3023","MSV-C с ИД-DN32  n.-2,24"]
[8,"TAC 52143115","TBV-СM-LF DN15","0,4 - 0,21 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52143115","",null,"","","DAN 003Z3033",""]
[9,"TAC 52144115","TBV-СM-NF DN15","1 - 0,42 - 0,23","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144115","",null,"","","DAN 003Z3024",""]
[10,"TAC 52144120","TBV-СM-NF DN20","2 - 0,63 - 0,38",8.5,"10-3-1",85,"","TAC 52144120","TBV-СM-NF DN20  n.-8,5",null,"","","DAN 003Z3034",""]
[11,"TAC 52144125","TBV-СM-NF DN25","7,2-1,3-0,8",4,"10-3-1",42.5,"неплохо","TAC 52144125","TBV-СM-NF DN25  n.-4",null,"","","DAN 003Z3025",""]
[12,"TAC 52151014","STAD DN15","2,52 - 0,31 - 0,13",3.2962962962962963,"4-1,5-0,6",67.46031746031746,"неплохо","TAC 52151014","STAD DN15  n.-3,3",null,"","","DAN 003Z3035",""]
[13,"TAC 52151020","STAD DN20","5,7 - 1,90 - 0,51",1.8591549295774648,"4-2-0,6",29.82456140350877,"неплохо","TAC 52151020","STAD DN20  n.-1,86",null,"","","DAN3939348",""]
[14,"TAC 52151025","STAD DN25","8,7 - 3,62 - 0,60",1.3130841121495327,"4-2-0,6",19.540229885057474,"","TAC 52151025","STAD DN25  n.-1,31",null,68,"неплохо","DAN3939349","      USV-I - DN20  n.-1,5"]
[15,"TAC 52151032","STAD DN32","14,2 - 4,66 - 1,14",0.868421052631579,"4-2-0,6",11.971830985915494,"","TAC 52151032","STAD DN32  n.-0,87",null,42.5,"неплохо","DAN3939350","      USV-I - DN25  n.-0,88"]
[16,"TAC 52151040","STAD DN40","19,2 - 6,10 - 1,75",{"$error":"#N/A"},"4-2-0,6","","","TAC 52151040","",null,26.984126984126984,"","DAN3939351","      USV-I - DN32  n.-0,5"]
[17,"TAC 52182050","STAF DN50","33 - 11,7 - 2,56",{"$error":"#N/A"},"4-2-0,6","","","TAC 52182050","",null,17,"","DAN3939352","      USV-I - DN40  n.-0,4"]
[18,"TAC 52181065","STAF DN65","85-1,8",{"$error":"#N/A"},"8-05","","","TAC 52181065","",null,10.625,"","DAN3939353","      USV-I - DN50  n.-0,2"]
[19,"TAC 52181080","STAF DN80","120-2",{"$error":"#N/A"},"8-05","","","TAC 52181080","",null,79.43925233644859,"","DAN3939338","MSV-BD- DN15 LF  n.-5,26"]
[20,"TAC 52181090","STAF DN100","190-2,5",{"$error":"#N/A"},"8-05","","","TAC 52181090","",null,66.92913385826772,"неплохо","DAN3939339","MSV-BD- DN15  n.-4,35"]
[21,"TAC 52181091","STAF DN125","300-5,5",{"$error":"#N/A"},"8-05","","","TAC 52181091","",null,32.629558541266796,"неплохо","DAN3939340","MSV-BD- DN20  n.-2,3"]
[22,"TAC 52181092","STAF DN150","420-6,5",{"$error":"#N/A"},"8-05","","","TAC 52181092","",null,20.807833537331703,"","DAN3939341","MSV-BD- DN25  n.-1,85"]
[23,"TAC 52181093","STAF DN200","765-40",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181093","",null,12.463343108504398,"","DAN3939342","MSV-BD- DN32  n.-0,65"]
[24,"TAC 52181094","STAF DN250","1185-90",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181094",null,null,8.508508508508509,"","DAN3939343","MSV-BD- DN40  n.-0,38"]
[25,"TAC 52181095","STAF DN300",null,{"$error":"#N/A"},null,null,"","TAC 52181095",null,null,"","","DAN3939344",""]
[26,"TAC 52181096","STAF DN350",null,{"$error":"#N/A"},null,null,"","TAC 52181096",null,null,"","","DAN3939365",""]
[27,"TAC 52181097","STAF DN400",null,{"$error":"#N/A"},null,null,"","TAC 52181097",null,null,"","","DAN3939366",""]
[{"$nulls":11},"","","DAN3939367",""]
[{"$nulls":11},1.0303030303030303,"","DAN3939368","MSV-F- DN100  n.-1,27"]
[{"$nulls":11},0.7024793388429752,"","DAN3939369","MSV-F- DN125  n.-1,15"]
[{"$nulls":11},"","","DAN3939370",""]
["№ п/п","Код по Базе","Наименование","Диапазон Kv","Настройка","Диапазон настроек","% открытия","Коммент",null,"Запись 1",null,"","","DAN3939371",""]
[1,null,"MSV-C с ИД-DN15",null,6.75,null,94.44444444444444,"","DAN 003Z3020","MSV-C с ИД-DN15  n.-6,75",null,"","","DAN3939372",""]
[2,null,"MSV-C без ИД-DN15",null,4.199999999999999,null,43.58974358974359,"неплохо","DAN 003Z3030","MSV-C без ИД-DN15  n.-4,2",null,"","","DAN3939373",""]
[3,null,"MSV-C с ИД-DN20",null,3.111111111111111,null,44.73684210526316,"неплохо","DAN 003Z3021","MSV-C с ИД-DN20  n.-3,11",null,"","","DAN3939374",""]
[4,null,"MSV-C без ИД-DN20",null,2.888888888888889,null,23.28767123287671,"","DAN 003Z3031","MSV-C без ИД-DN20  n.-2,89",null,"","","DAN3939375",""]
[5,null,"MSV-C с ИД-DN25",null,2.727272727272727,null,24.285714285714285,"","DAN 003Z3022","MSV-C с ИД-DN25  n.-2,73"]
[6,null,"MSV-C без ИД-DN25",null,2.9,null,14.406779661016948,"","DAN 003Z3032","MSV-C без ИД-DN25  n.-2,9"]
[7,null,"MSV-C с ИД-DN32",null,2.235294117647059,null,10.759493670886075,"","DAN 003Z3023","MSV-C с ИД-DN32  n.-2,24"]
[8,null,"MSV-C без ИД-DN32",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z3033",""]
[9,null,"MSV-C с ИД-DN40",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z3024",""]
[10,null,"MSV-C без ИД-DN40",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z3034",""]
[11,null,"MSV-C с ИД-DN50",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z3025",""]
[12,null,"MSV-C без ИД-DN50",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z3035",""]
[13,"DAN3939348","      USV-I - DN15",null,"мал Kv",null,"","","DAN3939348",""]
[14,"DAN3939349","      USV-I - DN20",null,1.5,null,68,"неплохо","DAN3939349","      USV-I - DN20  n.-1,5"]
[15,"DAN3939350","      USV-I - DN25",null,0.875,null,42.5,"неплохо","DAN3939350","      USV-I - DN25  n.-0,88"]
[16,"DAN3939351","      USV-I - DN32",null,0.5,null,26.984126984126984,"","DAN3939351","      USV-I - DN32  n.-0,5"]
[17,"DAN3939352","      USV-I - DN40",null,0.3999999999999999,null,17,"","DAN3939352","      USV-I - DN40  n.-0,4"]
[18,"DAN3939353","      USV-I - DN50",null,0.2,null,10.625,"","DAN3939353","      USV-I - DN50  n.-0,2"]
[19,"DAN3939338","MSV-BD- DN15 LF",null,5.2592592592592595,null,79.43925233644859,"","DAN 003Z4000","MSV-BD- DN15 LF  n.-5,26"]
[20,"DAN3939339","MSV-BD- DN15",null,4.353846153846154,null,66.92913385826772,"неплохо","DAN 003Z4001","MSV-BD- DN15  n.-4,35"]
[21,"DAN3939340","MSV-BD- DN20",null,2.3030303030303028,null,32.629558541266796,"неплохо","DAN 003Z4002","MSV-BD- DN20  n.-2,3"]
[22,"DAN3939341","MSV-BD- DN25",null,1.846153846153846,null,20.807833537331703,"","DAN 003Z4003","MSV-BD- DN25  n.-1,85"]
[23,"DAN3939342","MSV-BD- DN32",null,0.647887323943662,null,12.463343108504398,"","DAN 003Z4004","MSV-BD- DN32  n.-0,65"]
[24,"DAN3939343","MSV-BD- DN40",null,0.3768115942028985,null,8.508508508508509,"","DAN 003Z4005","MSV-BD- DN40  n.-0,38"]
[25,"DAN3939344","MSV-BD- DN50",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z4006",""]
[26,"DAN3939365","MSV-F- DN50",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0029",""]
[27,"DAN3939366","MSV-F- DN65",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0030",""]
[28,"DAN3939367","MSV-F- DN80",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0031",""]
[29,"DAN3939368","MSV-F- DN100",null,1.2741935483870968,null,1.0303030303030303,"","DAN 003Z0032","MSV-F- DN100  n.-1,27"]
[30,"DAN3939369","MSV-F- DN125",null,1.1504424778761062,null,0.7024793388429752,"","DAN 003Z0033","MSV-F- DN125  n.-1,15"]
[31,"DAN3939370","MSV-F- DN150",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0034",""]
[32,"DAN3939371","MSV-F- DN200",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0035",""]
[33,"DAN3939372","MSV-F- DN250",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0036",""]
[34,"DAN3939373","MSV-F- DN300",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0037",""]
[35,"DAN3939374","MSV-F- DN350",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0038",""]
[36,"DAN3939375","MSV-F- DN400",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0039",""]
[]
[]
[]
[null,"Stad-2"]
[null,"Kv =",19,68.47,null,null,"Т.А.С."]
["№ п/п","Код по Базе","Наименование","Диапазон Kv","Настройка","Диапазон настроек","% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1"]
[1,"TAC 52137115","TBV-LF-DN15","0,9-0,22-0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52137115",""]
[2,"TAC 52138115","TBV-NF-DN15","1,8-0,45-0,22","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52138115",""]
[3,"TAC 52138120","TBV-NF-DN20","3,4-0,67-0,4","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52138120",""]
[4,"TAC 52133115","TBV-С-LF DN15","0,9 - 0,22 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52133115",""]
[5,"TAC 52134115","TBV-С-NF DN15","1,8 - 0,45 - 0,22","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134115",""]
[6,"TAC 52134120","TBV-С-NF DN20","3,4 - 0,67 - 0,40","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134120",""]
[7,"TAC 52134125","TBV-С-NF DN25","7,2 - 1,30 - 0,80","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134125",""]
[8,"TAC 52143115","TBV-СM-LF DN15","0,4 - 0,21 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52143115",""]
[9,"TAC 52144115","TBV-СM-NF DN15","1 - 0,42 - 0,23","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144115",""]
[10,"TAC 52144120","TBV-СM-NF DN20","2 - 0,63 - 0,38","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144120",""]
[11,"TAC 52144125","TBV-СM-NF DN25","7,2-1,3-0,8","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144125",""]
[12,"TAC 52151014","STAD DN15","2,52 - 0,31 - 0,13","мал Kv","4-1,5-0,6","","","TAC 52151014",""]
[13,"TAC 52151020","STAD DN20","5,7 - 1,90 - 0,51","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151020",""]
[14,"TAC 52151025","STAD DN25","8,7 - 3,62 - 0,60","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151025",""]
[15,"TAC 52151032","STAD DN32","14,2 - 4,66 - 1,14","мал Kv","4-2-0,6","","","TAC 52151032",""]
[16,"TAC 52151040","STAD DN40","19,2 - 6,10 - 1,75",3.96875,"4-2-0,6",98.95833333333334,"","TAC 52151040","STAD DN40  n.-3,97"]
[17,"TAC 52182050","STAF DN50","33 - 11,7 - 2,56",2.7641509433962264,"4-2-0,6",57.57575757575758,"неплохо","TAC 52182050","STAF DN50  n.-2,76"]
[18,"TAC 52181065","STAF DN65","85-1,8",3.1451612903225805,"8-05",22.352941176470587,"","TAC 52181065","STAF DN65  n.-3,15"]
[19,"TAC 52181080","STAF DN80","120-2",3.4545454545454546,"8-05",15.833333333333334,"","TAC 52181080","STAF DN80  n.-3,45"]
[20,"TAC 52181090","STAF DN100","190-2,5",2.65,"8-05",10,"","TAC 52181090","STAF DN100  n.-2,65"]
[21,"TAC 52181091","STAF DN125","300-5,5",1.7916666666666667,"8-05",6.333333333333333,"","TAC 52181091","STAF DN125  n.-1,79"]
[22,"TAC 52181092","STAF DN150","420-6,5",1.35,"8-05",4.523809523809524,"","TAC 52181092","STAF DN150  n.-1,35"]
[23,"TAC 52181093","STAF DN200","765-40",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181093",""]
[24,"TAC 52181094","STAF DN250","1185-90",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181094"]
[25,"TAC 52181095","STAF DN300",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181095"]
[26,"TAC 52181096","STAF DN350",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181096"]
[27,"TAC 52181097","STAF DN400",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181097"]

{"sheet":"Служебный","index":4,"n_rows":315,"n_cols":84,"rows_kept":315,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,14,5,15],[6,14,6,15],[129,10,133,10],[109,22,113,23],[109,20,113,21],[115,20,119,20],[123,10,127,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["DN","Диаметр, текст","Диаметр внутр.",null,"УНИВЕРСАЛ",null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Коэффициент качества воды",{"$nulls":5},"                ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ",null,null,null,"                ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 40% РАСТВОРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ",{"$nulls":11},"                ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 40% РАСТВОРА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ",{"$nulls":11},{"$error":"#VALUE!"},"Поправочный для гликоля",{"$nulls":9},"Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр."]
["DN 10","17,0х2,8",11.4,"2,8","N/C",null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Чистота, которой не бывает",null,null,null,1,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},null,0.5,null,-38.3,null,0.4,null,-24.4,null,0.2,null,-10.3,null,0.53,null,-35.2,null,0.43,null,-24.5,null,0.25,null,-10.1,null,null,30,2.6,{"$nulls":8},"DN 10","17,0х2,8",11.4,"2,8","Dнар 14","14 х 2,0",10," 2,0","Dнар 16","16 х 2,2",11.6," 2,2","Dнар 16","16 х 2,2",11.6," 2,2","Dпвх÷16","16х1,5",13,"1,5","Dппрс÷20","20х3,4",13.2,"3,4","DN÷10","17,0х2,8",11.4,"2,8"]
["DN 15","21,3х2,8",15.700000000000001,"2,8",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Хорошая промывка",null,null,null,0.8,1,"Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, кв.м/с","Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, мм^2/с","Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, мм^2/с","Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, мм^2/с","темп","плотн","теплоемкость","кинем вяз","темп","плотн","теплоемкость","кинем вяз","темп","плотн","теплоемкость","кинем вяз",null,35,2.4,{"$nulls":8},"DN 15","21,3х2,8",15.700000000000001,"2,8","Dнар 16","16 х 2,0",12," 2,0","Dнар 20","20 х 2,8",14.4," 2,8","Dнар 20","20 х 2,8",14.4," 2,8","Dпвх÷20","20х1,5",17,"1,5","Dппрс÷25","25х4,2",16.6,"4,2","DN÷15","21,3х2,8",15.700000000000001,"2,8"]
["DN 20","26,8х2,8",21.200000000000003,"2,8",1,null,null,"Однократная промывка",null,null,null,"Однократная промывка",null,null,null,0.6,2,-30,null,null,null,-30,1094,3175,3.840036563071298e-05,-30,null,null,null,-30,null,null,null,-30,1069,3458,0.00021009999999999998,-30,null,null,null,-30,{"$nulls":4},40,2.25,{"$nulls":8},"DN 20","26,8х2,8",21.200000000000003,"2,8","Dнар 18","18 х 2,0",14," 2,0","Dнар 25","25 х 3,5",18," 3,5","Dнар 25","25 х 3,5",18," 3,5","Dпвх÷25","25х1,5",22,"1,5","Dппрс÷32","32х5,4",21.2,"5,4","DN÷20","26,8х2,8",21.200000000000003,"2,8"]
["DN 25","33,5х3,2",27.1,"3,2",2,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Промывка системы не производилась",null,null,null,0.2,3,-25,null,null,null,-25,1092,3195,2.8241758241758246e-05,-25,1075,3414,1.8130232558139535e-05,-25,null,null,null,-25,1067,3466,0.0001324,-25,1058,3663,7.418999999999999e-05,-25,{"$nulls":4},45,2.11,{"$nulls":8},"DN 25","33,5х3,2",27.1,"3,2","Dнар 20","20 х 2,5",15," 2,5","Dнар 32","32 х 4,4",23.2," 4,4","Dнар 32","32 х 4,4",23.2," 4,4","Dпвх÷32","32х1,9",28.2,"1,9","Dппрс÷40","40х6,7",26.6,"6,7","DN÷25","33,5х3,2",27.1,"3,2"]
["DN 32","42,3х3,2",35.9,"3,2",3,null,null,-20,{"$nulls":6},"Дюйм-фланец",null,4,-20,null,null,null,-20,1090,3215,2.121100917431193e-05,-20,1074,3429,1.388268156424581e-05,-20,null,null,null,-20,1064,3475,8.638e-05,-20,1056,3669,4.976e-05,-20,{"$nulls":4},50,2,{"$nulls":8},"DN 32","42,3х3,2",35.9,"3,2","Dнар 26","26 х 3,0",20," 3,0","Dнар 40","40 х 5,5",29," 5,5","Dнар 40","40 х 5,5",29," 5,5","Dпвх÷40","40х1,9",36.2,"1,9","Dппрс÷50","50х8,4",33.2,"8,4","DN÷32","42,3х3,2",35.9,"3,2"]
["DN 40","48,0х3,5",41,"3,5",4,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Тип носителя","Размер ОК","Тип рег клапана","Патрубки насосов",null,5,-15,null,null,null,-15,1088,3235,1.6231617647058825e-05,-15,1072,3445,1.0830223880597014e-05,-15,null,null,null,-15,1062,3485,5.815e-05,-15,1054,3675,3.4359999999999996e-05,-15,{"$nulls":4},55,1.9,{"$nulls":8},"DN 40","48,0х3,5",41,"3,5","Dнар 32","32 х 3,0",26," 3,0","Dнар 50","50 х 6,9",36.2," 6,9","Dнар 50","50 х 6,9",36.2," 6,9","Dпвх÷50","50х2,4",45.2,"2,4","Dппрс÷63","63х10,5",42,"10,5","DN÷40","48,0х3,5",41,"3,5"]
["DN 50","57х3,5",50,"3,5",5,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Вода",null,"Фланец","1/2\"","DN 15",6,-10,null,null,null,-10,1085,3255,1.2663594470046084e-05,-10,1070,3460,8.58785046728972e-06,-10,1037,3868,4.318225650916104e-06,-10,1059,3495,4.028e-05,-10,1051,3682,2.436e-05,-10,1034,3962,9.389e-06,null,60,1.82,{"$nulls":8},"DN 50","57х3,5",50,"3,5","Dнар 40","40 х 3,5",33," 3,5","Dнар 63","63 х 8,6",45.8," 8,6","Dнар 63","63 х 8,6",45.8," 8,6","Dпвх÷63","63х3",57,"3","Dппрс÷75","75х12,5",50,"12,5","DN÷50","57х3,5",50,"3,5"]
["DN 65","76х3,5",69,"3,5",6,null,null,"3/4\"",null,null,null,"Э-глик 50%(-38,3)","DN 10","Резьба","3/4\"","DN 20",7,-5,null,null,null,-5,1083,3274,1.002770083102493e-05,-5,1068.5,3475,6.907814693495554e-06,-5,1036,3871,3.563706563706564e-06,-5,1056,3505,2.863e-05,-5,1049,3689,1.7690000000000002e-05,-5,1032,3964,7.198e-06,null,70,1.73,{"$nulls":8},"DN 65","76х3,5",69,"3,5","Dнар 50","50 х 4,5",41," 4,5",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷75","75х3,6",67.8,"3,6","Dппрс÷90","90х15",60,"15","DN÷65","76х3,5",69,"3,5"]
["DN 80","89х3,5",82,"3,5",7,null,null,"DN 15",null,null,null,"Э-глик 40%(-24,4)","DN 15",null,"1\"","DN 25",8,0,null,null,null,0,1081,3293,8.056429232192413e-06,0,1067,3490,5.63261480787254e-06,0,1035,3875,2.9758454106280196e-06,0,1053,3516,2.084e-05,0,1046,3697,1.3130000000000001e-05,0,1030,3966,5.617e-06,null,80,1.64,{"$nulls":8},"DN 80","89х3,5",82,"3,5","Dнар 63","63 х 6,0",51," 6,0",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷90","90х4,3",81.4,"4,3","Dппрс÷110","110х18,4",73.2,"18,4","DN÷80","89х3,5",82,"3,5"]
["DN 100","108х4",100,"4",8,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Э-глик 20%(-10,3)","DN 20",null,"1-1/4\"","DN 32",9,5,1000,4202,1.522e-06,5,1079,3312,6.564411492122336e-06,5,1065,3505,4.654460093896713e-06,5,1034,3880,2.5135396518375243e-06,5,1050,3527,1.55e-05,5,1043,3705,9.94e-06,5,1027,3969,4.455e-06,null,90,1.57,{"$nulls":8},"DN 100","108х4",100,"4",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷110","110х5,3",99.4,"5,3",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷100","108х4",100,"4"]
["DN 125","133х4",125,"4",9,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"П-глик 53%(-35,2)","DN 25",null,"1-1/2\"","DN 40",10,10,999.59,4192,1.309e-06,10,1076,3330,5.421933085501859e-06,10,1063,3520,3.890874882408279e-06,10,1032,3884,2.146317829457364e-06,10,1046,3539,1.175e-05,10,1040,3713,7.665e-06,10,1025,3972,3.586e-06,null,100,1.51,{"$nulls":8},"DN 125","133х4",125,"4",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷125","125х4,8",115.4,"4,8",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷125","133х4",125,"4"]
["DN 150","159х4,5",150,"4,5",10,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"П-глик 43%(-24,5)","DN 32",null,"2\"","DN 50",11,15,999.05,4186,1.14e-06,15,1074,3349,4.526070763500931e-06,15,1061,3535,3.288407163053723e-06,15,1031,3889,1.8496605237633367e-06,15,1043,3551,9.074e-06,15,1037,3723,6.01e-06,15,1023,3976,2.925e-06,null,150,1.35,{"$nulls":8},"DN 150","159х4,5",150,"4,5",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷140","140х6,3",127.4,"6,3",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷150","159х4,5",150,"4,5"]
["DN 200","219х6",207,"6",11,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"П-глик 25%(-10,1)","DN 40",null,"DN 15","DN 15",12,20,998.23,4182,1.005e-06,20,1072,3367,3.819962686567164e-06,20,1058,3549,2.8090737240075614e-06,20,1029,3895,1.608357628765792e-06,20,1039,3564,7.123e-06,20,1033,3732,4.786e-06,20,1020,3980,2.417e-06,null,200,1.26,{"$nulls":8},"DN 200","219х6",207,"6",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷160","160х7,7",144.6,"7,7",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷200","219х6",207,"6"]
["DN 250","273х7",259,"7",12,null,null,"DN 250",{"$nulls":4},"DN 50",null,"DN 20","DN 20",13,25,997.08,4179,8.932e-07,25,1069,3385,3.260056127221702e-06,25,1056,3564,2.4204545454545455e-06,25,1028,3900,1.4095330739299613e-06,25,1035,3577,5.677e-06,25,1030,3742,3.865e-06,25,1017,3984,2.02e-06,null,250,1.2,{"$nulls":8},"DN 250","273х7",259,"7",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷200","200х7,7",184.6,"7,7",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷250","273х7",259,"7"]
["DN 300","325х8",309,"8",13,{"$nulls":7},"DN 65",null,"DN 25","DN 25",14,30,995.67,4178,8.005e-07,30,1067,3402,2.80506091846298e-06,30,1054,3579,2.103415559772296e-06,30,1026,3906,1.2456140350877193e-06,30,1031,3591,4.588e-06,30,1026,3753,3.162e-06,30,1014,3990,1.706e-06,null,300,1.15,{"$nulls":8},"DN 300","325х8",309,"8",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷225","225х8,6",207.8,"8,6",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷300","325х8",309,"8"]
["Dнар 16","16 х 2,2",11.6," 2,2",14,{"$nulls":7},"DN 80",null,"DN 32","DN 32",15,35,994.05,4178.2,7.232e-07,35,1064,3420,2.43703007518797e-06,35,1052,3593,1.8422053231939162e-06,35,1024,3912,1.1093749999999999e-06,35,1027,3605,3.7559999999999997e-06,35,1022,3764,2.6190000000000003e-06,35,1011,3995,1.455e-06,null,350,1.13,{"$nulls":8},"DN 350","377х10",357,"10",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷250","250х9,6",230.8,"9,6",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷350","377х10",357,"10"]
["Dнар 20","20 х 2,8",14.4," 2,8",15,{"$nulls":7},"DN 100",null,"DN 40","DN 40",16,40,992.24,4179,6.581e-07,40,1062,3437,2.1318267419962335e-06,40,1050,3607,1.6266666666666666e-06,40,1022,3919,9.9412915851272e-07,40,1023,3619,3.112e-06,40,1018,3775,2.1920000000000004e-06,40,1008,4001,1.252e-06,null,400,1.1,{"$nulls":8},"DN 400","426х10",406,"10",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷315","315х12,1",290.8,"12,1",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷400","426х10",406,"10"]
["Dнар 25","25 х 3,5",18," 3,5",16,{"$nulls":5},"’",null,"DN 125",null,"DN 50","DN 50",17,45,990.24,4180,6.02e-07,45,1059,3454,1.8819641170915961e-06,45,1047,3621,1.4469914040114612e-06,45,1020,3926,8.957843137254902e-07,45,1019,3634,2.607e-06,45,1014,3787,1.8540000000000002e-06,45,1005,4008,1.086e-06,null,450,1.09,{"$nulls":8},"DN 500","530х12",506,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷400","400х15,3",369.4,"15,3",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷500","530х12",506,"12"]
["Dнар 32","32 х 4,4",23.2," 4,4",17,{"$nulls":7},"DN 150","1/2’","DN 65","DN 65",18,50,988.07,4181,5.536e-07,50,1057,3470,1.6707663197729422e-06,50,1045,3635,1.2947368421052632e-06,50,1018,3933,8.12278978388998e-07,50,1014,3649,2.206e-06,50,1010,3800,1.583e-06,50,1001,4015,9.499e-07,null,500,1.08,{"$nulls":8},"DN 600","630х12",606,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷600","630х12",606,"12"]
["Dнар 40","40 х 5,5",29," 5,5",18,{"$nulls":7},"DN 200","3/4’","DN 80","DN 80",19,55,985.73,4183,5.117e-07,55,1054,3486,1.4943074003795065e-06,55,1042,3649,1.1660268714011517e-06,55,1016,3941,7.404527559055118e-07,55,1009,3665,1.8839999999999999e-06,55,1005,3813,1.3640000000000002e-06,55,997.5,4023,8.367e-07,null,550,1.07,{"$nulls":8},"DN 800","820х12",796,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷800","820х12",796,"12"]
["Dнар 50","50 х 6,9",36.2," 6,9",19,{"$nulls":7},"DN 250","1’","DN 100","DN 100",20,60,983.24,4185,4.75e-07,60,1051,3502,1.3444338725023787e-06,60,1040,3662,1.0557692307692307e-06,60,1014,3949,6.784023668639053e-07,60,1005,3681,1.623e-06,60,1001,3826,1.184e-06,60,993.6,4031,7.419e-07,null,600,1.06,{"$nulls":8},"DN 1000","1020х12",996,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷1000","1020х12",996,"12"]
["Dнар 63","63 х 8,6",45.8," 8,6",20,{"$nulls":7},"DN 300","1-1/4’","DN 125","DN 125",21,65,980.6,4187,4.422e-07,65,1049,3518,1.215443279313632e-06,65,1037,3676,9.612343297974927e-07,65,1011,3957,6.251236399604352e-07,65,999.7,3698,1.4099999999999998e-06,65,995.9,3840,1.0360000000000001e-06,65,989.6,4039,6.620000000000001e-07,null,700,1.05,{"$nulls":8},"DN 1200","1220х12",1196,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷1200","1220х12",1196,"12"]
[{"$nulls":13},"1-1/2’","DN 150","DN 150",22,70,977.81,4190,4.132e-07,70,1046,3534,1.1061185468451242e-06,70,1035,3689,8.790338164251208e-07,70,1009,3965,5.778989098116947e-07,70,994.5,3715,1.234e-06,70,991,3854,9.132e-07,70,985.5,4048,5.941e-07,null,800,1.04,{"$nulls":8},"Трубы стальные",null,null,null,"Трубы Овентроп металлопласт",null,null,null,"Рехау PE–X/AI/PE, RAUTITAN",null,null,null,"Рехау RAUTITAN pink",null,null,null,"Трубы ПВХ",null,null,null,"Трубы ППРЦ",null,null,null,"Трубы сталь"]
[{"$nulls":13},"2’","DN 200","DN 200",23,75,974.84,4193,3.878e-07,75,1043,3549,1.0115052732502397e-06,75,1032,3702,8.083333333333335e-07,75,1006,3974,5.370775347912525e-07,75,989.3,3732,1.087e-06,75,986,3869,8.100000000000001e-07,75,981.2,4058,5.36e-07,null,900,1.03,{"$nulls":8},"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр."]
["Порядок добавления элементов",{"$nulls":10},"Ререзв насосов 2-го контура",null,null,"DN 250","DN 250",24,80,971.83,4196,3.653e-07,80,1040,3564,9.2875e-07,80,1029,3715,7.465500485908649e-07,80,1004,3983,5.00597609561753e-07,80,983.8,3750,9.644e-07,80,980.8,3884,7.228e-07,80,976.7,4068,4.861e-07,null,1000,1.02]
["1. Дополнить массив настроек с указанием (вверху) имени. Последняя строка должна заканчиваться дефисами. Массив можно продолжать вправо",{"$nulls":10},"С резервом",null,null,"DN 300","DN 300",25,85,968.66,4200,3.449e-07,85,1038,3578,8.561657032755299e-07,85,1027,3728,6.917234664070107e-07,85,1001,3992,4.6863136863136864e-07,85,978.3,3769,8.606000000000001e-07,85,975.4,3900,6.487e-07,85,972.1,4079,4.4290000000000003e-07,null,2000,1]
["2. Вставить \"имя\" в \"исходник для имен\" на место в соответствии с местом в массиве настроек.",{"$nulls":10},"Без резерва",{"$nulls":4},26,90,965.34,4205,3.263e-07,90,1035,3592,7.931400966183574e-07,90,1024,3740,6.439453125e-07,90,998.3,4002,4.402484223179405e-07,90,972.5,3787,7.725e-07,90,969.9,3916,5.853e-07,90,967.4,4090,4.053e-07,null,1000000,1]
[{"$nulls":16},27,95,961.86,4210,3.095e-07,95,1032,3606,7.376937984496124e-07,95,1021,3753,6.016650342801175e-07,95,995.5,4011,4.148669010547463e-07,95,966.7,3807,6.97e-07,95,964.3,3933,5.308000000000001e-07,95,962.5,4101,3.724e-07]
["м_н_TAC",{"$nulls":15},28,100,958.38,4216,2.942e-07,100,1029,3620,6.885325558794947e-07,100,1018,3765,5.640471512770138e-07,100,992.6,4021,3.922022969977836e-07,100,960.7,3826,6.32e-07,100,958.5,3950,4.835e-07,100,957.4,4113,3.4360000000000003e-07]
["TBV-LF-DN15",null,"TBV-NF-DN15",null,"TBV-NF-DN20",null,"TBV-С-LF DN15",null,"TBV-С-NF DN15",null,"TBV-С-NF DN20",null,"TBV-С-NF DN25",null,"TBV-СM-LF DN15",null,"TBV-СM-NF DN15",null,"TBV-СM-NF DN20",null,"TBV-СM-NF DN25",null,"STAD DN15",null,"STAD DN20",null,"STAD DN25",null,"STAD DN32",null,"STAD DN40",null,"STAF DN50",null,"STAF DN65",null,"STAF DN80",null,"STAF DN100",null,"STAF DN125",null,"STAF DN150",null,"STAF DN200",null,"STAF DN250",null,"STAF DN300",null,"STAF DN350",null,"STAF DN400"]
["Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv"]
["настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка"]
[1,0.05,1,0.22,1,0.4,1,0.05,1,0.22,1,0.4,1,0.8,1,0.05,1,0.23,1,0.38,1,0.8,0.5,0.127,0.5,0.511,0.5,0.6,0.5,1.14,0.5,1.75,0.5,2.56,0.5,1.8,0.5,2,0.5,2.5,0.5,5.5,0.5,6.5,2,40,2,90]
[2,0.15,2,0.33,2,0.53,2,0.15,2,0.33,2,0.53,2,1,2,0.16,2,0.32,2,0.47,2,1.1,1,0.212,1,0.757,1,1.03,1,1.9,1,3.3,1,4.2,1,3.4,1,4,1,6,1,10.5,1,12,2.5,50,2.5,110]
[3,0.22,3,0.45,3,0.67,3,0.22,3,0.45,3,0.67,3,1.3,3,0.21,3,0.42,3,0.63,3,1.4,1.5,0.314,1.5,1.19,1.5,2.1,1.5,3.1,1.5,4.6,1.5,7.2,1.5,4.9,1.5,6,1.5,9,1.5,15.5,1.5,22,3,65,3,140]
[4,0.26,4,0.5,4,0.82,4,0.26,4,0.5,4,0.82,4,1.7,4,0.23,4,0.45,4,0.75,4,1.7,2,0.571,2,1.9,2,3.62,2,4.66,2,6.1,2,11.7,2,6.5,2,8,2,11.5,2,21.5,2,40,3.5,90,3.5,195]
[5,0.31,5,0.6,5,1.03,5,0.31,5,0.6,5,1,5,2.2,5,0.25,5,0.55,5,0.93,5,2.1,2.5,0.877,2.5,2.8,2.5,5.3,2.5,7.1,2.5,8.8,2.5,16.2,2.5,9.3,2.5,11,2.5,16,2.5,27,2.5,65,4,120,4,255]
[6,0.41,6,0.82,6,1.29,6,0.41,6,0.82,6,1.3,6,2.8,6,0.29,6,0.63,6,1.1,6,2.5,3,1.38,3,3.87,3,6.9,3,9.5,3,12.6,3,21.5,3,16.3,3,14,3,26,3,36,3,100,4.5,165,4.5,320]
[7,0.53,7,0.99,7,1.72,7,0.53,7,0.99,7,1.7,7,3.5,7,0.31,7,0.72,7,1.2,7,2.8,3.5,1.92,3.5,4.75,3.5,8,3.5,11.8,3.5,16,3.5,26.5,3.5,25.6,3.5,19.5,3.5,44,3.5,55,3.5,135,5,225,5,385]
[8,0.68,8,1.11,8,2.4,8,0.68,8,1.11,8,2.4,8,4.8,8,0.33,8,0.78,8,1.5,8,3.2,4,2.52,4,5.7,4,8.7,4,14.2,4,19.2,4,33,4,35.3,4,29,4,63,4,83,4,169,5.5,285,5.5,445]
[9,0.74,9,1.43,9,2.96,9,0.74,9,1.4,9,3,9,6.1,9,0.35,9,0.89,9,1.9,9,3.7,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.5,44.5,4.5,41,4.5,80,4.5,114,4.5,207,6,340,6,500]
[10,0.9,10,1.8,10,3.4,10,0.9,10,1.8,10,3.4,10,7.2,10,0.4,10,1,10,2,10,4,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5,52,5,55,5,98,5,141,5,242,6.5,400,6.5,545]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.5,60.5,5.5,68,5.5,115,5.5,167,5.5,279,7,435,7,590,"-","-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6,68,6,80,6,132,6,197,6,312,7.5,470,7.5,660,"-","-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.5,73,6.5,92,6.5,145,6.5,220,6.5,340,8,515,8,725]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7,77,7,103,7,159,7,249,7,367,9,595,9,820]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.5,80.5,7.5,113,7.5,175,7.5,276,7.5,391,10,650,10,940]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8,85,8,120,8,190,8,300,8,420,11,710,11,1050]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",12,765,12,1185,"-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[]
[]
[]
["м_н_Danfoss (правило №1: все столбцы должны заканчиваться знаком \"-\")"]
["MSV-C с ИД-DN15",null,"MSV-C без ИД-DN15",null,"MSV-C с ИД-DN20",null,"MSV-C без ИД-DN20",null,"MSV-C с ИД-DN25",null,"MSV-C без ИД-DN25",null,"MSV-C с ИД-DN32",null,"MSV-C без ИД-DN32",null,"MSV-C с ИД-DN40",null,"MSV-C без ИД-DN40",null,"MSV-C с ИД-DN50",null,"MSV-C без ИД-DN50",null,"      USV-I - DN15",null,"      USV-I - DN20",null,"      USV-I - DN25",null,"      USV-I - DN32",null,"      USV-I - DN40",null,"      USV-I - DN50",null,"MSV-BD- DN15 LF",null,"MSV-BD- DN15",null,"MSV-BD- DN20",null,"MSV-BD- DN25",null,"MSV-BD- DN32",null,"MSV-BD- DN40",null,"MSV-BD- DN50",null,"MSV-F- DN50",null,"MSV-F- DN65",null,"MSV-F- DN80",null,"MSV-F- DN100",null,"MSV-F- DN125",null,"MSV-F- DN150",null,"MSV-F- DN200",null,"MSV-F- DN250",null,"MSV-F- DN300",null,"MSV-F- DN350",null,"MSV-F- DN400"]
["Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv"]
["настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка"]
[2,0.51,2,0.6,2,0.8,2,0.9,2,0.9,2,0.8,2,1.3,2,2.6,2,2.2,2,3.1,2,2.5,2,5.4,0.2,0.2,0.2,0.3,0.2,0.4,0.2,0.7,0.2,0.9,0.2,1.7,0,0.07,0,0.1,0,0.12,0,0.34,0,0.51,0,1.05,0,1.75,1,2.2,1,5.3,1,6.6,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]
[3,0.85,3,1.1,3,1.6,3,1.8,3,2,3,1.8,3,3,3,5.1,3,4.7,3,7.2,3,8.8,3,13.8,0.5,0.4,0.5,0.7,0.5,1.1,0.5,1.7,0.5,2.1,0.5,4.1,0.4,0.12,0.4,0.14,0.4,0.32,0.4,0.67,0.4,1.26,0.4,1.74,0.4,2.69,2,5.1,2,7.8,2,10,2,6.2,2,11.3,2,20.4,2,41.3,2,0,2,0,2,0,2,0]
[4,1.19,4,1.6,4,2.5,4,2.8,4,3.5,4,3.3,4,5.8,4,8.9,4,8.9,4,13.5,4,17,4,24.5,1,0.8,1,1.3,1,1.9,1,3.1,1,4.2,1,7.6,0.8,0.17,0.8,0.24,0.8,0.6,0.8,0.9,0.8,1.97,0.8,2.64,0.8,3.58,3,10.3,3,12.1,3,13.7,3,13.4,3,18.7,3,26.1,3,54.7,3,297,3,411,3,495,3,690]
[5,1.45,5,2.1,5,3.1,5,3.9,5,5,5,5.5,5,9.2,5,14,5,13.2,5,18.5,5,26.2,5,33,1.5,1.1,1.5,1.7,1.5,2.7,1.5,4.3,1.5,5.9,1.5,0.5,1.2,0.23,1.2,0.34,1.2,0.89,1.2,1.14,1.2,2.87,1.2,3.64,1.2,4.6,4,18.1,4,19,4,19.2,4,21.8,4,24.6,4,33,4,69,4,410,4,560,4,677,4,945]
[6,1.64,6,2.8,6,3.5,6,5.2,6,6.1,6,8.3,6,12.3,6,17,6,16.4,6,24,6,34.5,6,41,2,1.3,2,2,2,3.3,2,5.2,2,7.4,2,2.7,1.6,0.32,1.6,0.47,1.6,1.16,1.6,1.46,1.6,3.92,1.6,4.69,1.6,5.8,5,28,5,29.1,5,28.1,5,35.7,5,32.3,5,43,5,87.6,5,513,5,696,5,851,5,1182]
[7,1.72,7,3.2,7,3.7,7,6.3,7,6.7,7,10.2,7,14.6,7,20,7,19.3,7,26,7,40.2,7,49,2.5,1.5,2.5,2.3,2.5,3.6,2.5,5.7,2.5,8.7,2.5,14,2,0.43,2,0.61,2,1.45,2,1.85,2,5.05,2,5.8,2,7.14,6,39.3,6,41.3,6,40.4,6,62.4,6,44.9,6,54.5,6,115,6,587,6,825,6,1019,6,1409]
[8,1.8,8,3.9,8,3.8,8,7.3,8,7,8,11.8,8,15.8,8,21.6,8,21,8,28.5,8,43.9,8,50.5,3,1.6,3,2.5,3,3.9,3,6.1,3,9.7,3,5.2,2.4,0.56,2.4,0.77,2.4,1.78,2.4,2.29,2.4,6.27,2.4,6.99,2.4,8.55,7,45.6,7,52.1,7,55.4,7,96.6,7,72.5,7,67.8,7,153.2,7,649,7,944,7,1163,7,1612]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3.2,1.6,3.2,2.5,3.2,4,3.2,6.3,3.2,10,3.2,16,2.8,0.69,2.8,0.93,2.8,2.17,2.8,2.77,2.8,7.67,2.8,8.33,2.8,10,8,"-",8,61.3,8,70.9,8,121,8,120,8,92.9,8,208,8,731,8,1044,8,1272,8,1752]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3.2,0.83,3.2,1.08,3.2,2.65,3.2,3.25,3.2,9.38,3.2,9.9,3.2,11.49,9,"-",9,68.8,9,84.6,9,137,9,162,9,139.6,9,284,9,800,9,1138,9,1386,9,1874]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3.6,0.97,3.6,1.25,3.6,3.19,3.6,3.74,3.6,11.46,3.6,11.74,3.6,13.09,10,"-",10,74.4,10,96,10,148,10,192,10,193,10,364,10,817,10,1226,10,1513,10,1991]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4,1.14,4,1.47,4,3.75,4,4.26,4,13.64,4,13.85,4,14.88,11,"-",11,"-",11,105.3,11,157,11,217,11,238,11,432,11,812,11,1291,11,1606,11,2093]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.4,1.31,4.4,1.73,4.4,4.28,4.4,4.82,4.4,"-",4.4,16.13,4.4,17,12,"-",12,"-",12,111,12,165,12,233,12,274,12,489,12,null,12,1324,12,1651,12,2256]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.8,1.47,4.8,2.08,4.8,4.72,4.8,5.46,4.8,"-",4.8,18.32,4.8,19.54,13,"-",13,"-",13,"-",13,"-",13,241,13,301,13,537,13,"-",13,1345,13,"-",13,2389]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.2,1.66,5.2,2.36,5.2,5.04,5.2,6.19,5.2,"-",5.2,19.98,5.2,22.51,13.5,"-",13.5,"-",13.5,"-",13.5,"-",13.5,242,13.5,312,13.5,557,13.5,"-",13.5,1359,13.5,"-",13.5,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.6,1.93,5.6,2.54,5.6,5.21,5.6,6.96,5.6,"-",5.6,"-",5.6,25.76,14,"-",14,"-",14,"-",14,"-",14,"-",14,320,14,575,14,"-",14,1380,14,"-",14,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6,2.14,6,"-",6,"-",6,7.69,6,"-",6,"-",6,28.9,15,"-",15,"-",15,"-",15,"-",15,"-",15,336,15,606,15,"-",15,"-",15,"-",15,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.4,"-",6.4,"-",6.4,"-",6.4,8.17,6.4,"-",6.4,"-",6.4,31.17,16,"-",16,"-",16,"-",16,"-",16,"-",16,350,16,640,16,"-",16,"-",16,"-",16,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,31.61,17,"-",17,"-",17,"-",17,"-",17,"-",17,364,17,671,17,"-",17,"-",17,"-",17,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[{"$nulls":24},1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":20},"∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)"]
["Клапаны Sauter двухходовые - резьба",{"$nulls":6},"Клапаны обратные",{"$nulls":6},"Клапаны Sauter двухходовые - резьба",null,null,"AXM 117S F202 - НЗ",{"$nulls":8},"Клапаны Sauter двухходовые - резьба",null,null,"AXM 117S F202 - НЗ"]
["Sauter-VUN",{"$nulls":13},"Sauter-VXL",null,null,"AXM 117S F302 - НО",{"$nulls":5},"привод",null,null,"Sauter-VXL",null,null,"AXM 117S F302 - НО"]
["Kvs-VUN","тип ","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","вес ",null,"Ном. диаметр DN ","Код по базе","тип ",null,null,null,"Kvs-резьба2","Тип","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","Вес кг",null,null,null,"eur","eur",null,"Kvs-резьба2","Тип","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","Вес кг"]
[0.4,"VUN 015 F350 ",15,"G 1B ",0.4,0.82,null,"DN 15","DAN9877819","ОК EAGLE DN15 Kvs=4,4","EAGLE DN15",3.96,1,0.03,"VXL 015 F260 - 0,5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.03,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.03,"VXL 015 F260 - 0,5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.03,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[0.63,"VUN 015 F340 ",15,"G 1B ",0.63,0.82,null,"DN 20","DAN9877820","ОК EAGLE DN20 Kvs=6,7","EAGLE DN20",7.2,2,0.03,"VXL 015 F260 - 0,5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.03,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.06,"VXL 015 F260 - 1",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.06,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[1,"VUN 015 F330 ",15,"G 1B ",1,0.82,null,"DN 25","DAN9877821","ОК EAGLE DN25 Kvs=11,9","EAGLE DN25",10.8,3,0.06,"VXL 015 F260 - 1",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.06,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.12,"VXL 015 F260 - 2",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.12,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[1.6,"VUN 015 F320 ",15,"G 1B ",1.6,0.82,null,"DN 32","DAN9877822","ОК EAGLE DN32 Kvs=17,4","EAGLE DN32",18,4,0.12,"VXL 015 F260 - 2",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.12,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.18,"VXL 015 F260 - 3",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.18,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[2.5,"VUN 015 F310 ",15,"G 1B ",2.5,0.82,null,"DN 40","DAN9877823","ОК EAGLE DN40 Kvs=29","EAGLE DN40",23,5,0.18,"VXL 015 F260 - 3",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.18,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.25,"VXL 015 F260 - 4",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.25,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[4,"VUN 015 F300 ",15,"G 1B ",4,0.82,null,"DN 50","DAN3830236","ОК 402-50, Kvs 99","149В2282",99,6,0.25,"VXL 015 F260 - 4",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.25,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.32,"VXL 015 F260 - 5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.32,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[6.3,"VUN 020 F300 ",20,"G 1¼B ",6.3,1,null,"DN 65","DAN3830237","ОК 402-65, Kvs 159","149В2283",159,7,0.32,"VXL 015 F260 - 5",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.32,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.38,"VXL 015 F260 - 6",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.38,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[10,"VUN 025 F300 ",25,"G 1½B ",10,1.3,null,"DN 80","DAN3830238","ОК 402-80, Kvs 222","149В2284",222,8,0.38,"VXL 015 F260 - 6",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.38,0.31,"AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)",0,26.6,135,null,0.44,"VXL 015 F260 - 7",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.44,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[16,"VUN 032 F300 ",32,"G 2B ",16,1.74,null,"DN 100","DAN3830239","ОК 402-100, Kvs 396","149В2285",396,9,0.4,"VUN 015 F350  (поток А→АВ)",15,"0361951 015",0.4,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121,null,null,0.51,"VXL 015 F260 - 8",15,"G 1/2\" ВР/НР",0.51,0.31,"AXM 117S F202","NC   24 V(ac,dc)"," - "]
[22,"VUN 040 F300 ",40,"G 2¼B ",22,2.52,null,"DN 125","DAN3830240","ОК 402-125, Kvs 619","149В2226",619,10,0.63,"VUN 015 F340 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",0.63,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
[28,"VUN 050 F300 ",50,"G 2¾B ",28,3.44,null,"DN 150","DAN3830241","ОК 402-150, Kvs 890","149В2227",890,11,1,"VUN 015 F330 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",1,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
[40,"VUN 050 F200 ",50,"G 2¾B ",40,3.44,null,"DN 200","DAN3830242","ОК 402-200, Kvs 1120","149В2229",1120,12,1.6,"VUN 015 F320 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",1.6,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
[{"$nulls":13},2.5,"VUN 015 F310 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",2.5,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
["Клапаны Sauter двухходовые - фланец",null,null,"Клапан закрыт если шток выдвинут",{"$nulls":9},4,"VUN 015 F300 (поток А→АВ)",15,"0361951 015",4,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,121]
["Sauter-VUG",{"$nulls":7},"клапан ","привод",null,null,null,6.3,"VUN 020 F300 (поток А→АВ)",20,"0361951 020",6.3,1,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,128]
["Kvs-VUG","тип ","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","вес ",null,null,"eur","eur",null,null,null,10,"VUN 025 F300 (поток А→АВ)",25,"0361951 025",10,1.3,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,144]
[0.16,"VUG 015 F374",15,15,0.16,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,null,null,null,16,"VUN 032 F300 (поток А→АВ)",32,"0361951 032",16,1.74,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,176]
[0.25,"VUG 015 F364",15,15,0.25,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,null,null,null,22,"VUN 040 F300 (поток А→АВ)",40,"0361951 040",22,2.52,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",1,216]
[0.4,"VUG 015 F354",15,15,0.4,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,"Проверить правильность:",{"$nulls":10},1,359,null,null,"","Изменить","В теле"]
[0.63,"VUG 015 F344",15,15,0.63,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,{"$nulls":11},1,359,null,null,null,"Массив_арматуры","L32"]
[1,"VUG 015 F334",15,15,1,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,{"$nulls":4},"Sauter_р2","O32"]
[1.6,"VUG 015 F324",15,15,1.6,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,{"$nulls":16},"Sauter_VXL","K33"]
[2.5,"VUG 015 F314",15,15,2.5,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,{"$nulls":16},"Kvs_р2","D106"]
[4,"VUG 015 F304",15,15,4,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",271,609,null,null,null,"Несколько эмпирических правил (содрано у кого-то, кажется TAC)",{"$nulls":6},"По умолчанию установлен нормальнооткрытый клапан. Замените здесь F302 на F202 для выбора нормальнозакрытого.",null,"По умолчанию установлен нормальнооткрытый клапан. Замените здесь F232 на F132 для выбора нормальнозакрытого.",null,null,null,"Kvs_VUN","C107"]
[6.3,"VUG 020 F304",20,20,6.3,5,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"Если двухходовые регулирующие клапаны используют на терминалах, большая часть",{"$nulls":12},"N95-V106"]
[10,"VUG 025 F304",25,25,10,5.6,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",334,609,null,null,null,"регулирующих клапанов будет закрыта или почти закрыта при низких нагрузках. Поскольку",{"$nulls":12},"U87-U94"]
[16,"VUG 032 F304",32,32,16,9.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",419,609,null,null,null,"мал расход воды, потеря давления на трубах и арматуре будет незначительной. Весь напор",{"$nulls":12},"H103-H121"]
[25,"VUG 040 F304",40,40,25,11.2,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",462,609,null,null,null,"насоса приходится на регулирующий клапан, который должен быть способен противостоять"]
[40,"VUG 050 F304",50,50,40,13.8,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",551,609,null,null,null,"ему. Такое увеличение дифференциального давления затрудняет регулировку при малом"]
[63,"VUG 065 F304",65,65,63,25,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",954,609,null,null,null,"расходе, поскольку фактически коэффициент управления β' значительно уменьшается.",{"$nulls":6},"Соответственно  замените       NO-NC или наборот",null,"Шаблоны для замены"]
[63,"VUG 065 F316",65,65,63,25,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",954,609,"NO","AVF234SF232","NO, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА","Предположим, что регулирующий клапан спроектирован для потери давления,",{"$nulls":7},"NO","AXM 117S F302","∆Pm=2бар, NO, 24 V(ac,dc)","AVF125SF232","NO,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА"]
[100,"VUG 080 F304",80,80,100,37,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",1245,609,"NC","AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА","составляющей 4% напора насоса. Если система работает с низким расходом,",{"$nulls":7},"NC","AXM 117S F202","∆Pm=2бар, NC, 24 V(ac,dc)","AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА"]
[160,"VUG 100 F304",100,100,160,50,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",1758,609,null,null,null,"дифференциальное давление в этом случае умножают на 25. Для одинаковой величины"]
[250,"VUG 125 F304",125,125,250,75,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",2314,609,null,null,null,"открытия клапана расход затем умножают на 5 (√25 = 5)."]
[340,"VUG 150 F304",150,150,340,100,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",3031,609,null,null,null,"Клапан принудительно работает в почти закрытом положении. Это может привести к"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,{"$nulls":5},"возникновению шума и колебанию регулированной величины (в этих новых рабочих"]
["BUN: Муфтовый трехходовой клапан, PN 16",{"$nulls":12},"условиях параметры клапана завышаются в пять раз)."]
["Sauter-BUN",null,null,"При выдвижении штока клапан закрывается",{"$nulls":4},"клапан ","привод","По умолчанию установлен нормальнооткрытый клапан. Замените здесь F232 на F132 для выбора нормальнозакрытого.",null,null,"Именно поэтому некоторые авторы рекомендуют проектировать систему таким образом,"]
["Kvs-BUN","Тип","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","Вес кг",null,null,"eur",{"$nulls":4},"чтобы расчетное падение давления на регулирующих клапанах составляло не мене 25%"]
[1,"BUN 015 F330",15,"0361951 015",1,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",121,265,null,null,null,"напора насоса. В этом случае при низких нагрузках превышение расхода на регулирующих"]
[1.6,"BUN 015 F320",15,"0361951 015",1.6,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",121,265,null,null,null,"клапанах не будет превышать коэффициент 2."]
[2.5,"BUN 015 F310",15,"0361951 015",2.5,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",121,265,null,null,null,"Всегда очень трудно найти регулирующий клапан, способный выдержать столь высокое"]
[4,"BUN 015 F300",15,"0361951 015",4,0.82,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",121,265,null,null,null,"дифференциальное давление, не создавая при этом шумов. Также трудно найти достаточно"]
[6.3,"BUN 020 F300",20,"0361951 020",6.3,1,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",128,265,"Соответственно  замените       NO-NC или наборот","Шаблоны для замены",null,"малые клапаны, отвечающие вышеуказанным критериям, при использовании терминалов"]
[10,"BUN 025 F300",25,"0361951 025",10,1.3,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",144,265,null,"AVF125SF232","NO,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА","низкой мощности. Кроме того, необходимо ограничить изменения дифференциального"]
[16,"BUN 032 F300",32,"0361951 032",16,1.74,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",176,265,null,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА","давления в системе, например, используя вторичные насосы."]
[22,"BUN 040 F300",40,"0361951 040",22,2.52,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",216,265,null,null,null,"Если принять во внимание указанную дополнительную концепцию, калибровка двухходового"]
[28,"BUN 050 F300",50,"0361951 050",28,3.44,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",359,265,null,null,null,"регулирующего клапана должна удовлетворять следующим условиям:"]
[40,"BUN 050 F200",50,"0361951 050",40,3.44,"AVF125SF132","NС,а/возвр, 24V(ac), 8,4 ВА",359,265,null,null,null,"1. При работе системы в нормальных условиях расход на полностью открытом клапане"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,{"$nulls":5},"должен быть расчетным. Если расход выше указанного, балансировочный клапан,"]
[{"$nulls":5},25,{"$nulls":7},"установленный последовательно, должен ограничить расход. Тогда для контроллера"]
[{"$nulls":13},"типа PI коэффициент управления равный 0.30 окажется приемлемым. Если значения"]
["BUG: Трехходовой Фланец клапан, PN 25/16",{"$nulls":12},"параметров регулирования ниже, регулирующий клапан следует заменить клапаном"]
["Sauter-BUG",{"$nulls":7},"клапан ","привод",null,null,null,"меньшего размера."]
["Kvs-BUG","тип ","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","вес ",null,null,"eur","eur",null,null,null,"2. Напор насоса должен быть таким, чтобы потери давления на двухходовых"]
[1,"BUG 015 F334",15,15,1,3.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"регулирующих клапанах составляли не менее 25% напора насоса."]
[1.6,"BUG 015 F324",15,15,1.6,3.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"Для контроллеров вкл-выкл, концепция параметров регулирования не имеет значения,"]
[2.5,"BUG 015 F314",15,15,2.5,3.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"поскольку регулирующий клапан либо открыт, либо закрыт. Поэтому его характеристика не"]
[4,"BUG 015 F304",15,15,4,3.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",303,609,null,null,null,"имеет большого значения. В этом случае расход незначительно ограничен последовательно"]
[6.3,"BUG 020 F304",20,20,6.3,4,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",327,609,null,null,null,"установленным балансировочным клапаном."]
[10,"BUG 025 F304",25,25,10,4.7,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",382,609]
[16,"BUG 032 F304",32,32,16,7.2,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",451,609]
[25,"BUG 040 F304",40,40,25,9.2,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",499,609]
[40,"BUG 050 F304",50,50,40,11.9,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",605,609]
[63,"BUG 065 F304",65,65,63,26.8,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",937,609]
[63,"BUG 065 F316",65,65,63,27.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",937,609]
[100,"BUG 080 F304",80,80,100,36.3,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",1191,609]
[160,"BUG 100 F304",100,100,160,53,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",1862,609]
[250,"BUG 125 F304",125,125,250,79.1,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",2380,609]
[340,"BUG 150 F304",150,150,340,108.7,"AVF234SF132","NC, а/возвр, 24 V(ac,dc), 20 ВА",3064,609]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
[]
[null,"Массив_арматуры_03",null,"03_7","03_7а","03_17","03_18","03_18а",{"$nulls":4},"03_44","03_9а","03_11","03_11а",{"$nulls":5},"03_63","03_42","03_42а","03_33","03_33а","03_65","03_65а",{"$nulls":4},"03_62","03_64","03_64а",null,null,null,"03_85","03_92"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"03_16","03_16а","03_22","03_23","03_23а","03_4",null,"03_5","03_5а","03_70","03_14а","03_60","03_60а","03_19","03_19а",null,"03_20","03_20а","03_73","03_46","03_46а","03_43","03_43а","03_68","03_68а","03_67","03_67а","03_66","03_66а","03_71","03_69","03_69а","03_69б",null,null,"03_86","03_93",null,null,null,"03_96"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр","запор",null,"фиильтр",null,"запор",null,"спуск","конус баланс","воздуш","кран","перепуск",null,"фл.регул.кл","ОК","фл.ОК","гибкая","кран насоса","его фланцы","ОК насоса","фл.ОК","запор ТО","запор ТО","перепуск",null,"фиильтр ТО","фл.фильтра","термометр","манометр","кран","муфта",null,null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"Швеллер","вес 1м швеллеоа",null,"вибро"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 15, Ру16","DAN9877819","VD2520111","VD4255991","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9877819","VD2520111","DAN9007012-15","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","VD2520111","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN15","VD0000147",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 15",null,"Швеллер ГОСТ 8249-89 без уклона",null,"50х32х4,4"]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007012-15","vd2635059","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 20, Ру16","DAN9877820","VD2520112","VD4255992","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9877820","VD2520112","DAN9007034-20","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004171","VD2520112","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN20","VD0000148",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 20"]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007012-15","vd2635060","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 25, Ру16","DAN9877821","VD2520113","VD4255993","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9877821","VD2520113","DAN9007100-25","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004172","VD2520113","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN25","VD0000151",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 25"]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9007012-15","vd2635061","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007034-20","vd2635059","Фланец DIN2501, DN 32, Ру16","DAN9877822","VD2520114","DAN9523232","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9877822","VD2520114","DAN9007114-32","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004173","VD2520114","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN32","VD0000152",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 32"]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9007012-15","vd2635062","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007100-25","vd2635060","Фланец DIN2501, DN 40, Ру16","DAN9877823","VD2520115","DAN9523233","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9877823","VD2520115","DAN9007112-40","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004174","VD2520115","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN40","VD0000153",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 40"]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004181","-","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007114-32","vd2635061","Фланец DIN2501, DN 50, Ру16","DAN3830236","vd612616-50","DAN9523234","МАР4459703","vd612616-50","DAN3830236","vd612616-50","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004181","vd612616-50","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN50","VD0000155",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 50"]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004182","-","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007112-40","vd2635062","Фланец DIN2501, DN 65, Ру16","DAN3830237","vd612616-65","DAN9523235","МАР4459704","vd612616-65","DAN3830237","vd612616-65","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004182","vd612616-65","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN65","KFL000181",null,null,null,"80х40х4,5",7.01,null,null,"DN 65"]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004183","-","МАР4459705","vd612616-80","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459703","vd612616-50","Фланец DIN2501, DN 80, Ру16","DAN3830238","vd612616-80","DAN9523236","МАР4459705","vd612616-80","DAN3830238","vd612616-80","МАР4459705","vd612616-80","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004183","vd612616-80","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN80","KFL000183",null,null,null,"80х40х4,5",7.01,null,null,"DN 80"]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004184","-","МАР4459706","vd612616-100","DAN9007100-25","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459704","vd612616-65","Фланец DIN2501, DN 100, Ру16","DAN3830239","vd612616-100","DAN9523237","МАР4459706","vd612616-100","DAN3830239","vd612616-100","МАР4459706","vd612616-100","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004184","vd612616-100","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN100","KFL000185",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 100"]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004185","-","МАР4459707","vd612616-125","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459705","vd612616-80","Фланец DIN2501, DN 125, Ру16","DAN3830240","vd612616-125","DAN9523238","МАР4459707","vd612616-125","DAN3830240","vd612616-125","МАР4459707","vd612616-125","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004185","vd612616-125","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN125","KFL000188",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 125"]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004186","-","МАР4459708","vd612616-150","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459706","vd612616-100","Фланец DIN2501, DN 150, Ру16","DAN3830241","vd612616-150","DAN9523239","МАР4459708","vd612616-150","DAN3830241","vd612616-150","МАР4459708","vd612616-150","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004186","vd612616-150","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN150","KFL000190",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 150"]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004187","-","МАР4459709","vd612616-200","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459707","vd612616-125","Фланец DIN2501, DN 200, Ру16","DAN3830242","vd612616-200","DAN9523240","МАР4459709","vd612616-200","DAN3830242","vd612616-200","МАР4459709","vd612616-200","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004187","vd612616-200","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN200","KFL000199",null,null,null,"120х52х4,8",10.36,null,null,"DN 200"]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","BRN2616476","vd612616-250","DAN3004188","-","BRN2616476","vd612616-250","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459708","vd612616-150","Фланец DIN2501, DN 250, Ру16","DAN3830243","vd612616-250","DAN9523241","BRN2616476","vd612616-250","DAN3830243","vd612616-250","BRN2616476","vd612616-250","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004188","vd612616-250","VD0000039+100","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN250","KFL000199",null,null,null,"120х52х4,8",10.36,null,null,"DN 250"]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","BRN2616477","vd612616-300","DAN3004189","-","BRN2616477","vd612616-300","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 300, Ру16","DAN3830244","vd612616-300","DAN9523242","BRN2616477","vd612616-300","DAN3830244","vd612616-300","BRN2616477","vd612616-300","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004189","vd612616-300","VD0000039+100","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN300","KFL000199",null,null,null,"160х64х5,0",14.13,null,null,"DN 300"]
[]
[null,"Массив_арматуры_04",null,null,null,"04_2",null,"04_25","04_3а","04_4",null,null,"04_4а",{"$nulls":12},"04_11","04_35а","04_35",null,null,null,"04_10","04_10а","04_14","04_14а",null,null,"04_16а","04_52","04_56",null,"04_17",null,null,null,"04_32",null,"Швеллер"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"04_1","04_1а","04_13",null,"04_26","04_31а","04_38",null,null,"04_38а","04_6",null,"04_7","04_7а",{"$nulls":8},"04_30","04_36а","04_36","04_12а","04_33",null,"04_34","04_34а","04_39","04_25а","04_35б",null,"04_37а","04_53","04_57",null,"04_40",null,"04_22","04_22а","04_41","04_43","04_59","вес 1м швеллеоа"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр",null,"запор",null,"фиильтр",null,"запор",null,"спуск",null,"манометр","кран","переход",null,"регул",null,"привод",null,"переход",null,"воздуш","кран","маном","кран","гибкая",null,"перепуск",null,"запор",null,"конус",null,null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"манометр","кран","термометр","вибро","Швеллер","вес 1м швеллеоа"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","-","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN15",null,"VD2520111",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255991","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","vd2635058",null,"vd2635058","VD3262-DN15","VD0000147",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","VD4255991","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","-","vd2635059","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN20",null,"VD2520112",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255992","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007034-20","vd2635059","vd2635058",null,"vd2635059","VD3262-DN20","VD0000148",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","VD4255992","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","-","vd2635060","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN25",null,"VD2520113",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255993","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007100-25","vd2635060","vd2635058",null,"vd2635060","VD3262-DN25","VD0000151",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","VD4255993","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","-","vd2635061","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN32",null,"VD2520114",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523232","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007114-32","vd2635061","vd2635058",null,"vd2635061","VD3262-DN32","VD0000152",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9523232","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","-","vd2635062","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN40",null,"VD2520115",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523233","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007112-40","vd2635062","vd2635058",null,"vd2635062","VD3262-DN40","VD0000153",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9523233","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"МАР4459703","vd612616-50","DAN3004181","-","-","vd612616-50","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN50",null,"Фланец DIN2501, DN 50, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523234","-","DAN9007114-32","vd2635061","МАР4459703","vd612616-50","vd2635058",null,"-","VD10704-DN50","VD0000155",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9523234","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40",null,"МАР4459704","vd612616-65","DAN3004182","-","-","vd612616-65","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN65",null,"Фланец DIN2501, DN 65, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523235","-","DAN9007112-40","vd2635062","МАР4459704","vd612616-65","vd2635058",null,"-","VD10704-DN65","KFL000181",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","DAN9523235","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40",null,"МАР4459705","vd612616-80","DAN3004183","-","-","vd612616-80","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN80",null,"Фланец DIN2501, DN 80, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523236","-","МАР4459703","vd612616-50","МАР4459705","vd612616-80","vd2635058",null,"-","VD10704-DN80","KFL000183",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","DAN9523236","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40",null,"МАР4459706","vd612616-100","DAN3004184","-","-","vd612616-100","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN100",null,"Фланец DIN2501, DN 100, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523237","-","МАР4459704","vd612616-65","МАР4459706","vd612616-100","vd2635058",null,"-","VD10704-DN100","KFL000185",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","DAN9523237","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60",null,"МАР4459707","vd612616-125","DAN3004185","-","-","vd612616-125","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN125",null,"Фланец DIN2501, DN 125, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523238","-","МАР4459705","vd612616-80","МАР4459707","vd612616-125","vd2635058",null,"-","VD10704-DN125","KFL000188",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","DAN9523238","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60",null,"МАР4459708","vd612616-150","DAN3004186","-","-","vd612616-150","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN150",null,"Фланец DIN2501, DN 150, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523239","-","МАР4459706","vd612616-100","МАР4459708","vd612616-150","vd2635058",null,"-","VD10704-DN150","KFL000190",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","DAN9523239","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60",null,"МАР4459709","vd612616-200","DAN3004187","-","-","vd612616-200","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN200",null,"Фланец DIN2501, DN 200, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523240","-","МАР4459707","vd612616-125","МАР4459709","vd612616-200","vd2635058",null,"-","VD10704-DN200","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","DAN9523240","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100",null,"BRN2616476","vd612616-250","DAN3004188","-","-","vd612616-250","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN250",null,"Фланец DIN2501, DN 250, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523241","-","МАР4459708","vd612616-150","BRN2616476","vd612616-250","vd2635058",null,"-","VD10704-DN250","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","DAN9523241","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100",null,"BRN2616477","vd612616-300","DAN3004189","-","-","vd612616-300","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN300",null,"Фланец DIN2501, DN 300, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523242","-","МАР4459709","vd612616-200","BRN2616477","vd612616-300","vd2635058",null,"-","VD10704-DN300","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","DAN9523242","160х64х5,0",14.13]
[]
[null,"Массив_арматуры_05",{"$nulls":5},"05_31","05_31а","05_4",null,null,"05_5а",{"$nulls":12},"05_12","05_12а","05_35","05_35а",null,null,"05_15",null,"05_24","05_24а",{"$nulls":6},"05_20",null,null,null,"05_32","05_43","07_53"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"05_1","05_1а","05_2",null,"05_37","05_37а","05_38",null,"05_5","05_38а","05_6",null,"05_7","05_7а","05_34а",{"$nulls":7},"05_30","05_30а","05_36","05_36а","05_33",null,"05_34","05_15а","05_25","05_25а","05_35б",null,"05_18а","07_50","07_51",null,"05_40",null,"05_21","05_21а","05_41",null,"Швеллер","вес 1м швеллеоа"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр",null,"запор","присоед запор","фиильтр",null,"запор","присоед запор","спуск",null,"манометр","кран маном","переход",null,"регул",null,"привод",null,"переход",null,"воздуш","кран","маном","кран","вибро",null,"перепуск",null,"запор",null,"муфта",null,null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"манометр","кран","термометр","вибро","Швеллер","вес 1м швеллеоа"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"Фланец DIN2501, DN 15, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255991","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","vd2635058",null,"vd2635058","VD3262-DN15","VD0000147",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","VD4255991","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"Фланец DIN2501, DN 20, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255992","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007034-20","vd2635059","vd2635058",null,"vd2635059","VD3262-DN20","VD0000148",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","VD4255992","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"Фланец DIN2501, DN 25, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255993","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007100-25","vd2635060","vd2635058",null,"vd2635060","VD3262-DN25","VD0000151",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","VD4255993","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635059",null,null,"Фланец DIN2501, DN 32, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523232","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007114-32","vd2635061","vd2635058",null,"vd2635061","VD3262-DN32","VD0000152",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9523232","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635060",null,null,"Фланец DIN2501, DN 40, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523233","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007112-40","vd2635062","vd2635058",null,"vd2635062","VD3262-DN40","VD0000153",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9523233","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220",null,"МАР4459703","vd612616-50","DAN3004181","-","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635061",null,null,"Фланец DIN2501, DN 50, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523234","-","DAN9007114-32","vd2635061","МАР4459703","vd612616-50","vd2635058",null,"-","VD10704-DN50","VD0000155",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9523234","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40",null,"МАР4459704","vd612616-65","DAN3004182","-","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635062",null,null,"Фланец DIN2501, DN 65, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523235","-","DAN9007112-40","vd2635062","МАР4459704","vd612616-65","vd2635058",null,"-","VD10704-DN65","KFL000181",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","DAN9523235","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40",null,"МАР4459705","vd612616-80","DAN3004183","-","МАР4459705","vd612616-80","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-50",null,null,"Фланец DIN2501, DN 80, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523236","-","МАР4459703","vd612616-50","МАР4459705","vd612616-80","vd2635058",null,"-","VD10704-DN80","KFL000183",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","DAN9523236","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40",null,"МАР4459706","vd612616-100","DAN3004184","-","МАР4459706","vd612616-100","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-65",null,null,"Фланец DIN2501, DN 100, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523237","-","МАР4459704","vd612616-65","МАР4459706","vd612616-100","vd2635058",null,"-","VD10704-DN100","KFL000185",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","DAN9523237","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60",null,"МАР4459707","vd612616-125","DAN3004185","-","МАР4459707","vd612616-125","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-80",null,null,"Фланец DIN2501, DN 125, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523238","-","МАР4459705","vd612616-80","МАР4459707","vd612616-125","vd2635058",null,"-","VD10704-DN125","KFL000188",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","DAN9523238","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60",null,"МАР4459708","vd612616-150","DAN3004186","-","МАР4459708","vd612616-150","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-100",null,null,"Фланец DIN2501, DN 150, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523239","-","МАР4459706","vd612616-100","МАР4459708","vd612616-150","vd2635058",null,"-","VD10704-DN150","KFL000190",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","DAN9523239","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60",null,"МАР4459709","vd612616-200","DAN3004187","-","МАР4459709","vd612616-200","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-125",null,null,"Фланец DIN2501, DN 200, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523240","-","МАР4459707","vd612616-125","МАР4459709","vd612616-200","vd2635058",null,"-","VD10704-DN200","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","DAN9523240","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100",null,"BRN2616476","vd612616-250","DAN3004188","-","BRN2616476","vd612616-250","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-150",null,null,"Фланец DIN2501, DN 250, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523241","-","МАР4459708","vd612616-150","BRN2616476","vd612616-250","vd2635058",null,"-","VD10704-DN250","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","DAN9523241","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100",null,"BRN2616477","vd612616-300","DAN3004189","-","BRN2616477","vd612616-300","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-200",null,null,"Фланец DIN2501, DN 300, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523242","-","МАР4459709","vd612616-200","BRN2616477","vd612616-300","vd2635058",null,"-","VD10704-DN300","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","DAN9523242","160х64х5,0",14.13]
[]
[null,"Массив_арматуры_06",null,"06_7","06_7а","06_2","06_12","06_12а",{"$nulls":4},"06_6"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"06_20","06_20а","06_21","06_22","06_22а","06_4",null,"06_5","06_5а","06_27","06_9а","06_11","06_11а","06_13","06_13а",null,null,null,"03ₓ2","03ₓ4","03ₓ4а","03ₓ5","03ₓ5а","02ₓ2","02ₓ2а","02ₓ3","02ₓ3а","02ₓ5","02ₓ5а","02ₓ8","02ₓ10","02ₓ10а","02ₓ10б",{"$nulls":4},"01ₓ19а","01ₓ20","01ₓ20а",null,null,null,"01ₓ23"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,null,null,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46]
[null,null,null,"манометр","кран манометра","термометр","запор","фланец","фиильтр",null,"запор","фланец","спуск","конус баланс","воздуш","кран","перепуск промывка","к перепуску","фл.регул.кл",null,null,"гибкая","кран насоса","его фланцы","ОК насоса","фл.ОК","запор ТО","запор ТО","перепуск",null,"фиильтр ТО","фл.фильтра","термометр","манометр","кран","муфта",null,null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",{"$nulls":4},"вибро"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 15, Ру16",null,null,"VD4255991","DAN9007012-15","VD2520111","DAN9877819","vd5328970","DAN9007012-15","-","DAN9007012-15","vd5328970","DAN3004170","vd612616-15","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD3262-DN15","VD0000147"]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007012-15","vd2635059","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 20, Ру16",null,null,"VD4255992","DAN9007034-20","VD2520112","DAN9877820","vd5328971","DAN9007034-20","-","DAN9007012-15","vd5328970","DAN3004171","vd612616-20","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD3262-DN20","VD0000148"]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007012-15","vd2635060","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 25, Ру16",null,null,"VD4255993","DAN9007100-25","VD2520113","DAN9877821","vd5328972","DAN9007100-25","-","DAN9007012-15","vd5328970","DAN3004172","vd612616-25","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD3262-DN25","VD0000151"]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9007012-15","vd2635061","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007034-20","vd2635059","Фланец DIN2501, DN 32, Ру16",null,null,"DAN9523232","DAN9007114-32","VD2520114","DAN9877822","vd5328973","DAN9007114-32","-","DAN9007034-20","vd5328971","DAN3004173","vd612616-32","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD3262-DN32","VD0000152"]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9007012-15","vd2635062","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007100-25","vd2635060","Фланец DIN2501, DN 40, Ру16",null,null,"DAN9523233","DAN9007112-40","VD2520115","DAN9877823","vd5328974","DAN9007112-40","-","DAN9007100-25","vd5328972","DAN3004174","vd612616-40","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD3262-DN40","VD0000153"]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854220","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004181","-","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007114-32","vd2635061","Фланец DIN2501, DN 50, Ру16",null,null,"DAN9523234","МАР4459703","vd612616-50","DAN3830236","vd612616-50","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007114-32","vd5328973","DAN3004181","vd612616-50","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN50","VD0000155"]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004182","-","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007112-40","vd2635062","Фланец DIN2501, DN 65, Ру16",null,null,"DAN9523235","МАР4459704","vd612616-65","DAN3830237","vd612616-65","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007112-40","vd5328974","DAN3004182","vd612616-65","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN65","KFL000181"]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004183","-","МАР4459705","vd612616-80","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459703","vd612616-50","Фланец DIN2501, DN 80, Ру16",null,null,"DAN9523236","МАР4459705","vd612616-80","DAN3830238","vd612616-80","МАР4459705","vd612616-80","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004183","vd612616-80","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN80","KFL000183"]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+40","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004184","-","МАР4459706","vd612616-100","DAN9007100-25","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459704","vd612616-65","Фланец DIN2501, DN 100, Ру16",null,null,"DAN9523237","МАР4459706","vd612616-100","DAN3830239","vd612616-100","МАР4459706","vd612616-100","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004184","vd612616-100","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN100","KFL000185"]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004185","-","МАР4459707","vd612616-125","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459705","vd612616-80","Фланец DIN2501, DN 125, Ру16",null,null,"DAN9523238","МАР4459707","vd612616-125","DAN3830240","vd612616-125","МАР4459707","vd612616-125","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004185","vd612616-125","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN125","KFL000188"]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004186","-","МАР4459708","vd612616-150","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459706","vd612616-100","Фланец DIN2501, DN 150, Ру16",null,null,"DAN9523239","МАР4459708","vd612616-150","DAN3830241","vd612616-150","МАР4459708","vd612616-150","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004186","vd612616-150","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN150","KFL000190"]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+60","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004187","-","МАР4459709","vd612616-200","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459707","vd612616-125","Фланец DIN2501, DN 200, Ру16",null,null,"DAN9523240","МАР4459709","vd612616-200","DAN3830242","vd612616-200","МАР4459709","vd612616-200","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004187","vd612616-200","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN200","KFL000199"]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","BRN2616476","vd612616-250","DAN3004188","-","BRN2616476","vd612616-250","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459708","vd612616-150","Фланец DIN2501, DN 250, Ру16",null,null,"DAN9523241","BRN2616476","vd612616-250","DAN3830243","vd612616-250","BRN2616476","vd612616-250","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004188","vd612616-250","VD0000039+100","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN250","KFL000199"]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+100","BRN2616477","vd612616-300","DAN3004189","-","BRN2616477","vd612616-300","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 300, Ру16",null,null,"DAN9523242","BRN2616477","vd612616-300","DAN3830244","vd612616-300","BRN2616477","vd612616-300","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004189","vd612616-300","VD0000039+100","VD0000124-10","VD0000195b","vd5328970",null,null,"VD10704-DN300","KFL000199"]
[]
[null,"Массив_арматуры_07",null,"Манометр","Кран шаровой ","Термометр бимет.",null,"07_31","07_31а","07_4",null,null,"07_5а",{"$nulls":12},"07_12",null,"07_35","07_35а",null,null,"07_15",null,"07_24","07_24а",null,null,null,"07_50","07_51",null,"07_20",null,null,null,"07_32"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"07_1","07_1а","07_2",null,"07_37","07_37а","07_38",null,"07_5","07_38а","07_6",null,"07_7","07_7а","07_34а",{"$nulls":7},"07_30","07_12а","07_36","07_36а","07_33",null,"07_34","07_15а","07_25","07_25а","07_35б",null,"07_18а","07_50","07_51",null,"07_40",null,"07_21","07_21а","07_41","07_43","07_53"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр",null,"запор",null,"фиильтр",null,"запор",null,"спуск",null,"манометр","кран","переход",null,"регул",null,"привод",null,"переход",null,"воздуш","кран","маном","кран","вибро",null,"перепуск",null,"запор",{"$nulls":4},"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"манометр","кран","термометр","вибро","Швеллер","вес 1м швеллеоа"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"Фланец DIN2501, DN 15, Ру16",null,null,null,"VD2520111","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255991","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","vd2635058",null,"vd2635058","VD3262-DN15","VD0000147",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","VD4255991","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"Фланец DIN2501, DN 20, Ру16",null,null,null,"VD2520112","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255992","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007034-20","vd2635059","vd2635058",null,"vd2635059","VD3262-DN20","VD0000148",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","VD4255992","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"Фланец DIN2501, DN 25, Ру16",null,null,null,"VD2520113","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255993","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007100-25","vd2635060","vd2635058",null,"vd2635060","VD3262-DN25","VD0000151",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","VD4255993","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635059",null,null,"Фланец DIN2501, DN 32, Ру16",null,null,null,"VD2520114","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523232","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007114-32","vd2635061","vd2635058",null,"vd2635061","VD3262-DN32","VD0000152",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9523232","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635060",null,null,"Фланец DIN2501, DN 40, Ру16",null,null,null,"VD2520115","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523233","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007112-40","vd2635062","vd2635058",null,"vd2635062","VD3262-DN40","VD0000153",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9523233","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"ADL0000201","vd612616-50","DAN3004181","-","ADL0000201","vd612616-50","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635061",null,null,"Фланец DIN2501, DN 50, Ру16",null,null,null,"-","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523234","-","DAN9007114-32","vd2635061","ADL0000201","vd612616-50","vd2635058",null,"-","VD10704-DN50","VD0000155",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9523234","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40",null,"ADL0000202","vd612616-65","DAN3004182","-","ADL0000202","vd612616-65","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd2635062",null,null,"Фланец DIN2501, DN 65, Ру16",null,null,null,"-","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523235","-","DAN9007112-40","vd2635062","ADL0000202","vd612616-65","vd2635058",null,"-","VD10704-DN65","KFL000181",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","DAN9523235","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40",null,"ADL0000203","vd612616-80","DAN3004183","-","ADL0000203","vd612616-80","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-50",null,null,"Фланец DIN2501, DN 80, Ру16",null,null,null,"-","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523236","-","ADL0000201","vd612616-50","ADL0000203","vd612616-80","vd2635058",null,"-","VD10704-DN80","KFL000183",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","DAN9523236","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40",null,"ADL0000204","vd612616-100","DAN3004184","-","ADL0000204","vd612616-100","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-65",null,null,"Фланец DIN2501, DN 100, Ру16",null,null,null,"-","VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523237","-","ADL0000202","vd612616-65","ADL0000204","vd612616-100","vd2635058",null,"-","VD10704-DN100","KFL000185",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","DAN9523237","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60",null,"ADL0000205","vd612616-125","DAN3004185","-","ADL0000205","vd612616-125","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-80",null,null,"Фланец DIN2501, DN 125, Ру16",null,null,null,"-","VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523238","-","ADL0000203","vd612616-80","ADL0000205","vd612616-125","vd2635058",null,"-","VD10704-DN125","KFL000188",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","DAN9523238","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60",null,"ADL0000206","vd612616-150","DAN3004186","-","ADL0000206","vd612616-150","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-100",null,null,"Фланец DIN2501, DN 150, Ру16",null,null,null,"-","VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523239","-","ADL0000204","vd612616-100","ADL0000206","vd612616-150","vd2635058",null,"-","VD10704-DN150","KFL000190",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","DAN9523239","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60",null,"ADL0000207","vd612616-200","DAN3004187","-","ADL0000207","vd612616-200","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-125",null,null,"Фланец DIN2501, DN 200, Ру16",null,null,null,"-","VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523240","-","ADL0000205","vd612616-125","ADL0000207","vd612616-200","vd2635058",null,"-","VD10704-DN200","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","DAN9523240","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100",null,"ADL0000208","vd612616-250","DAN3004188","-","ADL0000208","vd612616-250","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-150",null,null,"Фланец DIN2501, DN 250, Ру16",null,null,null,"-","VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523241","-","ADL0000206","vd612616-150","ADL0000208","vd612616-250","vd2635058",null,"-","VD10704-DN250","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100","DAN9523241","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100",null,"ADL0000209","vd612616-300","DAN3004189","-","ADL0000209","vd612616-300","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd612616-200",null,null,"Фланец DIN2501, DN 300, Ру16",null,null,null,"-","VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523242","-","ADL0000207","vd612616-200","ADL0000209","vd612616-300","vd2635058",null,"-","VD10704-DN300","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100","DAN9523242","160х64х5,0",14.13]
[]
[null,"Массив_арматуры_08",null,null,null,"08_2",null,"08_25","08_3а","08_4",null,null,"08_4а",{"$nulls":12},"08_11","08_35а","08_35",null,null,null,"08_10","08_10а","08_14","08_26а",null,null,"08_16а","04_52","04_56",null,"08_17",null,null,null,"08_32"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"08_1","08_1а","08_13",null,"08_26","08_31а","08_38",null,null,"08_38а","08_6",null,"08_7","08_7а",{"$nulls":8},"08_30","08_36а","08_36","08_12а","08_33",null,"08_34","08_34а","08_39","08_39а","08_35б",null,"08_37а","04_53","04_57",null,"08_40",null,"08_22","08_22а","08_41","08_43","04_59"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр",null,"запор","ВОРОТНИК","фиильтр",null,"запор",null,"спуск",null,"манометр","кран","переход",null,"регул",null,"привод",null,"переход",null,"воздуш","кран","маном","кран","гибкая",null,"перепуск",null,"запор",null,"муфта черная",null,null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"манометр","кран","термометр","вибро","Швеллер","вес 1м швеллеоа"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","-","vd2635058","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN15",null,"VD2520111",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255991","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","vd2635058",null,"vd2635058","VD3262-DN15","VD0000147",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","VD4255991","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","-","vd2635059","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN20",null,"VD2520112",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255992","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007034-20","vd2635059","vd2635058",null,"vd2635059","VD3262-DN20","VD0000148",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","VD4255992","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","-","vd2635060","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN25",null,"VD2520113",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","VD4255993","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007100-25","vd2635060","vd2635058",null,"vd2635060","VD3262-DN25","VD0000151",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","VD4255993","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","-","vd2635061","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN32",null,"VD2520114",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523232","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007114-32","vd2635061","vd2635058",null,"vd2635061","VD3262-DN32","VD0000152",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9523232","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","-","vd2635062","DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN40",null,"VD2520115",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523233","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007112-40","vd2635062","vd2635058",null,"vd2635062","VD3262-DN40","VD0000153",null,"DAN9007012-15",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9523233","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218",null,"ADL0000201","vd612616-50","DAN3004181","-","-","vd612616-50","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN50",null,"Фланец DIN2501, DN 50, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523234","-","DAN9007114-32","vd2635061","ADL0000201","vd612616-50","vd2635058",null,"-","VD10704-DN50","VD0000155",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9523234","50х32х4,4",4.81]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40",null,"ADL0000202","vd612616-65","DAN3004182","-","-","vd612616-65","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN65",null,"Фланец DIN2501, DN 65, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523235","-","DAN9007112-40","vd2635062","ADL0000202","vd612616-65","vd2635058",null,"-","VD10704-DN65","KFL000181",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","DAN9523235","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40",null,"ADL0000203","vd612616-80","DAN3004183","-","-","vd612616-80","DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN80",null,"Фланец DIN2501, DN 80, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523236","-","ADL0000201","vd612616-50","ADL0000203","vd612616-80","vd2635058",null,"-","VD10704-DN80","KFL000183",null,"DAN9007034-20",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","DAN9523236","80х40х4,5",7.01]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40",null,"ADL0000204","vd612616-100","DAN3004184","-","-","vd612616-100","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN100",null,"Фланец DIN2501, DN 100, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000167","DAN9007012-15","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523237","-","ADL0000202","vd612616-65","ADL0000204","vd612616-100","vd2635058",null,"-","VD10704-DN100","KFL000185",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","DAN9523237","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60",null,"ADL0000205","vd612616-125","DAN3004185","-","-","vd612616-125","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN125",null,"Фланец DIN2501, DN 125, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523238","-","ADL0000203","vd612616-80","ADL0000205","vd612616-125","vd2635058",null,"-","VD10704-DN125","KFL000188",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","DAN9523238","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60",null,"ADL0000206","vd612616-150","DAN3004186","-","-","vd612616-150","DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN150",null,"Фланец DIN2501, DN 150, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523239","-","ADL0000204","vd612616-100","ADL0000206","vd612616-150","vd2635058",null,"-","VD10704-DN150","KFL000190",null,"DAN9007100-25",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","DAN9523239","100х46х4,5",8.54]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60",null,"ADL0000207","vd612616-200","DAN3004187","-","-","vd612616-200","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN200",null,"Фланец DIN2501, DN 200, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523240","-","ADL0000205","vd612616-125","ADL0000207","vd612616-200","vd2635058",null,"-","VD10704-DN200","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","DAN9523240","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100",null,"ADL0000208","vd612616-250","DAN3004188","-","-","vd612616-250","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN250",null,"Фланец DIN2501, DN 250, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523241","-","ADL0000206","vd612616-150","ADL0000208","vd612616-250","vd2635058",null,"-","VD10704-DN250","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100","DAN9523241","120х52х4,8",10.36]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100",null,"ADL0000209","vd612616-300","DAN3004189","-","-","vd612616-300","DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b",null,"Тройник равнопроходный DN300",null,"Фланец DIN2501, DN 300, Ру16",{"$nulls":4},"VD0000168","DAN9007034-20","VD0000124-10","VD0000195b","DAN9523242","-","ADL0000207","vd612616-200","ADL0000209","vd612616-300","vd2635058",null,"-","VD10704-DN300","KFL000199",null,"DAN9007114-32",null,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100","DAN9523242","160х64х5,0",14.13]
[]
["тс","Массив_арматуры_09",null,"03_7","03_7а","03_17","03_18","03_18а",{"$nulls":4},"03_44","03_9а","03_11","03_11а",{"$nulls":5},"03_63","03_42","03_42а","03_33","03_33а","03_65","03_65а",{"$nulls":4},"03_62","03_64","03_64а",null,null,null,"03_85","03_92"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"03_16","03_16а","03_22","03_23","03_23а","03_4",null,"03_5","03_5а","03_70","03_14а","03_60","03_60а","03_19","03_19а",null,"03_20","03_20а","03_73","03_46","03_46а","03_43","03_43а","03_68","03_68а","03_67","03_67а","03_66","03_66а","03_71","03_69","03_69а","03_69б",null,null,"03_86","03_93",null,null,null,"03_96"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр","запор",null,"фиильтр",null,"запор",null,"спуск","конус баланс","воздуш","кран","перепуск",null,"фл.регул.кл","ОК","фл.ОК","гибкая","кран насоса","его фланцы","ОК насоса","фл.ОК","запор ТО","запор ТО","перепуск",null,"фиильтр ТО","фл.фильтра","термометр","манометр","кран","муфта",null,null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"Швеллер","вес 1м швеллеоа",null,"вибро"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 15, Ру16","DAN9877819","VD2520111","VD4255991","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9877819","VD2520111","DAN9007012-15","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","VD2520111","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN15","VD0000147",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 15"]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007012-15","vd2635059","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 20, Ру16","DAN9877820","VD2520112","VD4255992","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9877820","VD2520112","DAN9007034-20","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004171","VD2520112","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN20","VD0000148",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 20"]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007012-15","vd2635060","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 25, Ру16","DAN9877821","VD2520113","VD4255993","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9877821","VD2520113","DAN9007100-25","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004172","VD2520113","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN25","VD0000151",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 25"]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9007012-15","vd2635061","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007034-20","vd2635059","Фланец DIN2501, DN 32, Ру16","DAN9877822","VD2520114","DAN9523232","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9877822","VD2520114","DAN9007114-32","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004173","VD2520114","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN32","VD0000152",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 32"]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9007012-15","vd2635062","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007100-25","vd2635060","Фланец DIN2501, DN 40, Ру16","DAN9877823","VD2520115","DAN9523233","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9877823","VD2520115","DAN9007112-40","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004174","VD2520115","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN40","VD0000153",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 40"]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004181","-","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007114-32","vd2635061","Фланец DIN2501, DN 50, Ру16","DAN3830236","vd612616-50","DAN9523234","МАР4459703","vd612616-50","DAN3830236","vd612616-50","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004181","vd612616-50","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN50","VD0000155",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 50"]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004182","-","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007112-40","vd2635062","Фланец DIN2501, DN 65, Ру16","DAN3830237","vd612616-65","DAN9523235","МАР4459704","vd612616-65","DAN3830237","vd612616-65","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004182","vd612616-65","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN65","KFL000181",null,null,null,"80х40х4,5",7.01,null,null,"DN 65"]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004183","-","МАР4459705","vd612616-80","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459703","vd612616-50","Фланец DIN2501, DN 80, Ру16","DAN3830238","vd612616-80","DAN9523236","МАР4459705","vd612616-80","DAN3830238","vd612616-80","МАР4459705","vd612616-80","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004183","vd612616-80","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN80","KFL000183",null,null,null,"80х40х4,5",7.01,null,null,"DN 80"]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004184","-","МАР4459706","vd612616-100","DAN9007100-25","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459704","vd612616-65","Фланец DIN2501, DN 100, Ру16","DAN3830239","vd612616-100","DAN9523237","МАР4459706","vd612616-100","DAN3830239","vd612616-100","МАР4459706","vd612616-100","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004184","vd612616-100","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN100","KFL000185",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 100"]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004185","-","МАР4459707","vd612616-125","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459705","vd612616-80","Фланец DIN2501, DN 125, Ру16","DAN3830240","vd612616-125","DAN9523238","МАР4459707","vd612616-125","DAN3830240","vd612616-125","МАР4459707","vd612616-125","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004185","vd612616-125","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN125","KFL000188",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 125"]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004186","-","МАР4459708","vd612616-150","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459706","vd612616-100","Фланец DIN2501, DN 150, Ру16","DAN3830241","vd612616-150","DAN9523239","МАР4459708","vd612616-150","DAN3830241","vd612616-150","МАР4459708","vd612616-150","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004186","vd612616-150","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN150","KFL000190",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 150"]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004187","-","МАР4459709","vd612616-200","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459707","vd612616-125","Фланец DIN2501, DN 200, Ру16","DAN3830242","vd612616-200","DAN9523240","МАР4459709","vd612616-200","DAN3830242","vd612616-200","МАР4459709","vd612616-200","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004187","vd612616-200","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN200","KFL000199",null,null,null,"120х52х4,8",10.36,null,null,"DN 200"]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100","BRN2616476","vd612616-250","DAN3004188","-","BRN2616476","vd612616-250","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459708","vd612616-150","Фланец DIN2501, DN 250, Ру16","DAN3830243","vd612616-250","DAN9523241","BRN2616476","vd612616-250","DAN3830243","vd612616-250","BRN2616476","vd612616-250","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004188","vd612616-250","VD0000039+100","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN250","KFL000199",null,null,null,"120х52х4,8",10.36,null,null,"DN 250"]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100","BRN2616477","vd612616-300","DAN3004189","-","BRN2616477","vd612616-300","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 300, Ру16","DAN3830244","vd612616-300","DAN9523242","BRN2616477","vd612616-300","DAN3830244","vd612616-300","BRN2616477","vd612616-300","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004189","vd612616-300","VD0000039+100","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN300","KFL000199",null,null,null,"160х64х5,0",14.13,null,null,"DN 300"]
[null,"DN 350",350,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+150","BRN2616478","vd612616-350","ADL7998208","-","BRN2616478","vd612616-350","DAN9007200-50","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 350, Ру16","DAN3830245","vd612616-350","DAN9523243","BRN2616478","vd612616-350","DAN3830245","vd612616-350","BRN2616478","vd612616-350","МАР4459709","vd612616-200","ADL7998208","vd612616-350","VD0000039+150","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN350","KFL000199",null,null,null,"160х64х5,0",14.13]
[null,"DN 400",400,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+150","BRN2616479","vd612616-400","ADL7998209","-","BRN2616479","vd612616-400","DAN9007200-50","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 400, Ру16","DAN3830246","vd612616-400","DAN9523244","BRN2616479","vd612616-400","DAN3830246","vd612616-400","BRN2616479","vd612616-400","МАР4459709","vd612616-200","ADL7998209","vd612616-400","VD0000039+150","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN400","KFL000199",null,null,null,"160х64х5,0",14.13]
[null,"DN 500",500,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000039+150","BRN2616480","vd612616-500","нет","-","BRN2616480","vd612616-500","DAN9007200-50","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 500, Ру16","DAN3830247","vd612616-500","DAN9523246","BRN2616480","vd612616-500","DAN3830247","vd612616-500","BRN2616480","vd612616-500","МАР4459709","vd612616-200","нет","vd612616-500","VD0000039+150","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN500","KFL000199",null,null,null,"160х64х5,0",14.13]
[]
["хс","Массив_арматуры_10",null,"03_7","03_7а","03_17","03_18","03_18а",{"$nulls":4},"03_44","03_9а","03_11","03_11а",{"$nulls":5},"03_63","03_42","03_42а","03_33","03_33а","03_65","03_65а",{"$nulls":4},"03_62","03_64","03_64а",null,null,null,"03_85","03_92"]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,"03_16","03_16а","03_22","03_23","03_23а","03_4",null,"03_5","03_5а","03_70","03_14а","03_60","03_60а","03_19","03_19а",null,"03_20","03_20а","03_73","03_46","03_46а","03_43","03_43а","03_68","03_68а","03_67","03_67а","03_66","03_66а","03_71","03_69","03_69а","03_69б",null,null,"03_86","03_93",null,null,null,"03_96"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46]
[null,null,null,"манометр","кран","термометр","запор",null,"фиильтр",null,"запор",null,"спуск","конус баланс","воздуш","кран","перепуск",null,"фл.регул.кл","ОК","фл.ОК","гибкая","кран насоса","его фланцы","ОК насоса","фл.ОК","запор ТО","запор ТО","перепуск",null,"фиильтр ТО","фл.фильтра","термометр","манометр","кран","муфта",null,null,"трубы","теплоизол",null,"спуск",null,"Швеллер","вес 1м швеллеоа",null,"вибро"]
[null,"DN 15",15,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9007012-15","vd2635058","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 15, Ру16","DAN9877819","VD2520111","VD4255991","DAN9007012-15","vd2635058","DAN9877819","VD2520111","DAN9007012-15","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004170","VD2520111","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN15","VD0000147",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 15"]
[null,"DN 20",20,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004171","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9007012-15","vd2635059","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 20, Ру16","DAN9877820","VD2520112","VD4255992","DAN9007034-20","vd2635059","DAN9877820","VD2520112","DAN9007034-20","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004171","VD2520112","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN20","VD0000148",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 20"]
[null,"DN 25",25,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004172","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9007012-15","vd2635060","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007012-15","vd2635058","Фланец DIN2501, DN 25, Ру16","DAN9877821","VD2520113","VD4255993","DAN9007100-25","vd2635060","DAN9877821","VD2520113","DAN9007100-25","-","DAN9007012-15","vd2635058","DAN3004172","VD2520113","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN25","VD0000151",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 25"]
[null,"DN 32",32,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004173","-","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9007012-15","vd2635061","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007034-20","vd2635059","Фланец DIN2501, DN 32, Ру16","DAN9877822","VD2520114","DAN9523232","DAN9007114-32","vd2635061","DAN9877822","VD2520114","DAN9007114-32","-","DAN9007034-20","vd2635059","DAN3004173","VD2520114","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN32","VD0000152",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 32"]
[null,"DN 40",40,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004174","-","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9007012-15","vd2635062","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007100-25","vd2635060","Фланец DIN2501, DN 40, Ру16","DAN9877823","VD2520115","DAN9523233","DAN9007112-40","vd2635062","DAN9877823","VD2520115","DAN9007112-40","-","DAN9007100-25","vd2635060","DAN3004174","VD2520115","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD3262-DN40","VD0000153",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 40"]
[null,"DN 50",50,"VD0000124-10","VD0000195b","vd5854218","ADL0000201","vd612616-50","DAN3004181","-","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007114-32","vd2635061","Фланец DIN2501, DN 50, Ру16","DAN3830236","vd612616-50","DAN9523234","ADL0000201","vd612616-50","DAN3830236","vd612616-50","МАР4459703","vd612616-50","DAN9007114-32","vd2635061","DAN3004181","vd612616-50","vd5854220","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN50","VD0000155",null,null,null,"50х32х4,4",4.81,null,null,"DN 50"]
[null,"DN 65",65,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","ADL0000202","vd612616-65","DAN3004182","-","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","DAN9007112-40","vd2635062","Фланец DIN2501, DN 65, Ру16","DAN3830237","vd612616-65","DAN9523235","ADL0000202","vd612616-65","DAN3830237","vd612616-65","МАР4459704","vd612616-65","DAN9007112-40","vd2635062","DAN3004182","vd612616-65","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN65","KFL000181",null,null,null,"80х40х4,5",7.01,null,null,"DN 65"]
[null,"DN 80",80,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","ADL0000203","vd612616-80","DAN3004183","-","МАР4459705","vd612616-80","DAN9007034-20","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459703","vd612616-50","Фланец DIN2501, DN 80, Ру16","DAN3830238","vd612616-80","DAN9523236","ADL0000203","vd612616-80","DAN3830238","vd612616-80","МАР4459705","vd612616-80","МАР4459703","vd612616-50","DAN3004183","vd612616-80","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN80","KFL000183",null,null,null,"80х40х4,5",7.01,null,null,"DN 80"]
[null,"DN 100",100,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-40","ADL0000204","vd612616-100","DAN3004184","-","МАР4459706","vd612616-100","DAN9007100-25","-","VD0000167","DAN9007012-15","МАР4459704","vd612616-65","Фланец DIN2501, DN 100, Ру16","DAN3830239","vd612616-100","DAN9523237","ADL0000204","vd612616-100","DAN3830239","vd612616-100","МАР4459706","vd612616-100","МАР4459704","vd612616-65","DAN3004184","vd612616-100","VD0000039+40","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN100","KFL000185",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 100"]
[null,"DN 125",125,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","ADL0000205","vd612616-125","DAN3004185","-","МАР4459707","vd612616-125","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459705","vd612616-80","Фланец DIN2501, DN 125, Ру16","DAN3830240","vd612616-125","DAN9523238","ADL0000205","vd612616-125","DAN3830240","vd612616-125","МАР4459707","vd612616-125","МАР4459705","vd612616-80","DAN3004185","vd612616-125","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN125","KFL000188",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 125"]
[null,"DN 150",150,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","ADL0000206","vd612616-150","DAN3004186","-","МАР4459708","vd612616-150","DAN9007100-25","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459706","vd612616-100","Фланец DIN2501, DN 150, Ру16","DAN3830241","vd612616-150","DAN9523239","ADL0000206","vd612616-150","DAN3830241","vd612616-150","МАР4459708","vd612616-150","МАР4459706","vd612616-100","DAN3004186","vd612616-150","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN150","KFL000190",null,null,null,"100х46х4,5",8.54,null,null,"DN 150"]
[null,"DN 200",200,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-60","ADL0000207","vd612616-200","DAN3004187","-","МАР4459709","vd612616-200","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459707","vd612616-125","Фланец DIN2501, DN 200, Ру16","DAN3830242","vd612616-200","DAN9523240","ADL0000207","vd612616-200","DAN3830242","vd612616-200","МАР4459709","vd612616-200","МАР4459707","vd612616-125","DAN3004187","vd612616-200","VD0000039+60","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN200","KFL000199",null,null,null,"120х52х4,8",10.36,null,null,"DN 200"]
[null,"DN 250",250,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100","ADL0000208","vd612616-250","DAN3004188","-","BRN2616476","vd612616-250","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459708","vd612616-150","Фланец DIN2501, DN 250, Ру16","DAN3830243","vd612616-250","DAN9523241","ADL0000208","vd612616-250","DAN3830243","vd612616-250","BRN2616476","vd612616-250","МАР4459708","vd612616-150","DAN3004188","vd612616-250","VD0000039+100","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN250","KFL000199",null,null,null,"120х52х4,8",10.36,null,null,"DN 250"]
[null,"DN 300",300,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-100","ADL0000209","vd612616-300","DAN3004189","-","BRN2616477","vd612616-300","DAN9007114-32","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 300, Ру16","DAN3830244","vd612616-300","DAN9523242","ADL0000209","vd612616-300","DAN3830244","vd612616-300","BRN2616477","vd612616-300","МАР4459709","vd612616-200","DAN3004189","vd612616-300","VD0000039+100","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN300","KFL000199",null,null,null,"160х64х5,0",14.13,null,null,"DN 300"]
[null,"DN 350",350,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-150","ADL0000210","vd612616-350","ADL7998208","-","BRN2616478","vd612616-350","DAN9007200-50","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 350, Ру16","DAN3830245","vd612616-350","DAN9523243","ADL0000210","vd612616-350","DAN3830245","vd612616-350","BRN2616478","vd612616-350","МАР4459709","vd612616-200","ADL7998208","vd612616-350","VD0000039+150","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN350","KFL000199",null,null,null,"160х64х5,0",14.13]
[null,"DN 400",400,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-150","ADL0000211","vd612616-400","ADL7998209","-","BRN2616479","vd612616-400","DAN9007200-50","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 400, Ру16","DAN3830246","vd612616-400","DAN9523244","ADL0000211","vd612616-400","DAN3830246","vd612616-400","BRN2616479","vd612616-400","МАР4459709","vd612616-200","ADL7998209","vd612616-400","VD0000039+150","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN400","KFL000199",null,null,null,"160х64х5,0",14.13]
[null,"DN 500",500,"VD0000124-10","VD0000195b","VD0000040-150","ADL0000212","vd612616-500","нет","-","BRN2616480","vd612616-500","DAN9007200-50","-","VD0000168","DAN9007034-20","МАР4459709","vd612616-200","Фланец DIN2501, DN 500, Ру16","DAN3830247","vd612616-500","DAN9523246","ADL0000212","vd612616-500","DAN3830247","vd612616-500","BRN2616480","vd612616-500","МАР4459709","vd612616-200","нет","vd612616-500","VD0000039+150","VD0000124-10","VD0000195b","vd2635058",null,null,"VD10704-DN500","KFL000199",null,null,null,"160х64х5,0",14.13]

{"sheet":"Узлы","index":5,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["П-гликоль 38%","Плотность","Вязкость","Шероховатость",{"$error":"#N/A"},"Температура подачи носителя",null,50,"град",{"$error":"#N/A"}]
[{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},0.2,{"$error":"#N/A"},"Температура \"обратки\" носителя",null,40,"град"]
[]
[]
[]
["№ узла типовой обвязки фанкойла","Р квт","Q л/час","DN",null,"V м/сек","dP уд. труб","Код производителя","Тип балансировочного клапана"]
["УХ-0,5 dn15",0.5,{"$error":"#N/A"},"DN 15",15.700000000000001,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52137115","TBV-LF-DN15",15,"УХ-0,5 dn15"]
["УХ-1 dn15",1,{"$error":"#N/A"},"DN 15",15.700000000000001,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52137115","TBV-LF-DN15",15,"УХ-1 dn15"]
["УХ-1,5 dn15",1.5,{"$error":"#N/A"},"DN 15",15.700000000000001,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52137115","TBV-LF-DN15",15,"УХ-1,5 dn15"]
["УХ-2 dn20",2,{"$error":"#N/A"},"DN 20",21.200000000000003,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52138115","TBV-NF-DN15",20,"УХ-2 dn20"]
["УХ-2,5 dn20",2.5,{"$error":"#N/A"},"DN 20",21.200000000000003,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52138115","TBV-NF-DN15",20,"УХ-2,5 dn20"]
["УХ-3 dn20",3,{"$error":"#N/A"},"DN 20",21.200000000000003,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52138115","TBV-NF-DN15",20,"УХ-3 dn20"]
["УХ-3,5 dn25",3.5,{"$error":"#N/A"},"DN 25",27.1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52138120","TBV-NF-DN20",25,"УХ-3,5 dn25"]
["УХ-4 dn25",4,{"$error":"#N/A"},"DN 25",27.1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52138120","TBV-NF-DN20",25,"УХ-4 dn25"]
["УХ-4,5 dn25",4.5,{"$error":"#N/A"},"DN 25",27.1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52138120","TBV-NF-DN20",25,"УХ-4,5 dn25"]
["УХ-5 dn25",5,{"$error":"#N/A"},"DN 25",27.1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52138120","TBV-NF-DN20",25,"УХ-5 dn25"]
["УХ-5,5 dn25",5.5,{"$error":"#N/A"},"DN 25",27.1,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52138120","TBV-NF-DN20",25,"УХ-5,5 dn25"]
["УХ-6 dn32",6,{"$error":"#N/A"},"DN 32",35.9,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151025","STAD DN25",32,"УХ-6 dn32"]
["УХ-7 dn32",7,{"$error":"#N/A"},"DN 32",35.9,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151025","STAD DN25",32,"УХ-7 dn32"]
["УХ-8 dn32",8,{"$error":"#N/A"},"DN 32",35.9,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151025","STAD DN25",32,"УХ-8 dn32"]
["УХ-9 dn32",9,{"$error":"#N/A"},"DN 32",35.9,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151025","STAD DN25",32,"УХ-9 dn32"]
["УХ-10 dn32",10,{"$error":"#N/A"},"DN 32",35.9,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151025","STAD DN25",32,"УХ-10 dn32"]
["УХ-11 dn32",11,{"$error":"#N/A"},"DN 32",35.9,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151025","STAD DN25",32,"УХ-11 dn32"]
["УХ-12 dn40",12,{"$error":"#N/A"},"DN 40",41,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151032","STAD DN32",40,"УХ-12 dn40"]
["УХ-13 dn40",13,{"$error":"#N/A"},"DN 40",41,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151032","STAD DN32",40,"УХ-13 dn40"]
["УХ-14 dn40",14,{"$error":"#N/A"},"DN 40",41,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151032","STAD DN32",40,"УХ-14 dn40"]
["УХ-15 dn40",15,{"$error":"#N/A"},"DN 40",41,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151032","STAD DN32",40,"УХ-15 dn40"]
["УХ-17 dn50",17,{"$error":"#N/A"},"DN 50",50,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151040","STAD DN40",50,"УХ-17 dn50"]
["УХ-19 dn50",19,{"$error":"#N/A"},"DN 50",50,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151040","STAD DN40",50,"УХ-19 dn50"]
["УХ-21 dn50",21,{"$error":"#N/A"},"DN 50",50,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151040","STAD DN40",50,"УХ-21 dn50"]
["УХ-25 dn50",25,{"$error":"#N/A"},"DN 65",69,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"TAC 52151040","STAD DN40",50,"УХ-25 dn50"]

{"sheet":"Итоги","index":6,"n_rows":1,"n_cols":11,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Номер изделия","Пози-ция","Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, обозначение документа, опросного листа","Код оборудования, изделия, материалов","Завод-изготовитель","Ед. измер.","Кол-во","Масса     ед-цы, кг","Диапазон Итоги кВт","Служебная ячейка"]