# Проект № 1

Наименование проекта: Замена существующих тепловых узлов в зданиях на автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Цель проекта: Снижение расхода тепловой энергии, используемой для отопления

Существующее положение: Здания оборудованы элеваторными неавтоматизированными тепловыми узлами. Отсутствие автоматизированной системы регулирования теплопотребления приводит к перерасходам тепловой энергии на отопление.

Описание проекта: Ощутимого эффекта экономии тепла в системах теплоснабжения можно достичь за счет автоматизации систем теплопотребления. Вместе с этим автоматизация позволяет существенно улучшить качество теплоснабжения, то есть подать потребителю тепловую энергию в соответствии с его потребностью, обеспечив необходимый комфорт. Наиболее полно и эффективно задачи автоматизации могут быть реализованы с помощью индивидуальных тепловых пунктов зданий (ИТП) с возможностью регулирования теплопотребления по желанию потребителя в зависимости от температуры наружного воздуха, назначения объекта и пр. Экономия при установке таких ИТП достигается за счет компенсации инертности источника тепла (котельной, тепловой сети) в моменты изменения температуры наружного воздуха (погодная компенсация), а также за счет возможности автоматического снижения температуры внутри здания в ночное время и в выходные дни (для административных зданий, учебных корпусов и т.п.).

Продолжительность снижения температуры в нерабочее время определяется режимом работы здания. Наиболее целесообразная величина снижения температуры составляет 3-5С. При более глубоком снижении температуры необходимо учитывать возможности теплоисточника быстро увеличить отпуск тепла при резком снижении температуры наружного воздуха. В любом случае, значение температуры в период снижения расхода тепла в общественных зданиях должно обеспечить отсутствие выпадения конденсата на стенах.

Предлагается автоматизировать тепловые пункты зданий обладающих наибольшей тепловой нагрузкой (автоматизация тепловых пунктов зданий с небольшим теплопотреблением экономически нецелесообразна ввиду значительного срока окупаемости). Пример схемы ИТП приведен на рис.

Рис. . Схема ИТП с зависимым присоединением системы отопления, с автоматическим регулированием расхода теплоты на отопление

1 - датчик расхода воды; 2 - теплосчетчик; 3 - датчик температуры теплоносителя; 4 - электронный регулятор; 5 - регулирующий клапан с электроприводом; 6 - регулятор перепада давлений (прямого действия); 7 - датчик давления воды в трубопроводе; 8 - обратный клапан; 9 - корректирующий подмешивающий насос; 10 - датчик температуры наружного воздуха.

Капитальные затраты и экономический эффект

Таблица Основные технико-экономические показатели проекта

| п/п | Наименование показателя | Размерность | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальные затраты | тыс. руб. |  |
|  | Снижение потребления энергоресурса в натуральных единицах | Гкал/год |  |
|  | Экономия денежных средств в ценах базового года | тыс. руб./год |  |
|  | Срок окупаемости проекта (без учета прогнозного роста цен на энергоресурсы) | лет |  |

Экономия теплоэнергии (∆Q ) при установке ИТП определяется по выражению:

∆Q = ∆Qп + ∆Qн + ∆Qс + ∆Qи,

где:

∆Qп - экономия теплоэнергии от устранения перетопа зданий в осенне-весенний период, %;

∆Qн - экономия теплоэнергии от снижения ее отпуска в ночное время, %;

∆Qс - экономия теплоэнергии от снижения ее отпуска в выходные дни, %;

∆Qи - экономия теплоэнергии за счет учета теплопоступлений от солнечной радиации и бытовых тепловыделений, %.

Экономия  теплоэнергии  ∆Qп  от  устранения  перетопа  зданий  в  осенне-весенний период отопительного  сезона, когда  теплоисточник для удовлетворения  нужд  горячего  водоснабжения  отпускает  теплоноситель  с постоянной  температурой, превышающей потребную для систем отопления. Относительную  продолжительность  осенне-весеннего периода  для  различных  регионов (с  различными  расчетными  температурами наружного  воздуха в отопительный период), необходимую для определения ∆Qп, можно найти по табл. П7.6 Экономия теплоэнергии ∆Qн от снижения ее отпуска в ночное время определяется по выражению :

где

а - продолжительность снижения отпуска теплоты в ночное время, ч/сут.;

∆tнрв - снижение температуры воздуха в помещениях в нерабочее время, °С;

tрв - усредненная расчетная температура воздуха в помещениях, °С. Выбирается по СНиП 2.04.05-86 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Нормы проектирования".

tсрн - средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон, °С. Выбирается по СНиП 2.04.05-86

Для жилых зданий: снижение отпуска тепла рекомендуется производить

с 21ч.  Через  а  часов  регулятор  должен  включить  отопление  на  расход  теплоты,

обеспечивающий  восстановление  температуры  до  нормальной.  Нормальная  тем-

пература должна быть достигнута к 6-7 ч утра. Наиболее целесообразное снижение

температуры ∆tнрв  = 2 °С (с  tрв  = 20 °С  до 18 °С). Для  ориентировочных  расчетов

можно принять а = 6-7 ч.

Для  административных  зданий:  продолжительность  снижения  отпуска

тепла  а  определяется  режимом  работы  здания,  для  ориентировочных  расчетов

можно приинять а = 8-9 ч. Наиболее целесообразная величина снижения темпера-

туры АС = 2-4 °С. При более  глубоком  снижении  температуры необходимо  учи-

тывать  возможности  теплоисточника  быстро  увеличить  отпуск  тепла  при  резком

снижении температуры наружного воздуха. В любом случае, значение температуры

в  период  ночного  снижения  расхода  теплоты  в  общественных  зданиях  должно

обеспечить отсутствие выпадения конденсата на стенах ночью.

Экономия  теплоэнергии ∆Qс  от  снижения  ее  отпуска  в  выходные  дни  оп-

ределяется по выражению (3):

#### Источник методики: ГБУ СО «Институт энергосбережения» ООО НПП «Элеком» «МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ (ЭНЕРГОАУДИТА) БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»