## ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Подход к разработке программы показан на примере программы энергосбережения университета (ГУ).

Разработка программы состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Приводится краткая характеристика энергосберегающих мероприятий, входящих в программу

В программе разработаны следующие мероприятия по энергосбережению:

- Замена существующих тепловых узлов в учебных корпусах ГУ на автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП);

- Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления учебных корпусов ГУ;

- Отопление спортивных залов ГУ при помощи электрических установок лучистого инфракрасного обогрева;

- Реконструкция систем внутреннего освещения учебных корпусов и общежитий ГУ;

- Установка уплотнителя по периметру створки окон в зданиях ГУ;

- Создание материально-технической базы лаборатории по оценке энергоэфффективности.

- Снижение тепловых потерь через остекление первого этажа учебного корпуса №1.

- Применение пленки ПВХ для снижения тепловых потерь через остекление здания учебного корпуса №1.

Предлагается следующая структура описания проекта по энергосбережению.

ПРОЕКТ № 1

Наименование проекта: Замена существующих тепловых узлов в учебных корпусах ГУ на автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

1. Цель проекта: Снижение расхода тепловой энергии, используемой для отопления учебных корпусов ГУ.

2. Существующее положение: Учебные корпуса ГУ оборудованы элеваторными неавтоматизированными тепловыми узлами. Отсутствие автоматизированной системы регулирования теплопотребления приводит к перерасходам тепловой энергии на отопление.

3. Описание проекта: Ощутимого эффекта экономии тепла в системах теплоснабжения можно достичь за счет автоматизации систем теплопотребления. Вместе с этим автоматизация позволяет существенно улучшить качество теплоснабжения, то есть подать потребителю тепловую энергию в соответствии с его потребностью, обеспечив необходимый комфорт. Наиболее полно и эффективно задачи автоматизации могут быть реализованы с помощью индивидуальных тепловых пунктов зданий (ИТП) с возможностью регулирования теплопотребления по желанию потребителя в зависимости от температуры наружного воздуха, назначения объекта и пр. Экономия при установке таких ИТП достигается за счет компенсации инертности источника тепла (котельной) в моменты изменения температуры наружного воздуха (погодная компенсация), а также за счет возможности автоматического снижения температуры внутри здания в ночное время и в выходные дни (для административных зданий, учебных корпусов и т.п.).

Продолжительность снижения температуры в нерабочее время определяется режимом работы здания. Наиболее целесообразная величина снижения температуры составляет 3-5С. При более глубоком снижении температуры необходимо учитывать возможности теплоисточника быстро увеличить отпуск тепла при резком снижении температуры наружного воздуха. В любом случае, значение температуры в период снижения расхода тепла в общественных зданиях должно обеспечить отсутствие выпадения конденсата на стенах.

Предлагается автоматизировать тепловые пункты учебных корпусов 1, 2 и 3, обладающих наибольшей тепловой нагрузкой (автоматизация тепловых пунктов зданий с небольшим теплопотреблением экономически нецелесообразна ввиду значительного срока окупаемости). Пример схемы ИТП приведен на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Схема ИТП с зависимым присоединением системы отопления, с автоматическим регулированием расхода теплоты на отопление

1 - датчик расхода воды; 2 - теплосчетчик; 3 - датчик температуры теплоносителя; 4 - электронный регулятор; 5 - регулирующий клапан с электроприводом; 6 - регулятор перепада давлений (прямого действия); 7 - датчик давления воды в трубопроводе; 8 - обратный клапан; 9 - корректирующий подмешивающий насос; 10 - датчик температуры наружного воздуха.

4. Капитальные затраты и экономический эффект

В табл. 9.1 приведены расчетные величины экономии теплоэнергии при автоматизации тепловых пунктов корпусов 1, 2 и 3, оценочная стоимость реализации мероприятий и срок окупаемости. Расчет экономии проводился при условиях: продолжительность ночного снижения теплопотребления 7 часов (с 22.00 до 5.00), продолжительность снижения теплопотребления в выходные дни 1 сут./нед. (суббота, воскресенье), величина снижения температуры воздуха внутри здания 4С, стоимость теплоэнергии 333,6 руб./Гкал с учетом НДС.

Таблица

Технико-экономические показатели проекта

| Место установки ИТП | Капитальные затраты, тыс. руб. | Годовая экономия |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | тыс. руб. |  |
| Учебный корпус №1 | 600 | 515 | 344 | 1,7 |
| Учебный корпус №2 | 400 | 115 | 76 | 5,3 |
| Учебный корпус №3 | 500 | 292 | 194 | 2,6 |

В таблице указаны ориентировочные капитальные затраты реализации проекта. Более точно стоимость ИТП для конкретного здания можно определить только на стадии проектирования, т.к. схема ИТП проектируется индивидуально для каждого конкретного объекта и зависит от его назначения, технических характеристик и конфигурации системы теплоснабжения.

После описания всех проектов приводится таблица с основными параметрами всех предлагаемых мероприятий (табл.).

Таблица

Основные параметры мероприятий по энергосбережению

| № п.п. | Наименование мероприятия |  | Технические характеристики мероприятия | Стоимость внедрения меропр., тыс. руб | Потенциал экономии (в год) |  | Срок окупае- мости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | абс. ед. | тыс. руб |  |
| 1 | Замена существующих тепловых узлов в учебных корпусах ГУ на автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена существующих тепловых узлов в учебном корпусе №1 на автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |  | установка автоматизированного ИТП | 600 | 515 Гкал | 344 | 1,7 |
| 1.2 | Замена существующего теплового узла в учебном корпусе №2 на автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |  | установка автоматизированного ИТП | 400 | 115 Гкал | 76 | 5,3 |
| 1.3 | Замена существующих тепловых узлов в учебном корпусе №3 на автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |  | установка автоматизированного ИТП | 500 | 292 Гкал | 194 | 2,6 |
| 2 | Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления учебных корпусов ГУ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления в учебном корпусе №1 |  | установка за радиаторами теплоотражающих панелей из алюминиевой фольги | 252 | 108 Гкал | 72 | 3,5 |
| 2.2 | Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления в учебном корпусе №2 |  | установка за радиаторами теплоотражающих панелей из алюминиевой фольги | 78 | 33 Гкал | 22 | 3,5 |
| 2.3 | Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления в учебном корпусе №3 |  | установка за радиаторами теплоотражающих панелей из алюминиевой фольги | 188 | 80 Гкал | 54 | 3,5 |
| 2.4 | Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления в учебном корпусе №4 |  | установка за радиаторами теплоотражающих панелей из алюминиевой фольги | 4 | 1,6 Гкал | 1 | 4 |
| 3 | Отопление спортзалов ГУ при помощи электрических установок лучистого инфракрасного обогрева |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отопление спортзала учебного корпуса №1 электрическими установками лучистого инфракрасного обогрева | отопление установками лучистого инфракрасного обогрева |  | 29 | 19,5 Гкал | 11,4 | 2,6 |
| 3.2 | Отопление спорткомплекса ГУ №2 электрическими установками лучистого инфракрасного обогрева | отопление установками лучистого инфракрасного обогрева |  | 109,8 | 70,2 Гкал | 40,2 | 2,7 |
| 3.3 | Отопление спортзала учебного корпуса №3 электрическими установками лучистого инфракрасного обогрева | отопление установками лучистого инфракрасного обогрева |  | 169,8 | 107,3 Гкал | 61,4 | 2,8 |
| 3.4 | Отопление спорткомплекса ГУ №4 электрическими установками лучистого инфракрасного обогрева | отопление установками лучистого инфракрасного обогрева |  | 35,2 | 23,4 Гкал | 13,6 | 2,6 |
| 4 | Организация материально-технической базы лаборатории по оценке энергоэффективности и энергосбережению. |  |  | 473 | 946 Гкал | 564 | 1128 |
| 5 | Установка уплотнителя по периметру створок окон в зданиях ГУ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка уплотнителя по периметру створок окон в учебном корпусе №1 | установка уплотнителя по периметру створок окон |  | 498,4 | 417 Гкал | 311,4 | 1,6 |
| 6.2 | Установка уплотнителя по периметру створок окон в учебном корпусе №3 | установка уплотнителя по периметру створок окон |  | 264 | 253 Гкал | 166,8 | 1,6 |
| 6.3 | Установка уплотнителя по периметру створок окон в общежитии №6 | установка уплотнителя по периметру створок окон |  | 227,4 | 192 Гкал | 127 | 1,8 |
| 6.4 | Установка уплотнителя по периметру створок окон в общежитиях №7,8 | установка уплотнителя по периметру створок окон |  | 288 | 335 Гкал | 221,6 | 1,3 |
| 7 | Снижение тепловых потерь через остекление первого этажа корпуса №1 | замена сплошного остекления первого этажа на кирпичную кладку |  | 179,2 | 54,4 Гкал | 36,2 | 4,9 |
| 8 | Применение пленки ПВХ для снижения тепловых потерь через остекление здания учебного корпуса №1 | Установка пленки ПВХ в межрамное пространство |  | 7,2 | 8,4 Гкал | 5,6 | 1,3 |