{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["пар. РК","пар. ПК","расч. РУ","пл. пара","дф","2посл_кл","РК на байпасе"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"пар. РК","index":0,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,2,31,3],[2,1,2,3],[6,2,6,3],[21,2,21,3],[24,2,24,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Таблица"]
[null,"Расчет регулирующего  клапана"]
[]
[null,"№","Наименование параметра","Размерность","Значение","Значение",null,"надвоицы"]
[]
[null,1,"Исходные данные"]
["з",null,"Давление пара на входе (абс.)","кгс/см2",8,7,7,7]
["з",null,"Температура","град",190,225,225,225]
["р",null,"Удельный объем","м3/кг",0.25951995693244195,0.32475248189935757,0.32475248189935757,0.32475248189935757]
["р",null,"Плотность пара на входе","кг/м3",3.853268210353161,3.0792682296109595,3.0792682296109595,3.0792682296109595]
["з",null,"Диаметр на входе","мм",150,80,100,100]
["з",null,"Расход пара номинальный","т/ч",100,1.7,3.6,3.6]
["з",null,"Давление пара на выходе (абс.)","кгс/см2",5,1.2,1.2,1.6]
["з",null,"Температура","град",545,225,225,130]
["р",null,"Удельный объем","м3/кг",0.7674553017111541,1.9430714976376942,1.9430714976376942,1.1663658909940193]
["р",null,"Плотность пара на выходе","кг/м3",1.303007481700046,0.5146491012892519,0.5146491012892519,0.8573638921726043]
["з",null,"Диаметр на выходе","мм",200,150,150,150]
["з",null,"Коэффициент запаса по расходу РК","отн. ед.",1.2,1.2,1.2,1.2]
["з",null,"Показатель адиабаты К","отн. ед.",1.3,1.3,1.3,1.3]
["р",null,"Критическое отношение давлений βкр","отн. ед.",0.545727733814065,0.545727733814065,0.545727733814065,0.545727733814065]
[null,2,"Расчет скорости пара (для ном. значения расхода)"]
["р",null,"Входной трубопровод","м/с",408.146507717924,30.524549895441208,41.36974291711561,41.36974291711561]
["р",null,"Выходной трубопровод","м/с",678.9236568570009,51.94969797883273,110.0111251316458,66.03628540659699]
[null,3,"Расчет необходимой пропускной способности регулирующего клапана"]
["р",null,"Перепад давления на клапане","кгс/см2",3,5.8,5.8,5.4]
["р",null,"Критический перепад давления","кгс/см2",3.6341781294874798,3.1799058633015447,3.1799058633015447,3.1799058633015447]
["р",null,"Расчетный перепад давления","кгс/см2",3,3.1799058633015447,3.1799058633015447,3.1799058633015447]
["р",null,"Наличие критического режима течения","-","нет","да","да","да"]
["р",null,"Необходимое значение Кv","(м3/ч)/\n(кгс/см2)^0,5",1524.0927854146344,30.607994292191055,64.81692908934578,64.81692908934578]
["р",null,"Параметр μ*F( μ*F=Кv/5,09)","см2",299.4288379989459,6.0133584071102275,12.734170744468718,12.734170744468718]
[null,4,"Выбор регулирующего клапана"]
["з",null,"Выбранный тип клапана","-","6c-9-3"]
["з",null,"Пропускная способность Кv выбранного клапана","(м3/ч)/\n(кгс/см2)^0,5",169,169,169,169]
["р",null,"Максимальный расход пара","т/ч",13.306276490563375,11.26372400324048,11.263724003240478,11.263724003240478]

{"sheet":"пар. ПК","index":1,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,4],[6,2,6,3],[23,2,23,3],[26,2,26,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Таблица"]
[null,"Расчет  предохранительных клапанов"]
[]
[null,"№","Наименование\n параметра","Размер-\nность","Значе-\nние"]
[]
[null,1,"Исходные данные"]
["з",null,"Рабочее давление пара на входе (абс.)","кгс/см2",22]
["з",null,"Температура","град",545]
["р",null,"Удельный объем","м3/кг",0.1725303368069958]
["р",null,"Плотность пара на входе","кг/м3",5.796082118118555]
["з",null,"Удельная энтальпия","ккал/кг",661.2]
["з",null,"Диаметр на входе","мм",100]
["з",null,"Расход пара номинальный","т/ч",150]
["з",null,"Давление пара на выходе (абс.)","кгс/см2",10]
["з",null,"Температура","град",545]
["р",null,"Удельный объем","м3/кг",0.38250433810530526]
["р",null,"Плотность пара на выходе","кг/м3",2.6143494344492773]
["з",null,"Диаметр на выходе","мм",100]
["з",null,"Коэффициент запаса по расходу ПК","отн. ед.",1.1]
["з",null,"Коэффициент запаса по давлению при срабатывании ПК","отн. ед.",1.15]
["з",null,"Показатель адиабаты К","отн. ед.",1.135]
["р",null,"Критическое отношение давлений βкр","отн. ед.",0.5774304000110734]
[null,2,"Расчет скорости пара (для ном. значения расхода)"]
["р",null,"Входной трубопровод","м/с",915.7661189330986]
["р",null,"Выходной трубопровод","м/с",2030.277803106715]
[null,3,"Выбор предохранительного клапана"]
["з",null,"Давление перед клапаном","кгс/см2",22]
["р",null,"Расчетное давление перед клапаном","кгс/см2",25.15]
["р",null,"Перепад давления на клапане","кгс/см2",24.15]
["р",null,"Значение параметра β","отн. ед.",0.08695652173913043]
["р",null,"Критический перепад давления","кгс/см2",10.627625439721504]
["р",null,"Расчетный перепад давления","кгс/см2",10.627625439721504]
["р",null,"Наличие критического режима течения","-","да"]
["р",null,"Необходимое значение Кv (для макс. расхода через ПК)","(м3/ч)/\n(кгс/см2)^0,5",987.0386434458567]
["р",null,"Параметр μ*F( μ*F=Кv/5,09)","см2",193.9172187516418]
["з",null,"Выбранный тип клапана","-"]
[null,null,"Количество клапанов","шт",1]
["з",null,"Значение параметра  μ*F для выбранного клапана","см2",200]
["р",null,"Расход через клапан","т/ч",170.17570802861263]
["з",null,"Диаметр входного патрубка","мм",200]
["з",null,"Диаметр выходного трубопровода","мм",450]
["р",null,"Скорость во входном патрубке","м/с",575.8399377307691]
["р",null,"Скорость в выходном трубопроводе","м/с",594.7444209539728]

{"sheet":"расч. РУ","index":2,"n_rows":53,"n_cols":8,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,2,38,3],[6,2,6,3],[22,2,22,3],[27,2,27,3],[1,4,1,6],[4,4,4,6],[2,1,2,6],[34,2,34,3],[3,1,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Таблица"]
[null,"Расчет регулирующих и предохранительных клапанов",{"$nulls":5},"(ТГ-4)"]
[null,"(для РУ)"]
[null,"№","Наименование параметра","Размерность","Значение"]
[]
[null,1,"Исходные данные"]
["з",null,"Давление пара на входе (абс.)","кгс/см2",100,8,8,30]
["з",null,"Температура","град",490,169.6,169.6,400]
["р",null,"Удельный объем","м3/кг",0.032872207293738014,0.24469495009379783,0.24469495009379783,0.10130015414184142]
["р",null,"Плотность пара на входе","кг/м3",30.42083517739604,4.086721036199049,4.086721036199049,9.871653290870523]
["з",null,"Удельная энтальпия","ккал/кг",661.2,661.2,661.2,767.2]
["з",null,"Расход пара номинальный","т/ч",125,8,7,4]
["з",null,"Давление пара на выходе (абс.)","кгс/см2",0.3,4,3,4.5]
["з",null,"Температура","град",164,156,153,380]
["р",null,"Удельный объем","м3/кг",6.8407378013853855,0.48860255238689076,0.6521612331572223,0.6782743314308441]
["р",null,"Плотность пара на выходе","кг/м3",0.14618306227107258,2.0466532463141305,1.5333631457344248,1.4743297124195516]
["з",null,"Коэффициент запаса по расходу РК","отн. ед.",1.2,1.2,1.2,1.2]
["з",null,"Коэффициент запаса по расходу ПК","отн. ед.",1.1,1.1,1.1,1.1]
["з",null,"Коэффициент запаса по давлению при срабатывании ПК","отн. ед.",0.28571428571428564,1.15,1.25,1.15]
["з",null,"Показатель адиабаты К","отн. ед.",1.3,1.3,1.3,1.3]
["р",null,"Критическое отношение давлений βкр","отн. ед.",0.545727733814065,0.545727733814065,0.545727733814065,0.545727733814065]
[null,2,"Расчет скорости пара (для ном. значения расхода)"]
["з",null,"Диаметр на входе","мм",200,150,125,50]
["р",null,"Входной трубопровод","м/с",36.35019384038615,30.7864999724838,38.79098996532959,57.353236598353234]
["з",null,"Диаметр на выходе","мм",200,200,200,80]
["р",null,"Выходной трубопровод","м/с",7564.510130689782,34.5790907563263,40.38507282466874,150.00759276159854]
[null,3,"Расчет необходимой пропускной способности регулирующего клапана"]
["р",null,"Перепад давления на клапане","кгс/см2",99.7,4,5,25.5]
["р",null,"Критический перепад давления","кгс/см2",45.427226618593494,3.6341781294874798,3.6341781294874798,13.628167985578049]
["р",null,"Расчетный перепад давления","кгс/см2",45.427226618593494,3.6341781294874798,3.6341781294874798,13.628167985578049]
["р",null,"Наличие критического режима течения","-","да","да","да","да"]
["р",null,"Необходимое значение Кv","(м3/с)/\n(кгс/см2)^0,5",189.44501304900822,116.95430910647335,102.33502046816416,19.429568154013708]
["р",null,"Параметр μ*F( μ*F=Кv/5,09)","см2",37.219059538115566,22.977270944297317,20.10511207626015,3.8172039595311804]
[null,4,"Выбор регулирующего клапана"]
["з",null,"Выбранный тип клапана","-"]
["з",null,"Пропускная способность Кv выбранного клапана","(м3/с)/\n(кгс/см2)^0,5",300,200,200,30]
["р",null,"Максимальный расход пара","т/ч",237.53594394358,16.416667454741344,16.416667454741344,7.411384486703214]
[null,5,"Выбор предохранительного клапана"]
["р",null,"Перепад давления на клапане","кгс/см2",-0.9142857142857144,3.5999999999999996,2.75,4.175]
["р",null,"Значение параметра β","отн. ед.",11.66666666666667,0.2173913043478261,0.26666666666666666,0.1932367149758454]
["р",null,"Критический перепад давления","кгс/см2",0.038937622815937274,2.0896524244553007,1.703520998197256,2.3508589775122135]
["р",null,"Расчетный перепад давления","кгс/см2",-0.9142857142857144,2.0896524244553007,1.703520998197256,2.3508589775122135]
["р",null,"Наличие критического режима течения","-","нет","да","да","да"]
["р",null,"Необходимое значение Кv (для макс. расхода через РК)","(м3/с)/\n(кгс/см2)^0,5",{"$error":"#NUM!"},409.9719284818851,524.5863993723,205.59712060500956]
["р",null,"Параметр μ*F( μ*F=Кv/5,09)","см2",{"$error":"#NUM!"},80.54458319879865,103.06216097687623,40.39236161198616]
["з",null,"Выбранный тип клапана","-",null,null,null,"сппк4р-80"]
["з",null,"Значение параметра  μ*F для выбранного клапана","см2",100,100,120,10]
["р",null,"Расход через клапан","т/ч",{"$error":"#NUM!"},20.382087538055824,19.114678713276394,1.8348480234698472]
["з",null,"Диаметр входного патрубка","мм",200,200,200,80]
["р",null,"Скорость во входном патрубке","м/с",{"$error":"#NUM!"},88.09925684772746,110.2782416936875,68.81028377102221]
["з",null,"Диаметр выходного трубопровода","мм",450,400,400,100]
["р",null,"Скорость в выходном трубопроводе","м/с",{"$error":"#NUM!"},90.1543150126319,84.54829579474695,129.8547787310578]

{"sheet":"пл. пара","index":3,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"р=",1]
[null,"t=",100]
[null,"vuв=",1.7290458394824681]
[null,"ро=",0.5783536660308072]

{"sheet":"дф","index":4,"n_rows":44,"n_cols":4,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Рвх",null,14,4]
["Давление","кгс/см2",2,2]
["Уд. энт. ","ккал/кг",179,135]
["Тн(P)","град",119.49637274766644,119.49637274766644]
["R(t)","ккал/кг",527.7725839030569,527.7725839030569]
["Нbs(Р)","ккал/кг",646.344027727166,646.344027727166]
["Hws","ккал/кг",118.57144382410911,118.57144382410911]
["X","отн. ед.",0.11449733847294845,0.031128096981461514]
["Row,н(t)","кг/м3",948.5455041175724,948.5455041175724]
["Vu,b(Р,t)","м3/кг",0.9008791070923848,0.9008791070923848]
["Robs","кг/м3",1.1100268528010722,1.1100268528010722]
["F","отн. ед.",98.72632098757386,27.568603584277714]
["Ro,см","кг/м3",9.607827929058155,34.40673014931104]
["FI","отн. ед.",0.9910307337225854,0.9648559674030395]
["P*v",null,1.7934482245795267,1.7934482245795267]
["Ro,п,н,уточн",null,1.115170191472296,1.115170191472296]
["Wзв,п,н","м/с",476.28585418109105,476.28585418109105]
["Wзв,в,н","м/с",1495.217188582287,1495.217188582287]
["Хz","м/с",0.005,0.005]
["Wзв,дф,мин","м/с",30,30]
["Wзв,дф","м/с",125.21808852885763,64.92306967242422]
["Темпер. (для одноф. сред)","гр. С",50,50]
["Wзв,п","м/с",0,0]
["Wзв,в","м/с",0,0]
["Wзвука в среде","м/с",91.24005264426498,46.86434002841695]
["Расход ","т/ч",270,270]
["Gw","т/ч",239.08571861230394,261.59541381500543]
["Gb","т/ч",30.914281387696082,8.404586184994608]
[]
["Ср. лог. пл",null,179.55497831658707,214.09853342837147]
[]
["Твх",null,100,100]
["Твых",null,150,150]
["Gсв",null,1100,1100]
["Q",null,55,55]
["Gп","т/ч",94.82758620689656,94.82758620689656]
[null,"кг/с",26.340996168582375,26.340996168582375]
[]
["Sпри кр расх",null,0.030048406891151753,0.016336021203353143]
["Заданный расход","т/ч",80,80]
["Сзап",null,1.2,1.2]
["дР",null,12,2]
["Kv",null,65.40062288188038,146.7065110884391]

{"sheet":"2посл_кл","index":5,"n_rows":63,"n_cols":20,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":15},"6с-13-4","Ду200","Кv198"]
["Расчет трубопровода с 2-я последовательно установленными рег. клапанами",{"$nulls":14},"6с-12-4","Ду300","Кv386"]
[]
["№","Наименование параметра","Размер-\nность","Значе-\nние тр.1","Значе-\nние тр.2","Значе-\nние тр.1","Значе-\nние тр.2","Значе-\nние тр.1","Значе-\nние тр.2",{"$nulls":5},"№","Наименование параметра","Размер-\nность","Сброс в ТО","Сброс в кол.","Сброс в кол."]
[]
["1","Исходные данные тр.1",{"$nulls":12},"1","Исходные данные тр.1"]
[null,"Признак среды (0-вода,1-пар,2-двухф.смесь)","-",1,1,1,1,1,1,{"$nulls":6},"Признак среды (0-вода,1-пар,2-двухф.смесь)","-",1,1,1]
[null,"Количество паралл. тр-в","шт.",1,2,1,2,2,2,{"$nulls":6},"Количество паралл. тр-в","шт.",2,1,1]
[null,"Длина суммарная трубопровода","м",20,20,20,20,20,20,{"$nulls":6},"Длина суммарная трубопровода","м",20,20,20]
[null,"в т.ч. после выхода из РК","м",2,2,2,2,2,2,{"$nulls":6},"в т.ч. после выхода из РК","м",2,2,2]
[null,"Диаметр до входа в РК","м",0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,{"$nulls":6},"Диаметр до входа в РК","м",0.3,0.3,0.3]
[null,"Диаметр после выхода из РК","м",0.15,0.26,0.15,0.26,0.15,0.26,{"$nulls":6},"Диаметр после выхода из РК","м",0.5,0.5,0.5]
[null,"Перепад высот (вых.-вх.)","м",0,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},"Перепад высот (вых.-вх.)","м",0,0,0]
[null,"в т.ч. после выхода","м",0,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},"в т.ч. после выхода","м",0,0,0]
[null,"Напор насоса","кгс/см2",0,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},"Напор насоса","кгс/см2",0,0,0]
[null,"Коэф. местн. сопр. до РК","отн.ед.",1,2,1,2,1,2,{"$nulls":6},"Коэф. местн. сопр. до РК","отн.ед.",1,1,1]
[null,"Коэф. местн. сопр. после РК","отн.ед.",1,2,1,2,1,2,{"$nulls":6},"Коэф. местн. сопр. после РК","отн.ед.",1,1,1]
[null,"Коэф. трения","отн.ед.",0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,null,"6с-13-2","Ду100","Кv=71",null,null,"Коэф. трения","отн.ед.",0.03,0.03,0.03]
[null,"Коэф. местн. сопр. задвижки, приведенный к тр.","отн.ед.",0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,null,"6с-13-3","Ду150","Кv=175",null,null,"Коэф. местн. сопр. задвижки, приведенный к тр.","отн.ед.",0.5,0.5,0.5]
[null,"Коэф. проп. спос. рег. клап. Кv ","(м3/ч)/\n(кгс/см2)^0,5",69,169,69,169,69,169,{"$nulls":6},"Коэф. проп. спос. рег. клап. Кv ","(м3/ч)/\n(кгс/см2)^0,5",386,386,198]
[null,"Номинальное положение регулирующего клапана ","отн.ед.",1,1,1,1,1,1,{"$nulls":6},"Номинальное положение регулирующего клапана ","отн.ед.",1,1,1]
[null,"Диаметр задвижки","м",0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,{"$nulls":6},"Диаметр задвижки","м",0.3,0.3,0.3]
[null,"Показатель адиабаты К","отн. ед.",1.135,1.135,1.135,1.135,1.135,1.135,{"$nulls":6},"Показатель адиабаты К","отн. ед.",1.135,1.135,1.135]
[null,"Температура среды","град",150,150,150,150,150,150,{"$nulls":6},"Температура среды","град",150,150,150]
[null,"Удельная энтальпия среды","ккал/кг",660,660,660,660,660,660,{"$nulls":6},"Удельная энтальпия среды","ккал/кг",660,660,660]
[null,"Давление при входе (абс.)","кгс/см2",8,2.3,5,1.68,5,2.73,{"$nulls":6},"Давление при входе (абс.)","кгс/см2",5,14,14]
[null,"Давление при выходе","кгс/см2",2.3,1.2,1.68,1.2,2.73,1.2,{"$nulls":6},"Давление при выходе","кгс/см2",1,1,1]
[null,"Расход через тр-ды (исходное значение)","т/ч",5.452803289597013,5.444658165765002,3.3409890046625583,3.3014103569324793,6.649705582191259,6.68282169227608,null,null,0,null,null,null,"Расход через тр-ды (исходное значение)","т/ч",36.74340265536033,56.54682593794364,31.305640738674903]
[]
["2","Расчет",{"$nulls":12},"2","Расчет"]
[null,"Критическое отношение давлений βкр","отн. ед.",0.5774304000110734,0.5774304000110734,0.5774304000110734,0.5774304000110734,0.5774304000110734,0.5774304000110734,{"$nulls":6},"Критическое отношение давлений βкр","отн. ед.",0.5774304000110734,0.5774304000110734,0.5774304000110734]
[null,"Плотность среды при входе","кг/м3",4.401991015005995,1.1774503284860074,2.630933153775727,0.8554825559335937,2.630933153775727,1.4029804508633907,{"$nulls":6},"Плотность среды при входе","кг/м3",2.630933153775727,9.237217376870216,9.237217376870216]
[null,"Плотность среды при выходе","кг/м3",1.1774503284860074,0.6086350047480477,0.8554825559335937,0.6086350047480477,1.4029804508633907,0.6086350047480477,{"$nulls":6},"Плотность среды при выходе","кг/м3",0.5063714829017005,0.5063714829017005,0.5063714829017005]
[null,"Движущий напор","кгс/см2",5.7,1.0999999999999999,3.3200000000000003,0.48,2.27,1.53,{"$nulls":6},"Движущий напор","кгс/см2",4,13,13]
[null,"Площадь прох. в тр-де сечения при входе","м2",0.017662499999999998,0.017662499999999998,0.017662499999999998,0.017662499999999998,0.017662499999999998,0.017662499999999998,{"$nulls":6},"Площадь прох. в тр-де сечения при входе","м2",0.07064999999999999,0.07064999999999999,0.07064999999999999]
[null,"Площадь прох. сечения в тр-де при выходе","м2",0.017662499999999998,0.053066,0.017662499999999998,0.053066,0.017662499999999998,0.053066,{"$nulls":6},"Площадь прох. сечения в тр-де при выходе","м2",0.19625,0.19625,0.19625]
[null,"Скорость при входе","м2",70.13236818528374,130.9018706127724,71.89737886146789,109.24616002242001,71.55013094817275,134.842278844331,{"$nulls":6},"Скорость при входе","м2",98.83878462654224,86.64727365687577,47.96995012707952]
[null,"Скорость при выходе","м2",262.19539554562203,84.28830948310528,221.11169468532472,51.10886476685823,134.17408029648433,103.45621816274877,{"$nulls":6},"Скорость при выходе","м2",184.87171550536442,569.0223529695775,315.02403643115707]
[null,"Потери давления на трение, в задв. и в местн. сопр. при входе","кгс/см2",0.5521109244259067,0.6153669110189733,0.34679762106868645,0.3114034062751642,0.3434558041585503,0.7780430470192068,{"$nulls":6},"Потери давления на трение, в задв. и в местн. сопр. при входе","кгс/см2",0.42408074178868665,1.1442868644628446,0.3507225111302665]
[null,"Rвх",null,0.01856892144439962,0.02075835348618738,0.031068909994650215,0.028570927556163132,0.007767227498662552,0.01742143314691126,{"$nulls":6},"Rвх",null,0.0003141158179606179,0.0003578643593111935,0.0003578643593111935]
[null,"Потери давления на трение и в местн. сопр. при выходе","кгс/см2",0.5666185085598588,0.04822988913176982,0.2927740798427076,0.017732666464325447,0.17680189427120654,0.07265989634543289,{"$nulls":6},"Потери давления на трение и в местн. сопр. при выходе","кгс/см2",0.09691660876801181,0.9181548255273939,0.2814133203971558]
[null,"Rвых",null,0.01905684910207365,0.0016269530734746252,0.02622904824828091,0.0016269530734746252,0.003998361705848485,0.0016269530734746255,{"$nulls":6},"Rвых",null,7.178595214847685e-05,0.0002871438085939074,0.00028714380859390734]
[null,"Давление перед клапаном","кгс/см2",7.447889075574094,1.6846330889810264,4.653202378931313,1.3685965937248357,4.65654419584145,1.9519569529807932,{"$nulls":6},"Давление перед клапаном","кгс/см2",4.5759192582113135,12.855713135537155,13.649277488869734]
[null,"Давление после клапана","кгс/см2",2.8666185085598586,1.2482298891317698,1.9727740798427076,1.2177326664643253,2.9068018942712066,1.2726598963454328,{"$nulls":6},"Давление после клапана","кгс/см2",1.0969166087680118,1.918154825527394,1.2814133203971558]
[null,"Перепад давления на клапане не корр.","кгс/см2",4.581270567014235,0.4364031998492566,2.6804282990886055,0.15086392726051034,1.7497423015702434,0.6792970566353604,{"$nulls":6},"Перепад давления на клапане не корр.","кгс/см2",3.4790026494433017,10.937558310009761,12.367864168472577]
[null,"Перепад давления на клапане","кгс/см2",4.581270567014235,0.4364031998492566,2.6804282990886055,0.15086392726051034,1.7497423015702434,0.6792970566353604,{"$nulls":6},"Перепад давления на клапане","кгс/см2",3.4790026494433017,10.937558310009761,12.367864168472577]
[null,"Критический перепад давления","кгс/см2",3.1472615074272414,0.7118847305388221,1.9663118679325269,0.5783373151565113,1.9677240181674795,0.8248476688166978,{"$nulls":6},"Критический перепад давления","кгс/см2",1.9336543705239806,5.432443557256325,5.767779728609544]
[null,"Расчетный перепад давления","кгс/см2",3.1472615074272414,0.4364031998492566,1.9663118679325269,0.15086392726051034,1.7497423015702434,0.6792970566353604,{"$nulls":6},"Расчетный перепад давления","кгс/см2",1.9336543705239806,5.432443557256325,5.767779728609544]
[null,"Наличие критического режима течения","-","да","нет","да","нет","нет","нет",{"$nulls":6},"Наличие критического режима течения","-","да","да","да"]
[null,"Параметр μ*F( μ*F=0,0001*Кv/5,09)","м2",0.0013555992141453834,0.003320235756385069,0.0013555992141453834,0.003320235756385069,0.0013555992141453834,0.003320235756385069,{"$nulls":6},"Параметр μ*F( μ*F=0,0001*Кv/5,09)","м2",0.007583497053045187,0.007583497053045187,0.003889980353634578]
[null,"То же","см2",13.555992141453833,33.20235756385069,13.555992141453833,33.20235756385069,13.555992141453833,33.20235756385069,{"$nulls":6},"То же","см2",75.83497053045187,75.83497053045187,38.89980353634578]
[null,"Плотность перед клапаном",null,4.058301433845328,0.8578751921721421,2.4385696389572264,0.6951076915102563,2.440413932115036,0.9962619639270719,{"$nulls":6},"Плотность перед клапаном",null,2.39596762792609,8.079459051066808,8.864245973239017]
[null,"Расход через клапан","т/ч",5.452803289597013,2.7223290828825006,3.3409890046625583,1.6507051784662392,3.32485279109563,3.3414108461380403,{"$nulls":6},"Расход через клапан","т/ч",18.371701327680164,56.54682593794364,31.3056407386749]
[null,"Rкл",null,0.15408000369288785,0.01472131783942285,0.2401342469272685,0.013841603045246058,0.039570292176677305,0.015210377246356115,{"$nulls":6},"Rкл",null,0.0025768908022274,0.003420612801386883,0.012619714008190312]
[null,"Расход",null,5.452803289597013,5.444658165765002,3.3409890046625583,3.301410356932479,6.649705582191259,6.68282169227608,{"$nulls":6},"Расход",null,36.74340265536033,56.54682593794364,31.305640738674903]
[null,"Приращение",null,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":6},"Приращение",null,0,0,0]
[null,"0граничение",null,5.452803289597013,5.444658165765002,3.3409890046625583,3.301410356932479,6.649705582191259,6.68282169227608,{"$nulls":6},"0граничение",null,36.74340265536033,56.54682593794364,31.305640738674903]
[null,"Расход (для корректировки)","т/ч",5.452803289597013,5.444658165765002,3.3409890046625583,3.301410356932479,6.649705582191259,6.68282169227608,{"$nulls":6},"Расход (для корректировки)","т/ч",36.74340265536033,56.54682593794364,31.305640738674903]
[]
[3,"Результаты расчета",{"$nulls":12},3,"Результаты расчета"]
[null,"Расход","т/ч",5.452803289597013,5.444658165765002,3.3409890046625583,3.301410356932479,6.649705582191259,6.68282169227608,{"$nulls":6},"Расход","т/ч",36.74340265536033,56.54682593794364,31.305640738674903]
[null,"Расчет выполнен на основании РТМ 108.711.02-79 Арматура энергетическая. Методы определения пропускной способности регулирующих органов и выбор оптимальной расходной характеристики."]

{"sheet":"РК на байпасе","index":6,"n_rows":60,"n_cols":13,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,3],[10,2,10,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Пересчет клапана"]
[null,"плотность","кг/м³",998]
[null,"коэф. мест. сопр.","отн.ед.",3]
[null,"Ду",null,250]
[]
[null,"Кv",null,1440.6942271870182]
[]
[]
[null,null,"Расчет РК на байпасе охл. конденсата парового ТО"]
[]
[{"$nulls":7},"Rкл",0.0003125]
[{"$nulls":7},"R2сум1",0.00031876074029998463]
[null,null,null,"Рвх",10,null,null,"Gном",40,"Ду",100,"Рвых",9.992748572403114]
[null,null,null,"Gвх",20,"G1",4.7695712859798896,"дРном",0.5,"Км",1]
[{"$nulls":9},"R",6.260740299984621e-06]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"Ду",100]
[{"$nulls":5},"G2",15.23042871402011,null,null,"Км",1]
[{"$nulls":9},"R",6.260740299984621e-06]
[]
[{"$nulls":7},"Кv",200]
[{"$nulls":7},"R",2.5e-05]
[{"$nulls":7},"R2сум2",3.1260740299984626e-05]
[]
[{"$nulls":7},"Rсум",1.812856899221345e-05]
[{"$nulls":7},"дР",0.00725142759688538]
[]
[{"$nulls":7},"G2/Gвх",0.7615214357010055]
[{"$nulls":7},"G1/G2",0.3131606716749439]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Rкл",0.0003125]
[{"$nulls":7},"R2сум1",0.00031876074029998463]
[null,null,null,"Рвх",10,null,null,"Gном",40,"Ду",100,"Рвых",9.930630320513783]
[null,null,null,"Gвх",20,"G1",14.752051863881567,"дРном",0.5,"Км",1]
[{"$nulls":9},"R",6.260740299984621e-06]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"Ду",100]
[{"$nulls":5},"G2",5.247948136118432,null,null,"Км",3]
[{"$nulls":9},"R",1.8782220899953864e-05]
[]
[{"$nulls":7},"Кv",20]
[{"$nulls":7},"R",0.0025]
[{"$nulls":7},"R2сум2",0.002518782220899954]
[]
[{"$nulls":7},"Rсум",0.00017342419871554007]
[{"$nulls":7},"дР",0.06936967948621603]
[]
[{"$nulls":7},"G2/Gвх",0.2623974068059216]
[{"$nulls":7},"G1/G2",2.8110132724735166]