{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Калькулятор","Балансир","COMAP","сл_COMAP","Служебный","Резьба","Лист1 (2)","1 труб Подача сверху","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":43,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":33,"comments":23,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Калькулятор","index":0,"n_rows":66,"n_cols":31,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,10,7,10],[25,7,25,8],[12,12,13,12],[22,10,23,12],[12,5,12,9],[14,10,14,12],[9,5,10,6],[30,27,30,30],[32,27,32,29],[23,19,23,22],[4,12,8,14],[13,13,13,14],[22,26,22,28],[27,26,27,28],[20,27,20,30],[25,27,25,30],[9,1,11,3],[12,10,13,11],[21,3,22,4],[21,5,22,9],[13,4,14,4],[35,10,36,12],[35,5,35,6],[28,7,28,8],[26,7,26,8],[27,7,27,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Вода","Плотность","Вязкость","Шероховатость",9,"Температура подачи носителя",null,7,"град",1,1000.3043642507221]
[4192,999.59,1.309e-06,0.2,1,"Температура \"обратки\" носителя",null,12,"град"]
[null,"можно выбрать из списка"]
[null,"Куча разных вычислительных блоков",null,null,null,"Кv регулирующего клапана",null,null,"ПРОЧТИ ПРИМЕЧАНИЕ!!!",null,"кПа","м",{"$nulls":7},"Потеря напора на преодоление трения, м  "]
[{"$nulls":7},"\"         =",999.59,"кг/куб.м",30,3.059148638933785,"Если при подборе Кvs в расчетной ячейке появляется всякая ерунда, а такое бывает при малых Kv, то в \"желтой\" ячейке Kv= следует поставить вручную \"1\" и нажать \"Подбор Kvs\". Это особенности Excel",{"$nulls":12},"абсолютная эквивалентная шероховатость выбирается по таблице, мм"]
[{"$nulls":10},117.6798,12]
[{"$nulls":7},"\"         =",20.61914087065773,"куб.м/ч","Рекомендуемый KVS клапана",{"$nulls":11},"т.к. потери давления",null,null,null,"отсюда",null,null,", Па"]
[{"$nulls":4},"Блок 3. Для заданных в Блоке1 параметров потока",null,null,"из данных на клапан:"]
[{"$nulls":4},"жидкости МОЖНО определить падение давления на ","     Kv в рабочей точке:",null,"Кv =  ",2,null,2.5,-9964.053445730711,{"$nulls":8},"- плотность, кг/м3",null,null," - линейная скорость, м/с",null,null,null," -– длина трубопровода, м"]
[null,"Kv двух последовательно соединенных сопротивлений равно частному от деления их произведения на корень квадратный из суммы их квадратов",null,null,"элементе  сети, зная Кv участка сети. Для этого надо","Падение давления на выбранном клапане:",null,null,10214.053445730711,"кПа",250,{"$nulls":9}," - внутренний диаметр, м"]
[{"$nulls":4},"в выделенной ячейке проставить значение Kv:",null,null,null,1042.2503516051745,"м","Желаемый перепад давления",null,2]
[]
[{"$nulls":5},"Удельные потери участка трубопровода, Па\\м",{"$nulls":4},"МНОЖИТЕЛЬ для вычисления реального Kvs клапана при использовании гликолей:",null,1,453325.6893106408,{"$nulls":6},"- коэффициент гидравлического сопротивления, который",{"$nulls":5},"зависит от числа Рейнольдса  ",null,null,null,"Re=wd/v"]
[null,"Трубу выбирать здесь:",null,null,"Ру=0.11(Кэ/d+(n*68000)/(v*d))0.25*v2p/2d","Объемный расход жидкости, куб.м/ч",null,null,null,20.61914087065773,null,null,null,"Справочно ОВиК",null,"Объем воды","Площадь 1м",{"$error":"#NAME?"},null,null,"(v-кинематическая вязкость)"]
[{"$nulls":5},"Критерий Рейнольдса:",null,null,"Re",55710.68990658763,"Корректировка для вязких жидкостей",null,null,"17,0х2,8","DN 10",null,0.053407075111026485,"3/8\""]
[null,null,null,"ОВиК","← трубы моего стандарта","d - внутренний диаметр трубы, мм",null,null,500,100,"мм",null,null,"21,3х2,8","DN 15",0.19349465000000002,0.0669159235214626,"1/2\"",null,"В случаях, когда"]
[null,"  Блок1. Определение расхода и скорости жидкости ",null,"DN 100","ГОСТ 10704-91","Кэ- абсолютная шероховатость, мм",null,null,69.6514830644969,0.2,"мм","меняйте в зависимости от труб",null,"26,8х2,8","DN 20",0.35281040000000014,0.08419468311620647,"3/4\""]
[null,"   в трубопроводе (при известной мощности системы)",null,null,"ряды толщин трубы по ГОСТ 10704-91:","v - скорость перемещения, м/сек",null,null,null,0.7292529308772321,"м/сек",null,null,"33,5х3,2","DN 25",0.57651185,0.10524335389525807,"1\"","при",null,null,null,2320,{"$nulls":6},0.0011487920919182907,3.0534422520410374]
[null,"Количество тепла (холода), перемещаемого",null,null,"1-1,2-1,4-1,5-1,6-1,8-2-2,2-2,5-2,8-3-3,2-3,5-3,8-4-4,5","n - коэфф кинематич. вязкости, м2/сек",null,null,"1,31 с/стокс",1.309e-06,"м2/сек",null,null,"42,3х3,2","DN 32",1.0117158499999999,0.13288936924684824,"1(1/4)\""]
[null,"жидкостью в единицу времени, кВт",120,null,"5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-7,5-18-19-20","р - плотность среды, кг/м3",null,null,null,999.59,"кг/м3",null,null,"48,0х3,5","DN 40",1.319585,0.15079644737231007,"1(1/2)\""]
[{"$nulls":4},"ГОСТ 10704-91","Потери ","69,65 Па/м","7,1 мм/м","6,83 кГс/м3",69.6514830644969,"Па/м","1мм в.ст=9,80665 Па",null,"57х3,5(1,4-3,5)","DN 50",1.9625,0.1790707812546182,"2\"",{"$nulls":9},"гидравлически гладкие трубы"]
[null,"Рабочая разность температур ",5,"Не выбран",null,"Не выбран",{"$nulls":7},"76х3,5(3-8)","DN 65",3.7373849999999997,0.23876104167282428,"2(1/2)\"","при",null,null,null,10000,{"$nulls":6},0.020594527891769996,54.73941026227125]
[null,"Плотность жидкости, кг/куб.м",999.59,{"$nulls":7},"",null,null,"89х3,5(3-8)","DN 80",5.27834,0.2796017461694916,"3\"",{"$nulls":8},"формула Блазиуса"]
[null,"Теплоемкость жидкости, Дж/(кг*С)",4192,"кг/сек","Рекомендуемый объем системы (для ХС, dif=2C)",5.1547852176644335,"м3","ГОСТ 3262-75",{"$nulls":5},"108х4(3,5-10)","DN 100",7.85,0.33929200658769765,"4\"",null,"исправить на 20"]
[null,"Массовый расход жидкости, кг/ч",20610.68702290076,5.7251908396946565,3.8987450000000003,"Т минимальная",95,"Единицы энергии",null,"Джоуль","Квт×час","К/калория","Кг-метр","133х4(3,5-12)","DN 125",12.265625,0.4178318229274425,"5\""]
[null,"Объемный расход жидкости, куб.м/ч",20.61914087065773,"5,73 л/сек или 343,65 л/мин","Объемное расширение воды:","Т максимальная",12,"Джоуль",null,1,"278×10-5","239×10-6",0.102,"159х4,5(4-14)","DN 150",17.6625,0.4995132319207771,"6\"","при",null,null,null,250000,{"$nulls":4},"зана ДОквадратичного сопротивления"]
[null,"Наружный диаметр трубы, мм",108,108,0.11609968000000001,"Коэф изм.объема",0.9621735468,"Квт-час (кВт×ч)",null,"3,6×106",1,860,"367×10-3","219х6(5-18)","DN 200",33.636465,0.6880087911361648,"8\"",{"$nulls":11},0.026204543537993924,69.65060170352452]
[null,"Толщина стенки трубы, мм","4","4","Нет подходящей трубы?",null,null,"Килокалория (ккал)",null,4186.8,"116×10-5",1,427,"273х7(6-22)","DN 250",52.658585,0.8576547944300136,"10\"",{"$nulls":8},"формула Альтшуля"]
[null,"Внутренний диаметр трубы, мм",100,"V=785л","впиши в светло-зеленые ячейки то, что нужно…",null,null,"Килограммо-метр (кгс×м)",null,9.8,"272×10-8","234×10-5",1,"325х8(7-28)","DN 300",74.95258500000001,1.0210176124166828,"12\""]
[null,"Скорость жидкости в трубе, м/с",0.729252931527401,"Если Вы вручную",69.65060357479129,"Па/м",null,null,"1 кГс/м2","1 кГс/см2","1 ат","1 Па","1 бар","377х10(9-32)","DN 350",100.047465,1.184380430403352,"14\"","при",{"$nulls":10},0.02326216779569241,61.829887689101206]
[null,"Потери на трубе длиной 100 м ∆Р = 6,965 кПа",6.965,"изменили наружный диаметр",null,null,null,"1 кГс/м2",1,0.0001,0.000102,9.81,9.80392156862745e-05,"426х10(8-34)","DN 400",129.39626,1.338318470429252,"16\"",{"$nulls":9},"зана квадратичного сопротивления"]
[null,"        Блок2. Определение скорости жидкости ",null,"и стенку трубы, то reset вернет",null,null,null,"1 кГс/см2",10000,1,1,1.019367991845056e-05,0.9803921568627451,null,"DN 450",null,null,"18\""]
[null,"            в трубопроводе (при известном расходе)",null,"все в иходное","А здесь можно заценить потери на входе в теплообменники",null,null,"1 ат",10200,1,1,10131.712259371836,1.0131712259371835,"530х12(9-36)","DN 500",200.98826,1.6650441064025905,"20\"",{"$nulls":9},"формула Шифринсона"]
[null,"Объемный расход жидкости, куб.м/ч",0.87,null,"Сила воздействия струи на плоскую стенку:",null,null,"1 Па",0.802,98100,9.869999999999999e-05,1,1e-05,"630х12(9-32)","DN 600",null,1.9792033717615698,"24\"",null,null,null,"выбор лямбда",null,"потери"]
[null,"Наружный диаметр трубы, мм",108,null,"F= ρSν² = 4,17Н",4.172995599445212,null,"1 бар",10200,1.02,0.987,100000,1,null,"DN 700",null,null,"28\"",null,null,null,0.026204543537993924,null,69.65060170352453]
[null,"Толщина стенки трубы, мм","4",null,"Скорость в отверстии: 0,729 м/с","Эквив. внутр. диаметр:",null,"Оценка мощности насоса:",null,null,"КПД насоса - от 30 до 90%, чем выше мощность насоса, тем больше КПД, подсказку см. ниже:",null,null,"820х12(9-36)","DN 800",null,2.5761059759436304,"32\"",null,null,null,1.1487920919182906]
[null,"Внутренний диаметр трубы, мм",100,5.0632565466666675,"Давление на плоскую стенку, бар:","2 трубы","3 трубы","1. Потребный напор, м  = ",null,15,null,null,null,"1020х12(9-36)","DN 1000",null,3.204424506661589]
[null,"Скорость жидкости в трубе, м/с",0.0307699556644331,"кВт","0,004 бар (0,417 кПа)",141.4213562373095,null,"2. Общий КПД насоса    =",null,0.39,"← 0,39 - впишите эту ориентировочную цифру",null,null,"1220х12(9-36)","DN 1200",null,3.8327430373795477]
[{"$nulls":7},"3. Расчетная мощность, кВт =",null,2.5641623759776815,null,null,"Сопр. Участка -   0,71 м",null,7.1]
[{"$nulls":12},"Сопр. Участка -   6,965 кПа"]
[null,"Диаметр трубы","Толщина стенки , мм","Вес 1м трубы, кг","Объем 1 м трубы, л","Вес носителя в 1 м",null,"Общий вес с носителем",null,"Длина отрезка трубы, м","Объем отрезка, л","Общ.вес с носителем, кг","Падение давления на участке, м","Падение давления на участке, кПа"]
[null,108,"4",10.339738550496,7.85,7.8467815,null,18.186520050496,null,100,785,1818.6520050496001,0.71,6.965,{"$nulls":4},1.2406716417910448]
[{"$nulls":21},69.65060357479129]
[null,"Инструкций нет, разбирайтесь самостоятельно.Читайте примечания.",{"$nulls":8},12560]
[null,"В ячейках серого цвета выбираета диаметр труб, Причем так: если в одной что-то выбрали, в остальных должно быть \"не выбран\", вот так:",null,null,null,"не выбран",{"$nulls":13},1.24067164179104]
[null,"Есть така единица давления mCE - метры водяного столба при температуре воды +4С. Переводится в кПа умножением на ",null,null,null,"9.806375413"]
[null,"На листе \"Балансир\" по известному Кv можете подобрать балансировочный клапан и его настройку."]
[]
[null,"Единицы BTU    3412 BTU = 1 кВт ",{"$nulls":8},180.772]
[]
[null,"Формула для расчета объемного расширения воды:"]
[null,"у=(-44*10^(-8))*(х^(3))+(43*10^(-5))*(х^(2))+(41*10^(-4))*х+0,00574"]
[null,"где х - температура, град (0-120)",null,null,"Сопр. Участка -   6,965 кПа"]
[null,"      у - процент расширения (в процентах, конечно)"]
[{"$nulls":7},5.154785217664433]
[null,null,"вту/час","вту/час"]
[null,9450,567000,166.17819460726847]
[null,14150,849000,248.8276670574443]
{"$rows_empty":7}
[null,null,null,"∆Р"]

{"sheet":"Балансир","index":1,"n_rows":66,"n_cols":14,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,6,2,9],[2,10,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Kv =",2,null,null,null,"Т.А.С.",null,null,null,"Danfoss"]
["№ п/п","Код по Базе","Наименование","Диапазон Kv","Настройка","Диапазон настроек","% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1","% открытия","Коммент","Код по Базе","Запись 1"]
[1,"TAC 52137115","TBV-LF-DN15","0,9-0,22-0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52137115","","","","DAN 003Z3020",""]
[2,"TAC 52138115","TBV-NF-DN15","1,8-0,45-0,22","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52138115","",51.282051282051285,"неплохо","DAN 003Z3030","MSV-C без ИД-DN15  n.-4,8"]
[3,"TAC 52138120","TBV-NF-DN20","3,4-0,67-0,4",7.411764705882353,"10-3-1",58.82352941176471,"неплохо","TAC 52138120","TBV-NF-DN20  n.-7,41",52.631578947368425,"неплохо","DAN 003Z3021","MSV-C с ИД-DN20  n.-3,44"]
[4,"TAC 52133115","TBV-С-LF DN15","0,9 - 0,22 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52133115","",27.397260273972602,"","DAN 003Z3031","MSV-C без ИД-DN20  n.-3,2"]
[5,"TAC 52134115","TBV-С-NF DN15","1,8 - 0,45 - 0,22","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52134115","",28.571428571428573,"","DAN 003Z3022","MSV-C с ИД-DN25  n.-3"]
[6,"TAC 52134120","TBV-С-NF DN20","3,4 - 0,67 - 0,40",7.428571428571429,"10-3-1",58.82352941176471,"неплохо","TAC 52134120","TBV-С-NF DN20  n.-7,43",16.94915254237288,"","DAN 003Z3032","MSV-C без ИД-DN25  n.-3,13"]
[7,"TAC 52134125","TBV-С-NF DN25","7,2 - 1,30 - 0,80",4.6,"10-3-1",27.77777777777778,"","TAC 52134125","TBV-С-NF DN25  n.-4,6",12.658227848101266,"","DAN 003Z3023","MSV-C с ИД-DN32  n.-2,41"]
[8,"TAC 52143115","TBV-СM-LF DN15","0,4 - 0,21 - 0,05","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52143115","","","","DAN 003Z3033",""]
[9,"TAC 52144115","TBV-СM-NF DN15","1 - 0,42 - 0,23","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144115","","","","DAN 003Z3024",""]
[10,"TAC 52144120","TBV-СM-NF DN20","2 - 0,63 - 0,38","мал Kv","10-3-1","","","TAC 52144120","","","","DAN 003Z3034",""]
[11,"TAC 52144125","TBV-СM-NF DN25","7,2-1,3-0,8",4.75,"10-3-1",50,"неплохо","TAC 52144125","TBV-СM-NF DN25  n.-4,75","","","DAN 003Z3025",""]
[12,"TAC 52151014","STAD DN15","2,52 - 0,31 - 0,13",2.5454545454545454,"4-1,5-0,6",47.61904761904762,"неплохо","TAC 52151014","STAD DN15  n.-2,55","","","DAN 003Z3035",""]
[13,"TAC 52151020","STAD DN20","5,7 - 1,90 - 0,51",2.055555555555556,"4-2-0,6",35.08771929824561,"неплохо","TAC 52151020","STAD DN20  n.-2,06",93.45794392523364,"","DAN 003Z4000","MSV-BD- DN15 LF  n.-5,73"]
[14,"TAC 52151025","STAD DN25","8,7 - 3,62 - 0,60",1.453271028037383,"4-2-0,6",22.98850574712644,"","TAC 52151025","STAD DN25  n.-1,45",78.74015748031496,"","DAN 003Z4001","MSV-BD- DN15  n.-4,71"]
[15,"TAC 52151032","STAD DN32","14,2 - 4,66 - 1,14",1.0416666666666667,"4-2-0,6",14.084507042253522,"","TAC 52151032","STAD DN32  n.-1,04",38.38771593090211,"неплохо","DAN 003Z4002","MSV-BD- DN20  n.-2,63"]
[16,"TAC 52151040","STAD DN40","19,2 - 6,10 - 1,75",0.5806451612903226,"4-2-0,6",10.416666666666668,"","TAC 52151040","STAD DN40  n.-0,58",24.479804161566708,"","DAN 003Z4003","MSV-BD- DN25  n.-2,14"]
[17,"TAC 52182050","STAF DN50","33 - 11,7 - 2,56",{"$error":"#N/A"},"4-2-0,6","","","TAC 52182050","",14.662756598240469,"","DAN 003Z4004","MSV-BD- DN32  n.-0,81"]
[18,"TAC 52181065","STAF DN65","85-1,8",0.5625,"8-05",2.3529411764705883,"","TAC 52181065","STAF DN65  n.-0,56",10.01001001001001,"","DAN 003Z4005","MSV-BD- DN40  n.-0,52"]
[19,"TAC 52181080","STAF DN80","120-2",0.5,"8-05",1.6666666666666667,"","TAC 52181080","STAF DN80  n.-0,5",6.3271116735210375,"","DAN 003Z4006","MSV-BD- DN50  n.-0,11"]
[20,"TAC 52181090","STAF DN100","190-2,5",{"$error":"#N/A"},"8-05","","","TAC 52181090","","","","DAN 003Z0029",""]
[21,"TAC 52181091","STAF DN125","300-5,5",{"$error":"#N/A"},"8-05","","","TAC 52181091","","","","DAN 003Z0030",""]
[22,"TAC 52181092","STAF DN150","420-6,5",{"$error":"#N/A"},"8-05","","","TAC 52181092","","","","DAN 003Z0031",""]
[23,"TAC 52181093","STAF DN200","765-40",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181093","",1.2121212121212122,"","DAN 003Z0032","MSV-F- DN100  n.-1,32"]
[24,"TAC 52181094","STAF DN250","1185-90",{"$error":"#N/A"},"12-2","","","TAC 52181094",null,0.8264462809917356,"","DAN 003Z0033","MSV-F- DN125  n.-1,18"]
[25,"TAC 52181095","STAF DN300",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181095",null,0.5494505494505495,"","DAN 003Z0034","MSV-F- DN150  n.-1,1"]
[26,"TAC 52181096","STAF DN350",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181096",null,0.29806259314456035,"","DAN 003Z0035","MSV-F- DN200  n.-1,05"]
[27,"TAC 52181097","STAF DN400",null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"TAC 52181097",null,0.24479804161566707,"","DAN 003Z0036","MSV-F- DN250  n.-2,01"]
[{"$nulls":11},"","DAN 003Z0037","MSV-F- DN300  n.-2"]
[{"$nulls":8},"STAF DN125  n.-4,67",null,null,"","DAN 003Z0038","MSV-F- DN350  n.-2"]
[{"$nulls":11},"","DAN 003Z0039","MSV-F- DN400  n.-2"]
[]
["№ п/п","Код по Базе","Наименование","Диапазон Kv","Настройка","Диапазон настроек","% открытия","Коммент",null,"Запись 1"]
[1,null,"MSV-C с ИД-DN15",null,"мал Kv",null,"","","DAN 003Z3020",""]
[2,null,"MSV-C без ИД-DN15",null,4.8,null,51.282051282051285,"неплохо","DAN 003Z3030","MSV-C без ИД-DN15  n.-4,8",null,null,"MSV-F- DN100  n.-5,7"]
[3,null,"MSV-C с ИД-DN20",null,3.444444444444444,null,52.631578947368425,"неплохо","DAN 003Z3021","MSV-C с ИД-DN20  n.-3,44"]
[4,null,"MSV-C без ИД-DN20",null,3.2,null,27.397260273972602,"","DAN 003Z3031","MSV-C без ИД-DN20  n.-3,2"]
[5,null,"MSV-C с ИД-DN25",null,3,null,28.571428571428573,"","DAN 003Z3022","MSV-C с ИД-DN25  n.-3"]
[6,null,"MSV-C без ИД-DN25",null,3.1333333333333333,null,16.94915254237288,"","DAN 003Z3032","MSV-C без ИД-DN25  n.-3,13"]
[7,null,"MSV-C с ИД-DN32",null,2.411764705882353,null,12.658227848101266,"","DAN 003Z3023","MSV-C с ИД-DN32  n.-2,41"]
[8,null,"MSV-C без ИД-DN32",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z3033",""]
[9,null,"MSV-C с ИД-DN40",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z3024",""]
[10,null,"MSV-C без ИД-DN40",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z3034",""]
[11,null,"MSV-C с ИД-DN50",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z3025",""]
[12,null,"MSV-C без ИД-DN50",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z3035",""]
[13,null,"MSV-BD- DN15 LF",null,5.733333333333333,null,93.45794392523364,"","DAN 003Z4000","MSV-BD- DN15 LF  n.-5,73"]
[14,null,"MSV-BD- DN15",null,4.708571428571428,null,78.74015748031496,"","DAN 003Z4001","MSV-BD- DN15  n.-4,71"]
[15,null,"MSV-BD- DN20",null,2.6256410256410256,null,38.38771593090211,"неплохо","DAN 003Z4002","MSV-BD- DN20  n.-2,63"]
[16,null,"MSV-BD- DN25",null,2.1363636363636362,null,24.479804161566708,"","DAN 003Z4003","MSV-BD- DN25  n.-2,14"]
[17,null,"MSV-BD- DN32",null,0.8133333333333334,null,14.662756598240469,"","DAN 003Z4004","MSV-BD- DN32  n.-0,81"]
[18,null,"MSV-BD- DN40",null,0.5155555555555555,null,10.01001001001001,"","DAN 003Z4005","MSV-BD- DN40  n.-0,52"]
[19,null,"MSV-BD- DN50",null,0.10638297872340427,null,6.3271116735210375,"","DAN 003Z4006","MSV-BD- DN50  n.-0,11"]
[20,null,"MSV-F- DN50",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0029",""]
[21,null,"MSV-F- DN65",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0030",""]
[22,null,"MSV-F- DN80",null,{"$error":"#N/A"},null,"","","DAN 003Z0031",""]
[23,null,"MSV-F- DN100",null,1.3225806451612903,null,1.2121212121212122,"","DAN 003Z0032","MSV-F- DN100  n.-1,32"]
[24,null,"MSV-F- DN125",null,1.176991150442478,null,0.8264462809917356,"","DAN 003Z0033","MSV-F- DN125  n.-1,18"]
[25,null,"MSV-F- DN150",null,1.0980392156862746,null,0.5494505494505495,"","DAN 003Z0034","MSV-F- DN150  n.-1,1"]
[26,null,"MSV-F- DN200",null,1.0484261501210654,null,0.29806259314456035,"","DAN 003Z0035","MSV-F- DN200  n.-1,05"]
[27,null,"MSV-F- DN250",null,2.006734006734007,null,0.24479804161566707,"","DAN 003Z0036","MSV-F- DN250  n.-2,01"]
[28,null,"MSV-F- DN300",null,2.004866180048662,null,0.14492753623188406,"","DAN 003Z0037","MSV-F- DN300  n.-2"]
[29,null,"MSV-F- DN350",null,2.004040404040404,null,0.12113870381586916,"","DAN 003Z0038","MSV-F- DN350  n.-2"]
[30,null,"MSV-F- DN400",null,2.0028985507246375,null,0.08371703641691085,"","DAN 003Z0039","MSV-F- DN400  n.-2"]

{"sheet":"COMAP","index":2,"n_rows":43,"n_cols":11,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,10,22,10],[0,1,0,9],[3,10,5,10],[6,10,8,10],[9,10,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Вводя значение Kv выбираем клапан и определяем его настройку. Помним, что в \"Комменте\" всего лишь рекомендации, а не руководство к действию. Стараемся выбрать клапан открытым примерно на 70%"]
[null,"Kv =",3]
["№ п/п","Код по Базе","Наименование","Диапазон Kv","Настройка","Диапазон настроек","% открытия","Коммент",null,"Запись 1"]
[1,"CMP5105766","Comap750R - резьба, DN15","0,12-1,9","мал Kv","10-40","","","CMP5105766","","1 ПОРТ"]
[2,"CMP5105767","Comap750R - резьба, DN20","0,12-1,9","мал Kv","10-40","","","CMP5105767",""]
[3,"CMP5105768","Comap750R - резьба, DN25","0,1-5,19",26.964912280701753,"5-40",57.80346820809248,"неплохо","CMP5105768","Comap750R - резьба, DN25  n.-26,96"]
[4,"CMP5105769","Comap751R - резьба, DN15","0,12-1,9","мал Kv","10-40","","","CMP5105769","","2 ПОРТА"]
[5,"CMP5105770","Comap751R - резьба, DN20","0,12-1,9","мал Kv","10-40","","","CMP5105770",""]
[6,"CMP5105771","Comap751R - резьба, DN25","0,1-5,19",26.964912280701753,"5-40",57.80346820809248,"неплохо","CMP5105771","Comap751R - резьба, DN25  n.-26,96"]
[7,"CMP5105772","Comap750 - резьба, DN10","0,05-1,95","мал Kv","5-40","","","CMP5105772","","1 ПОРТ"]
[8,"CMP5105773","Comap750 - резьба, DN15","0,1-4,47",27.333333333333332,"5-40",67.11409395973155,"неплохо","CMP5105773","Comap750 - резьба, DN15  n.-27,33"]
[9,"CMP5105774","Comap750 - резьба, DN20","0,13-5,9",26.5,"5-40",50.847457627118644,"неплохо","CMP5105774","Comap750 - резьба, DN20  n.-26,5"]
[10,"CMP5105775","Comap750 - резьба, DN25","0,17-8,52",21.857142857142858,"5-40",35.21126760563381,"неплохо","CMP5105775","Comap750 - резьба, DN25  n.-21,86"]
[11,"CMP5105776","Comap750 - резьба, DN32","0,2-14,88",16.5625,"5-40",20.161290322580644,"","CMP5105776","Comap750 - резьба, DN32  n.-16,56"]
[12,"CMP5105777","Comap750 - резьба, DN40","0,23-321,09",13.45945945945946,"5-40",14.22475106685633,"","CMP5105777","Comap750 - резьба, DN40  n.-13,46"]
[13,"CMP5105778","Comap750 - резьба, DN50","0,55-35,48",9.166666666666666,"5-40",8.455467869222097,"","CMP5105778","Comap750 - резьба, DN50  n.-9,17"]
[14,"CMP5105779","Comap751 - резьба, DN10","0,05-1,95","мал Kv","5-40","","","CMP5105779","","2 ПОРТА"]
[15,"CMP5105780","Comap751 - резьба, DN15","0,1-4,47",27.333333333333332,"5-40",67.11409395973155,"неплохо","CMP5105780","Comap751 - резьба, DN15  n.-27,33"]
[16,"CMP5105781","Comap751 - резьба, DN20","0,13-5,9",26.5,"5-40",50.847457627118644,"неплохо","CMP5105781","Comap751 - резьба, DN20  n.-26,5"]
[17,"CMP5105782","Comap751 - резьба, DN25","0,17-8,52",21.857142857142858,"5-40",35.21126760563381,"неплохо","CMP5105782","Comap751 - резьба, DN25  n.-21,86"]
[18,"CMP5105783","Comap751 - резьба, DN32","0,2-14,88",16.5625,"5-40",20.161290322580644,"","CMP5105783","Comap751 - резьба, DN32  n.-16,56"]
[19,"CMP5105784","Comap751 - резьба, DN40","0,23-321,09",13.45945945945946,"5-40",14.22475106685633,"","CMP5105784","Comap751 - резьба, DN40  n.-13,46"]
[20,"CMP5105785","Comap751 - резьба, DN50","0,55-35,48",9.166666666666666,"5-40",8.455467869222097,"","CMP5105785","Comap751 - резьба, DN50  n.-9,17"]
[21,"CMP5105786","Comap751B - фланец, DN15",null,5.671428571428572,"0,5-6,6",66.66666666666667,"неплохо","CMP5105786","Comap751B - фланец, DN15  n.-5,67"]
[22,"CMP5105787","Comap751B - фланец, DN20",null,4.314285714285714,"0,5-6,6",45.45454545454546,"неплохо","CMP5105787","Comap751B - фланец, DN20  n.-4,31"]
[23,"CMP5105788","Comap751B - фланец, DN25",null,3.34,"0,5-6,6",30.612244897959183,"неплохо","CMP5105788","Comap751B - фланец, DN25  n.-3,34"]
[24,"CMP5105789","Comap751B - фланец, DN32",null,2.761904761904762,"0,5-6,6",19.867549668874172,"","CMP5105789","Comap751B - фланец, DN32  n.-2,76"]
[25,"CMP5105790","Comap751B - фланец, DN40",null,1.590909090909091,"0,5-7,5",12.048192771084338,"","CMP5105790","Comap751B - фланец, DN40  n.-1,59"]
[26,"CMP5105791","Comap751B - фланец, DN50",null,1.3279999999999998,"0,5-7,5",6.185567010309279,"","CMP5105791","Comap751B - фланец, DN50  n.-1,33"]
[27,"CMP5105792","Comap751B - фланец, DN65",null,0.5037037037037037,"0,5-10",4.032258064516129,"","CMP5105792","Comap751B - фланец, DN65  n.-0,5"]
[28,"CMP5105793","Comap751B - фланец, DN80",null,{"$error":"#N/A"},"0,5-12","","","CMP5105793",""]
[29,"CMP5105794","Comap751B - фланец, DN100",null,{"$error":"#N/A"},"1,5-10","","","CMP5105794",""]
[30,"CMP5105795","Comap751B - фланец, DN125",null,{"$error":"#N/A"},"1,5-13,5","","","CMP5105795",""]
[31,"CMP5105796","Comap751B - фланец, DN150",null,{"$error":"#N/A"},"1,5-17,5","","","CMP5105796",""]
[32,"CMP5105797","Comap751B - фланец, DN200",null,{"$error":"#N/A"},"1,5-18,0","","","CMP5105797",""]
[33,null,0,null,{"$error":"#N/A"},null,"","","",""]
[34,null,0,null,{"$error":"#N/A"},null,"","","",""]
[35,null,0,null,{"$error":"#N/A"},null,"","","",""]
[36,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,"","","",""]
[37,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,"","",null,""]
[38,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,"","",null,""]
[39,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,"","",null,""]
[40,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,"","",null,""]

{"sheet":"сл_COMAP","index":3,"n_rows":172,"n_cols":64,"rows_kept":172,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["м_н_COMAP (правило №1: все столбцы должны заканчиваться знаком \"-\")",{"$nulls":5},"м_н_COMAP (правило №1: все столбцы должны заканчиваться знаком \"-\")"]
["Comap750R - резьба, DN15",null,"Comap750R - резьба, DN20",null,"Comap750R - резьба, DN25",null,"Comap751R - резьба, DN15",null,"Comap751R - резьба, DN20",null,"Comap751R - резьба, DN25",null,"Comap750 - резьба, DN10",null,"Comap750 - резьба, DN15",null,"Comap750 - резьба, DN20",null,"Comap750 - резьба, DN25",null,"Comap750 - резьба, DN32",null,"Comap750 - резьба, DN40",null,"Comap750 - резьба, DN50",null,"Comap751 - резьба, DN10",null,"Comap751 - резьба, DN15",null,"Comap751 - резьба, DN20",null,"Comap751 - резьба, DN25",null,"Comap751 - резьба, DN32",null,"Comap751 - резьба, DN40",null,"Comap751 - резьба, DN50",null,"Comap751B - фланец, DN15",null,"Comap751B - фланец, DN20",null,"Comap751B - фланец, DN25",null,"Comap751B - фланец, DN32",null,"Comap751B - фланец, DN40",null,"Comap751B - фланец, DN50",null,"Comap751B - фланец, DN65",null,"Comap751B - фланец, DN80",null,"Comap751B - фланец, DN100",null,"Comap751B - фланец, DN125",null,"Comap751B - фланец, DN150",null,"Comap751B - фланец, DN200"]
["Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv"]
["настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка"]
[10,0.115,10,0.115,5,0.1,10,0.115,10,0.115,5,0.1,5,0.05,5,0.1,5,0.13,5,0.17,5,0.2,5,0.23,5,0.55,5,0.05,5,0.1,5,0.13,5,0.17,5,0.2,5,0.23,5,0.55,0.5,0.13,0.5,0.22,0.5,0.22,0.5,0.28,0.5,0.88,0.5,1.07,0.5,2.98,0.5,3.65,1.5,3.77,1.5,8.3,1.5,16.2,1.5,32.5]
[11,0.13,11,0.13,6,0.13,11,0.13,11,0.13,6,0.13,6,0.064,6,0.16,6,0.21,6,0.3,6,0.4,6,0.35,6,1.11,6,0.064,6,0.16,6,0.21,6,0.3,6,0.4,6,0.35,6,1.11,0.6,0.17,0.6,0.26,0.6,0.27,0.6,0.33,0.6,1.06,0.6,1.29,0.6,3.52,0.6,4.3,1.6,4.19,1.6,8.8,1.6,17.1,1.6,34.5]
[12,0.14,12,0.145,7,0.185,12,0.14,12,0.145,7,0.185,7,0.078,7,0.22,7,0.29,7,0.44,7,0.65,7,0.68,7,1.72,7,0.078,7,0.22,7,0.29,7,0.44,7,0.65,7,0.68,7,1.72,0.7,0.19,0.7,0.3,0.7,0.32,0.7,0.39,0.7,1.25,0.7,1.51,0.7,4.02,0.7,4.94,1.7,4.65,1.7,9.5,1.7,17.9,1.7,36.3]
[13,0.165,13,0.165,8,0.26,13,0.165,13,0.165,8,0.26,8,0.092,8,0.28,8,0.39,8,0.59,8,0.88,8,1.04,8,2.37,8,0.092,8,0.28,8,0.39,8,0.59,8,0.88,8,1.04,8,2.37,0.8,0.22,0.8,0.34,0.8,0.37,0.8,0.46,0.8,1.43,0.8,1.74,0.8,4.49,0.8,5.54,1.8,5.14,1.8,10.1,1.8,18.8,1.8,38.8]
[14,0.185,14,0.185,9,0.315,14,0.185,14,0.185,9,0.315,9,0.106,9,0.36,9,0.46,9,0.73,9,1.13,9,1.42,9,2.9,9,0.106,9,0.36,9,0.46,9,0.73,9,1.13,9,1.42,9,2.9,0.9,0.24,0.9,0.39,0.9,0.43,0.9,0.53,0.9,1.61,0.9,1.97,0.9,4.92,0.9,6.1,1.9,5.66,1.9,10.7,1.9,19.6,1.9,39.8]
[15,0.205,15,0.21,10,0.395,15,0.205,15,0.21,10,0.395,10,0.12,10,0.41,10,0.57,10,0.91,10,1.33,10,1.78,10,3.5,10,0.12,10,0.41,10,0.57,10,0.91,10,1.33,10,1.78,10,3.5,1,0.26,1,0.43,1,0.49,1,0.6,1,1.8,1,2.2,1,5.3,1,6.6,2,6.22,2,11.3,2,20.4,2,41.3]
[16,0.225,16,0.23,11,0.47,16,0.225,16,0.23,11,0.47,11,0.14,11,0.48,11,0.64,11,1.04,11,1.55,11,2.17,11,4.08,11,0.14,11,0.48,11,0.64,11,1.04,11,1.55,11,2.17,11,4.08,1.1,0.28,1.1,0.47,1.1,0.55,1.1,0.68,1.1,1.99,1.1,2.44,1.1,5.63,1.1,7.06,2.1,6.81,2.1,11.9,2.1,21.1,2.1,43]
[17,0.25,17,0.255,12,0.535,17,0.25,17,0.255,12,0.535,12,0.16,12,0.54,12,0.73,12,1.19,12,1.8,12,2.5,12,4.66,12,0.16,12,0.54,12,0.73,12,1.19,12,1.8,12,2.5,12,4.66,1.2,0.3,1.2,0.52,1.2,0.62,1.2,0.77,1.2,2.18,1.2,2.68,1.2,5.92,1.2,7.47,2.2,7.46,2.2,12.5,2.2,21.8,2.2,44.5]
[18,0.285,18,0.29,13,0.61,18,0.285,18,0.29,13,0.61,13,0.18,13,0.6,13,0.82,13,1.33,13,2.07,13,2.83,13,5.24,13,0.18,13,0.6,13,0.82,13,1.33,13,2.07,13,2.83,13,5.24,1.3,0.32,1.3,0.56,1.3,0.69,1.3,0.86,1.3,2.38,1.3,2.93,1.3,6.18,1.3,7.85,2.3,8.15,2.3,13.1,2.3,22.5,2.3,46]
[19,0.325,19,0.32,14,0.675,19,0.325,19,0.32,14,0.675,14,0.205,14,0.67,14,0.9,14,1.5,14,2.29,14,3.2,14,5.79,14,0.205,14,0.67,14,0.9,14,1.5,14,2.29,14,3.2,14,5.79,1.4,0.34,1.4,0.61,1.4,0.76,1.4,0.96,1.4,2.59,1.4,3.18,1.4,6.42,1.4,8.21,2.4,8.84,2.4,13.8,2.4,23.1,2.4,47.5]
[20,0.375,20,0.365,15,0.75,20,0.375,20,0.365,15,0.75,15,0.225,15,0.73,15,0.97,15,1.64,15,2.53,15,3.56,15,6.32,15,0.225,15,0.73,15,0.97,15,1.64,15,2.53,15,3.56,15,6.32,1.5,0.37,1.5,0.65,1.5,0.84,1.5,1.06,1.5,2.8,1.5,3.46,1.5,6.64,1.5,8.52,2.5,9.56,2.5,14.4,2.5,23.8,2.5,48.9]
[21,0.43,21,0.43,16,0.8,21,0.43,21,0.43,16,0.8,16,0.25,16,0.8,16,1.05,16,1.78,16,2.82,16,3.99,16,7,16,0.25,16,0.8,16,1.05,16,1.78,16,2.82,16,3.99,16,7,1.6,0.4,1.6,0.7,1.6,0.92,1.6,1.17,1.6,3.02,1.6,3.75,1.6,6.86,1.6,8.83,2.6,10.3,2.6,15.1,2.6,24.4,2.6,50.3]
[22,0.515,22,0.515,17,0.875,22,0.515,22,0.515,17,0.875,17,0.265,17,0.87,17,1.13,17,1.95,17,3.14,17,4.4,17,7.8,17,0.265,17,0.87,17,1.13,17,1.95,17,3.14,17,4.4,17,7.8,1.7,0.43,1.7,0.74,1.7,1.01,1.7,1.29,1.7,3.25,1.7,4.06,1.7,7.07,1.7,9.13,2.7,11.1,2.7,15.7,2.7,25,2.7,51.6]
[23,0.62,23,0.62,18,0.95,23,0.62,23,0.62,18,0.95,18,0.295,18,0.95,18,1.24,18,2.11,18,3.37,18,4.9,18,8.6,18,0.295,18,0.95,18,1.24,18,2.11,18,3.37,18,4.9,18,8.6,1.8,0.47,1.8,0.79,1.8,1.1,1.8,1.41,1.8,3.49,1.8,4.38,1.8,7.29,1.8,9.41,2.8,11.8,2.8,16.4,2.8,25.6,2.8,52.9]
[24,0.73,24,0.72,19,1.05,24,0.73,24,0.72,19,1.05,19,0.345,19,1.08,19,1.32,19,2.28,19,3.71,19,5.48,19,9.46,19,0.345,19,1.08,19,1.32,19,2.28,19,3.71,19,5.48,19,9.46,1.9,0.51,1.9,0.85,1.9,1.2,1.9,1.54,1.9,3.74,1.9,4.73,1.9,7.53,1.9,9.7,2.9,12.6,2.9,17,2.9,26.2,2.9,54.2]
[25,0.84,25,0.815,20,1.175,25,0.84,25,0.815,20,1.175,20,0.39,20,1.21,20,1.43,20,2.49,20,4.05,20,6.1,20,10.37,20,0.39,20,1.21,20,1.43,20,2.49,20,4.05,20,6.1,20,10.37,2,0.55,2,0.9,2,1.3,2,1.68,2,4,2,5.1,2,7.8,2,10,3,13.4,3,17.7,3,26.7,3,55.5]
[26,0.925,26,0.91,21,1.37,26,0.925,26,0.91,21,1.37,21,0.46,21,1.35,21,1.58,21,2.76,21,4.42,21,6.75,21,11.32,21,0.46,21,1.35,21,1.58,21,2.76,21,4.42,21,6.75,21,11.32,2.1,0.59,2.1,0.96,2.1,1.4,2.1,1.82,2.1,4.27,2.1,5.5,2.1,8.09,2.1,10.3,3.1,14.2,3.1,18.4,3.1,27.3,3.1,56.8]
[27,1.015,27,1.015,22,1.595,27,1.015,27,1.015,22,1.595,22,0.54,22,1.54,22,1.73,22,3.04,22,4.74,22,7.45,22,12.43,22,0.54,22,1.54,22,1.73,22,3.04,22,4.74,22,7.45,22,12.43,2.2,0.64,2.2,1.02,2.2,1.51,2.2,1.98,2.2,4.55,2.2,5.92,2.2,8.42,2.2,10.6,3.2,14.9,3.2,19,3.2,27.9,3.2,58.1]
[28,1.095,28,1.095,23,1.84,28,1.095,28,1.095,23,1.84,23,0.63,23,1.75,23,1.92,23,3.36,23,5.07,23,8.25,23,13.71,23,0.63,23,1.75,23,1.92,23,3.36,23,5.07,23,8.25,23,13.71,2.3,0.69,2.3,1.08,2.3,1.62,2.3,2.14,2.3,4.83,2.3,6.38,2.3,8.79,2.3,11,3.3,15.7,3.3,19.7,3.3,28.5,3.3,59.4]
[29,1.175,29,1.185,24,2.18,29,1.175,29,1.185,24,2.18,24,0.74,24,1.99,24,2.16,24,3.69,24,5.52,24,9.08,24,15.1,24,0.74,24,1.99,24,2.16,24,3.69,24,5.52,24,9.08,24,15.1,2.4,0.74,2.4,1.15,2.4,1.74,2.4,2.31,2.4,5.12,2.4,6.86,2.4,9.18,2.4,11.3,3.4,16.5,3.4,20.4,3.4,29,3.4,60.7]
[30,1.28,30,1.265,25,2.425,30,1.28,30,1.265,25,2.425,25,0.84,25,2.28,25,2.43,25,4.05,25,6.03,25,10.04,25,16.54,25,0.84,25,2.28,25,2.43,25,4.05,25,6.03,25,10.04,25,16.54,2.5,0.8,2.5,1.22,2.5,1.85,2.5,2.48,2.5,5.42,2.5,7.36,2.5,9.6,2.5,11.7,3.5,17.3,3.5,21.1,3.5,29.5,3.5,62.1]
[31,1.375,31,1.365,26,2.725,31,1.375,31,1.365,26,2.725,26,0.94,26,2.61,26,2.83,26,4.45,26,6.63,26,10.96,26,18.15,26,0.94,26,2.61,26,2.83,26,4.45,26,6.63,26,10.96,26,18.15,2.6,0.85,2.6,1.29,2.6,1.98,2.6,2.67,2.6,5.72,2.6,7.89,2.6,10,2.6,12.1,3.6,18.1,3.6,21.8,3.6,30.2,3.6,63.4]
[32,1.47,32,1.465,27,3.01,32,1.47,32,1.465,27,3.01,27,1.04,27,2.91,27,3.17,27,4.84,27,7.29,27,11.87,27,19.13,27,1.04,27,2.91,27,3.17,27,4.84,27,7.29,27,11.87,27,19.13,2.7,0.91,2.7,1.36,2.7,2.1,2.7,2.87,2.7,6.02,2.7,8.46,2.7,10.5,2.7,12.4,3.7,19,3.7,22.5,3.7,30.9,3.7,64.8]
[33,1.565,33,1.525,28,3.34,33,1.565,33,1.525,28,3.34,28,1.155,28,3.18,28,3.49,28,5.38,28,7.99,28,12.79,28,21.44,28,1.155,28,3.18,28,3.49,28,5.38,28,7.99,28,12.79,28,21.44,2.8,0.97,2.8,1.44,2.8,2.23,2.8,3.08,2.8,6.32,2.8,9.04,2.8,11,2.8,12.8,3.8,19.9,3.8,23.2,3.8,31.5,3.8,66.3]
[34,1.62,34,1.6,29,3.64,34,1.62,34,1.6,29,3.64,29,1.235,29,3.42,29,3.89,29,5.92,29,8.67,29,13.47,29,23.4,29,1.235,29,3.42,29,3.89,29,5.92,29,8.67,29,13.47,29,23.4,2.9,1,2.9,1.52,2.9,2.36,2.9,3.3,2.9,6.61,2.9,9.66,2.9,11.6,2.9,13.3,3.9,20.8,3.9,23.8,3.9,32.3,3.9,67.8]
[35,1.675,35,1.64,30,3.99,35,1.675,35,1.64,30,3.99,30,1.31,30,3.63,30,4.18,30,6.36,30,9.61,30,14.48,30,25.52,30,1.31,30,3.63,30,4.18,30,6.36,30,9.61,30,14.48,30,25.52,3,1.1,3,1.6,3,2.5,3,3.54,3,6.9,3,10.3,3,12.1,3,13.7,4,21.8,4,24.6,4,33,4,69.3]
[36,1.74,36,1.69,31,4.23,36,1.74,36,1.69,31,4.23,31,1.44,31,3.79,31,4.4,31,6.77,31,10.39,31,15.45,31,27.29,31,1.44,31,3.79,31,4.4,31,6.77,31,10.39,31,15.45,31,27.29,3.1,1.17,3.1,1.69,3.1,2.64,3.1,3.79,3.1,7.19,3.1,11,3.1,12.7,3.1,14.2,4.1,22.8,4.1,25.3,4.1,33.8,4.1,70.9]
[37,1.77,37,1.74,32,4.49,37,1.77,37,1.74,32,4.49,32,1.5,32,3.9,32,4.65,32,7.04,32,10.94,32,16.32,32,28.57,32,1.5,32,3.9,32,4.65,32,7.04,32,10.94,32,16.32,32,28.57,3.2,1.25,3.2,1.77,3.2,2.79,3.2,4.05,3.2,7.47,3.2,11.7,3.2,13.3,3.2,14.6,4.2,23.9,4.2,26,4.2,34.6,4.2,72.5]
[38,1.83,38,1.8,33,4.65,38,1.83,38,1.8,33,4.65,33,1.58,33,4.02,33,4.88,33,7.26,33,11.51,33,17.12,33,29.87,33,1.58,33,4.02,33,4.88,33,7.26,33,11.51,33,17.12,33,29.87,3.3,1.32,3.3,1.86,3.3,2.94,3.3,4.33,3.3,7.75,3.3,12.4,3.3,13.9,3.3,15.1,4.3,25.1,4.3,26.7,4.3,35.4,4.3,74.2]
[39,1.87,39,1.83,34,4.7,39,1.87,39,1.83,34,4.7,34,1.645,34,4.16,34,5.09,34,7.54,34,11.89,34,17.84,34,30.64,34,1.645,34,4.16,34,5.09,34,7.54,34,11.89,34,17.84,34,30.64,3.4,1.4,3.4,1.96,3.4,3.09,3.4,4.62,3.4,8.03,3.4,13.1,3.4,14.5,3.4,15.6,4.4,26.3,4.4,27.4,4.4,36.3,4.4,76]
[40,1.9,40,1.89,35,4.775,40,1.9,40,1.89,35,4.775,35,1.71,35,4.28,35,5.26,35,7.68,35,12.33,35,18.45,35,31.53,35,1.71,35,4.28,35,5.26,35,7.68,35,12.33,35,18.45,35,31.53,3.5,1.5,3.5,2.06,3.5,3.25,3.5,4.91,3.5,8.31,3.5,13.9,3.5,15.2,3.5,16.1,4.5,27.6,4.5,28.2,4.5,37.6,4.5,77.8]
["-","-","-","-",36,4.895,"-","-","-","-",36,4.895,36,1.755,36,4.35,36,5.44,36,7.87,36,12.97,36,19.13,36,32.19,36,1.755,36,4.35,36,5.44,36,7.87,36,12.97,36,19.13,36,32.19,3.6,1.57,3.6,2.16,3.6,3.42,3.6,5.22,3.6,8.61,3.6,14.7,3.6,15.9,3.6,16.7,4.6,29,4.6,28.9,4.6,38.2,4.6,79.8]
["-","-","-","-",37,4.935,"-","-","-","-",37,4.935,37,1.8,37,4.37,37,5.58,37,8.02,37,13.44,37,19.76,37,33.3,37,1.8,37,4.37,37,5.58,37,8.02,37,13.44,37,19.76,37,33.3,3.7,1.65,3.7,2.26,3.7,3.58,3.7,5.53,3.7,8.91,3.7,15.5,3.7,16.6,3.7,17.3,4.7,30.5,4.7,29.7,4.7,39.1,4.7,81.8]
["-","-","-","-",38,5.03,"-","-","-","-",38,5.03,38,1.85,38,4.41,38,5.7,38,8.22,38,13.99,38,20.2,38,34.22,38,1.85,38,4.41,38,5.7,38,8.22,38,13.99,38,20.2,38,34.22,3.8,1.74,3.8,2.37,3.8,3.75,3.8,5.84,3.8,9.22,3.8,16.3,3.8,17.4,3.8,17.9,4.8,32.1,4.8,30.5,4.8,40.2,4.8,83.8]
["-","-","-","-",39,5.14,"-","-","-","-",39,5.14,39,1.915,39,4.45,39,5.83,39,8.38,39,14.4,39,20.66,39,34.83,39,1.915,39,4.45,39,5.83,39,8.38,39,14.4,39,20.66,39,34.83,3.9,1.82,3.9,2.48,3.9,3.92,3.9,6.15,3.9,9.55,3.9,17.1,3.9,18.2,3.9,18.5,4.9,33.8,4.9,31.3,4.9,41.2,4.9,86]
["-","-","-","-",40,5.19,"-","-","-","-",40,5.19,40,1.95,40,4.47,40,5.9,40,8.52,40,14.88,40,21.09,40,35.48,40,1.95,40,4.47,40,5.9,40,8.52,40,14.88,40,21.09,40,35.48,4,1.9,4,2.6,4,4.1,4,6.46,4,9.9,4,18.1,4,19,4,19.2,5,35.7,5,32.3,5,42.3,5,88.1]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.1,1.98,4.1,2.72,4.1,4.28,4.1,6.77,4.1,10.3,4.1,18.9,4.1,19.9,4.1,19.9,5.1,37.7,5.1,33.2,5.1,43.4,5.1,90.5]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.2,2.06,4.2,2.85,4.2,4.47,4.2,7.07,4.2,10.7,4.2,19.8,4.2,20.8,4.2,20.7,5.2,39.8,5.2,34.1,5.2,44.5,5.2,92.8]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.3,2.13,4.3,2.98,4.3,4.67,4.3,7.37,4.3,11.1,4.3,20.8,4.3,21.7,4.3,21.5,5.3,42.1,5.3,35.2,5.3,45.7,5.3,95.3]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.4,2.21,4.4,3.12,4.4,4.87,4.4,7.67,4.4,11.5,4.4,21.7,4.4,22.7,4.4,22.3,5.4,44.6,5.4,36.3,5.4,46.9,5.4,97.9]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.5,2.3,4.5,3.26,4.5,5.07,4.5,7.97,4.5,11.9,4.5,22.7,4.5,23.6,4.5,23.2,5.5,47.2,5.5,37.4,5.5,48,5.5,101]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.6,2.35,4.6,3.4,4.6,5.28,4.6,8.27,4.6,12.4,4.6,23.7,4.6,24.7,4.6,24.1,5.6,50,5.6,38.7,5.6,49.3,5.6,103]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.7,2.42,4.7,3.55,4.7,5.5,4.7,8.57,4.7,12.8,4.7,24.7,4.7,25.7,4.7,25.1,5.7,52.9,5.7,40,5.7,50.6,5.7,106]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.8,2.48,4.8,3.7,4.8,5.73,4.8,8.87,4.8,13.3,4.8,25.8,4.8,26.8,4.8,26,5.8,55.9,5.8,41.5,5.8,51.9,5.8,109]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.9,2.54,4.9,3.85,4.9,5.96,4.9,9.15,4.9,13.8,4.9,26.9,4.9,28,4.9,27.1,5.9,59.1,5.9,43.1,5.9,53.1,5.9,112]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5,2.6,5,4,5,6.2,5,9.47,5,14.3,5,28,5,29.1,5,28.1,6,62.4,6,44.9,6,54.5,6,115]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.1,2.66,5.1,4.16,5.1,6.45,5.1,9.77,5.1,14.8,5.1,29.2,5.1,30.3,5.1,29.2,6.1,65.8,6.1,46.7,6.1,55.8,6.1,119]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.2,2.71,5.2,4.31,5.2,6.71,5.2,10.1,5.2,15.3,5.2,30.4,5.2,31.5,5.2,30.3,6.2,69.2,6.2,48.8,6.2,57.2,6.2,122]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.3,2.77,5.3,4.47,5.3,6.97,5.3,10.4,5.3,15.8,5.3,31.6,5.3,32.7,5.3,31.5,6.3,72.8,6.3,51,6.3,58.6,6.3,126]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.4,2.82,5.4,4.63,5.4,7.24,5.4,10.7,5.4,16.3,5.4,32.9,5.4,33.9,5.4,32.6,6.4,76.3,6.4,53.4,6.4,60.1,6.4,129]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.5,2.9,5.5,4.79,5.5,7.5,5.5,11,5.5,16.8,5.5,34.1,5.5,35.2,5.5,33.9,6.5,79.3,6.5,56.1,6.5,61.5,6.5,133]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.6,2.95,5.6,4.95,5.6,7.76,5.6,11.4,5.6,17.2,5.6,35.2,5.6,36.4,5.6,35.1,6.6,83.4,6.6,58.9,6.6,63.1,6.6,137]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.7,3.02,5.7,5.11,5.7,8.01,5.7,11.7,5.7,17.6,5.7,36.4,5.7,37.5,5.7,36.4,6.7,86.9,6.7,61.9,6.7,64.6,6.7,141]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.8,3.1,5.8,5.27,5.8,8.25,5.8,12,5.8,18,5.8,37.4,5.8,38.9,5.8,37.7,6.8,90.2,6.8,65.2,6.8,66.2,6.8,145]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.9,3.19,5.9,5.44,5.9,8.49,5.9,12.4,5.9,18.4,5.9,38.4,5.9,40.1,5.9,39.1,6.9,93.5,6.9,68.7,6.9,67.9,6.9,150]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6,3.3,6,5.6,6,8.7,6,12.8,6,18.8,6,39.3,6,41.3,6,40.4,7,96.6,7,72.5,7,69.6,7,154]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.1,3.43,6.1,5.77,6.1,8.91,6.1,13.1,6.1,19.1,6.1,40.1,6.1,42.5,6.1,41.8,7.1,99.5,7.1,76.3,7.1,71.5,7.1,159]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.2,3.59,6.2,5.93,6.2,9.1,6.2,13.5,6.2,19.5,6.2,40.9,6.2,43.6,6.2,43.3,7.2,102,7.2,80.4,7.2,73.4,7.2,164]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.3,3.78,6.3,6.1,6.3,9.28,6.3,13.9,6.3,19.8,6.3,41.6,6.3,44.8,6.3,44.7,7.3,105,7.3,84.8,7.3,75.4,7.3,169]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.4,4,6.4,6.27,6.4,9.46,6.4,14.3,6.4,20.1,6.4,42.2,6.4,45.9,6.4,46.2,7.4,108,7.4,89.4,7.4,77.5,7.4,174]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.5,4.2,6.5,6.43,6.5,9.63,6.5,14.7,6.5,20.4,6.5,42.8,6.5,47,6.5,47.7,7.5,110,7.5,93.2,7.5,80,7.5,179]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.6,4.5,6.6,6.6,6.6,9.8,6.6,15.1,6.6,20.7,6.6,43.4,6.6,48,6.6,49.2,7.6,112,7.6,99.1,7.6,82,7.6,185]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.7,21,6.7,43.9,6.7,49.1,6.7,50.8,7.7,115,7.7,104,7.7,84.5,7.7,190]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.8,21.4,6.8,44.5,6.8,50.1,6.8,52.3,7.8,117,7.8,109,7.8,87.1,7.8,196]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.9,21.8,6.9,45,6.9,51.1,6.9,53.9,7.9,119,7.9,114,7.9,89.9,7.9,202]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7,22.2,7,45.6,7,52.1,7,55.4,8,121,8,120,8,92.9,8,208]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.1,22.7,7.1,46.2,7.1,53.1,7.1,57,8.099999,123,8.099999,124,8.099999,96.1,8.099999,215]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.2,23.2,7.2,46.7,7.2,54,7.2,58.6,8.2,125,8.2,129,8.2,99.5,8.2,222]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.3,23.7,7.3,47.3,7.3,54.9,7.3,60.1,8.3,126,8.3,134,8.3,103,8.3,229]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.4,24.3,7.4,47.9,7.4,55.8,7.4,61.7,8.4,128,8.4,138,8.4,107,8.4,236]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.5,24.9,7.5,48.5,7.5,56.6,7.5,63.2,8.5,130,8.5,142,8.5,111,8.5,244]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.6,57.5,7.6,64.8,8.599999,131,8.599999,146,8.599999,116,8.599999,252]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.7,58.3,7.7,66.3,8.7,133,8.7,151,8.7,120,8.7,259]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.8,59.1,7.8,67.8,8.8,134,8.8,155,8.8,125,8.8,267]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.9,59.9,7.9,69.4,8.9,136,8.9,159,8.9,130,8.9,275]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8,60.7,8,70.9,9,137,9,162,9,136,9,284]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8.099999,61.5,8.099999,72.4,9.099999,138,9.099999,166,9.099999,141,9.099999,292]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8.2,62.2,8.2,73.8,9.2,140,9.2,169,9.2,147,9.2,300]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8.3,62.9,8.3,75.3,9.3,141,9.3,172,9.3,153,9.3,309]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8.4,63.7,8.4,76.7,9.4,142,9.4,176,9.4,158,9.4,317]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8.5,64.4,8.5,78.1,9.5,143,9.5,179,9.5,164,9.5,325]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8.599999,65.1,8.599999,79.5,9.599999,144,9.599999,181,9.599999,170,9.599999,333]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8.7,65.8,8.7,80.9,9.7,145,9.7,184,9.7,176,9.7,342]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8.8,66.5,8.8,82.2,9.8,146,9.8,187,9.8,182,9.8,350]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8.9,67.2,8.9,83.5,9.9,147,9.9,189,9.9,187,9.9,358]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9,67.9,9,84.8,10,148,10,192,10,193,10,364]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9.099999,68.5,9.099999,86.1,10.099999,149,10.099999,194,10.099999,198,10.099999,373]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9.2,69.2,9.2,87.3,10.2,150,10.2,196,10.2,203,10.2,380]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9.3,69.9,9.3,88.5,10.3,151,10.3,198,10.3,208,10.3,388]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9.4,70.5,9.4,89.7,10.4,152,10.4,200,10.4,213,10.4,395]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9.5,71.2,9.5,90.8,10.5,153,10.5,202,10.5,218,10.5,402]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9.599999,71.8,9.599999,91.9,10.599999,154,10.599999,204,10.599999,223,10.599999,409]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9.7,72.5,9.7,93,10.7,155,10.7,206,10.7,227,10.7,415]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9.8,73.1,9.8,94.1,10.8,155.5,10.8,207,10.8,231,10.8,422]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9.9,73.8,9.9,95.1,10.9,156,10.9,209,10.9,235,10.9,428]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",10,74.4,10,96.1,11,157,11,211,11,240,11,435]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",10.099999,97,11.099999,158,11.099999,212,11.099999,244,11.099999,441]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",10.2,97.9,11.2,159,11.2,214,11.2,247,11.2,447]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",10.3,98.8,11.3,159.5,11.3,215,11.3,251,11.3,453]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",10.4,99.7,11.4,160,11.4,217,11.4,255,11.4,458]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",10.5,100.5,11.5,161,11.5,218,11.5,258,11.5,464]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",10.599999,101,11.599999,162,11.599999,220,11.599999,262,11.599999,470]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",10.7,102,11.7,163,11.7,221,11.7,265,11.7,475]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",10.8,103,11.8,163.4,11.8,222,11.8,268,11.8,480]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",10.9,104,11.9,164,11.9,223,11.9,271,11.9,486]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",11,104.3,12,165,12,225,12,274,12,489]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",11.099999,105,"-","-",12.099999,226,12.099999,277,12.099999,496]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",11.2,106,"-","-",12.2,227,12.2,280,12.2,501]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",11.3,106.4,"-","-",12.3,228,12.3,282,12.3,506]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",11.4,107,"-","-",12.4,229,12.4,285,12.4,510]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",11.5,108,"-","-",12.5,231,12.5,288,12.5,515]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",11.599999,108.4,"-","-",12.599999,232,12.599999,290,12.599999,520]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",11.7,109,"-","-",12.7,233,12.7,293,12.7,524]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",11.8,110,"-","-",12.799999,234,12.799999,295,12.799999,529]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",11.9,110.4,"-","-",12.9,235,12.9,297,12.9,533]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",12,111,"-","-",13,236,13,300,13,537]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",13.099999,237,13.099999,302,13.099999,542]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",13.2,238,13.2,304,13.2,546]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",13.299999,239,13.299999,306,13.299999,550]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",13.4,240,13.4,308,13.4,554]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",13.5,242,13.5,310,13.5,558]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",13.599999,312,13.599999,562]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",13.7,314,13.7,566]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",13.799999,316,13.799999,570]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",13.9,318,13.9,573]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14,320,14,575]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14.099999,322,14.099999,581]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14.2,324,14.2,585]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14.299999,325,14.299999,588]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14.4,327,14.4,592]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14.5,329,14.5,595]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14.599999,330,14.599999,599]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14.7,332,14.7,602]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14.799999,334,14.799999,606]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14.9,335,14.9,609]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15,337,15,613]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15.099999,338,15.099999,616]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15.2,340,15.2,620]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15.299999,342,15.299999,623]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15.4,343,15.4,626]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15.5,345,15.5,630]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15.599999,346,15.599999,633]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15.7,348,15.7,636]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15.799999,349,15.799999,639]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",15.9,350,15.9,642]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",16,352,16,646]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",16.1,353,16.1,649]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",16.199999,355,16.199999,652]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",16.299999,356,16.299999,655]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",16.4,357,16.4,658]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",16.5,359,16.5,661]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",16.6,360,16.6,664]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",16.699999,361,16.699999,667]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",16.799999,363,16.799999,670]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",16.9,364,16.9,674]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",17,365,17,677]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",17.1,367,17.1,680]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",17.199999,368,17.199999,683]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",17.299999,369,17.299999,686]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",17.4,371,17.4,689]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",17.5,372,17.5,692]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",17.6,695]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",17.699999,698]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",17.799999,701]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",17.9,703]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",18,704]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]

{"sheet":"Служебный","index":4,"n_rows":888,"n_cols":256,"rows_kept":888,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,14,5,15],[6,14,6,15],[82,18,82,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","УНИВЕРСАЛ",null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Коэффициент качества воды",{"$nulls":5},"                ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ",null,null,null,"                ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 40% РАСТВОРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ",{"$nulls":4},"-(7.9330964*10^(-8))*x^4+(1.4532516*10^(-5))*x^3-0.001707*x^2-0.3833066*x+1066.8355269","(3.238474*10^(-8))*x^4-(1.2341149*10^(-5))*x^3-0.0016949*x^2+3.0097189*x+3490.0962281","-(8.1632312*10^(-23))*x^9+(3.4065809*10^(-20))*x^8-(5.9763737*10^(-18))*x^7+(5.9300221*10^(-16))*x^6-(3.9885124*10^(-14))*x^5+(2.2341209*10^(-12))*x^4-(1.1964324*10^(-10))*x^3+(5.7854967*10^(-9))*x^2-(2.223575*10^(-7))*x+(5.6359666*10^(-6))",{"$nulls":4},"                ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 40% РАСТВОРА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ",{"$nulls":11},{"$error":"#VALUE!"},"Поправочный для гликоля",{"$nulls":9},"Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка","Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.",null,"Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.",null,"Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.","Стенка"]
["DN 10","17,0х2,8",11.4,"2,8","N/C",null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Чистота, которой не бывает",null,null,null,1,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},null,0.5,null,-38.3,null,0.4,null,-24.4,null,0.2,null,-10.3,null,0.53,null,-35.2,null,0.43,null,-24.5,null,0.25,null,-10.1,null,null,30,2.6,{"$nulls":8},"DN 10","17,0х2,8",11.4,"2,8","Dнар 14","14 х 2,0",10," 2,0","Dнар 16","16 х 2,2",11.6," 2,2","Dнар 16","16 х 2,2",11.6," 2,2","Dпвх÷16","16х1,5",13,"1,5","Dппрс÷20","20х3,4",13.2,"3,4","DN÷10","17,0х2,8",11.4,"2,8","Dмед 8х1","8х1",6,"1","Dsd÷20","20х1,9",16.2,"1,9"]
["DN 15","21,3х2,8",15.700000000000001,"2,8",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Хорошая промывка",null,null,null,0.8,1,"Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, кв.м/с","Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, мм^2/с","Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, мм^2/с","Температура, С","Плотность, кг/куб.м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, мм^2/с","темп","плотн","теплоемкость","кинем вяз","темп","плотн","теплоемкость","кинем вяз","темп","плотн","теплоемкость","кинем вяз",null,35,2.4,{"$nulls":8},"DN 15","21,3х2,8",15.700000000000001,"2,8","Dнар 16","16 х 2,0",12," 2,0","Dнар 20","20 х 2,8",14.4," 2,8","Dнар 20","20 х 2,8",14.4," 2,8","Dпвх÷20","20х1,5",17,"1,5","Dппрс÷25","25х4,2",16.6,"4,2","DN÷15","21,3х2,8",15.700000000000001,"2,8","Dмед 10х1","10х1",8,"1","Dsd÷25","25х2,3",20.4,"2,3"]
["DN 20","26,8х2,8",21.200000000000003,"2,8",1,null,null,"Однократная промывка",null,null,null,"Однократная промывка",null,null,null,0.6,2,-30,null,null,null,-30,1094,3175,3.840036563071298e-05,-30,null,null,null,-30,null,null,null,-30,1069,3458,0.00021009999999999998,-30,null,null,null,-30,{"$nulls":4},40,2.25,{"$nulls":8},"DN 20","26,8х2,8",21.200000000000003,"2,8","Dнар 18","18 х 2,0",14," 2,0","Dнар 25","25 х 3,5",18," 3,5","Dнар 25","25 х 3,5",18," 3,5","Dпвх÷25","25х1,5",22,"1,5","Dппрс÷32","32х5,4",21.2,"5,4","DN÷20","26,8х2,8",21.200000000000003,"2,8","Dмед 12х1","12х1",10,"1","Dsd÷32","32х2,9",26.2,"2,9"]
["DN 25","33,5х3,2",27.1,"3,2",2,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Промывка системы не производилась",null,null,null,0.2,3,-25,null,null,null,-25,1092,3195,2.8241758241758246e-05,-25,1075,3414,1.8130232558139535e-05,-25,null,null,null,-25,1067,3466,0.0001324,-25,1058,3663,7.418999999999999e-05,-25,{"$nulls":4},45,2.11,{"$nulls":8},"DN 25","33,5х3,2",27.1,"3,2","Dнар 20","20 х 2,5",15," 2,5","Dнар 32","32 х 4,4",23.2," 4,4","Dнар 32","32 х 4,4",23.2," 4,4","Dпвх÷32","32х1,9",28.2,"1,9","Dппрс÷40","40х6,7",26.6,"6,7","DN÷25","33,5х3,2",27.1,"3,2","Dмед 15х1","15х1",13,"1","Dsd÷40","40х3,7",32.6,"3,7"]
["DN 32","42,3х3,2",35.9,"3,2",3,null,null,-20,{"$nulls":6},"Дюйм-фланец",null,4,-20,null,null,null,-20,1090,3215,2.121100917431193e-05,-20,1074,3429,1.388268156424581e-05,-20,null,null,null,-20,1064,3475,8.638e-05,-20,1056,3669,4.976e-05,-20,{"$nulls":4},50,2,{"$nulls":8},"DN 32","42,3х3,2",35.9,"3,2","Dнар 26","26 х 3,0",20," 3,0","Dнар 40","40 х 5,5",29," 5,5","Dнар 40","40 х 5,5",29," 5,5","Dпвх÷40","40х1,9",36.2,"1,9","Dппрс÷50","50х8,4",33.2,"8,4","DN÷32","42,3х3,2",35.9,"3,2","Dмед 18х1","18х1",16,"1","Dsd÷50","50х4,6",40.8,"4,6"]
["DN 40","48,0х3,5",41,"3,5",4,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Тип носителя","Размер ОК","Тип рег клапана","Патрубки насосов",null,5,-15,"-(9.693992*10^(-8))*x^4+(3.4146153*10^(-5))*x^3-0.0069989*x^2+0.0395567*x+999.9348633",null,null,-15,1088,3235,1.6231617647058825e-05,-15,1072,3445,1.0830223880597014e-05,-15,null,null,null,-15,1062,3485,5.815e-05,-15,1054,3675,3.4359999999999996e-05,-15,{"$nulls":4},55,1.9,{"$nulls":8},"DN 40","48,0х3,5",41,"3,5","Dнар 32","32 х 3,0",26," 3,0","Dнар 50","50 х 6,9",36.2," 6,9","Dнар 50","50 х 6,9",36.2," 6,9","Dпвх÷50","50х2,4",45.2,"2,4","Dппрс÷63","63х10,5",42,"10,5","DN÷40","48,0х3,5",41,"3,5","Dмед 22х1","22х1",20,"1","Dsd÷63","63х5,8",51.4,"5,8"]
["DN 50","57х3,5",50,"3,5",5,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Вода",null,"Фланец","1/2\"","DN 15",6,-10,null,"(1.287553*10^(-13))*x^8-(5.6650297*10^(-11))*x^7+(1.0332782*10^(-8))*x^6-(1.0352666*10^(-6))*x^5+(6.6668552*10^(-5))*x^4-0.0032209*x^3+0.1293094*x^2-3.4182997*x+4216.1563004",null,-10,1085,3255,1.2663594470046084e-05,-10,1070,3460,8.58785046728972e-06,-10,1037,3868,4.318225650916104e-06,-10,1059,3495,4.028e-05,-10,1051,3682,2.436e-05,-10,1034,3962,9.389e-06,null,60,1.82,{"$nulls":8},"DN 50","57х3,5",50,"3,5","Dнар 40","40 х 3,5",33," 3,5","Dнар 63","63 х 8,6",45.8," 8,6","Dнар 63","63 х 8,6",45.8," 8,6","Dпвх÷63","63х3",57,"3","Dппрс÷75","75х12,5",50,"12,5","DN÷50","57х3,5",50,"3,5","Dмед 28х1","28х1",26,"1","Dsd÷75","75х6,8",61.4,"6,8"]
["DN 65","76х3,5",69,"3,5",6,null,null,"3/4\"",null,null,null,"Э-глик 50%(-38,3)","DN 10","Резьба","3/4\"","DN 20",7,-5,null,null,"-(4.6471393*10^(-20))*x^7+(2.0365259*10^(-17))*x^6-(3.8592628*10^(-15))*x^5+(4.2196358*10^(-13))*x^4-(3.0293131*10^(-11))*x^3+(1.5609135*10^(-9))*x^2-(6.1370226*10^(-8))*x+(1.7932541*10^(-6))",-5,1083,3274,1.002770083102493e-05,-5,1068.5,3475,6.907814693495554e-06,-5,1036,3871,3.563706563706564e-06,-5,1056,3505,2.863e-05,-5,1049,3689,1.7690000000000002e-05,-5,1032,3964,7.198e-06,null,70,1.73,{"$nulls":8},"DN 65","76х3,5",69,"3,5","Dнар 50","50 х 4,5",41," 4,5",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷75","75х3,6",67.8,"3,6","Dппрс÷90","90х15",60,"15","DN÷65","76х3,5",69,"3,5","Dмед 35х1","35х1",33,"1","Dsd÷90","90х8,2",73.6,"8,2"]
["DN 80","89х3,5",82,"3,5",7,null,null,"DN 15",null,null,null,"Э-глик 40%(-24,4)","DN 15",null,"1\"","DN 25",8,0,null,null,null,0,1081,3293,8.056429232192413e-06,0,1067,3490,5.63261480787254e-06,0,1035,3875,2.9758454106280196e-06,0,1053,3516,2.084e-05,0,1046,3697,1.3130000000000001e-05,0,1030,3966,5.617e-06,null,80,1.64,{"$nulls":8},"DN 80","89х3,5",82,"3,5","Dнар 63","63 х 6,0",51," 6,0",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷90","90х4,3",81.4,"4,3","Dппрс÷110","110х18,4",73.2,"18,4","DN÷80","89х3,5",82,"3,5","Dмед 35х1,5","35х1,5",32,"1,5","Dsd÷110","110х10,0",90,"10,0"]
["DN 100","108х4",100,"4",8,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Э-глик 20%(-10,3)","DN 20",null,"1-1/4\"","DN 32",9,5,1000,4202,1.522e-06,5,1079,3312,6.564411492122336e-06,5,1065,3505,4.654460093896713e-06,5,1034,3880,2.5135396518375243e-06,5,1050,3527,1.55e-05,5,1043,3705,9.94e-06,5,1027,3969,4.455e-06,null,90,1.57,{"$nulls":8},"DN 100","108х4",100,"4",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷110","110х5,3",99.4,"5,3",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷100","108х4",100,"4","Dмед 42х1","42х1",40,"1","Dsd÷125","125х11,4",102.2,"11,4"]
["DN 125","133х4",125,"4",9,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"П-глик 53%(-35,2)","DN 25",null,"1-1/2\"","DN 40",10,10,999.59,4192,1.309e-06,10,1076,3330,5.421933085501859e-06,10,1063,3520,3.890874882408279e-06,10,1032,3884,2.146317829457364e-06,10,1046,3539,1.175e-05,10,1040,3713,7.665e-06,10,1025,3972,3.586e-06,null,100,1.51,{"$nulls":8},"DN 125","133х4",125,"4",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷125","125х4,8",115.4,"4,8",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷125","133х4",125,"4","Dмед 42х1,5","42х1,5",39,"1,5","Dsd÷140","140х12,7",114.6,"12,7"]
["DN 150","159х4,5",150,"4,5",10,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"П-глик 43%(-24,5)","DN 32",null,"2\"","DN 50",11,15,999.05,4186,1.14e-06,15,1074,3349,4.526070763500931e-06,15,1061,3535,3.288407163053723e-06,15,1031,3889,1.8496605237633367e-06,15,1043,3551,9.074e-06,15,1037,3723,6.01e-06,15,1023,3976,2.925e-06,null,150,1.35,{"$nulls":8},"DN 150","159х4,5",150,"4,5",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷140","140х6,3",127.4,"6,3",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷150","159х4,5",150,"4,5","Dмед 54х1,5","54х1,5",51,"1,5","Dsd÷160","160х14,6",130.8,"14,6"]
["DN 200","219х6",207,"6",11,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"П-глик 25%(-10,1)","DN 40",null,"DN 15","DN 15",12,20,998.23,4182,1.005e-06,20,1072,3367,3.819962686567164e-06,20,1058,3549,2.8090737240075614e-06,20,1029,3895,1.608357628765792e-06,20,1039,3564,7.123e-06,20,1033,3732,4.786e-06,20,1020,3980,2.417e-06,null,200,1.26,{"$nulls":8},"DN 200","219х6",207,"6",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷160","160х7,7",144.6,"7,7",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷200","219х6",207,"6","Dмед 54х2","54х2",50,"2"]
["DN 250","273х7",259,"7",12,null,null,"DN 250",{"$nulls":4},"DN 50",null,"DN 20","DN 20",13,25,997.08,4179,8.932e-07,25,1069,3385,3.260056127221702e-06,25,1056,3564,2.4204545454545455e-06,25,1028,3900,1.4095330739299613e-06,25,1035,3577,5.677e-06,25,1030,3742,3.865e-06,25,1017,3984,2.02e-06,null,250,1.2,{"$nulls":8},"DN 250","273х7",259,"7",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷200","200х7,7",184.6,"7,7",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷250","273х7",259,"7","Dмед 64х2","64х2",60,"2"]
["DN 300","325х8",309,"8",13,{"$nulls":7},"DN 65",null,"DN 25","DN 25",14,30,995.67,4178,8.005e-07,30,1067,3402,2.80506091846298e-06,30,1054,3579,2.103415559772296e-06,30,1026,3906,1.2456140350877193e-06,30,1031,3591,4.588e-06,30,1026,3753,3.162e-06,30,1014,3990,1.706e-06,null,300,1.15,{"$nulls":8},"DN 300","325х8",309,"8",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷225","225х8,6",207.8,"8,6",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷300","325х8",309,"8","Dмед 76,1х2","76,1х2",72.1,"2"]
["DN 350","377х10",357,"10",14,{"$nulls":7},"DN 80",null,"DN 32","DN 32",15,35,994.05,4178.2,7.232e-07,35,1064,3420,2.43703007518797e-06,35,1052,3593,1.8422053231939162e-06,35,1024,3912,1.1093749999999999e-06,35,1027,3605,3.7559999999999997e-06,35,1022,3764,2.6190000000000003e-06,35,1011,3995,1.455e-06,null,350,1.13,{"$nulls":8},"DN 350","377х10",357,"10",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷250","250х9,6",230.8,"9,6",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷350","377х10",357,"10","Dмед 88,9х2","88,9х2",84.9,"2"]
["DN 400","426х10",406,"10",15,{"$nulls":7},"DN 100",null,"DN 40","DN 40",16,40,992.24,4179,6.581e-07,40,1062,3437,2.1318267419962335e-06,40,1050,3607,1.6266666666666666e-06,40,1022,3919,9.9412915851272e-07,40,1023,3619,3.112e-06,40,1018,3775,2.1920000000000004e-06,40,1008,4001,1.252e-06,null,400,1.1,{"$nulls":8},"DN 400","426х10",406,"10",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷315","315х12,1",290.8,"12,1",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷400","426х10",406,"10","Dмед 108х2,3","108х2,3",103.4,"2,3"]
["DN 500","530х12",506,"12",16,{"$nulls":5},"’",null,"DN 125",null,"DN 50","DN 50",17,45,990.24,4180,6.02e-07,45,1059,3454,1.8819641170915961e-06,45,1047,3621,1.4469914040114612e-06,45,1020,3926,8.957843137254902e-07,45,1019,3634,2.607e-06,45,1014,3787,1.8540000000000002e-06,45,1005,4008,1.086e-06,null,450,1.09,{"$nulls":8},"DN 500","530х12",506,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"Dпвх÷400","400х15,3",369.4,"15,3",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷500","530х12",506,"12","Dмед 133х3","133х3",127,"3"]
["DN 600","630х12",606,"12",17,{"$nulls":7},"DN 150","1/2’","DN 65","DN 65",18,50,988.07,4181,5.536e-07,50,1057,3470,1.6707663197729422e-06,50,1045,3635,1.2947368421052632e-06,50,1018,3933,8.12278978388998e-07,50,1014,3649,2.206e-06,50,1010,3800,1.583e-06,50,1001,4015,9.499e-07,null,500,1.08,{"$nulls":8},"DN 600","630х12",606,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷600","630х12",606,"12"]
["DN 800","820х12",796,"12",18,{"$nulls":7},"DN 200","3/4’","DN 80","DN 80",19,55,985.73,4183,5.117e-07,55,1054,3486,1.4943074003795065e-06,55,1042,3649,1.1660268714011517e-06,55,1016,3941,7.404527559055118e-07,55,1009,3665,1.8839999999999999e-06,55,1005,3813,1.3640000000000002e-06,55,997.5,4023,8.367e-07,null,550,1.07,{"$nulls":8},"DN 800","820х12",796,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷800","820х12",796,"12"]
["DN 1000","1020х12",996,"12",19,{"$nulls":7},"DN 250","1’","DN 100","DN 100",20,60,983.24,4185,4.75e-07,60,1051,3502,1.3444338725023787e-06,60,1040,3662,1.0557692307692307e-06,60,1014,3949,6.784023668639053e-07,60,1005,3681,1.623e-06,60,1001,3826,1.184e-06,60,993.6,4031,7.419e-07,null,600,1.06,{"$nulls":8},"DN 1000","1020х12",996,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷1000","1020х12",996,"12"]
["DN 1200","1220х12",1196,"12",20,{"$nulls":7},"DN 300","1-1/4’","DN 125","DN 125",21,65,980.6,4187,4.422e-07,65,1049,3518,1.215443279313632e-06,65,1037,3676,9.612343297974927e-07,65,1011,3957,6.251236399604352e-07,65,999.7,3698,1.4099999999999998e-06,65,995.9,3840,1.0360000000000001e-06,65,989.6,4039,6.620000000000001e-07,null,700,1.05,{"$nulls":8},"DN 1200","1220х12",1196,"12",null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,{"$error":"#VALUE!"},"DN÷1200","1220х12",1196,"12"]
["Трубы стальные",{"$nulls":12},"1-1/2’","DN 150","DN 150",22,70,977.81,4190,4.132e-07,70,1046,3534,1.1061185468451242e-06,70,1035,3689,8.790338164251208e-07,70,1009,3965,5.778989098116947e-07,70,994.5,3715,1.234e-06,70,991,3854,9.132e-07,70,985.5,4048,5.941e-07,null,800,1.04,{"$nulls":8},"Трубы стальные",null,null,null,"Трубы Овентроп металлопласт",null,null,null,"Рехау PE–X/AI/PE, RAUTITAN",null,null,null,"Рехау RAUTITAN pink",null,null,null,"Трубы ПВХ",null,null,null,"Трубы ППРЦ",null,null,null,"Трубы сталь",null,null,null,"Трубы медь метрика ''KME SANCO'' в отрезках",null,null,null,"Трубы ПНД SDR11"]
["DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",{"$nulls":10},"2’","DN 200","DN 200",23,75,974.84,4193,3.878e-07,75,1043,3549,1.0115052732502397e-06,75,1032,3702,8.083333333333335e-07,75,1006,3974,5.370775347912525e-07,75,989.3,3732,1.087e-06,75,986,3869,8.100000000000001e-07,75,981.2,4058,5.36e-07,null,900,1.03,{"$nulls":8},"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.",null,"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр."]
["Порядок добавления элементов",{"$nulls":10},"Ререзв насосов 2-го контура",null,null,"DN 250","DN 250",24,80,971.83,4196,3.653e-07,80,1040,3564,9.2875e-07,80,1029,3715,7.465500485908649e-07,80,1004,3983,5.00597609561753e-07,80,983.8,3750,9.644e-07,80,980.8,3884,7.228e-07,80,976.7,4068,4.861e-07,null,1000,1.02]
["1. Дополнить массив настроек с указанием (вверху) имени. Последняя строка должна заканчиваться дефисами. Массив можно продолжать вправо",{"$nulls":10},"С резервом",null,null,"DN 300","DN 300",25,85,968.66,4200,3.449e-07,85,1038,3578,8.561657032755299e-07,85,1027,3728,6.917234664070107e-07,85,1001,3992,4.6863136863136864e-07,85,978.3,3769,8.606000000000001e-07,85,975.4,3900,6.487e-07,85,972.1,4079,4.4290000000000003e-07,null,2000,1]
["2. Вставить \"имя\" в \"исходник для имен\" на место в соответствии с местом в массиве настроек.",{"$nulls":10},"Без резерва",{"$nulls":4},26,90,965.34,4205,3.263e-07,90,1035,3592,7.931400966183574e-07,90,1024,3740,6.439453125e-07,90,998.3,4002,4.402484223179405e-07,90,972.5,3787,7.725e-07,90,969.9,3916,5.853e-07,90,967.4,4090,4.053e-07,null,1000000,1]
[{"$nulls":16},27,95,961.86,4210,3.095e-07,95,1032,3606,7.376937984496124e-07,95,1021,3753,6.016650342801175e-07,95,995.5,4011,4.148669010547463e-07,95,966.7,3807,6.97e-07,95,964.3,3933,5.308000000000001e-07,95,962.5,4101,3.724e-07]
["м_н_TAC",{"$nulls":15},28,100,958.38,4216,2.942e-07,100,1029,3620,6.885325558794947e-07,100,1018,3765,5.640471512770138e-07,100,992.6,4021,3.922022969977836e-07,100,960.7,3826,6.32e-07,100,958.5,3950,4.835e-07,100,957.4,4113,3.4360000000000003e-07]
["TBV-LF-DN15",null,"TBV-NF-DN15",null,"TBV-NF-DN20",null,"TBV-С-LF DN15",null,"TBV-С-NF DN15",null,"TBV-С-NF DN20",null,"TBV-С-NF DN25",null,"TBV-СM-LF DN15",null,"TBV-СM-NF DN15",null,"TBV-СM-NF DN20",null,"TBV-СM-NF DN25",null,"STAD DN15",null,"STAD DN20",null,"STAD DN25",null,"STAD DN32",null,"STAD DN40",null,"STAF DN50",null,"STAF DN65",null,"STAF DN80",null,"STAF DN100",null,"STAF DN125",null,"STAF DN150",null,"STAF DN200",null,"STAF DN250",null,"STAF DN300",null,"STAF DN350",null,"STAF DN400"]
["Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv"]
["настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка"]
[1,0.05,1,0.22,1,0.4,1,0.05,1,0.22,1,0.4,1,0.8,1,0.05,1,0.23,1,0.38,1,0.8,0.5,0.21,0.5,0.511,0.5,0.6,0.5,1.14,0.5,1.75,0.5,2.56,0.5,1.8,0.5,2,0.5,2.5,0.5,5.5,0.5,6.5,2,40,2,90]
[2,0.15,2,0.33,2,0.53,2,0.15,2,0.33,2,0.53,2,1,2,0.16,2,0.32,2,0.47,2,1.1,1,0.38,1,0.757,1,1.03,1,1.9,1,3.3,1,4.2,1,3.4,1,4,1,6,1,10.5,1,12,2.5,50,2.5,110]
[3,0.22,3,0.45,3,0.67,3,0.22,3,0.45,3,0.67,3,1.3,3,0.21,3,0.42,3,0.63,3,1.4,1.5,0.53,1.5,1.19,1.5,2.1,1.5,3.1,1.5,4.6,1.5,7.2,1.5,4.9,1.5,6,1.5,9,1.5,15.5,1.5,22,3,65,3,140]
[4,0.26,4,0.5,4,0.82,4,0.26,4,0.5,4,0.82,4,1.7,4,0.23,4,0.45,4,0.75,4,1.7,2,1.05,2,1.9,2,3.62,2,4.66,2,6.1,2,11.7,2,6.5,2,8,2,11.5,2,21.5,2,40,3.5,90,3.5,195]
[5,0.31,5,0.6,5,1.03,5,0.31,5,0.6,5,1,5,2.2,5,0.25,5,0.55,5,0.93,5,2.1,2.5,1.9,2.5,2.8,2.5,5.3,2.5,7.1,2.5,8.8,2.5,16.2,2.5,9.3,2.5,11,2.5,16,2.5,27,2.5,65,4,120,4,255]
[6,0.41,6,0.82,6,1.29,6,0.41,6,0.82,6,1.3,6,2.8,6,0.29,6,0.63,6,1.1,6,2.5,3,3,3,3.87,3,6.9,3,9.5,3,12.6,3,21.5,3,16.3,3,14,3,26,3,36,3,100,4.5,165,4.5,320]
[7,0.53,7,0.99,7,1.72,7,0.53,7,0.99,7,1.7,7,3.5,7,0.31,7,0.72,7,1.2,7,2.8,3.5,3.7,3.5,4.75,3.5,8,3.5,11.8,3.5,16,3.5,26.5,3.5,25.6,3.5,19.5,3.5,44,3.5,55,3.5,135,5,225,5,385]
[8,0.68,8,1.11,8,2.4,8,0.68,8,1.11,8,2.4,8,4.8,8,0.33,8,0.78,8,1.5,8,3.2,4,4.2,4,5.7,4,8.7,4,14.2,4,19.2,4,33,4,35.3,4,29,4,63,4,83,4,169,5.5,285,5.5,445]
[9,0.74,9,1.43,9,2.96,9,0.74,9,1.4,9,3,9,6.1,9,0.35,9,0.89,9,1.9,9,3.7,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.5,44.5,4.5,41,4.5,80,4.5,114,4.5,207,6,340,6,500]
[10,0.9,10,1.8,10,3.4,10,0.9,10,1.8,10,3.4,10,7.2,10,0.4,10,1,10,2,10,4,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5,52,5,55,5,98,5,141,5,242,6.5,400,6.5,545]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.5,60.5,5.5,68,5.5,115,5.5,167,5.5,279,7,435,7,590,"-","-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6,68,6,80,6,132,6,197,6,312,7.5,470,7.5,660,"-","-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.5,73,6.5,92,6.5,145,6.5,220,6.5,340,8,515,8,725]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7,77,7,103,7,159,7,249,7,367,9,595,9,820]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",7.5,80.5,7.5,113,7.5,175,7.5,276,7.5,391,10,650,10,940]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",8,85,8,120,8,190,8,300,8,420,11,710,11,1050]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",12,765,12,1185,"-","-","-","-","-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[]
[]
[]
["м_н_Danfoss (правило №1: все столбцы должны заканчиваться знаком \"-\")"]
["MSV-C с ИД-DN15",null,"MSV-C без ИД-DN15",null,"MSV-C с ИД-DN20",null,"MSV-C без ИД-DN20",null,"MSV-C с ИД-DN25",null,"MSV-C без ИД-DN25",null,"MSV-C с ИД-DN32",null,"MSV-C без ИД-DN32",null,"MSV-C с ИД-DN40",null,"MSV-C без ИД-DN40",null,"MSV-C с ИД-DN50",null,"MSV-C без ИД-DN50",null,"MSV-BD- DN15 LF",null,"MSV-BD- DN15",null,"MSV-BD- DN20",null,"MSV-BD- DN25",null,"MSV-BD- DN32",null,"MSV-BD- DN40",null,"MSV-BD- DN50",null,"MSV-F- DN50",null,"MSV-F- DN65",null,"MSV-F- DN80",null,"MSV-F- DN100",null,"MSV-F- DN125",null,"MSV-F- DN150",null,"MSV-F- DN200",null,"MSV-F- DN250",null,"MSV-F- DN300",null,"MSV-F- DN350",null,"MSV-F- DN400"]
["Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv","Пред.","Kv"]
["настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка",null,"настройка"]
[2,0.51,2,0.6,2,0.8,2,0.9,2,0.9,2,0.8,2,1.3,2,2.6,2,2.2,2,3.1,2,2.5,2,5.4,0,0.07,0,0.1,0,0.12,0,0.34,0,0.51,0,1.05,0,1.75,1,2.2,1,5.3,1,6.6,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]
[3,0.85,3,1.1,3,1.6,3,1.8,3,2,3,1.8,3,3,3,5.1,3,4.7,3,7.2,3,8.8,3,13.8,0.4,0.12,0.4,0.14,0.4,0.32,0.4,0.67,0.4,1.26,0.4,1.74,0.4,2.69,2,5.1,2,7.8,2,10,2,6.2,2,11.3,2,20.4,2,41.3,2,0,2,0,2,0,2,0]
[4,1.19,4,1.6,4,2.5,4,2.8,4,3.5,4,3.3,4,5.8,4,8.9,4,8.9,4,13.5,4,17,4,24.5,0.8,0.17,0.8,0.24,0.8,0.6,0.8,0.9,0.8,1.97,0.8,2.64,0.8,3.58,3,10.3,3,12.1,3,13.7,3,13.4,3,18.7,3,26.1,3,54.7,3,297,3,411,3,495,3,690]
[5,1.45,5,2.1,5,3.1,5,3.9,5,5,5,5.5,5,9.2,5,14,5,13.2,5,18.5,5,26.2,5,33,1.2,0.23,1.2,0.34,1.2,0.89,1.2,1.14,1.2,2.87,1.2,3.64,1.2,4.6,4,18.1,4,19,4,19.2,4,21.8,4,24.6,4,33,4,69,4,410,4,560,4,677,4,945]
[6,1.64,6,2.8,6,3.5,6,5.2,6,6.1,6,8.3,6,12.3,6,17,6,16.4,6,24,6,34.5,6,41,1.6,0.32,1.6,0.47,1.6,1.16,1.6,1.46,1.6,3.92,1.6,4.69,1.6,5.8,5,28,5,29.1,5,28.1,5,35.7,5,32.3,5,43,5,87.6,5,513,5,696,5,851,5,1182]
[7,1.72,7,3.2,7,3.7,7,6.3,7,6.7,7,10.2,7,14.6,7,20,7,19.3,7,26,7,40.2,7,49,2,0.43,2,0.61,2,1.45,2,1.85,2,5.05,2,5.8,2,7.14,6,39.3,6,41.3,6,40.4,6,62.4,6,44.9,6,54.5,6,115,6,587,6,825,6,1019,6,1409]
[8,1.8,8,3.9,8,3.8,8,7.3,8,7,8,11.8,8,15.8,8,21.6,8,21,8,28.5,8,43.9,8,50.5,2.4,0.56,2.4,0.77,2.4,1.78,2.4,2.29,2.4,6.27,2.4,6.99,2.4,8.55,7,45.6,7,52.1,7,55.4,7,96.6,7,72.5,7,67.8,7,153.2,7,649,7,944,7,1163,7,1612]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2.8,0.69,2.8,0.93,2.8,2.17,2.8,2.77,2.8,7.67,2.8,8.33,2.8,10,8,"-",8,61.3,8,70.9,8,121,8,120,8,92.9,8,208,8,731,8,1044,8,1272,8,1752]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3.2,0.83,3.2,1.08,3.2,2.65,3.2,3.25,3.2,9.38,3.2,9.9,3.2,11.49,9,"-",9,68.8,9,84.6,9,137,9,162,9,139.6,9,284,9,800,9,1138,9,1386,9,1874]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3.6,0.97,3.6,1.25,3.6,3.19,3.6,3.74,3.6,11.46,3.6,11.74,3.6,13.09,10,"-",10,74.4,10,96,10,148,10,192,10,193,10,364,10,817,10,1226,10,1513,10,1991]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4,1.14,4,1.47,4,3.75,4,4.26,4,13.64,4,13.85,4,14.88,11,"-",11,"-",11,105.3,11,157,11,217,11,238,11,432,11,812,11,1291,11,1606,11,2093]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.4,1.31,4.4,1.73,4.4,4.28,4.4,4.82,4.4,"-",4.4,16.13,4.4,17,12,"-",12,"-",12,111,12,165,12,233,12,274,12,489,12,null,12,1324,12,1651,12,2256]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4.8,1.47,4.8,2.08,4.8,4.72,4.8,5.46,4.8,"-",4.8,18.32,4.8,19.54,13,"-",13,"-",13,"-",13,"-",13,241,13,301,13,537,13,"-",13,1345,13,"-",13,2389]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.2,1.66,5.2,2.36,5.2,5.04,5.2,6.19,5.2,"-",5.2,19.98,5.2,22.51,13.5,"-",13.5,"-",13.5,"-",13.5,"-",13.5,242,13.5,312,13.5,557,13.5,"-",13.5,1359,13.5,"-",13.5,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5.6,1.93,5.6,2.54,5.6,5.21,5.6,6.96,5.6,"-",5.6,"-",5.6,25.76,14,"-",14,"-",14,"-",14,"-",14,"-",14,320,14,575,14,"-",14,1380,14,"-",14,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6,2.14,6,"-",6,"-",6,7.69,6,"-",6,"-",6,28.9,15,"-",15,"-",15,"-",15,"-",15,"-",15,336,15,606,15,"-",15,"-",15,"-",15,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.4,"-",6.4,"-",6.4,"-",6.4,8.17,6.4,"-",6.4,"-",6.4,31.17,16,"-",16,"-",16,"-",16,"-",16,"-",16,350,16,640,16,"-",16,"-",16,"-",16,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,"-",6.6,31.61,17,"-",17,"-",17,"-",17,"-",17,"-",17,364,17,671,17,"-",17,"-",17,"-",17,"-"]
["-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":20},"Тип носителя"]
[{"$nulls":19},1,"Вода"]
[{"$nulls":18},"Расчет по полиному"]
["Клапаны Sauter двухходовые - резьба",{"$nulls":6},"Клапаны обратные",{"$nulls":6},"Температура, С",null,null,null,"Плотность, кг/куб,м","Теплоемкость, Дж/(кг*К)","Вязкость, кв,м/с",-30,1094.063492824,3174.9170186836,3.8398808992478985e-05]
["Sauter-VUN",{"$nulls":20},-25,1091.9633706,3195.17118733125,2.8247600217907713e-05]
["Kvs-VUN","тип ","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","вес ",null,"Ном. диаметр DN ","Код по базе","тип ",{"$nulls":11},-20,1089.831258144,3215.2013167544,2.120468485037952e-05]
[0.4,"VUN 015 F350 ",15,"G 1B ",0.4,0.82,null,"DN 15","ADL9906246","ОК VYC170-01-15, Kvs-3,96","VYC170-01-15",3.96,1,{"$nulls":8},-15,1087.667155456,3235.00400779795,1.6235007808140585e-05]
[0.63,"VUN 015 F340 ",15,"G 1B ",0.63,0.82,null,"DN 20","ADL9906247","ОК VYC170-01-20, Kvs-7,2","VYC170-01-20",7.2,2,{"$nulls":8},-10,1085.4710625359999,3254.5758613068,1.2657725104696661e-05]
[1,"VUN 015 F330 ",15,"G 1B ",1,0.82,null,"DN 25","ADL9906248","ОК VYC170-01-25, Kvs-10,8","VYC170-01-25",10.8,3,{"$nulls":8},-5,1083.242979384,3273.91347812585,1.0029583946049479e-05]
[1.6,"VUN 015 F320 ",15,"G 1B ",1.6,0.82,null,"DN 32","ADL9906249","ОК VYC170-01-32, Kvs-18","VYC170-01-32",18,4,null,0,null,null,null,999.9348633,4216.1563004,1.7932540999999998e-06,0,1080.982906,3293.0134591,8.0625373e-06]
[2.5,"VUN 015 F310 ",15,"G 1B ",2.5,0.82,null,"DN 40","ADL9906250","ОК VYC170-01-40, Kvs-23","VYC170-01-40",23,5,null,5,1000,4202,"0,000001522",999.961881981675,4201.933514111084,1.521891147742844e-06,5,1078.690842384,3311.8724050741503,6.567418432536272e-06]
[4,"VUN 015 F300 ",15,"G 1B ",4,0.82,null,"DN 50","DAN3830236","ОК 402-50, Kvs 99","149В2282",99,6,null,10,"999,59",4192,"0,000001309",999.6637170537999,4192.25628141456,1.3092036690650697e-06,10,1076.366788536,3330.4869168932,5.416887139855141e-06]
[6.3,"VUN 020 F300 ",20,"G 1¼B ",6.3,1,null,"DN 65","DAN3830237","ОК 402-65, Kvs 159","149В2283",159,7,null,15,"999,05",4186,"0,00000114",999.0637969829249,4185.803169867006,1.1403222418788833e-06,15,1074.0107444559999,3348.85359540205,4.522121677185041e-06]
[10,"VUN 025 F300 ",25,"G 1½B ",10,1.3,null,"DN 80","DAN3830238","ОК 402-80, Kvs 222","149В2284",222,8,null,20,"998,23",4182,"0,000001005",998.1840961368,4181.69306340352,1.0042783570329598e-06,20,1071.622710144,3366.9690414456,3.818868697281281e-06]
[16,"VUN 032 F300 ",32,"G 2B ",16,1.74,null,"DN 100","DAN3830239","ОК 402-100, Kvs 396","149В2285",396,9,null,25,"997,08",4179,"0,0000008932",997.0451347843749,4179.319530516577,8.930689739685059e-07,25,1069.2026856,3384.82985586875,3.259477862255861e-06]
[22,"VUN 040 F300 ",40,"G 2¼B ",22,2.52,null,"DN 125","DAN3830240","ОК 402-125, Kvs 619","149В2226",619,10,null,30,"995,67",4178,"0,0000008005",995.6659790957999,4178.24415057494,8.008952912060899e-07,30,1066.750670824,3402.4326395164003,2.808438182280822e-06]
[28,"VUN 050 F300 ",50,"G 2¾B ",28,3.44,null,"DN 150","DAN3830241","ОК 402-150, Kvs 890","149В2227",890,11,null,35,"994,05","4178,2","0,0000007232",994.064241142425,4178.133589864086,7.235574335522502e-07,35,1064.2666658159999,3419.7739932334503,2.439699563667405e-06]
[40,"VUN 050 F200 ",50,"G 2¾B ",40,3.44,null,"DN 200","DAN3830242","ОК 402-200, Kvs 1120","149В2229",1120,12,null,40,"992,24",4179,"0,0000006581",992.2560788968,4178.7272468256,6.579867579148801e-07,40,1061.750670576,3436.8505178648,2.1347055168729625e-06]
[{"$nulls":14},45,"990,24",4180,"0,000000602",990.2561962326749,4179.824313868942,6.018974796164051e-07,45,1059.202685104,3453.65881425535,1.8805814821235506e-06]
["Клапаны Sauter двухходовые - фланец",{"$nulls":13},50,"988,07",4181,"0,0000005536",988.0778429249999,4181.281131025,5.535393210937506e-07,50,1056.6227093999998,3470.19548325,1.6683177765625051e-06]
["Sauter-VUG",{"$nulls":13},55,"985,73",4183,"0,0000005117",985.732814649925,4183.011734606775,5.1153288487411e-07,55,1054.010743464,3486.45712569365,1.4910567521439675e-06]
["Kvs-VUG","тип ","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","вес ",{"$nulls":8},60,"983,24",4185,"0,000000475",983.2314529848,4184.98653193856,4.7476945271552074e-07,60,1051.366787296,3502.4403424312,1.3427403778854443e-06]
[0.16,"VUG 015 F374",15,15,0.16,4,1,"Несколько эмпирических правил (содрано у кого-то, кажется TAC)",{"$nulls":6},65,"980,6",4187,"0,0000004422",980.5826454081749,4187.2260611109305,4.4235691280125184e-07,65,1048.690840896,3518.14173430755,1.2173971235747375e-06]
[0.25,"VUG 015 F364",15,15,0.25,4,2,"Если двухходовые регулирующие клапаны используют на терминалах, большая часть",{"$nulls":6},70,"977,81",4190,"0,0000004132",977.7938252998,4189.788822614821,4.135935168770119e-07,70,1045.982904264,3533.5579021676,1.1092457245945864e-06]
[0.4,"VUG 015 F354",15,15,0.4,4,3,"регулирующих клапанов будет закрыта или почти закрыта при низких нагрузках. Поскольку",{"$nulls":6},75,"974,84",4193,"0,0000003878",974.8709719406249,4192.75419760398,3.879511692199712e-07,75,1043.2429774,3548.68544685625,1.0135681491821505e-06]
[0.63,"VUG 015 F344",15,15,0.63,4,4,"мал расход воды, потеря давления на трубах и арматуре будет незначительной. Весь напор",{"$nulls":6},80,"971,83",4196,"0,0000003653",971.8186105128,4196.20349543104,3.650499493286396e-07,80,1040.471060304,3563.5209692184,9.279548701811323e-07]
[1,"VUG 015 F334",15,15,1,4,5,"насоса приходится на регулирующий клапан, который должен быть способен противостоять",{"$nulls":6},85,"968,66",4200,"0,0000003449",968.6398120996749,4200.204200998412,3.446055702225589e-07,85,1037.667152976,3578.06107009895,8.530523631711773e-07]
[1.6,"VUG 015 F324",15,15,1.6,4,6,"ему. Такое увеличение дифференциального давления затрудняет регулировку при малом",{"$nulls":6},90,"965,34",4205,"0,0000003263",965.3361936857999,4204.8045203612,3.263314742408299e-07,90,1034.831255416,3592.3023503428003,7.913456117721568e-07]
[2.5,"VUG 015 F314",15,15,2.5,4,7,"расходе, поскольку фактически коэффициент управления β' значительно уменьшается.",{"$nulls":6},95,"961,86",4210,"0,0000003095",961.907918156925,4210.0473509153335,3.0977726822854357e-07,95,1031.963367624,3606.2414107948503,7.417872989204238e-07]
[4,"VUG 015 F304",15,15,4,4,8,"Предположим, что регулирующий клапан спроектирован для потери давления,",{"$nulls":6},100,"958,38",4216,"0,0000002942",958.3536942999999,4216.014830400003,2.9408520000000123e-07,100,1029.0634896,3619.8748523000004,6.872402999997273e-07]
[6.3,"VUG 020 F304",20,20,6.3,5,9,"составляющей 4% напора насоса. Если система работает с низким расходом,"]
[10,"VUG 025 F304",25,25,10,5.6,10,"дифференциальное давление в этом случае умножают на 25. Для одинаковой величины"]
[16,"VUG 032 F304",32,32,16,9.1,11,"открытия клапана расход затем умножают на 5 (√25 = 5)."]
[25,"VUG 040 F304",40,40,25,11.2,12,"Клапан принудительно работает в почти закрытом положении. Это может привести к"]
[40,"VUG 050 F304",50,50,40,13.8,13,"возникновению шума и колебанию регулированной величины (в этих новых рабочих"]
[63,"VUG 065 F304",65,65,63,25,14,"условиях параметры клапана завышаются в пять раз)."]
[63,"VUG 065 F316",65,65,63,25,15,"Именно поэтому некоторые авторы рекомендуют проектировать систему таким образом,"]
[100,"VUG 080 F304",80,80,100,37,16,"чтобы расчетное падение давления на регулирующих клапанах составляло не мене 25%"]
[160,"VUG 100 F304",100,100,160,50,17,"напора насоса. В этом случае при низких нагрузках превышение расхода на регулирующих"]
[250,"VUG 125 F304",125,125,250,75,18,"клапанах не будет превышать коэффициент 2."]
[340,"VUG 150 F304",150,150,340,100,19,"Всегда очень трудно найти регулирующий клапан, способный выдержать столь высокое",{"$nulls":6},"№ п.п.","Ду или DN","Дюймы","№ п.п.","Ду или DN","Дюймы","№ п.п.","Ду или DN","Дюймы"]
[{"$nulls":7},"дифференциальное давление, не создавая при этом шумов. Также трудно найти достаточно",{"$nulls":6},1,6,"1/8\"",15,150,"6\"",29,900,"36\""]
["BUN: Муфтовый трехходовой клапан, PN 16",{"$nulls":6},"малые клапаны, отвечающие вышеуказанным критериям, при использовании терминалов",{"$nulls":6},2,8,"1/4\"",16,"175*","7\"",30,1000,"40\""]
["Sauter-BUN",{"$nulls":6},"низкой мощности. Кроме того, необходимо ограничить изменения дифференциального",{"$nulls":6},3,10,"3/8\"",17,200,"8\"",31,1050,"42\""]
["Kvs-BUN","Тип","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","Вес кг",null,"давления в системе, например, используя вторичные насосы.",{"$nulls":6},4,15,"1/2\"",18,"225*","9\"",32,1100,"44\""]
[1,"BUN 015 F330",15,"G 1B",1,0.82,null,"Если принять во внимание указанную дополнительную концепцию, калибровка двухходового",{"$nulls":6},5,20,"3/4\"",19,250,"10\"",33,1200,"48\""]
[1.6,"BUN 015 F320",15,"G 1B",1.6,0.82,null,"регулирующего клапана должна удовлетворять следующим условиям:",{"$nulls":6},6,25,"1\"",20,"275*","11\"",34,1300,"52\""]
[2.5,"BUN 015 F310",15,"G 1B",2.5,0.82,null,"1. При работе системы в нормальных условиях расход на полностью открытом клапане",{"$nulls":6},7,32,"1(1/4)\"",21,300,"12\"",35,1400,"56\""]
[4,"BUN 015 F300",15,"G 1B",4,0.82,null,"должен быть расчетным. Если расход выше указанного, балансировочный клапан,",{"$nulls":6},8,40,"1(1/2)\"",22,"350*","14\"",36,1500,"60\""]
[6.3,"BUN 020 F300",20,"G 1¼B",6.3,1,null,"установленный последовательно, должен ограничить расход. Тогда для контроллера",{"$nulls":6},9,50,"2\"",23,400,"16\"",37,1600,"64\""]
[10,"BUN 025 F300",25,"G 1½B",10,1.3,null,"типа PI коэффициент управления равный 0.30 окажется приемлемым. Если значения",{"$nulls":6},10,65,"2(1/2)\"",24,"450*","18\"",38,1700,"68\""]
[16,"BUN 032 F300",32,"G 2B",16,1.74,null,"параметров регулирования ниже, регулирующий клапан следует заменить клапаном",{"$nulls":6},11,80,"3\"",25,500,"20\"",39,1800,"72\""]
[22,"BUN 040 F300",40,"G 2¼B",22,2.52,null,"меньшего размера.",{"$nulls":6},12,"90*","3(1/2)\"",26,600,"24\"",40,1900,"76\""]
[28,"BUN 050 F300",50,"G 2¾B",28,3.44,null,"2. Напор насоса должен быть таким, чтобы потери давления на двухходовых",{"$nulls":6},13,100,"4\"",27,700,"28\"",41,2000,"80\""]
[40,"BUN 050 F200",50,"G 2¾B",40,3.44,null,"регулирующих клапанах составляли не менее 25% напора насоса.",{"$nulls":6},14,125,"5\"",28,800,"32\"",42,2200,"88\""]
[{"$nulls":7},"Для контроллеров вкл-выкл, концепция параметров регулирования не имеет значения,"]
[{"$nulls":7},"поскольку регулирующий клапан либо открыт, либо закрыт. Поэтому его характеристика не"]
[{"$nulls":7},"имеет большого значения. В этом случае расход незначительно ограничен последовательно"]
["BUG: Трехходовой фланцевый клапан, PN 25/16",{"$nulls":6},"установленным балансировочным клапаном."]
["Sauter-BUG"]
["Kvs-BUG","тип ","Ном. диаметр DN ","подключение ","kvs-величина м³/ч ","вес "]
[1,"BUG 015 F334",15,15,1,3.1]
[1.6,"BUG 015 F324",15,15,1.6,3.1]
[2.5,"BUG 015 F314",15,15,2.5,3.1]
[4,"BUG 015 F304",15,15,4,3.1]
[6.3,"BUG 020 F304",20,20,6.3,4]
[10,"BUG 025 F304",25,25,10,4.7]
[16,"BUG 032 F304",32,32,16,7.2]
[25,"BUG 040 F304",40,40,25,9.2]
[40,"BUG 050 F304",50,50,40,11.9]
[63,"BUG 065 F304",65,65,63,26.8]
[63,"BUG 065 F316",65,65,63,27.1]
[100,"BUG 080 F304",80,80,100,36.3]
[160,"BUG 100 F304",100,100,160,53]
[250,"BUG 125 F304",125,125,250,79.1]
[340,"BUG 150 F304",150,150,340,108.7]
[]
[]
[]
["Не выбран","ГОСТ 10704-91",null,null,"Не выбран",null,null,"ГОСТ 3262-75",null,null,"Не выбран","Диаметр, текст","Диаметр внутр.",{"$nulls":5},"Блок замены типов труб"]
["Труба 10х1",10,1,null,"DN6 (л) 10,2х1,8",6,"л",10.2,1.8,null,"DN 10","17,0х2,8",17,"DN 10","17,0х2,8",11.4,"Dнар 14","14 х 2,0",10,"Dнар 16","16 х 2,2",11.6,"Dнар 16","16 х 2,2",11.6]
["Труба 10х1,2",10,1.2,null,"DN6 (н) 10,2х2",6,"н",10.2,2,null,"DN 15","21,3х2,8",21.3,"DN 15","21,3х2,8",15.700000000000001,"Dнар 16","16 х 2,0",12,"Dнар 20","20 х 2,8",14.4,"Dнар 20","20 х 2,8",14.4]
["Труба 10,2х1",10.2,1,null,"DN6 (у) 10,2х2,5",6,"у",10.2,2.5,null,"DN 20","26,8х2,8",26.8,"DN 20","26,8х2,8",21.200000000000003,"Dнар 18","18 х 2,0",14,"Dнар 25","25 х 3,5",18,"Dнар 25","25 х 3,5",18]
["Труба 10,2х1,2",10.2,1.2,null,"DN8 (л) 13,5х2",8,"л",13.5,2,null,"DN 25","33,5х3,2",33.5,"DN 25","33,5х3,2",27.1,"Dнар 20","20 х 2,5",15,"Dнар 32","32 х 4,4",23.2,"Dнар 32","32 х 4,4",23.2]
["Труба 12х1",12,1,null,"DN8 (н) 13,5х2,2",8,"н",13.5,2.2,null,"DN 32","42,3х3,2",42.3,"DN 32","42,3х3,2",35.9,"Dнар 26","26 х 3,0",20,"Dнар 40","40 х 5,5",29,"Dнар 40","40 х 5,5",29]
["Труба 12х1,2",12,1.2,null,"DN8 (у) 13,5х2,8",8,"у",13.5,2.8,null,"DN 40","48,0х3,5",48,"DN 40","48,0х3,5",41,"Dнар 32","32 х 3,0",26,"Dнар 50","50 х 6,9",36.2,"Dнар 50","50 х 6,9",36.2]
["Труба 12х1,4",12,1.4,null,"DN10 (л) 17х2",10,"л",17,2,null,"DN 50","57х3,5 (1,4-3,5)",57,"DN 50","57х3,5",50,"Dнар 40","40 х 3,5",33,"Dнар 63","63 х 8,6",45.8,"Dнар 63","63 х 8,6",45.8]
["Труба 12х1,6",12,1.6,null,"DN10 (н) 17х2,8",10,"н",17,2.8,null,"DN 65","76х3,5(3-8)",76,"DN 65","76х3,5",69,"Dнар 50","50 х 4,5",41]
["Труба 13х1",13,1,null,"DN10 (у) 17х2,8",10,"у",17,2.8,null,"DN 80","89х3,5 (3-8)",89,"DN 80","89х3,5",82,"Dнар 63","63 х 6,0",51]
["Труба 13х1,2",13,1.2,null,"DN15 (л) 21,3х2,5",15,"л",21.3,2.5,null,"DN 100","108х4 (3,5-10)",108,"DN 100","108х4",100]
["Труба 13х1,4",13,1.4,null,"DN15 (н) 21,3х2,8",15,"н",21.3,2.8,null,"DN 125","133х4 (3,5-12)",133,"DN 125","133х4",125]
["Труба 13х1,6",13,1.6,null,"DN15 (у) 21,3х3,2",15,"у",21.3,3.2,null,"DN 150","159х4,5 (4-14)",159,"DN 150","159х4,5",150]
["Труба 14х1",14,1,null,"DN20 (л) 26,8х2,5",20,"л",26.8,2.5,null,"DN 200","219х6 (5-18)",219,"DN 200","219х6",207]
["Труба 14х1,2",14,1.2,null,"DN20 (н) 26,8х2,8",20,"н",26.8,2.8,null,"DN 250","273х7 (6-22)",273,"DN 250","273х7",259]
["Труба 14х1,4",14,1.4,null,"DN20 (у) 26,8х3,2",20,"у",26.8,3.2,null,"DN 300","325х8 (7-28)",325,"DN 300","325х8",309]
["Труба 14х1,6",14,1.6,null,"DN25 (л) 33,5х2,8",25,"л",33.5,2.8,null,"DN 350","377х10 (9-32)",377,"DN 350","377х10",357]
["Труба 16х1",16,1,null,"DN25 (н) 33,5х3,2",25,"н",33.5,3.2,null,"DN 400","426х10 (8-34)",426,"DN 400","426х10",406]
["Труба 16х1,2",16,1.2,null,"DN25 (у) 33,5х4",25,"у",33.5,4,null,"DN 500","530х12 (9-36)",530,"DN 500","530х12",506]
["Труба 16х1,4",16,1.4,null,"DN32 (л) 42,3х2,8",32,"л",42.3,2.8,null,"DN 600","630х12 (9-32)",630,"DN 600","630х12",606]
["Труба 16х1,6",16,1.6,null,"DN32 (н) 42,3х3,2",32,"н",42.3,3.2,null,"DN 800","820х12 (9-36)",820,"DN 800","820х12",796]
["Труба 18х1",18,1,null,"DN32 (у) 42,3х4",32,"у",42.3,4,null,"DN 1000","1020х12 (9-36)",1020,"DN 1000","1020х12",996]
["Труба 18х1,2",18,1.2,null,"DN40 (л) 48х3",40,"л",48,3,null,"DN 1200","1220х12 (9-36)",1220,"DN 1200","1220х12",1196]
["Труба 18х1,4",18,1.4,null,"DN40 (н) 48х3,5",40,"н",48,3.5,{"$nulls":4},"Трубы стальные",null,null,"Трубы Овентроп металлопласт",null,null,"Рехау PE–X/AI/PE, RAUTITAN",null,null,"Рехау RAUTITAN pink"]
["Труба 18х1,6",18,1.6,null,"DN40 (у) 48х4",40,"у",48,4,{"$nulls":4},"DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.","DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.","DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр.","DN","Ǿ, текст","Ǿ внутр."]
["Труба 18х1,8",18,1.8,null,"DN50 (л) 60х3",50,"л",60,3]
["Труба 19х1",19,1,null,"DN50 (н) 60х3,5",50,"н",60,3.5]
["Труба 19х1,2",19,1.2,null,"DN50 (у) 60х4,5",50,"у",60,4.5]
["Труба 19х1,4",19,1.4,null,"DN65 (л) 75,5х3,2",65,"л",75.5,3.2]
["Труба 19х1,6",19,1.6,null,"DN65 (н) 75,5х4",65,"н",75.5,4]
["Труба 19х1,8",19,1.8,null,"DN65 (у) 75,5х4,5",65,"у",75.5,4.5]
["Труба 19х2",19,2,null,"DN80 (л) 88,5х3,5",80,"л",88.5,3.5]
["Труба 20х1",20,1,null,"DN80 (н) 88,5х4",80,"н",88.5,4]
["Труба 20х1,2",20,1.2,null,"DN80 (у) 88,5х4,5",80,"у",88.5,4.5]
["Труба 20х1,4",20,1.4,null,"DN90 (л) 101,3х3,5",90,"л",101.3,3.5]
["Труба 20х1,6",20,1.6,null,"DN90 (н) 101,3х4",90,"н",101.3,4]
["Труба 20х1,8",20,1.8,null,"DN90 (у) 101,3х4,5",90,"у",101.3,4.5]
["Труба 20х2",20,2,null,"DN100 (л) 114х4",100,"л",114,4]
["Труба 21,3х1",21.3,1,null,"DN100 (н) 114х4,5",100,"н",114,4.5]
["Труба 21,3х1,2",21.3,1.2,null,"DN100 (у) 114х5",100,"у",114,5]
["Труба 21,3х1,4",21.3,1.4,null,"DN125 (л) 140х4",125,"л",140,4]
["Труба 21,3х1,6",21.3,1.6,null,"DN125 (н) 140х4,5",125,"н",140,4.5]
["Труба 21,3х1,8",21.3,1.8,null,"DN125 (у) 140х5,5",125,"у",140,5.5]
["Труба 21,3х2",21.3,2,null,"DN150 (л) 165х4",150,"л",165,4]
["Труба 22х1",22,1,null,"DN150 (н) 165х4,5",150,"н",165,4.5]
["Труба 22х1,2",22,1.2,null,"DN150 (у) 165х5,5",150,"у",165,5.5]
["Труба 22х1,4",22,1.4]
["Труба 22х1,6",22,1.6]
["Труба 22х1,8",22,1.8]
["Труба 22х2",22,2]
["Труба 24х1",24,1]
["Труба 24х1,2",24,1.2]
["Труба 24х1,4",24,1.4]
["Труба 24х1,6",24,1.6]
["Труба 24х1,8",24,1.8]
["Труба 24х2",24,2]
["Труба 24х2,2",24,2.2]
["Труба 24х2,5",24,2.5]
["Труба 25х1",25,1]
["Труба 25х1,2",25,1.2]
["Труба 25х1,4",25,1.4]
["Труба 25х1,6",25,1.6]
["Труба 25х1,8",25,1.8]
["Труба 25х2",25,2]
["Труба 25х2,2",25,2.2]
["Труба 25х2,5",25,2.5]
["Труба 26х1",26,1]
["Труба 26х1,2",26,1.2]
["Труба 26х1,4",26,1.4]
["Труба 26х1,6",26,1.6]
["Труба 26х1,8",26,1.8]
["Труба 26х2",26,2]
["Труба 26х2,2",26,2.2]
["Труба 26х2,5",26,2.5]
["Труба 27х1",27,1]
["Труба 27х1,2",27,1.2]
["Труба 27х1,4",27,1.4]
["Труба 27х1,6",27,1.6]
["Труба 27х1,8",27,1.8]
["Труба 27х2",27,2]
["Труба 27х2,2",27,2.2]
["Труба 27х2,5",27,2.5]
["Труба 28х1",28,1]
["Труба 28х1,2",28,1.2]
["Труба 28х1,4",28,1.4]
["Труба 28х1,6",28,1.6]
["Труба 28х1,8",28,1.8]
["Труба 28х2",28,2]
["Труба 28х2,2",28,2.2]
["Труба 28х2,5",28,2.5]
["Труба 30х1",30,1]
["Труба 30х1,2",30,1.2]
["Труба 30х1,4",30,1.4]
["Труба 30х1,6",30,1.6]
["Труба 30х1,8",30,1.8]
["Труба 30х2",30,2]
["Труба 30х2,2",30,2.2]
["Труба 30х2,5",30,2.5]
["Труба 32х1",32,1]
["Труба 32х1,2",32,1.2]
["Труба 32х1,4",32,1.4]
["Труба 32х1,6",32,1.6]
["Труба 32х1,8",32,1.8]
["Труба 32х2",32,2]
["Труба 32х2,2",32,2.2]
["Труба 32х2,5",32,2.5]
["Труба 32х2,8",32,2.8]
["Труба 32х3",32,3]
["Труба 33х1",33,1]
["Труба 33х1,2",33,1.2]
["Труба 33х1,4",33,1.4]
["Труба 33х1,6",33,1.6]
["Труба 33х1,8",33,1.8]
["Труба 33х2",33,2]
["Труба 33х2,2",33,2.2]
["Труба 33х2,5",33,2.5]
["Труба 33х2,8",33,2.8]
["Труба 33х3",33,3]
["Труба 33,7х1,2",33.7,1.2]
["Труба 33,7х1,4",33.7,1.4]
["Труба 33,7х1,6",33.7,1.6]
["Труба 33,7х1,8",33.7,1.8]
["Труба 33,7х2",33.7,2]
["Труба 33,7х2,2",33.7,2.2]
["Труба 33,7х2,5",33.7,2.5]
["Труба 33,7х2,8",33.7,2.8]
["Труба 33,7х3",33.7,3]
["Труба 35х1,2",35,1.2]
["Труба 35х1,4",35,1.4]
["Труба 35х1,6",35,1.6]
["Труба 35х1,8",35,1.8]
["Труба 35х2",35,2]
["Труба 35х2,2",35,2.2]
["Труба 35х2,5",35,2.5]
["Труба 35х2,8",35,2.8]
["Труба 35х3",35,3]
["Труба 36х1,2",36,1.2]
["Труба 36х1,4",36,1.4]
["Труба 36х1,6",36,1.6]
["Труба 36х1,8",36,1.8]
["Труба 36х2",36,2]
["Труба 36х2,2",36,2.2]
["Труба 36х2,5",36,2.5]
["Труба 36х2,8",36,2.8]
["Труба 36х3",36,3]
["Труба 38х1,2",38,1.2]
["Труба 38х1,4",38,1.4]
["Труба 38х1,6",38,1.6]
["Труба 38х1,8",38,1.8]
["Труба 38х2",38,2]
["Труба 38х2,2",38,2.2]
["Труба 38х2,5",38,2.5]
["Труба 38х2,8",38,2.8]
["Труба 38х3",38,3]
["Труба 40х1,2",40,1.2]
["Труба 40х1,4",40,1.4]
["Труба 40х1,6",40,1.6]
["Труба 40х1,8",40,1.8]
["Труба 40х2",40,2]
["Труба 40х2,2",40,2.2]
["Труба 40х2,5",40,2.5]
["Труба 40х2,8",40,2.8]
["Труба 40х3",40,3]
["Труба 42х1,4",42,1.4]
["Труба 42х1,6",42,1.6]
["Труба 42х1,8",42,1.8]
["Труба 42х2",42,2]
["Труба 42х2,2",42,2.2]
["Труба 42х2,5",42,2.5]
["Труба 42х2,8",42,2.8]
["Труба 42х3",42,3]
["Труба 44,5х1,4",44.5,1.4]
["Труба 44,5х1,6",44.5,1.6]
["Труба 44,5х1,8",44.5,1.8]
["Труба 44,5х2",44.5,2]
["Труба 44,5х2,2",44.5,2.2]
["Труба 44,5х2,5",44.5,2.5]
["Труба 44,5х2,8",44.5,2.8]
["Труба 44,5х3",44.5,3]
["Труба 45х1,4",45,1.4]
["Труба 45х1,6",45,1.6]
["Труба 45х1,8",45,1.8]
["Труба 45х2",45,2]
["Труба 45х2,2",45,2.2]
["Труба 45х2,5",45,2.5]
["Труба 45х2,8",45,2.8]
["Труба 45х3",45,3]
["Труба 48х1,4",48,1.4]
["Труба 48х1,6",48,1.6]
["Труба 48х1,8",48,1.8]
["Труба 48х2",48,2]
["Труба 48х2,2",48,2.2]
["Труба 48х2,5",48,2.5]
["Труба 48х2,8",48,2.8]
["Труба 48х3",48,3]
["Труба 48х3,2",48,3.2]
["Труба 48х3,5",48,3.5]
["Труба 48,3х1,4",48.3,1.4]
["Труба 48,3х1,6",48.3,1.6]
["Труба 48,3х1,8",48.3,1.8]
["Труба 48,3х2",48.3,2]
["Труба 48,3х2,2",48.3,2.2]
["Труба 48,3х2,5",48.3,2.5]
["Труба 48,3х2,8",48.3,2.8]
["Труба 48,3х3",48.3,3]
["Труба 48,3х3,2",48.3,3.2]
["Труба 48,3х3,5",48.3,3.5]
["Труба 51х1,4",51,1.4]
["Труба 51х1,6",51,1.6]
["Труба 51х1,8",51,1.8]
["Труба 51х2",51,2]
["Труба 51х2,2",51,2.2]
["Труба 51х2,5",51,2.5]
["Труба 51х2,8",51,2.8]
["Труба 51х3",51,3]
["Труба 51х3,2",51,3.2]
["Труба 51х3,5",51,3.5]
["Труба 53х1,4",53,1.4]
["Труба 53х1,6",53,1.6]
["Труба 53х1,8",53,1.8]
["Труба 53х2",53,2]
["Труба 53х2,2",53,2.2]
["Труба 53х2,5",53,2.5]
["Труба 53х2,8",53,2.8]
["Труба 53х3",53,3]
["Труба 53х3,2",53,3.2]
["Труба 53х3,5",53,3.5]
["Труба 54х1,4",54,1.4]
["Труба 54х1,6",54,1.6]
["Труба 54х1,8",54,1.8]
["Труба 54х2",54,2]
["Труба 54х2,2",54,2.2]
["Труба 54х2,5",54,2.5]
["Труба 54х2,8",54,2.8]
["Труба 54х3",54,3]
["Труба 54х3,2",54,3.2]
["Труба 54х3,5",54,3.5]
["Труба 57х1,4",57,1.4]
["Труба 57х1,6",57,1.6]
["Труба 57х1,8",57,1.8]
["Труба 57х2",57,2]
["Труба 57х2,2",57,2.2]
["Труба 57х2,5",57,2.5]
["Труба 57х2,8",57,2.8]
["Труба 57х3",57,3]
["Труба 57х3,2",57,3.2]
["Труба 57х3,5",57,3.5]
["Труба 60х1,4",60,1.4]
["Труба 60х1,6",60,1.6]
["Труба 60х1,8",60,1.8]
["Труба 60х2",60,2]
["Труба 60х2,2",60,2.2]
["Труба 60х2,5",60,2.5]
["Труба 60х2,8",60,2.8]
["Труба 60х3",60,3]
["Труба 60х3,2",60,3.2]
["Труба 60х3,5",60,3.5]
["Труба 60х3,8",60,3.8]
["Труба 63,5х1,4",63.5,1.4]
["Труба 63,5х1,6",63.5,1.6]
["Труба 63,5х1,8",63.5,1.8]
["Труба 63,5х2",63.5,2]
["Труба 63,5х2,2",63.5,2.2]
["Труба 63,5х2,5",63.5,2.5]
["Труба 63,5х2,8",63.5,2.8]
["Труба 63,5х3",63.5,3]
["Труба 63,5х3,2",63.5,3.2]
["Труба 63,5х3,5",63.5,3.5]
["Труба 63,5х3,8",63.5,3.8]
["Труба 70х1,4",70,1.4]
["Труба 70х1,6",70,1.6]
["Труба 70х1,8",70,1.8]
["Труба 70х2",70,2]
["Труба 70х2,2",70,2.2]
["Труба 70х2,5",70,2.5]
["Труба 70х2,8",70,2.8]
["Труба 70х3",70,3]
["Труба 70х3,2",70,3.2]
["Труба 70х3,5",70,3.5]
["Труба 70х3,8",70,3.8]
["Труба 70х4",70,4]
["Труба 73х1,4",73,1.4]
["Труба 73х1,6",73,1.6]
["Труба 73х1,8",73,1.8]
["Труба 73х2",73,2]
["Труба 73х2,2",73,2.2]
["Труба 73х2,5",73,2.5]
["Труба 73х2,8",73,2.8]
["Труба 73х3",73,3]
["Труба 73х3,2",73,3.2]
["Труба 73х3,5",73,3.5]
["Труба 73х3,8",73,3.8]
["Труба 73х4",73,4]
["Труба 76х1,4",76,1.4]
["Труба 76х1,6",76,1.6]
["Труба 76х1,8",76,1.8]
["Труба 76х2",76,2]
["Труба 76х2,2",76,2.2]
["Труба 76х2,5",76,2.5]
["Труба 76х2,8",76,2.8]
["Труба 76х3",76,3]
["Труба 76х3,2",76,3.2]
["Труба 76х3,5",76,3.5]
["Труба 76х3,8",76,3.8]
["Труба 76х4",76,4]
["Труба 76х4,5",76,4.5]
["Труба 76х5",76,5]
["Труба 76х5,5",76,5.5]
["Труба 83х1,6",83,1.6]
["Труба 83х1,8",83,1.8]
["Труба 83х2",83,2]
["Труба 83х2,2",83,2.2]
["Труба 83х2,5",83,2.5]
["Труба 83х2,8",83,2.8]
["Труба 83х3",83,3]
["Труба 83х3,2",83,3.2]
["Труба 83х3,5",83,3.5]
["Труба 83х3,8",83,3.8]
["Труба 83х4",83,4]
["Труба 83х4,5",83,4.5]
["Труба 83х5",83,5]
["Труба 83х5,5",83,5.5]
["Труба 89х1,6",89,1.6]
["Труба 89х1,8",89,1.8]
["Труба 89х2",89,2]
["Труба 89х2,2",89,2.2]
["Труба 89х2,5",89,2.5]
["Труба 89х2,8",89,2.8]
["Труба 89х3",89,3]
["Труба 89х3,2",89,3.2]
["Труба 89х3,5",89,3.5]
["Труба 89х3,8",89,3.8]
["Труба 89х4",89,4]
["Труба 89х4,5",89,4.5]
["Труба 89х5",89,5]
["Труба 89х5,5",89,5.5]
["Труба 95х2",95,2]
["Труба 95х2,5",95,2.5]
["Труба 95х3,2",95,3.2]
["Труба 95х5",95,5]
["Труба 102х1,8",102,1.8]
["Труба 102х2",102,2]
["Труба 102х2,2",102,2.2]
["Труба 102х2,5",102,2.5]
["Труба 102х2,8",102,2.8]
["Труба 102х3",102,3]
["Труба 102х3,2",102,3.2]
["Труба 102х3,5",102,3.5]
["Труба 102х3,8",102,3.8]
["Труба 102х4",102,4]
["Труба 102х4,5",102,4.5]
["Труба 102х5",102,5]
["Труба 102х5,5",102,5.5]
["Труба 108х1,8",108,1.8]
["Труба 108х2",108,2]
["Труба 108х2,2",108,2.2]
["Труба 108х2,5",108,2.5]
["Труба 108х2,8",108,2.8]
["Труба 108х3",108,3]
["Труба 108х3,2",108,3.2]
["Труба 108х3,5",108,3.5]
["Труба 108х3,8",108,3.8]
["Труба 108х4",108,4]
["Труба 108х4,5",108,4.5]
["Труба 108х5",108,5]
["Труба 108х5,5",108,5.5]
["Труба 114х1,8",114,1.8]
["Труба 114х2",114,2]
["Труба 114х2,2",114,2.2]
["Труба 114х2,5",114,2.5]
["Труба 114х2,8",114,2.8]
["Труба 114х3",114,3]
["Труба 114х3,2",114,3.2]
["Труба 114х3,5",114,3.5]
["Труба 114х3,8",114,3.8]
["Труба 114х4",114,4]
["Труба 114х4,5",114,4.5]
["Труба 114х5",114,5]
["Труба 114х5,5",114,5.5]
["Труба 127х1,8",127,1.8]
["Труба 127х2",127,2]
["Труба 127х2,2",127,2.2]
["Труба 127х2,5",127,2.5]
["Труба 127х2,8",127,2.8]
["Труба 127х3",127,3]
["Труба 127х3,2",127,3.2]
["Труба 127х3,5",127,3.5]
["Труба 127х3,8",127,3.8]
["Труба 127х4",127,4]
["Труба 127х4,5",127,4.5]
["Труба 127х5",127,5]
["Труба 127х5,5",127,5.5]
["Труба 133х1,8",133,1.8]
["Труба 133х2",133,2]
["Труба 133х2,2",133,2.2]
["Труба 133х2,5",133,2.5]
["Труба 133х2,8",133,2.8]
["Труба 133х3",133,3]
["Труба 133х3,2",133,3.2]
["Труба 133х3,5",133,3.5]
["Труба 133х3,8",133,3.8]
["Труба 133х4",133,4]
["Труба 133х4,5",133,4.5]
["Труба 133х5",133,5]
["Труба 133х5,5",133,5.5]
["Труба 140х1,8",140,1.8]
["Труба 140х2",140,2]
["Труба 140х2,2",140,2.2]
["Труба 140х2,5",140,2.5]
["Труба 140х2,8",140,2.8]
["Труба 140х3",140,3]
["Труба 140х3,2",140,3.2]
["Труба 140х3,5",140,3.5]
["Труба 140х3,8",140,3.8]
["Труба 140х4",140,4]
["Труба 140х4,5",140,4.5]
["Труба 140х5",140,5]
["Труба 140х5,5",140,5.5]
["Труба 152х1,8",152,1.8]
["Труба 152х2",152,2]
["Труба 152х2,2",152,2.2]
["Труба 152х2,5",152,2.5]
["Труба 152х2,8",152,2.8]
["Труба 152х3",152,3]
["Труба 152х3,2",152,3.2]
["Труба 152х3,5",152,3.5]
["Труба 152х3,8",152,3.8]
["Труба 152х4",152,4]
["Труба 152х4,5",152,4.5]
["Труба 152х5",152,5]
["Труба 152х5,5",152,5.5]
["Труба 159х1,8",159,1.8]
["Труба 159х2",159,2]
["Труба 159х2,2",159,2.2]
["Труба 159х2,5",159,2.5]
["Труба 159х2,8",159,2.8]
["Труба 159х3",159,3]
["Труба 159х3,2",159,3.2]
["Труба 159х3,5",159,3.5]
["Труба 159х3,8",159,3.8]
["Труба 159х4",159,4]
["Труба 159х4,5",159,4.5]
["Труба 159х5",159,5]
["Труба 159х5,5",159,5.5]
["Труба 159х6",159,6]
["Труба 159х7",159,7]
["Труба 159х8",159,8]
["Труба 168х1,8",168,1.8]
["Труба 168х2",168,2]
["Труба 168х2,2",168,2.2]
["Труба 168х2,5",168,2.5]
["Труба 168х2,8",168,2.8]
["Труба 168х3",168,3]
["Труба 168х3,2",168,3.2]
["Труба 168х3,5",168,3.5]
["Труба 168х3,8",168,3.8]
["Труба 168х4",168,4]
["Труба 168х4,5",168,4.5]
["Труба 168х5",168,5]
["Труба 168х5,5",168,5.5]
["Труба 168х6",168,6]
["Труба 168х7",168,7]
["Труба 168х8",168,8]
["Труба 177,8х1,8",177.8,1.8]
["Труба 177,8х2",177.8,2]
["Труба 177,8х2,2",177.8,2.2]
["Труба 177,8х2,5",177.8,2.5]
["Труба 177,8х2,8",177.8,2.8]
["Труба 177,8х3",177.8,3]
["Труба 177,8х3,2",177.8,3.2]
["Труба 177,8х3,5",177.8,3.5]
["Труба 177,8х3,8",177.8,3.8]
["Труба 177,8х4",177.8,4]
["Труба 177,8х4,5",177.8,4.5]
["Труба 177,8х5",177.8,5]
["Труба 177,8х5,5",177.8,5.5]
["Труба 177,8х6",177.8,6]
["Труба 177,8х7",177.8,7]
["Труба 177,8х8",177.8,8]
["Труба 180х4",180,4]
["Труба 180х5",180,5]
["Труба 193,7х2",193.7,2]
["Труба 193,7х2,2",193.7,2.2]
["Труба 193,7х2,5",193.7,2.5]
["Труба 193,7х2,8",193.7,2.8]
["Труба 193,7х3",193.7,3]
["Труба 193,7х3,2",193.7,3.2]
["Труба 193,7х3,5",193.7,3.5]
["Труба 193,7х3,8",193.7,3.8]
["Труба 193,7х4",193.7,4]
["Труба 193,7х4,5",193.7,4.5]
["Труба 193,7х5",193.7,5]
["Труба 193,7х5,5",193.7,5.5]
["Труба 193,7х6",193.7,6]
["Труба 193,7х7",193.7,7]
["Труба 193,7х8",193.7,8]
["Труба 219х2,5",219,2.5]
["Труба 219х2,8",219,2.8]
["Труба 219х3",219,3]
["Труба 219х3,2",219,3.2]
["Труба 219х3,5",219,3.5]
["Труба 219х3,8",219,3.8]
["Труба 219х4",219,4]
["Труба 219х4,5",219,4.5]
["Труба 219х5",219,5]
["Труба 219х5,5",219,5.5]
["Труба 219х6",219,6]
["Труба 219х7",219,7]
["Труба 219х8",219,8]
["Труба 219х9",219,9]
["Труба 244,5х3",244.5,3]
["Труба 244,5х3,2",244.5,3.2]
["Труба 244,5х3,5",244.5,3.5]
["Труба 244,5х3,8",244.5,3.8]
["Труба 244,5х4",244.5,4]
["Труба 244,5х4,5",244.5,4.5]
["Труба 244,5х5",244.5,5]
["Труба 244,5х5,5",244.5,5.5]
["Труба 244,5х6",244.5,6]
["Труба 244,5х7",244.5,7]
["Труба 244,5х8",244.5,8]
["Труба 244,5х9",244.5,9]
["Труба 273х3,5",273,3.5]
["Труба 273х3,8",273,3.8]
["Труба 273х4",273,4]
["Труба 273х4,5",273,4.5]
["Труба 273х5",273,5]
["Труба 273х5,5",273,5.5]
["Труба 273х6",273,6]
["Труба 273х7",273,7]
["Труба 273х8",273,8]
["Труба 273х9",273,9]
["Труба 325х4",325,4]
["Труба 325х4,5",325,4.5]
["Труба 325х5",325,5]
["Труба 325х5,5",325,5.5]
["Труба 325х6",325,6]
["Труба 325х7",325,7]
["Труба 325х8",325,8]
["Труба 325х9",325,9]
["Труба 355,6х4",355.6,4]
["Труба 355,6х4,5",355.6,4.5]
["Труба 355,6х5",355.6,5]
["Труба 355,6х5,5",355.6,5.5]
["Труба 355,6х6",355.6,6]
["Труба 355,6х7",355.6,7]
["Труба 355,6х8",355.6,8]
["Труба 355,6х9",355.6,9]
["Труба 355,6х10",355.6,10]
["Труба 377х4",377,4]
["Труба 377х4,5",377,4.5]
["Труба 377х5",377,5]
["Труба 377х5,5",377,5.5]
["Труба 377х6",377,6]
["Труба 377х7",377,7]
["Труба 377х8",377,8]
["Труба 377х9",377,9]
["Труба 377х10",377,10]
["Труба 406,4х4",406.4,4]
["Труба 406,4х4,5",406.4,4.5]
["Труба 406,4х5",406.4,5]
["Труба 406,4х5,5",406.4,5.5]
["Труба 406,4х6",406.4,6]
["Труба 406,4х7",406.4,7]
["Труба 406,4х8",406.4,8]
["Труба 406,4х9",406.4,9]
["Труба 406,4х10",406.4,10]
["Труба 406,4х11",406.4,11]
["Труба 406,4х12",406.4,12]
["Труба 426х4",426,4]
["Труба 426х4,5",426,4.5]
["Труба 426х5",426,5]
["Труба 426х5,5",426,5.5]
["Труба 426х6",426,6]
["Труба 426х7",426,7]
["Труба 426х8",426,8]
["Труба 426х9",426,9]
["Труба 426х10",426,10]
["Труба 426х11",426,11]
["Труба 426х12",426,12]
["Труба 530х5",530,5]
["Труба 530х5,5",530,5.5]
["Труба 530х6",530,6]
["Труба 530х7",530,7]
["Труба 530х8",530,8]
["Труба 530х9",530,9]
["Труба 530х10",530,10]
["Труба 530х11",530,11]
["Труба 530х12",530,12]
["Труба 530х13",530,13]
["Труба 530х14",530,14]
["Труба 530х16",530,16]
["Труба 530х17,5",530,17.5]
["Труба 530х18",530,18]
["Труба 530х19",530,19]
["Труба 530х20",530,20]
["Труба 530х21",530,21]
["Труба 530х22",530,22]
["Труба 530х23",530,23]
["Труба 530х24",530,24]
["Труба 630х7",630,7]
["Труба 630х8",630,8]
["Труба 630х9",630,9]
["Труба 630х10",630,10]
["Труба 630х11",630,11]
["Труба 630х12",630,12]
["Труба 630х13",630,13]
["Труба 630х14",630,14]
["Труба 630х16",630,16]
["Труба 630х17,5",630,17.5]
["Труба 630х18",630,18]
["Труба 630х19",630,19]
["Труба 630х20",630,20]
["Труба 720х7",720,7]
["Труба 720х8",720,8]
["Труба 720х9",720,9]
["Труба 720х10",720,10]
["Труба 720х11",720,11]
["Труба 720х12",720,12]
["Труба 720х13",720,13]
["Труба 720х14",720,14]
["Труба 720х16",720,16]
["Труба 720х17,5",720,17.5]
["Труба 720х18",720,18]
["Труба 720х19",720,19]
["Труба 720х20",720,20]
["Труба 720х21",720,21]
["Труба 720х22",720,22]
["Труба 720х23",720,23]
["Труба 720х24",720,24]
["Труба 720х25",720,25]
["Труба 720х26",720,26]
["Труба 720х27",720,27]
["Труба 720х28",720,28]
["Труба 720х29",720,29]
["Труба 720х30",720,30]
["Труба 820х7",820,7]
["Труба 820х8",820,8]
["Труба 820х9",820,9]
["Труба 820х10",820,10]
["Труба 820х11",820,11]
["Труба 820х12",820,12]
["Труба 820х13",820,13]
["Труба 820х14",820,14]
["Труба 820х16",820,16]
["Труба 820х17,5",820,17.5]
["Труба 820х18",820,18]
["Труба 820х19",820,19]
["Труба 820х20",820,20]
["Труба 820х21",820,21]
["Труба 820х22",820,22]
["Труба 820х23",820,23]
["Труба 820х24",820,24]
["Труба 820х25",820,25]
["Труба 820х26",820,26]
["Труба 820х27",820,27]
["Труба 820х28",820,28]
["Труба 820х29",820,29]
["Труба 820х30",820,30]
["Труба 920х7",920,7]
["Труба 920х8",920,8]
["Труба 920х9",920,9]
["Труба 920х10",920,10]
["Труба 920х11",920,11]
["Труба 920х12",920,12]
["Труба 920х13",920,13]
["Труба 920х14",920,14]
["Труба 920х16",920,16]
["Труба 920х17,5",920,17.5]
["Труба 920х18",920,18]
["Труба 920х19",920,19]
["Труба 920х20",920,20]
["Труба 1020х8",1020,8]
["Труба 1020х9",1020,9]
["Труба 1020х10",1020,10]
["Труба 1020х11",1020,11]
["Труба 1020х12",1020,12]
["Труба 1020х13",1020,13]
["Труба 1020х14",1020,14]
["Труба 1020х16",1020,16]
["Труба 1020х17,5",1020,17.5]
["Труба 1020х18",1020,18]
["Труба 1020х19",1020,19]
["Труба 1020х20",1020,20]
["Труба 1020х21",1020,21]
["Труба 1020х22",1020,22]
["Труба 1020х23",1020,23]
["Труба 1020х24",1020,24]
["Труба 1020х25",1020,25]
["Труба 1020х26",1020,26]
["Труба 1020х27",1020,27]
["Труба 1020х28",1020,28]
["Труба 1020х29",1020,29]
["Труба 1020х30",1020,30]
["Труба 1020х31",1020,31]
["Труба 1020х32",1020,32]
["Труба 1120х8",1120,8]
["Труба 1120х9",1120,9]
["Труба 1120х10",1120,10]
["Труба 1120х11",1120,11]
["Труба 1120х12",1120,12]
["Труба 1120х13",1120,13]
["Труба 1120х14",1120,14]
["Труба 1120х16",1120,16]
["Труба 1120х17,5",1120,17.5]
["Труба 1120х18",1120,18]
["Труба 1120х19",1120,19]
["Труба 1120х20",1120,20]
["Труба 1220х9",1220,9]
["Труба 1220х10",1220,10]
["Труба 1220х11",1220,11]
["Труба 1220х12",1220,12]
["Труба 1220х13",1220,13]
["Труба 1220х14",1220,14]
["Труба 1220х16",1220,16]
["Труба 1220х17,5",1220,17.5]
["Труба 1220х18",1220,18]
["Труба 1220х19",1220,19]
["Труба 1220х20",1220,20]
["Труба 1420х10",1420,10]
["Труба 1420х11",1420,11]
["Труба 1420х12",1420,12]
["Труба 1420х13",1420,13]
["Труба 1420х14",1420,14]
["Труба 1420х16",1420,16]
["Труба 1420х17,5",1420,17.5]
["Труба 1420х18",1420,18]
["Труба 1420х19",1420,19]
["Труба 1420х20",1420,20]

{"sheet":"Резьба","index":5,"n_rows":25,"n_cols":16,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,10,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Типоразмер",null,"Наружный диаметр,  НР","Внутренний диаметр,  НР","Наружный диаметр,  ВР","Внутренний диаметр,  ВР","Диаметр сверления, мм","Число витков на дюйм","Шаг, мм",null,"Основные размеры приведены в табл. 2; где d — наружный диаметр наружной резьбы (трубы); D — наружный диаметр внутренней резьбы (муфты); D1 — внутренний диаметр внутренней резьбы; d1 — внутренний диаметр наружной резьбы; D2 — средний диаметр внутренней резьбы; d2 — средний диаметр наружной резьбы. При выборе размера трубной резьбы первый ряд следует предпочитать второму."]
["G 1/4\"","¼''",13.157,11.445,11.445,13.157,11.8,19,1.337,null,"Обозначение размера резьбы",null," Шаг Р ","Диаметры резьбы"]
["G 3/8\"","⅜''",16.662,14.95,14.95,16.662,15.25,19,1.337,null," Ряд 1 "," Ряд 2 ",null,"d=D","d2=D2","d1=D1"]
["G 1/2\"","½''",20.955,18.631,18.631,20.955,19,14,1.814,null,"¼''",null,1.337,13.157,12.301,11.445]
["G 3/4\"","¾''",26.441,24.117,24.117,26.441,24.5,14,1.814,null,"⅜''",null,1.337,16.662,15.806,14.95]
["G 1\"","１''",33.249,30.291,30.291,33.249,30.75,11,2.309,null,"½''",null,1.814,20.955,19.793,18.631]
["G 1 1/4\"","１¼''",41.91,38.952,38.952,41.91,39.25,11,2.309,null,"¾''",null,1.814,26.441,25.279,24.117]
["G 1 1/2\"","１½''",47.803,44.845,44.845,47.803,45.25,11,2.309,null,"１''",null,2.309,33.249,31.77,30.291]
["G 2\"","２''",59.614,56.656,56.656,59.614,57,11,2.309,null,"１¼''",null,2.309,41.91,40.431,38.952]
["G 2 1/4\"","２¼''",65.71,62.762,62.762,65.71,63.1,11,2.309,null,"１½''",null,2.309,47.803,46.324,44.845]
["G 2 1/2\"","２½''",75.184,72.226,72.226,75.184,72.6,11,2.309,null,"２''",null,2.309,59.614,58.135,56.656]
["G 3\"","３''",87.884,84.926,84.926,87.884,85.3,11,2.309,null,"２¼''",null,2.309,65.71,64.231,62.762]
["G 3 1/2\"","３½''",100.33,97.372,97.372,100.33,97.7,11,2.309,null,"２½''",null,2.309,75.184,73.705,72.226]
["G 4\"","４''",113.03,110.072,110.072,113.03,110.4,11,2.309,null,"３''",null,2.309,87.884,86.405,84.926]
[{"$nulls":10},"３½''",null,2.309,100.33,98.851,97.372]
[{"$nulls":10},"４''",null,2.309,113.03,111.551,110.072]
[{"$nulls":10},"5''",null,2.309,138.43,136.951,135.472]
[{"$nulls":10},"6''",null,2.309,"  163,830  ","  162,351  ","  160,872  "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Кран шаровый ''Optibal'', рукоятка ''бабочка'', DN15, Ру16, ВР-НР -½'',  Kvs=22"]
[null,null,"Кран шаровый ''Optibal'', рукоятка ''бабочка'', DN15, Ру16, ВР-НР -½'',  Kvs=22",1,"Кран шаровый ''Optibal'', рукоятка ''бабочка'', DN15, Ру16, ВР-НР -½'',  Kvs=22","КШ ВР-НР ½''","Ру16","Овентроп",1076304,"1,00","шт"]

{"sheet":"Лист1 (2)","index":6,"n_rows":258,"n_cols":35,"rows_kept":258,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Вода","Плотность","Вязкость","Шероховатость",23,"Температура подачи носителя",null,90,"град",1,965.4052931680548,{"$nulls":11},"1 итерация",{"$nulls":6},"2 итерация, теперь известен потребный расход"]
[4196,971.83,3.653e-07,0.2,1,"Температура \"обратки\" носителя",null,70,"град",{"$nulls":15},"Общая мощность",21200]
[{"$nulls":10},"Дано","@",null,"Общая мощность","Требуемый расход, R1",{"$nulls":14},"Требуемый расход, R1",null,0.28360343183984704,"кг/сек"]
[1,"\u0001",{"$nulls":4},"T1",{"$nulls":4},0.2,null,9100,0.10843660629170639,"кг/сек",{"$nulls":8},"Всего этажей (точек)",7]
[2,"\u0002",{"$nulls":4},"R1",null,"R1=R2+R3",null,null,90,null,null,90,{"$nulls":9},"Дельта Т на точку (этаж)",2.857142857142857,"град С"]
[3,"\u0003",null,null,null,"R2",null,1300,"R2=@*R1",null,"Требуемый расход, R2",0.015490943755958055,"кг/сек","Располагаемый расход, R2",0.021687321258341278,{"$nulls":9},"Т подачи",90,"Т обратки",70]
[4,"\u0004",null,"M",{"$nulls":6},"тогда R1 = ",0.07745471877979027,"кг/сек","∆T=Q/mc",14.285714285714286,{"$nulls":4},"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[5,"\u0005",{"$nulls":4},"R3",null,"Q=m*c*∆T",null,"a R3 =",0.06196377502383221,"кг/сек","Температура выхода",75.71428571428571,7,1182,null,1300,0.2,null,null,1300,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",1,"Температура входа",90,null,"№ узла, начиная  от подачи",1,"Температура входа",90,7,1402.8954575777807]
[6,"\u0006",{"$nulls":8},"Температура смеси",86,null,"Температура смеси",87.14285714285714,{"$nulls":4},"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",87.14285714285714,"РАСХОД общий",null,0.21687321258341247,"Расчетный расход влево",0.14180171591992352,"Расчетный расход вправо",0.14180171591992352,7,1402.8954575777807]
[7,"\u0007",{"$nulls":6},"m=Q/c*∆T",{"$nulls":8},"M",{"$nulls":6},"Т2 после прибора слева",75.7142857142857,"Т2 после прибора справа",75.7142857142857,null,"Требуемый расход, R2",0.028360343183984706,"Требуемый расход, R4",0.028360343183984706]
[8,"\b",{"$nulls":4},"T2",{"$nulls":13},"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0.021687321258341247,"Требуемый расход, R4",0.021687321258341247,null,"Байпасный расход, R3",0.11344137273593882,"Байпасный расход, R5",0.11344137273593882]
[9,"\t",{"$nulls":22},"Расчетный расход влево",0.10843660629170623,"Расчетный расход вправо",0.10843660629170623,null,"∆T на приборе =Q/mc",10.924369747899176,"∆T на приборе =Q/mc",10.924369747899176]
[10,"\n",{"$nulls":13},7,1272,null,null,"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0.08674928503336499,"Байпасный расход, R5",0.08674928503336499,null,"Т2 после прибора слева",79.07563025210082,"Т2 после прибора справа",79.07563025210082]
[11,"\u000b",{"$nulls":4},"R1",{"$nulls":4},86,null,null,87.14285714285714,8,1454,{"$nulls":7},"∆T=Q/mc",14.285714285714306,"∆T=Q/mc",14.285714285714306,null,"Температура смеси слева",87.81512605042018,"Температура смеси справа",87.81512605042018]
[12,"\f",null,null,null,"R2",null,1300,null,null,"Требуемый расход, R2",0.01936367969494757,"кг/сек","Располагаемый расход, R2",0.021687321258341278,{"$nulls":5},"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",87.81512605042018]
[13,"\r",{"$nulls":8},"тогда R1 = ",0.09681839847473785,"кг/сек","∆T=Q/mc",14.285714285714286]
[14,"\u000e",null,5,null,null,"R3",null,null,null,"a R3 =",0.07745471877979028,"кг/сек","Температура выхода",72.85714285714285,{"$nulls":4},"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[15,"\u000f",{"$nulls":8},"Температура смеси",82.8,null,"Температура смеси",84.28571428571428,null,null,null,1300,0.2,null,null,2000,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",2,"Температура входа",87.14285714285714,null,"№ узла, начиная  от подачи",2,"Температура входа",87.81512605042018,7,1298.0058582040797]
[16,"\u0010",{"$nulls":17},"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",84.28571428571428,"РАСХОД общий",null,0.275262154432793,"Расчетный расход влево",0.11172256405812156,"Расчетный расход вправо",0.17188086778172545,12,2225.1528997784226]
[17,"\u0011",{"$nulls":4},"T3",{"$nulls":17},"Т2 после прибора слева",72.85714285714285,"Т2 после прибора справа",72.85714285714285,null,"Требуемый расход, R2",0.022344512811624313,"Требуемый расход, R4",0.03437617355634509]
[18,"\u0012",{"$nulls":18},"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0.021687321258341268,"Требуемый расход, R4",0.033365109628217336,null,"Байпасный расход, R3",0.08937805124649725,"Байпасный расход, R5",0.13750469422538036]
[19,"\u0013",{"$nulls":22},"Расчетный расход влево",0.10843660629170633,"Расчетный расход вправо",0.16682554814108666,null,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487415,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487419]
[20,"\u0014",{"$nulls":4},"R1",{"$nulls":4},82.8,null,null,84.28571428571428,8,1369,null,null,"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0.08674928503336507,"Байпасный расход, R5",0.13346043851286932,null,"Т2 после прибора слева",73.94957983193277,"Т2 после прибора справа",73.94957983193275]
[21,"\u0015",null,null,null,"R2",null,1300,null,null,"Требуемый расход, R2",0.024204599618684465,"кг/сек","Располагаемый расход, R2",0.021687321258341278,{"$nulls":9},"∆T=Q/mc",14.285714285714292,"∆T=Q/mc",14.285714285714292,null,"Температура смеси слева",85.04201680672269,"Температура смеси справа",85.04201680672269]
[22,"\u0016",{"$nulls":8},"тогда R1 = ",0.12102299809342232,"кг/сек","∆T=Q/mc",14.285714285714286,{"$nulls":5},"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",85.04201680672267]
[23,"\u0017",null,4,null,null,"R3",null,null,null,"a R3 =",0.09681839847473786,"кг/сек","Температура выхода",69.99999999999999]
[24,"\u0018",{"$nulls":8},"Температура смеси",80.24,null,"Температура смеси",81.42857142857143,{"$nulls":4},"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[25,"\u0019",{"$nulls":16},1300,0.2,null,null,2000,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",3,"Температура входа",84.28571428571428,null,"№ узла, начиная  от подачи",3,"Температура входа",85.04201680672267,8,1396.3078922936331]
[26,"\u001a",{"$nulls":4},"T3",{"$nulls":12},"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",81.42857142857142,"РАСХОД общий",null,0.2752621544327919,"Расчетный расход влево",0.11172256405812156,"Расчетный расход вправо",0.17188086778172545,12,2094.46183844045]
[27,"\u001b",{"$nulls":22},"Т2 после прибора слева",69.99999999999993,"Т2 после прибора справа",69.99999999999993,null,"Требуемый расход, R2",0.022344512811624313,"Требуемый расход, R4",0.03437617355634509]
[28,"\u001c",{"$nulls":18},"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0.02168732125834118,"Требуемый расход, R4",0.033365109628217204,null,"Байпасный расход, R3",0.08937805124649725,"Байпасный расход, R5",0.13750469422538036]
[29,"\u001d",{"$nulls":4},"R1",{"$nulls":4},80.24,null,null,81.42857142857143,8,1277,{"$nulls":7},"Расчетный расход влево",0.1084366062917059,"Расчетный расход вправо",0.16682554814108602,null,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487415,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487419]
[30,"\u001e",null,null,null,"R2",null,1300,null,null,"Требуемый расход, R2",0.03025574952335559,"кг/сек","Располагаемый расход, R2",0.021687321258341278,9,1437,null,null,"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0.08674928503336472,"Байпасный расход, R5",0.13346043851286882,null,"Т2 после прибора слева",71.17647058823526,"Т2 после прибора справа",71.17647058823525]
[31,"\u001f",{"$nulls":8},"тогда R1 = ",0.15127874761677795,"кг/сек","∆T=Q/mc",14.285714285714286,{"$nulls":9},"∆T=Q/mc",14.28571428571435,"∆T=Q/mc",14.285714285714347,null,"Температура смеси слева",82.2689075630252,"Температура смеси справа",82.26890756302518]
[32," ",{"$nulls":4},"R3",null,null,null,"a R3 =",0.12102299809342237,"кг/сек","Температура выхода",67.14285714285714,{"$nulls":5},"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",82.26890756302518]
[33,"!",null,3,{"$nulls":6},"Температура смеси",78.19200000000001,null,"Температура смеси",78.57142857142857]
[34,"\"",{"$nulls":17},"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[35,"#",{"$nulls":4},"T3",{"$nulls":11},1300,0.2,null,null,2000,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",4,"Температура входа",81.42857142857142,null,"№ узла, начиная  от подачи",4,"Температура входа",82.26890756302518,8,1310.19900662115]
[36,"$",{"$nulls":17},"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",78.57142857142856,"РАСХОД общий",null,0.27526215443279217,"Расчетный расход влево",0.11172256405812156,"Расчетный расход вправо",0.17188086778172545,13,2292.848261587012]
[37,"%",{"$nulls":22},"Т2 после прибора слева",67.14285714285708,"Т2 после прибора справа",67.14285714285708,null,"Требуемый расход, R2",0.022344512811624313,"Требуемый расход, R4",0.03437617355634509]
[38,"&",{"$nulls":4},"R1",{"$nulls":4},78.19200000000001,null,null,78.57142857142857,9,1340,null,null,null,"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0.0216873212583412,"Требуемый расход, R4",0.03336510962821723,null,"Байпасный расход, R3",0.08937805124649725,"Байпасный расход, R5",0.13750469422538036]
[39,"'",null,null,null,"R2",null,1300,null,null,"Требуемый расход, R2",0.03781968690419444,"кг/сек","Располагаемый расход, R2",0.021687321258341278,{"$nulls":9},"Расчетный расход влево",0.108436606291706,"Расчетный расход вправо",0.16682554814108616,null,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487415,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487419]
[40,"(",{"$nulls":8},"тогда R1 = ",0.1890984345209722,"кг/сек","∆T=Q/mc",14.285714285714286,{"$nulls":4},"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0.08674928503336479,"Байпасный расход, R5",0.13346043851286893,null,"Т2 после прибора слева",68.40336134453777,"Т2 после прибора справа",68.40336134453776]
[41,")",null,2,null,null,"R3",null,null,null,"a R3 =",0.15127874761677776,"кг/сек","Температура выхода",64.28571428571428,{"$nulls":9},"∆T=Q/mc",14.285714285714334,"∆T=Q/mc",14.285714285714334,null,"Температура смеси слева",79.49579831932769,"Температура смеси справа",79.4957983193277]
[42,"*",{"$nulls":8},"Температура смеси",76.5536,null,"Температура смеси",75.71428571428571,{"$nulls":5},"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",79.49579831932769]
[43,"+"]
[44,",",{"$nulls":4},"T3",{"$nulls":12},"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[45,"-",{"$nulls":16},1300,0.2,null,null,2000,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",5,"Температура входа",78.57142857142856,null,"№ узла, начиная  от подачи",5,"Температура входа",79.49579831932769,9,1378.6110886751826]
[46,".",{"$nulls":17},"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",75.7142857142857,"РАСХОД общий",null,0.27526215443279245,"Расчетный расход влево",0.11172256405812156,"Расчетный расход вправо",0.17188086778172545,14,2144.5061379391727]
[47,"/",{"$nulls":4},"R1",{"$nulls":4},76.5536,null,null,75.71428571428571,9,1242,{"$nulls":7},"Т2 после прибора слева",64.28571428571423,"Т2 после прибора справа",64.28571428571423,null,"Требуемый расход, R2",0.022344512811624313,"Требуемый расход, R4",0.03437617355634509]
[48,"0",null,null,null,"R2",null,1300,null,null,"Требуемый расход, R2",0.04727460863024307,"кг/сек","Располагаемый расход, R2",0.021687321258341278,10,1380,null,null,null,"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0.021687321258341222,"Требуемый расход, R4",0.03336510962821727,null,"Байпасный расход, R3",0.08937805124649725,"Байпасный расход, R5",0.13750469422538036]
[49,"1",{"$nulls":8},"тогда R1 = ",0.23637304315121532,"кг/сек","∆T=Q/mc",14.285714285714286,{"$nulls":9},"Расчетный расход влево",0.10843660629170611,"Расчетный расход вправо",0.16682554814108633,null,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487415,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487419]
[50,"2",null,1,null,null,"R3",null,null,null,"a R3 =",0.18909843452097228,"кг/сек","Температура выхода",61.42857142857142,{"$nulls":4},"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0.08674928503336489,"Байпасный расход, R5",0.13346043851286907,null,"Т2 после прибора слева",65.63025210084028,"Т2 после прибора справа",65.63025210084027]
[51,"3",{"$nulls":8},"Температура смеси",75.24288000000001,null,"Температура смеси",72.85714285714286,{"$nulls":9},"∆T=Q/mc",14.285714285714322,"∆T=Q/mc",14.28571428571432,null,"Температура смеси слева",76.72268907563021,"Температура смеси справа",76.72268907563021]
[52,"4",{"$nulls":18},"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",76.7226890756302]
[53,"5",{"$nulls":4},"T3"]
[54,"6",{"$nulls":17},"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[55,"7",{"$nulls":16},1400,0.2,null,null,2000,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",6,"Температура входа",75.7142857142857,null,"№ узла, начиная  от подачи",6,"Температура входа",76.7226890756302,10,1418.5799769804607]
[56,"8",{"$nulls":4},"R1",{"$nulls":4},75.24288000000001,null,null,72.85714285714286,10,1274,null,null,"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",72.85714285714283,"РАСХОД общий",null,0.28360343183984704,"Расчетный расход влево",0.11677788369876055,"Расчетный расход вправо",0.1668255481410865,14,1986.011967772645]
[57,"9",null,null,null,"R2",null,1300,null,null,"Требуемый расход, R2",0.059093260787803706,"кг/сек","Располагаемый расход, R2",0.021687321258341278,11,{"$nulls":8},"Т2 после прибора слева",61.42857142857139,"Т2 после прибора справа",61.42857142857139,null,"Требуемый расход, R2",0.02335557673975211,"Требуемый расход, R4",0.0333651096282173]
[58,":",{"$nulls":8},"тогда R1 = ",0.2954663039390185,"кг/сек","∆T=Q/mc",14.285714285714286,{"$nulls":5},"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0.023355576739752113,"Требуемый расход, R4",0.0333651096282173,null,"Байпасный расход, R3",0.09342230695900844,"Байпасный расход, R5",0.1334604385128692]
[59,";",null,-1,null,null,"R3",null,null,null,"a R3 =",0.23637304315121482,"кг/сек","Температура выхода",58.57142857142858,{"$nulls":9},"Расчетный расход влево",0.11677788369876056,"Расчетный расход вправо",0.1668255481410865,null,"∆T на приборе =Q/mc",14.285714285714306,"∆T на приборе =Q/mc",14.285714285714306]
[60,"<",{"$nulls":8},"Температура смеси",74.19430400000002,null,"Температура смеси",70.00000000000001,{"$nulls":4},"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0.09342230695900845,"Байпасный расход, R5",0.1334604385128692,null,"Т2 после прибора слева",62.436974789915894,"Т2 после прибора справа",62.436974789915894]
[61,"=",{"$nulls":22},"∆T=Q/mc",14.285714285714304,"∆T=Q/mc",14.285714285714306,null,"Температура смеси слева",73.86554621848734,"Температура смеси справа",73.86554621848734]
[62,">",{"$nulls":4},"T3",{"$nulls":13},"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",73.86554621848734]
[63,"?"]
[64,"@",{"$nulls":17},"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[65,"A",{"$nulls":16},0,0.2,null,null,2000,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",7,"Температура входа",72.85714285714283,null,"№ узла, начиная  от подачи",7,"Температура входа",73.86554621848734,14,2002.2134994359637]
[66,"B",{"$nulls":17},"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",69.99999999999997,"РАСХОД общий",null,0.16682554814108624,"Расчетный расход влево",0,"Расчетный расход вправо",0.28360343183984704]
[67,"C",{"$nulls":22},"Т2 после прибора слева",58.571428571428505,"Т2 после прибора справа",58.571428571428505,null,"Требуемый расход, R2",0,"Требуемый расход, R4",0.05672068636796941]
[68,"D",{"$nulls":18},"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0,"Требуемый расход, R4",0.03336510962821725,null,"Байпасный расход, R3",0,"Байпасный расход, R5",0.22688274547187764]
[69,"E",{"$nulls":22},"Расчетный расход влево",0,"Расчетный расход вправо",0.16682554814108624,null,"∆T на приборе =Q/mc",0,"∆T на приборе =Q/mc",8.403361344537828]
[70,"F",{"$nulls":17},"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0,"Байпасный расход, R5",0.13346043851286898,null,"Т2 после прибора слева",73.86554621848734,"Т2 после прибора справа",65.46218487394951]
[71,"G",{"$nulls":22},"∆T=Q/mc",0,"∆T=Q/mc",14.285714285714326,null,"Температура смеси слева",{"$error":"#DIV/0!"},"Температура смеси справа",72.18487394957978]
[72,"H",{"$nulls":18},"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",72.18487394957978]
[73,"I"]
[74,"J"]
[75,"K"]
[76,"L"]
[77,"M"]
[78,"N"]
[79,"O"]
[80,"P"]
[81,"Q"]
[82,"R"]
[83,"S"]
[84,"T"]
[85,"U"]
[86,"V"]
[87,"W"]
[88,"X"]
[89,"Y"]
[90,"Z"]
[91,"["]
[92,"\\"]
[93,"]"]
[94,"^"]
[95,"_"]
[96,"`"]
[97,"a"]
[98,"b"]
[99,"c"]
[100,"d"]
[101,"e"]
[102,"f"]
[103,"g"]
[104,"h"]
[105,"i"]
[106,"j"]
[107,"k"]
[108,"l"]
[109,"m"]
[110,"n"]
[111,"o"]
[112,"p"]
[113,"q"]
[114,"r"]
[115,"s"]
[116,"t"]
[117,"u"]
[118,"v"]
[119,"w"]
[120,"x"]
[121,"y"]
[122,"z"]
[123,"{"]
[124,"|"]
[125,"}"]
[126,"~"]
[127,"\u007f"]
[128,"Ђ"]
[129,"Ѓ"]
[130,"‚"]
[131,"ѓ"]
[132,"„"]
[133,"…"]
[134,"†"]
[135,"‡"]
[136,"€"]
[137,"‰"]
[138,"Љ"]
[139,"‹"]
[140,"Њ"]
[141,"Ќ"]
[142,"Ћ"]
[143,"Џ"]
[144,"ђ"]
[145,"‘"]
[146,"’"]
[147,"“"]
[148,"”"]
[149,"•"]
[150,"–"]
[151,"—"]
[152,"\u0098"]
[153,"™"]
[154,"љ"]
[155,"›"]
[156,"њ"]
[157,"ќ"]
[158,"ћ"]
[159,"џ"]
[160," "]
[161,"Ў"]
[162,"ў"]
[163,"Ј"]
[164,"¤"]
[165,"Ґ"]
[166,"¦"]
[167,"§"]
[168,"Ё"]
[169,"©"]
[170,"Є"]
[171,"«"]
[172,"¬"]
[173,"­"]
[174,"®"]
[175,"Ї"]
[176,"°"]
[177,"±"]
[178,"І"]
[179,"і"]
[180,"ґ"]
[181,"µ"]
[182,"¶"]
[183,"·"]
[184,"ё"]
[185,"№"]
[186,"є"]
[187,"»"]
[188,"ј"]
[189,"Ѕ"]
[190,"ѕ"]
[191,"ї"]
[192,"А"]
[193,"Б"]
[194,"В"]
[195,"Г"]
[196,"Д"]
[197,"Е"]
[198,"Ж"]
[199,"З"]
[200,"И"]
[201,"Й"]
[202,"К"]
[203,"Л"]
[204,"М"]
[205,"Н"]
[206,"О"]
[207,"П"]
[208,"Р"]
[209,"С"]
[210,"Т"]
[211,"У"]
[212,"Ф"]
[213,"Х"]
[214,"Ц"]
[215,"Ч"]
[216,"Ш"]
[217,"Щ"]
[218,"Ъ"]
[219,"Ы"]
[220,"Ь"]
[221,"Э"]
[222,"Ю"]
[223,"Я"]
[224,"а"]
[225,"б"]
[226,"в"]
[227,"г"]
[228,"д"]
[229,"е"]
[230,"ж"]
[231,"з"]
[232,"и"]
[233,"й"]
[234,"к"]
[235,"л"]
[236,"м"]
[237,"н"]
[238,"о"]
[239,"п"]
[240,"р"]
[241,"с"]
[242,"т"]
[243,"у"]
[244,"ф"]
[245,"х"]
[246,"ц"]
[247,"ч"]
[248,"ш"]
[249,"щ"]
[250,"ъ"]
[251,"ы"]
[252,"ь"]
[253,"э"]
[254,"ю"]
[255,"я"]

{"sheet":"1 труб Подача сверху","index":7,"n_rows":75,"n_cols":30,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Вода","Плотность","Вязкость","Шероховатость",23,"Температура подачи носителя",null,90,"град",1,965.4052931680548,{"$nulls":11},"1 итерация",{"$nulls":6},"2 итерация, теперь известен потребный расход"]
[4196,971.83,3.653e-07,0.2,1,"Температура \"обратки\" носителя",null,70,"град",{"$nulls":15},"Общая мощность",23467.76959236771]
[{"$nulls":7},"1 итерация - предварительный расчет потребного расхода R1.                           Общий расход  =",null,null,0.28360343183984704,"кг/сек","2 итерация - делим максимальный потребный расход R1 пропорционально ",null,null,0.28360343183984704,"кг/сек",1.050566821999166,"м3/час"]
[{"$nulls":7},"Всего этажей (точек)",7,null,null,null,"По полученному расходу и коэф. Альфа определяем ∆T на приборах и Т2 после приборов"]
[{"$nulls":7},"Дельта Т на точку (этаж)",2.857142857142857,"град С",null,null,"Пересчитываем температуру на выходе этажной связки приборов"]
[{"$nulls":7},"Т подачи",90,"Т обратки",70,null,null,"Проверка: мощность этажестояка",null,21200.00000000003]
[null,null,"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[null,1300,0.2,null,null,1300,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",1,"Температура входа",90,null,"№ узла, начиная  от подачи",1,"Температура входа",90,7,1402.8954575777807]
[null,null,"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",87.14285714285714,"РАСХОД общий",null,0.21687321258341247,"Расчетный расход влево",0.14180171591992352,"Расчетный расход вправо",0.14180171591992352,7,1402.8954575777807]
["M",{"$nulls":6},"Т2 после прибора слева",75.7142857142857,"Т2 после прибора справа",75.7142857142857,null,"Требуемый расход, R2",0.028360343183984706,"Требуемый расход, R4",0.028360343183984706]
[null,null,null,"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0.021687321258341247,"Требуемый расход, R4",0.021687321258341247,null,"Байпасный расход, R3",0.11344137273593882,"Байпасный расход, R5",0.11344137273593882]
[{"$nulls":7},"Расчетный расход влево",0.10843660629170623,"Расчетный расход вправо",0.10843660629170623,null,"∆T на приборе =Q/mc",10.924369747899176,"∆T на приборе =Q/mc",10.924369747899176]
[null,null,"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0.08674928503336499,"Байпасный расход, R5",0.08674928503336499,null,"Т2 после прибора слева",79.07563025210082,"Т2 после прибора справа",79.07563025210082]
[{"$nulls":7},"∆T=Q/mc",14.285714285714306,"∆T=Q/mc",14.285714285714306,null,"Температура смеси слева",87.81512605042018,"Температура смеси справа",87.81512605042018]
[null,null,null,"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",87.81512605042018]
[]
[null,null,"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[null,1300,0.2,null,null,2000,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",2,"Температура входа",87.14285714285714,null,"№ узла, начиная  от подачи",2,"Температура входа",87.81512605042018,7,1298.0058582040797]
[null,null,"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",84.28571428571428,"РАСХОД общий",null,0.275262154432793,"Расчетный расход влево",0.11172256405812156,"Расчетный расход вправо",0.17188086778172545,12,2225.1528997784226]
[{"$nulls":7},"Т2 после прибора слева",72.85714285714285,"Т2 после прибора справа",72.85714285714285,null,"Требуемый расход, R2",0.022344512811624313,"Требуемый расход, R4",0.03437617355634509]
[null,null,null,"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0.021687321258341268,"Требуемый расход, R4",0.033365109628217336,null,"Байпасный расход, R3",0.08937805124649725,"Байпасный расход, R5",0.13750469422538036]
[{"$nulls":7},"Расчетный расход влево",0.10843660629170633,"Расчетный расход вправо",0.16682554814108666,null,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487415,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487419]
[null,null,"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0.08674928503336507,"Байпасный расход, R5",0.13346043851286932,null,"Т2 после прибора слева",73.94957983193277,"Т2 после прибора справа",73.94957983193275]
[{"$nulls":7},"∆T=Q/mc",14.285714285714292,"∆T=Q/mc",14.285714285714292,null,"Температура смеси слева",85.04201680672269,"Температура смеси справа",85.04201680672269]
[null,null,null,"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",85.04201680672267]
[]
[null,null,"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[null,1300,0.2,null,null,2000,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",3,"Температура входа",84.28571428571428,null,"№ узла, начиная  от подачи",3,"Температура входа",85.04201680672267,8,1396.3078922936331]
[null,null,"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",81.42857142857142,"РАСХОД общий",null,0.2752621544327919,"Расчетный расход влево",0.11172256405812156,"Расчетный расход вправо",0.17188086778172545,12,2094.46183844045]
[{"$nulls":7},"Т2 после прибора слева",69.99999999999993,"Т2 после прибора справа",69.99999999999993,null,"Требуемый расход, R2",0.022344512811624313,"Требуемый расход, R4",0.03437617355634509]
[null,null,null,"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0.02168732125834118,"Требуемый расход, R4",0.033365109628217204,null,"Байпасный расход, R3",0.08937805124649725,"Байпасный расход, R5",0.13750469422538036]
[{"$nulls":7},"Расчетный расход влево",0.1084366062917059,"Расчетный расход вправо",0.16682554814108602,null,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487415,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487419]
[null,null,"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0.08674928503336472,"Байпасный расход, R5",0.13346043851286882,null,"Т2 после прибора слева",71.17647058823526,"Т2 после прибора справа",71.17647058823525]
[{"$nulls":7},"∆T=Q/mc",14.28571428571435,"∆T=Q/mc",14.285714285714347,null,"Температура смеси слева",82.2689075630252,"Температура смеси справа",82.26890756302518]
[null,null,null,"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",82.26890756302518]
[]
[null,null,"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[null,1300,0.2,null,null,2000,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",4,"Температура входа",81.42857142857142,null,"№ узла, начиная  от подачи",4,"Температура входа",82.26890756302518,8,1310.19900662115]
[null,null,"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",78.57142857142856,"РАСХОД общий",null,0.27526215443279217,"Расчетный расход влево",0.11172256405812156,"Расчетный расход вправо",0.17188086778172545,13,2292.848261587012]
[{"$nulls":7},"Т2 после прибора слева",67.14285714285708,"Т2 после прибора справа",67.14285714285708,null,"Требуемый расход, R2",0.022344512811624313,"Требуемый расход, R4",0.03437617355634509]
[null,null,null,"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0.0216873212583412,"Требуемый расход, R4",0.03336510962821723,null,"Байпасный расход, R3",0.08937805124649725,"Байпасный расход, R5",0.13750469422538036]
[{"$nulls":7},"Расчетный расход влево",0.108436606291706,"Расчетный расход вправо",0.16682554814108616,null,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487415,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487419]
[null,null,"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0.08674928503336479,"Байпасный расход, R5",0.13346043851286893,null,"Т2 после прибора слева",68.40336134453777,"Т2 после прибора справа",68.40336134453776]
[{"$nulls":7},"∆T=Q/mc",14.285714285714334,"∆T=Q/mc",14.285714285714334,null,"Температура смеси слева",79.49579831932769,"Температура смеси справа",79.4957983193277]
[null,null,null,"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",79.49579831932769]
[]
[null,null,"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[null,1300,0.2,null,null,2000,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",5,"Температура входа",78.57142857142856,null,"№ узла, начиная  от подачи",5,"Температура входа",79.49579831932769,9,1378.6110886751826]
[null,null,"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",75.7142857142857,"РАСХОД общий",null,0.27526215443279245,"Расчетный расход влево",0.11172256405812156,"Расчетный расход вправо",0.17188086778172545,14,2144.5061379391727]
[{"$nulls":7},"Т2 после прибора слева",64.28571428571423,"Т2 после прибора справа",64.28571428571423,null,"Требуемый расход, R2",0.022344512811624313,"Требуемый расход, R4",0.03437617355634509]
[null,null,null,"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0.021687321258341222,"Требуемый расход, R4",0.03336510962821727,null,"Байпасный расход, R3",0.08937805124649725,"Байпасный расход, R5",0.13750469422538036]
[{"$nulls":7},"Расчетный расход влево",0.10843660629170611,"Расчетный расход вправо",0.16682554814108633,null,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487415,"∆T на приборе =Q/mc",13.865546218487419]
[null,null,"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0.08674928503336489,"Байпасный расход, R5",0.13346043851286907,null,"Т2 после прибора слева",65.63025210084028,"Т2 после прибора справа",65.63025210084027]
[{"$nulls":7},"∆T=Q/mc",14.285714285714322,"∆T=Q/mc",14.28571428571432,null,"Температура смеси слева",76.72268907563021,"Температура смеси справа",76.72268907563021]
[null,null,null,"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",76.7226890756302]
[]
[null,null,"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[null,1400,0.2,null,null,2000,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",6,"Температура входа",75.7142857142857,null,"№ узла, начиная  от подачи",6,"Температура входа",76.7226890756302,10,1418.5799769804607]
[null,null,"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",72.85714285714283,"РАСХОД общий",null,0.28360343183984704,"Расчетный расход влево",0.11677788369876055,"Расчетный расход вправо",0.1668255481410865,14,1986.011967772645]
[{"$nulls":7},"Т2 после прибора слева",61.42857142857139,"Т2 после прибора справа",61.42857142857139,null,"Требуемый расход, R2",0.02335557673975211,"Требуемый расход, R4",0.0333651096282173]
[null,null,null,"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0.023355576739752113,"Требуемый расход, R4",0.0333651096282173,null,"Байпасный расход, R3",0.09342230695900844,"Байпасный расход, R5",0.1334604385128692]
[{"$nulls":7},"Расчетный расход влево",0.11677788369876056,"Расчетный расход вправо",0.1668255481410865,null,"∆T на приборе =Q/mc",14.285714285714306,"∆T на приборе =Q/mc",14.285714285714306]
[null,null,"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0.09342230695900845,"Байпасный расход, R5",0.1334604385128692,null,"Т2 после прибора слева",62.436974789915894,"Т2 после прибора справа",62.436974789915894]
[{"$nulls":7},"∆T=Q/mc",14.285714285714304,"∆T=Q/mc",14.285714285714306,null,"Температура смеси слева",73.86554621848734,"Температура смеси справа",73.86554621848734]
[null,null,null,"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",73.86554621848734]
[]
[null,null,"Альфа","T1 R1",null,null,"Альфа"]
[null,0,0.2,null,null,2000,0.2,"№ узла, начиная  от подачи",7,"Температура входа",72.85714285714283,null,"№ узла, начиная  от подачи",7,"Температура входа",73.86554621848734,14,2002.2134994359637]
[null,null,"R2",null,"R4",null,null,"Т3 смеси на выходе",69.99999999999997,"РАСХОД общий",null,0.16682554814108624,"Расчетный расход влево",0,"Расчетный расход вправо",0.28360343183984704]
[{"$nulls":7},"Т2 после прибора слева",58.571428571428505,"Т2 после прибора справа",58.571428571428505,null,"Требуемый расход, R2",0,"Требуемый расход, R4",0.05672068636796941]
[null,null,null,"R3      R5",null,null,null,"Требуемый расход, R2",0,"Требуемый расход, R4",0.03336510962821725,null,"Байпасный расход, R3",0,"Байпасный расход, R5",0.22688274547187764]
[{"$nulls":7},"Расчетный расход влево",0,"Расчетный расход вправо",0.16682554814108624,null,"∆T на приборе =Q/mc",0,"∆T на приборе =Q/mc",8.403361344537828]
[null,null,"T2",null,"T4",null,null,"Байпасный расход, R3",0,"Байпасный расход, R5",0.13346043851286898,null,"Т2 после прибора слева",73.86554621848734,"Т2 после прибора справа",65.46218487394951]
[{"$nulls":7},"∆T=Q/mc",0,"∆T=Q/mc",14.285714285714326,null,"Температура смеси слева",{"$error":"#DIV/0!"},"Температура смеси справа",72.18487394957978]
[null,null,null,"        Т3",{"$nulls":8},"Расход = ",0.28360343183984704,"Т3 смеси на выходе",72.18487394957978]

{"sheet":"Лист1","index":8,"n_rows":860,"n_cols":15,"rows_kept":860,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[832,0,832,3],[776,0,776,3],[779,0,779,2],[783,0,783,2],[801,0,801,4],[833,2,833,3],[821,0,821,4],[802,1,802,2],[802,3,802,4],[822,0,822,3],[823,2,823,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":9},1,{"$nulls":4},"кг/м3"]
[{"$nulls":9},2,null,null,"Теплоёмкость воды",null,"Дж/(кг К)"]
[{"$nulls":9},3,null,null,"Теплопроводность воды",null,"Вт/(м K)"]
[{"$nulls":9},4,null,null,"Коэффициент динамической вязкости",null,"Па c"]
[{"$nulls":9},5,null,null,"Коэффициент кинематической вязкости",null,"м2/с"]
[{"$nulls":9},6,null,null,"Коэффициент температуропроводности",null,"м2/с"]
[{"$nulls":9},7,null,null,"Число Прандтля"]
[{"$nulls":9},8]
[{"$nulls":9},9]
[{"$nulls":9},10,null,2]
[{"$nulls":9},11]
[{"$nulls":9},12]
[{"$nulls":9},13,null,2]
[{"$nulls":9},14]
[{"$nulls":9},15]
[{"$nulls":9},16,null,2.5]
[{"$nulls":9},17]
[{"$nulls":9},18]
[{"$nulls":9},19,null,2.5]
[{"$nulls":9},20]
[{"$nulls":9},21]
[{"$nulls":9},22,null,2.5]
[{"$nulls":9},23]
[{"$nulls":9},24]
[{"$nulls":9},25,null,3]
[{"$nulls":9},26]
[{"$nulls":9},27]
[{"$nulls":9},28,null,3]
[{"$nulls":9},29]
[{"$nulls":9},30]
[{"$nulls":9},31,null,3.5]
[{"$nulls":9},32]
[{"$nulls":9},33]
[{"$nulls":9},34,null,"нет"]
[{"$nulls":9},35]
[{"$nulls":9},36]
[{"$nulls":9},37,null,4]
[{"$nulls":9},38]
[{"$nulls":9},39]
[{"$nulls":9},40,null,4]
[{"$nulls":9},41]
[{"$nulls":9},42]
[{"$nulls":9},43,null,4.5]
[{"$nulls":9},44]
[{"$nulls":9},45]
[{"$nulls":9},46]
[{"$nulls":9},47]
[{"$nulls":6},"_Соотношение_между_основными","=Лист1!$G$802",null,48]
[{"$nulls":6},"DN","=Служебный!$A$2:$A$23",null,49]
[{"$nulls":6},"KGN","='Свойства гликоля'!$L$73:$L$99",null,50]
[{"$nulls":6},"Kv_первый_Danfoss","=Служебный!$B$59:$B$77",null,51]
[{"$nulls":6},"Kv_первый_TAC","=Служебный!$B$34:$B$51",null,52]
[{"$nulls":6},"имена_Danfoss","=Балансир!$C$37:$C$66",null,53]
[{"$nulls":6},"имена_TAC","=Балансир!$C$5:$C$31",null,54]
[{"$nulls":6},"К_корр_гл","='Свойства гликоля'!$L$73:$M$99",null,55]
[{"$nulls":6},"м_н_Danfoss","=Служебный!$59:$77",null,56]
[{"$nulls":6},"м_н_TAC","=Служебный!$34:$51",null,57]
[{"$nulls":6},"Массив_воды","='Свойства воды'!$A$5:$F$24",null,58]
[{"$nulls":6},"Массив_гликоля","='Свойства гликоля'!$A$5:$F$31",null,59]
[{"$nulls":6},"Температура__воды","='Свойства воды'!$A$5:$A$24",null,60]
[{"$nulls":6},"Температура__гликоля","='Свойства гликоля'!$A$5:$A$31",null,61]
[{"$nulls":6},"Тип_носителя","=Служебный!$L$8:$L$9",null,62]
[{"$nulls":6},"Труба","=Служебный!$A$160:$C$888",null,63]
[{"$nulls":6},"Труба_ду","=Служебный!$E$160:$I$205",null,64]
[{"$nulls":6},"Труба_ду_имя","=Служебный!$E$160:$E$205",null,65]
[{"$nulls":6},"Труба_имя","=Служебный!$A$160:$A$888",null,66]
[{"$nulls":6},"ТРУБЫ_ОВиК","=Служебный!$K$160:$N$182",null,67]
[{"$nulls":6},"ТРУБЫ_ОВиК_имя","=Служебный!$K$160:$K$182",null,68]
[{"$nulls":9},69]
[{"$nulls":9},70]
[{"$nulls":9},71]
[{"$nulls":9},72]
[{"$nulls":9},73]
[{"$nulls":9},74]
[{"$nulls":9},75]
[{"$nulls":9},76]
[{"$nulls":9},77]
[{"$nulls":9},78]
[{"$nulls":9},79]
[{"$nulls":9},80]
[{"$nulls":9},81]
[{"$nulls":9},82]
[{"$nulls":9},83]
[{"$nulls":9},84]
[{"$nulls":9},85]
[{"$nulls":9},86]
[{"$nulls":9},87]
[{"$nulls":9},88]
[{"$nulls":9},89]
[{"$nulls":9},90]
[{"$nulls":9},91]
[{"$nulls":9},92]
[{"$nulls":9},93]
[{"$nulls":9},94]
[{"$nulls":9},95]
[{"$nulls":9},96]
[{"$nulls":9},97]
[{"$nulls":9},98]
[{"$nulls":9},99]
[{"$nulls":9},100]
[{"$nulls":9},101]
[{"$nulls":9},102]
[{"$nulls":9},103]
[{"$nulls":9},104]
[{"$nulls":9},105]
[{"$nulls":9},106]
[{"$nulls":9},107]
[{"$nulls":9},108]
[{"$nulls":9},109]
[{"$nulls":9},110]
[{"$nulls":9},111]
[{"$nulls":9},112]
[{"$nulls":9},113]
[{"$nulls":9},114]
[{"$nulls":9},115]
[{"$nulls":9},116]
[{"$nulls":9},117]
[{"$nulls":9},118]
[{"$nulls":9},119]
[{"$nulls":9},120]
[{"$nulls":9},121]
[{"$nulls":9},122]
[{"$nulls":9},123]
[{"$nulls":9},124]
[{"$nulls":9},125]
[{"$nulls":9},126]
[{"$nulls":9},127]
[{"$nulls":9},128]
[{"$nulls":9},129]
[{"$nulls":9},130]
[{"$nulls":9},131]
[{"$nulls":9},132]
[{"$nulls":9},133]
[{"$nulls":9},134]
[{"$nulls":9},135]
[{"$nulls":9},136]
[{"$nulls":9},137]
[{"$nulls":9},138]
[{"$nulls":9},139]
[{"$nulls":9},140]
[{"$nulls":9},141]
[{"$nulls":9},142]
[{"$nulls":9},143]
[{"$nulls":9},144]
[{"$nulls":9},145]
[{"$nulls":9},146]
[{"$nulls":9},147]
[{"$nulls":9},148]
[{"$nulls":9},149]
[{"$nulls":9},150]
[{"$nulls":9},151]
[{"$nulls":9},152]
[{"$nulls":9},153]
[{"$nulls":9},154]
[{"$nulls":9},155]
[{"$nulls":9},156]
[{"$nulls":9},157]
[{"$nulls":9},158]
[{"$nulls":9},159]
[{"$nulls":9},160]
[{"$nulls":9},161]
[{"$nulls":9},162]
[{"$nulls":9},163]
[{"$nulls":9},164]
[{"$nulls":9},165]
[{"$nulls":9},166]
[{"$nulls":9},167]
[{"$nulls":9},168]
[{"$nulls":9},169]
[{"$nulls":9},170]
[{"$nulls":9},171]
[{"$nulls":9},172]
[{"$nulls":9},173]
[{"$nulls":9},174]
[{"$nulls":9},175]
[{"$nulls":9},176]
[{"$nulls":9},177]
[{"$nulls":9},178]
[{"$nulls":9},179]
[{"$nulls":9},180]
[{"$nulls":9},181]
[{"$nulls":9},182]
[{"$nulls":9},183]
[{"$nulls":9},184]
[{"$nulls":9},185]
[{"$nulls":9},186]
[{"$nulls":9},187]
[{"$nulls":9},188]
[{"$nulls":9},189]
[{"$nulls":9},190]
[{"$nulls":9},191]
[{"$nulls":9},192]
[{"$nulls":9},193]
[{"$nulls":9},194]
[{"$nulls":9},195]
[{"$nulls":9},196]
[{"$nulls":9},197]
[{"$nulls":9},198]
[{"$nulls":9},199]
[{"$nulls":9},200]
[{"$nulls":9},201]
[{"$nulls":9},202]
[{"$nulls":9},203]
[{"$nulls":9},204]
[{"$nulls":9},205]
[{"$nulls":9},206]
[{"$nulls":9},207]
[{"$nulls":9},208]
[{"$nulls":9},209]
[{"$nulls":9},210]
[{"$nulls":9},211]
[{"$nulls":9},212]
[{"$nulls":9},213]
[{"$nulls":9},214]
[{"$nulls":9},215]
[{"$nulls":9},216]
[{"$nulls":9},217]
[{"$nulls":9},218]
[{"$nulls":9},219]
[{"$nulls":9},220]
[{"$nulls":9},221]
[{"$nulls":9},222]
[{"$nulls":9},223]
[{"$nulls":9},224]
[{"$nulls":9},225]
[{"$nulls":9},226]
[{"$nulls":9},227]
[{"$nulls":9},228]
[{"$nulls":9},229]
[{"$nulls":9},230]
[{"$nulls":9},231]
[{"$nulls":9},232]
[{"$nulls":9},233]
[{"$nulls":9},234]
[{"$nulls":9},235]
[{"$nulls":9},236]
[{"$nulls":9},237]
[{"$nulls":9},238]
[{"$nulls":9},239]
[{"$nulls":9},240]
[{"$nulls":9},241]
[{"$nulls":9},242]
[{"$nulls":9},243]
[{"$nulls":9},244]
[{"$nulls":9},245]
[{"$nulls":9},246]
[{"$nulls":9},247]
[{"$nulls":9},248]
[{"$nulls":9},249]
[{"$nulls":9},250]
[{"$nulls":9},251]
[{"$nulls":9},252]
[{"$nulls":9},253]
[{"$nulls":9},254]
[{"$nulls":9},255]
[{"$nulls":9},256]
[{"$nulls":9},257]
[{"$nulls":9},258]
[{"$nulls":9},259]
[{"$nulls":9},260]
[{"$nulls":9},261]
[{"$nulls":9},262]
[{"$nulls":9},263]
[{"$nulls":9},264]
[{"$nulls":9},265]
[{"$nulls":9},266]
[{"$nulls":9},267]
[{"$nulls":9},268]
[{"$nulls":9},269]
[{"$nulls":9},270]
[{"$nulls":9},271]
[{"$nulls":9},272]
[{"$nulls":9},273]
[{"$nulls":9},274]
[{"$nulls":9},275]
[{"$nulls":9},276]
[{"$nulls":9},277]
[{"$nulls":9},278]
[{"$nulls":9},279]
[{"$nulls":9},280]
[{"$nulls":9},281]
[{"$nulls":9},282]
[{"$nulls":9},283]
[{"$nulls":9},284]
[{"$nulls":9},285]
[{"$nulls":9},286]
[{"$nulls":9},287]
[{"$nulls":9},288]
[{"$nulls":9},289]
[{"$nulls":9},290]
[{"$nulls":9},291]
[{"$nulls":9},292]
[{"$nulls":9},293]
[{"$nulls":9},294]
[{"$nulls":9},295]
[{"$nulls":9},296]
[{"$nulls":9},297]
[{"$nulls":9},298]
[{"$nulls":9},299]
[{"$nulls":9},300]
[{"$nulls":9},301]
[{"$nulls":9},302]
[{"$nulls":9},303]
[{"$nulls":9},304]
[{"$nulls":9},305]
[{"$nulls":9},306]
[{"$nulls":9},307]
[{"$nulls":9},308]
[{"$nulls":9},309]
[{"$nulls":9},310]
[{"$nulls":9},311]
[{"$nulls":9},312]
[{"$nulls":9},313]
[{"$nulls":9},314]
[{"$nulls":9},315]
[{"$nulls":9},316]
[{"$nulls":9},317]
[{"$nulls":9},318]
[{"$nulls":9},319]
[{"$nulls":9},320]
[{"$nulls":9},321]
[{"$nulls":9},322]
[{"$nulls":9},323]
[{"$nulls":9},324]
[{"$nulls":9},325]
[{"$nulls":9},326]
[{"$nulls":9},327]
[{"$nulls":9},328]
[{"$nulls":9},329]
[{"$nulls":9},330]
[{"$nulls":9},331]
[{"$nulls":9},332]
[{"$nulls":9},333]
[{"$nulls":9},334]
[{"$nulls":9},335]
[{"$nulls":9},336]
[{"$nulls":9},337]
[{"$nulls":9},338]
[{"$nulls":9},339]
[{"$nulls":9},340]
[{"$nulls":9},341]
[{"$nulls":9},342]
[{"$nulls":9},343]
[{"$nulls":9},344]
[{"$nulls":9},345]
[{"$nulls":9},346]
[{"$nulls":9},347]
[{"$nulls":9},348]
[{"$nulls":9},349]
[{"$nulls":9},350]
[{"$nulls":9},351]
[{"$nulls":9},352]
[{"$nulls":9},353]
[{"$nulls":9},354]
[{"$nulls":9},355]
[{"$nulls":9},356]
[{"$nulls":9},357]
[{"$nulls":9},358]
[{"$nulls":9},359]
[{"$nulls":9},360]
[{"$nulls":9},361]
[{"$nulls":9},362]
[{"$nulls":9},363]
[{"$nulls":9},364]
[{"$nulls":9},365]
[{"$nulls":9},366]
[{"$nulls":9},367]
[{"$nulls":9},368]
[{"$nulls":9},369]
[{"$nulls":9},370]
[{"$nulls":9},371]
[{"$nulls":9},372]
[{"$nulls":9},373]
[{"$nulls":9},374]
[{"$nulls":9},375]
[{"$nulls":9},376]
[{"$nulls":9},377]
[{"$nulls":9},378]
[{"$nulls":9},379]
[{"$nulls":9},380]
[{"$nulls":9},381]
[{"$nulls":9},382]
[{"$nulls":9},383]
[{"$nulls":9},384]
[{"$nulls":9},385]
[{"$nulls":9},386]
[{"$nulls":9},387]
[{"$nulls":9},388]
[{"$nulls":9},389]
[{"$nulls":9},390]
[{"$nulls":9},391]
[{"$nulls":9},392]
[{"$nulls":9},393]
[{"$nulls":9},394]
[{"$nulls":9},395]
[{"$nulls":9},396]
[{"$nulls":9},397]
[{"$nulls":9},398]
[{"$nulls":9},399]
[{"$nulls":9},400]
[{"$nulls":9},401]
[{"$nulls":9},402]
[{"$nulls":9},403]
[{"$nulls":9},404]
[{"$nulls":9},405]
[{"$nulls":9},406]
[{"$nulls":9},407]
[{"$nulls":9},408]
[{"$nulls":9},409]
[{"$nulls":9},410]
[{"$nulls":9},411]
[{"$nulls":9},412]
[{"$nulls":9},413]
[{"$nulls":9},414]
[{"$nulls":9},415]
[{"$nulls":9},416]
[{"$nulls":9},417]
[{"$nulls":9},418]
[{"$nulls":9},419]
[{"$nulls":9},420]
[{"$nulls":9},421]
[{"$nulls":9},422]
[{"$nulls":9},423]
[{"$nulls":9},424]
[{"$nulls":9},425]
[{"$nulls":9},426]
[{"$nulls":9},427]
[{"$nulls":9},428]
[{"$nulls":9},429]
[{"$nulls":9},430]
[{"$nulls":9},431]
[{"$nulls":9},432]
[{"$nulls":9},433]
[{"$nulls":9},434]
[{"$nulls":9},435]
[{"$nulls":9},436]
[{"$nulls":9},437]
[{"$nulls":9},438]
[{"$nulls":9},439]
[{"$nulls":9},440]
[{"$nulls":9},441]
[{"$nulls":9},442]
[{"$nulls":9},443]
[{"$nulls":9},444]
[{"$nulls":9},445]
[{"$nulls":9},446]
[{"$nulls":9},447]
[{"$nulls":9},448]
[{"$nulls":9},449]
[{"$nulls":9},450]
[{"$nulls":9},451]
[{"$nulls":9},452]
[{"$nulls":9},453]
[{"$nulls":9},454]
[{"$nulls":9},455]
[{"$nulls":9},456]
[{"$nulls":9},457]
[{"$nulls":9},458]
[{"$nulls":9},459]
[{"$nulls":9},460]
[{"$nulls":9},461]
[{"$nulls":9},462]
[{"$nulls":9},463]
[{"$nulls":9},464]
[{"$nulls":9},465]
[{"$nulls":9},466]
[{"$nulls":9},467]
[{"$nulls":9},468]
[{"$nulls":9},469]
[{"$nulls":9},470]
[{"$nulls":9},471]
[{"$nulls":9},472]
[{"$nulls":9},473]
[{"$nulls":9},474]
[{"$nulls":9},475]
[{"$nulls":9},476]
[{"$nulls":9},477]
[{"$nulls":9},478]
[{"$nulls":9},479]
[{"$nulls":9},480]
[{"$nulls":9},481]
[{"$nulls":9},482]
[{"$nulls":9},483]
[{"$nulls":9},484]
[{"$nulls":9},485]
[{"$nulls":9},486]
[{"$nulls":9},487]
[{"$nulls":9},488]
[{"$nulls":9},489]
[{"$nulls":9},490]
[{"$nulls":9},491]
[{"$nulls":9},492]
[{"$nulls":9},493]
[{"$nulls":9},494]
[{"$nulls":9},495]
[{"$nulls":9},496]
[{"$nulls":9},497]
[{"$nulls":9},498]
[{"$nulls":9},499]
[{"$nulls":9},500]
[{"$nulls":9},501]
[{"$nulls":9},502]
[{"$nulls":9},503]
[{"$nulls":9},504]
[{"$nulls":9},505]
[{"$nulls":9},506]
[{"$nulls":9},507]
[{"$nulls":9},508]
[{"$nulls":9},509]
[{"$nulls":9},510]
[{"$nulls":9},511]
[{"$nulls":9},512]
[{"$nulls":9},513]
[{"$nulls":9},514]
[{"$nulls":9},515]
[{"$nulls":9},516]
[{"$nulls":9},517]
[{"$nulls":9},518]
[{"$nulls":9},519]
[{"$nulls":9},520]
[{"$nulls":9},521]
[{"$nulls":9},522]
[{"$nulls":9},523]
[{"$nulls":9},524]
[{"$nulls":9},525]
[{"$nulls":9},526]
[{"$nulls":9},527]
[{"$nulls":9},528]
[{"$nulls":9},529]
[{"$nulls":9},530]
[{"$nulls":9},531]
[{"$nulls":9},532]
[{"$nulls":9},533]
[{"$nulls":9},534]
[{"$nulls":9},535]
[{"$nulls":9},536]
[{"$nulls":9},537]
[{"$nulls":9},538]
[{"$nulls":9},539]
[{"$nulls":9},540]
[{"$nulls":9},541]
[{"$nulls":9},542]
[{"$nulls":9},543]
[{"$nulls":9},544]
[{"$nulls":9},545]
[{"$nulls":9},546]
[{"$nulls":9},547]
[{"$nulls":9},548]
[{"$nulls":9},549]
[{"$nulls":9},550]
[{"$nulls":9},551]
[{"$nulls":9},552]
[{"$nulls":9},553]
[{"$nulls":9},554]
[{"$nulls":9},555]
[{"$nulls":9},556]
[{"$nulls":9},557]
[{"$nulls":9},558]
[{"$nulls":9},559]
[{"$nulls":9},560]
[{"$nulls":9},561]
[{"$nulls":9},562]
[{"$nulls":9},563]
[{"$nulls":9},564]
[{"$nulls":9},565]
[{"$nulls":9},566]
[{"$nulls":9},567]
[{"$nulls":9},568]
[{"$nulls":9},569]
[{"$nulls":9},570]
[{"$nulls":9},571]
[{"$nulls":9},572]
[{"$nulls":9},573]
[{"$nulls":9},574]
[{"$nulls":9},575]
[{"$nulls":9},576]
[{"$nulls":9},577]
[{"$nulls":9},578]
[{"$nulls":9},579]
[{"$nulls":9},580]
[{"$nulls":9},581]
[{"$nulls":9},582]
[{"$nulls":9},583]
[{"$nulls":9},584]
[{"$nulls":9},585]
[{"$nulls":9},586]
[{"$nulls":9},587]
[{"$nulls":9},588]
[{"$nulls":9},589]
[{"$nulls":9},590]
[{"$nulls":9},591]
[{"$nulls":9},592]
[{"$nulls":9},593]
[{"$nulls":9},594]
[{"$nulls":9},595]
[{"$nulls":9},596]
[{"$nulls":9},597]
[{"$nulls":9},598]
[{"$nulls":9},599]
[{"$nulls":9},600]
[{"$nulls":9},601]
[{"$nulls":9},602]
[{"$nulls":9},603]
[{"$nulls":9},604]
[{"$nulls":9},605]
[{"$nulls":9},606]
[{"$nulls":9},607]
[{"$nulls":9},608]
[{"$nulls":9},609]
[{"$nulls":9},610]
[{"$nulls":9},611]
[{"$nulls":9},612]
[{"$nulls":9},613]
[{"$nulls":9},614]
[{"$nulls":9},615]
[{"$nulls":9},616]
[{"$nulls":9},617]
[{"$nulls":9},618]
[{"$nulls":9},619]
[{"$nulls":9},620]
[{"$nulls":9},621]
[{"$nulls":9},622]
[{"$nulls":9},623]
[{"$nulls":9},624]
[{"$nulls":9},625]
[{"$nulls":9},626]
[{"$nulls":9},627]
[{"$nulls":9},628]
[{"$nulls":9},629]
[{"$nulls":9},630]
[{"$nulls":9},631]
[{"$nulls":9},632]
[{"$nulls":9},633]
[{"$nulls":9},634]
[{"$nulls":9},635]
[{"$nulls":9},636]
[{"$nulls":9},637]
[{"$nulls":9},638]
[{"$nulls":9},639]
[{"$nulls":9},640]
[{"$nulls":9},641]
[{"$nulls":9},642]
[{"$nulls":9},643]
[{"$nulls":9},644]
[{"$nulls":9},645]
[{"$nulls":9},646]
[{"$nulls":9},647]
[{"$nulls":9},648]
[{"$nulls":9},649]
[{"$nulls":9},650]
[{"$nulls":9},651]
[{"$nulls":9},652]
[{"$nulls":9},653]
[{"$nulls":9},654]
[{"$nulls":9},655]
[{"$nulls":9},656]
[{"$nulls":9},657]
[{"$nulls":9},658]
[{"$nulls":9},659]
[{"$nulls":9},660]
[{"$nulls":9},661]
[{"$nulls":9},662]
[{"$nulls":9},663]
[{"$nulls":9},664]
[{"$nulls":9},665]
[{"$nulls":9},666]
[{"$nulls":9},667]
[{"$nulls":9},668]
[{"$nulls":9},669]
[{"$nulls":9},670]
[{"$nulls":9},671]
[{"$nulls":9},672]
[{"$nulls":9},673]
[{"$nulls":9},674]
[{"$nulls":9},675]
[{"$nulls":9},676]
[{"$nulls":9},677]
[{"$nulls":9},678]
[{"$nulls":9},679]
[{"$nulls":9},680]
[{"$nulls":9},681]
[{"$nulls":9},682]
[{"$nulls":9},683]
[{"$nulls":9},684]
[{"$nulls":9},685]
[{"$nulls":9},686]
[{"$nulls":9},687]
[{"$nulls":9},688]
[{"$nulls":9},689]
[{"$nulls":9},690]
[{"$nulls":9},691]
[{"$nulls":9},692]
[{"$nulls":9},693]
[{"$nulls":9},694]
[{"$nulls":9},695]
[{"$nulls":9},696]
[{"$nulls":9},697]
[{"$nulls":9},698]
[{"$nulls":9},699]
[{"$nulls":9},700]
[{"$nulls":9},701]
[{"$nulls":9},702]
[{"$nulls":9},703]
[{"$nulls":9},704]
[{"$nulls":9},705]
[{"$nulls":9},706]
[{"$nulls":9},707]
[{"$nulls":9},708]
[{"$nulls":9},709]
[{"$nulls":9},710]
[{"$nulls":9},711]
[{"$nulls":9},712]
[{"$nulls":9},713]
[{"$nulls":9},714]
[{"$nulls":9},715]
[{"$nulls":9},716]
[{"$nulls":9},717]
[{"$nulls":9},718]
[{"$nulls":9},719]
[{"$nulls":9},720]
[{"$nulls":9},721]
[{"$nulls":9},722]
[{"$nulls":9},723]
[{"$nulls":9},724]
[{"$nulls":9},725]
[{"$nulls":9},726]
[{"$nulls":9},727]
[{"$nulls":9},728]
[]
["Ду15 (вод) 18х2",15,"вод",18,2,null,null,"|                                       ДАВЛЕНИЕ                                      |"]
["Ду20 (вод) 25х2",20,"вод",25,2,null,null,"|-------------------------------------------------------------------------------------|"]
["Ду25 (вод) 32х2,5",25,"вод",32,2.5,null,null,"|Единица |1 кгс/кв. м |1 кгс/кв. см|    1 ат    |   1 Па    |   1 бар    |            |"]
["Ду32 (вод) 38х2,5",32,"вод",38,2.5,null,null,"|        |            |            |            |           |            |            |"]
["Ду40 (вод) 45х2,5",40,"вод",45,2.5,null,null,"|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|"]
["Ду50 (вод) 57х3",50,"вод",57,3,null,null,"|        |            |  -4        |         -4 |           |         -5 |            |"]
["Ду65 (вод) 76х3",65,"вод",76,3,null,null,"|1 кгс/  |1           |10          |1,02 x 10   |9,81       |9,81 х 10   |            |"]
["Ду80 (вод) 89х3,5",80,"вод",89,3.5,null,null,"|кв. м   |            |            |            |           |            |            |"]
[{"$nulls":7},"|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|"]
["Ду100 (вод) 108х4",100,"вод",108,4,null,null,"|        |  4         |            |            |           |            |            |"]
["Ду125 (вод) 133х4",125,"вод",133,4,null,null,"|1 кгс/  |10          |1           |1           |0,981      |0,968       |            |"]
["Ду150 (вод) 159х4,5",150,"вод",159,4.5,null,null,"|кв. см  |            |            |            |           |            |            |"]
["Ду200 (вод) 219х6",200,"вод",219,6,null,null,"|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|"]
["Ду250 (вод) 273х7",250,"вод",273,7,null,null,"|        |  4         |            |            |         -5|            |            |"]
["Ду300 (вод) 325х7",300,"вод",325,7,null,null,"|1 ат    |10          |1           |1           |1,01 х 10  |1,01        |            |"]
["Ду350 (вод) 377х9",350,"вод",377,9,null,null,"|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|"]
["Ду400 (вод) 426х6",400,"вод",426,6,null,null,"|        |            |         4  |         -6 |           |  -5        |            |"]
["Ду450 (вод) 480х8",450,"вод",480,8,null,null,"|1 Па    |0,802       |9,81 х 10   |9,87 х 10   |1          |10          |            |"]
["Ду500 (вод) 530х8",500,"вод",530,8,null,null,"|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|"]
["Ду600 (вод) 630х10",600,"вод",630,10,null,null,"|        |         4  |            |            |  5        |            |            |"]
["Ду700 (вод) 720х12",700,"вод",720,12,null,null,"|1 бар   |1,02 x 10   |1,02        |0,987       |10         |1           |            |"]
["Ду800 (вод) 820х14",800,"вод",820,14,null,null,"|-------------------------------------------------------------------------------------|"]
["Ду900 (вод) 920х14",900,"вод",920,14]
["Ду1000 (вод) 1020х14",1000,"вод",1020,14]
["Ду1100 (вод) 1120х12",1100,"вод",1120,12]
["Ду1200 (вод) 1220х14",1200,"вод",1220,14]
["Ду1400 (вод) 1420х14",1400,"вод",1420,14]
{"$rows_empty":9}
["Плотность воды",null,"кг/м3"]
[{"$nulls":5},"кг/м3"]
[]
[]
["Теплоёмкость воды",null,"Дж/(кг К)",null,null,"Дж/(кг К)"]
[]
[]
["Теплопроводность воды",null,"Вт/(м K)",null,null,"Вт/(м K)"]
[]
[]
["Коэффициент динамической вязкости",{"$nulls":4},"Па c"]
[]
[]
["Коэффициент кинематической вязкости",{"$nulls":5},"м2/с"]
[]
[]
[]
["Коэффициент температуропроводности",{"$nulls":5},"м2/с"]
[]
[]
["Число Прандтля"]
[]
[]
[]
["Единица измерения","Сокращенное обозначение","Паскаль","Микробар","Миллиметр водного столба","Бар (гектопьеза)","Пьеза","Атмосфера физическая","Атмосфера техническая","Миллиметр ртутного столба (торр)"]
["Паскаль","Н/м2",1,10,0.10197,"1·10-5","1·10-3","9,869·10-6","1,0197·10-5","7,50·10-3"]
["Микробар","дин/см2",0.1,1,"1,0197·10-2","1·10-6","1·10-4","9,869·10-7","1,0197·10-6","7,50·10-4"]
["Миллиметр водного столба","мм,вод,ст, (кГ/м2)",9.8066,98.066,1,"9,8066·10-5","9,807·10-3","9,678·10-5","1·10-4","7,356·10-2"]
["Бар","бар","1·105","1·106","1,0197·104",1,"1·102",0.98692,1.0197,"7,50·102"]
["Пьеза","пз","1·103","1·104","1,0197·102","1·10-2",1,"9,869·10-3","1,0197·10-2",7.5]
["Атмосфера физическая","атм","1,0133·105","1,0133·106","1,0333·104",1.0133,"1,013·102",1,1.0333,"7,6·102"]
["Атмосфера техническая","ат(кГ/см2)","9,8066·104","9,8066·105","1·104",0.98066,98.066,0.9678,1,"7,365·102"]
["Миллиметр ртутного столба (торр)","мм,рт,ст,","1,3332·102","1,3332·103",13.595,"1,3332·10-2",0.13332,"1,316·10-3","1,359·10-3",1]
[]
[]
["Таблица 2. ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ",{"$nulls":5},"Соотношение между основными величинами в различных системах единиц"]
[null,"Единица ",null,"Выражение производной единицы ",null,null,"Величина","СИ","СГС","Техническая система","Британская система","Примечание"]
["Величина ","Наименование ","Обозначение","через другие единицы СИ","через основные и дополнительные единицы СИ",null,"Длина","1 м","1 см = 10^-2 м","1 м","1 ft = 1 фут =","1 in (дюйм) = 25,4 мм"]
["Частота","герц","Гц","–","с–1",null,"Масса","1 кг","1 г = 10^-3 кг","1 кг","= 0,3048 м","1 фут = 12 дюймов"]
["Сила","ньютон","Н","–","мЧкгЧс–2",null,"Площадь","1 м^2","1 см^2 =","1 м^2","1 lb (w) =","1 фатом = 2 ярдам = 1,829 м"]
["Давление","паскаль","Па","Н/м2","м–1ЧкгЧс–2 ",null,"Объем","1 м^3","= 10^-4 м^2","1 м^3","= 1 фунт-масса","1 слаг = 32.17 lb (w) ="]
["Энергия, работа, количество теплоты","джоуль","Дж","НЧм","м2ЧкгЧс–2",null,"Скорость","1 м/с","1 см^3 =","1 м/с","(вес) = 0,4536 кг","= 14^59 кг"]
["Мощность, поток энергии","ватт","Вт","Дж/с","м2ЧкгЧс–3",null,"Ускорение","1 м*с^-2","= 10^-6 м^2","1 м*с^-2","1 ft^2 =","1 lb (w) = 16 oz (унций)"]
["Количество электричества, электрический заряд","кулон","Кл","АЧс","сЧА",null,"Сила","1 Н = 1 кг* *м*с^-2","1 см/с =","1 кгс = 9,81 Н","= 0,0929 м^2","1 in^2 = 6,452 см^2"]
["Электрическое напряжение, электрический потенциал","вольт","В","Вт/А","м2ЧкгЧс–3ЧА–1",null,"Давление","1 Н*м^-2 = = 1 Па =","= 10^-2 м/с","1 кгс*см^-2 = = 1 ат = = 9,81*10^4","1 ft^3 =","1 акр = 4047 м^2"]
["Электрическая емкость","фарада","Ф","Кл/В","м–2Чкг–1Чс4ЧА2",null,"Энергия","= 10^-5 бар","1 см*с^-2 =","Н*м^-2","= 0,0283 м^3","1 in^3 = 16,387 см^3"]
["Электрическое сопротивление","ом","Ом","В/А","м2ЧкгЧс–3 ЧА–2",null,"Млщность","1 Дж =","= 10^-2 м*с^-2","1 кгс*м =","1 ft/s =","1 галлон США = 3785 см^3"]
["Электрическая проводимость","сименс","См","А/В","м–2Чкг–1Чс3ЧА2",null,"Жесткость","= 1 Вт*с =","1 дин = 10^-5 Н","= 9,81 Дж","= 0,3048 m/s","1 км/час = 0,2778 м/с"]
["Поток магнитной индукции","вебер","Вб","ВЧс","м2Ч кгЧс–2ЧА–1",null,"Сопротив­ление по­тока","= 1 Н*м","1 дин*см^-2 =","1 кгс*м*с^-1 = = 9^81 Вт","1 ft*s^-2 =","1 миля/час = 1,6093 км/час = = 0,447 м/с"]
["Магнитная индукция","тесла","Т, Тл","Вб/м2","кгЧс–2ЧА–1",null,null,"1 Вт =","= 10 мкбар =","1 кгс/см =","= 0,3048 m*s^-2","1 узел = 1 морская миля"]
["Индуктивность","генри","Г, Гн","Вб/А","м2Ч кгЧс–2ЧА–2",null,null,"= 1 Дж/с","= 0,1 Н*м^-2","= 981 н/м","1 lb (f) =","в час = 1,857 м/час ="]
["Световой поток","люмен","лм",null,"кдЧср",null,null,"1 Н/м","1 эрг =","-","= 1 фунт-сила=","= 0,515 м/с"]
["Освещенность","люкс","лк",null,"м2ЧкдЧср",null,null,"1 Н*см^-3 = = 1 кг*с^-1*","= 10^-7 Дж",null,"= 4,448 H","1 g = 9,807 м*с^-2 ="]
["Активность радиоактивного источника","беккерель","Бк","с–1","с–1",null,null,"*м^-2","1 эрг/с =",null,"1 lb (f) in^-2 = = 0,6894 Н*м^-2","= 32 ft*s^-2"]
["Поглощенная доза излучения","грэй","Гр","Дж/кг","м2Чс–2 ",null,null,null,"= 10^-7 Вт",null,"1 lb (f) ft =","1 дин = 1 г*см*с^-2"]
[{"$nulls":8},"1 дин/см =",null,"= 1,356 Дж","1 паундаль = 0,0311 lb (f) = = 0,138 H"]
["Таблица 1. ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ",{"$nulls":7},"= 10^-3 Н/м",null,"1 hp = 1 л.с.","1 атм = 1,033 ат ="]
["Величина ","Единица","Обозначение",{"$nulls":5},"1 г*с^-1*см^-2= = 1 Рэл = = 10 Н*см^-3",null,"(британская) =","= 1,013*10^5 н*м^-2"]
[null,"Наименование","русское","международное",{"$nulls":6},"= 745,7 Вт","1 мм вод.ст = 98,1 мкбар ="]
["Длина","метр","м","m",{"$nulls":6},"-","= 9,81 Н*м^-2"]
["Масса","килограмм","кг","kg",{"$nulls":6},"-","1 кал = 4,1868 Дж"]
["Время","секунда","с","s",{"$nulls":7},"1 ВТИ = 1 Британская тепло­вая единица = 1055 Дж = = 252 кал"]
["Сила электрического тока","ампер","А","A",{"$nulls":7},"1 л.с. = 75 кгс*м*с^-1 ="]
["Термодинамическая температура","кельвин","К","K",{"$nulls":7},"= 735,75 Вт"]
["Сила света","кандела","кд","cd",{"$nulls":7},"1 кгс/м = 0,981*10^6 дин/см = = 0,981*10^3 Н/м"]
["Количество вещества","моль","моль","mol"]
["ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ"]
["Величина ","Единица","Обозначение"]
[null,"Наименование","русское","международное"]
["Плоский угол","радиан","рад","rad"]
["Телесный угол","стерадиан","ср","sr"]
[]
[]
["15х2,8(о)",null,null,null,"15х2,8"]
["20х2,8(о)",null,null,null,"20х2,8(о)"]
["25х3,2(о)",null,null,null,"25х3,2(о)"]
["32х3,2(о)",null,null,null,"32х3,2(о)"]
["40х3,5(о)",null,null,null,"40х3,5(о)"]
["57х3,5(1,4-3,5)",null,null,null,"57х3,5(1,4-3,5)"]
["76х3,5(3-8)",null,null,null,"76х3,5(3-8)"]
["89х3,5(3-8)",null,null,null,"89х3,5(3-8)"]
["108х4(3,5-10)",null,null,null,"108х4(3,5-10)"]
["133х4(3,5-12)",null,null,null,"133х4(3,5-12)"]
["159х4,5(4-14)",null,null,null,"159х4,5(4-14)"]
["219х6(5-18)",null,null,null,"219х6(5-18)"]
["273х7(6-22)",null,null,null,"273х7(6-22)"]
["325х8(7-28)",null,null,null,"325х8(7-28)"]
["377х10(9-32)",null,null,null,"377х10(9-32)"]
["426х10(8-34)",null,null,null,"426х10(8-34)"]
["530х12(9-36)",null,null,null,"530х12(9-36)"]
["630х12(9-32)",null,null,null,"630х12(9-32)"]
["820х12(9-36)",null,null,null,"820х12(9-36)"]
["1020х12(9-36)",null,null,null,"1020х12(9-36)"]
["1220х12(9-36)",null,null,null,"1220х12(9-36)"]