{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Регистры"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Регистры","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,2,31,5],[32,2,32,5],[3,1,3,8],[2,7,2,8],[19,2,19,5],[20,2,21,2],[20,4,20,5],[22,3,22,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"Расчет поверхности нагрева регистра из 3-х горизонтальных гладких труб ø100мм"]
[]
[]
[null,"Теплопотери помещения","Внутренняя температура помещения","Температура подающей воды","Температура обратной воды","Коэффициент теплоотдачи, Вт, при tср.=82,5ºС","Потребная поверхность регистра, м²","Общая длина труб для регистра","Количество труб в регистре","Длина труб в регистре","Количество регистров"]
[null,"Q, Вт","t. Вн, ºС","t. гор, ºС","t. обр, ºС","k прибора","Fприбора","l, м.пог.","шт.","м.пог.","шт."]
[null,9000,18,95,70,673,13.37295690936107,42.589034743188115,14.196344914396038,3,4.732114971465346]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"(Справочник по теплоснабжению и вентиляции Щекин)"]
[null,null,"Коэффициент теплоотдачи стальных гладких труб, Вт. Гладкие стальные трубы ГОСТ 3262-75 теплоотдача 1 м² поверхности."]
[null,null,null,"одна труба","несколько рядов труб"]
[null,null,null,"гор. или верт.","до ø32мм","выше ø32мм"]
[null,null,"t. Вн, ºС","вода tг-о 95-70 ºС tпр.=82,5ºС"]
[null,null,5,986,986,806]
[null,null,14,835,870,719]
[null,null,15,824,858,708]
[null,null,16,812,847,696]
[null,null,18,783,824,673]
[null,null,20,760,685,650]
[null,null,25,667,667,568]
[null,null,30,609,609,516]
[null,null,"Fприбора = Qпомещения / kприбора"]
[null,null,"l = F прибора / π*ø,м"]