РАСЧЕТ бака расширительного.

Расчет сделан по книге      Отопительные системы    И.ТИАТОР

Объем системы отопления 13681 литр

- Предварительное давления

- Начальное давления (давление до нагрева) водяной затвор. давление наполнение наполнение

- Номинальный объем бака

Увеличение объема =

- процент изменение объема воды при нагреве при t - 85◦C     равен  3,235 %

(13681 *3,235)/100 = 443 литр

- недолжно превышать давление срабатывание предохронительного клапана на 0,5 бар.

Максимальное рабочее давление в контуре отопление котла  3,5 кг*с/см2  - 3,43233 бар

Р кон -  3,43233 - 0,5 = 2,93233 бар.

Р кон,абс = 2,93233 + 1 =3,93233 бар

= (443 +68,405) * (3,93233/2,93233 – 1,6)= 511,405 * (3,93233/1,33233)=1509 литр

Выбираем   емкость бака 1500 литров.